## TEMPLATE MODEC
Equipamento | Atributos |  | Tags PRIO | Descrição PRIO | H | HH | L | LL | unity
| Axial Displacement - Gear Box (1) | ZT-1101 | ZT-1101A | G.B. shaft - axial displacement probe | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | mm
| Axial Displacement - Gear Box (2) | ZT-1101 | ZT-1101B | G.B. shaft - axial displacement probe | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | mm
| Delta Pressure - Air Inlet Pre-Filter | PDIT-1177 | PDIT-1177 | Turb. Inlet air pre-filter diff.press. transmitter | 250 | 0 | 0 | 0 | Pa
| Keyphasor - Power Turbine (2) | SE-1102 | SE-1102B | Power turbine speed B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Rpm
| Level - Fuel scrubber level | LIT-1103 | LIT-1103 | Fuel gas scrubber 1 level A transmitter | 75 | 0 | 25 | 0 | %
| Pressure - Turbine Lube Oil Supply (b) | PIT-1149 | PIT-1149B | Synthetic lube oil supply pressure B transmitter | 0 | 0 | 172 | 103 | kpa
| Resistance - Sump Accessory Gearbox Magnectic Chip (2) | QE-1101 | QE-1101 | Accessory gear box chip detector B sensor | 100 | 0 | 0 | 0 | Ohm
| Temperature - Generator Cooling Water Return | TE-1136 | TE-1136 | generator cooling water supply temp | 38 | 48 | 0 | 0 | °F
| Temperature - Generator Cooling Water Supply | TE-1137 | TE-1137 | generator cooling water return temp | 49 | 53 | 0 | 0 | °F
| Temperature - PT Exhaust A | TE-1112 | TE-1112A | PT exhaust duct temperature sensor A | 570 | 595 | 0 | 0 | °C
| Temperature - PT Exhaust B | TE-1112 | TE-1112B | PT exhaust duct temperature sensor B | 570 | 595 | 0 | 0 | °C
| Temperature - PT Exhaust C | TE-1112 | TE-1112C | PT exhaust duct temperature sensor C | 570 | 595 | 0 | 0 | °C
| Temperature - PT Exhaust D | TE-1112 | TE-1112D | PT exhaust duct temperature sensor D | 570 | 595 | 0 | 0 | °C
| Temperature - PT Exhaust E | TE-1112 | TE-1112E | PT exhaust duct temperature sensor E | 570 | 595 | 0 | 0 | °C
| Temperature - PT Exhaust F | TE-1112 | TE-1112F | PT exhaust duct temperature sensor F | 570 | 595 | 0 | 0 | °F
| Temperature - Turbine Enclosure Exhaust A | TE-1173 | TE-1173A | Turbine compartment outlet temperature A sensor | 85 | 90 | 0 | 0 | °F
| Temperature - Turbine Enclosure Exhaust B | TE-1173 | TE-1173B | Turbine compartment outlet temperature B sensor | 85 | 90 | 0 | 0 | °F
| Temperature - Turbine Enclosure Exhaust C | TE-1173 | TE-1173C | Turbine compartment outlet temperature C sensor | 85 | 90 | 0 | 0 | °F
| Temperature - Turbine Inlet (T48I) | TE-1111 | TE-1111I | T48 sensor input from sensor I | 843 | 855 | 0 | 0 | °C
| Temperature - Turbine Inlet (T48J) | TE-1111 | TE-1111J | T48 sensor input from sensor J | 843 | 855 | 0 | 0 | °C
| Temperature - Turbine Inlet (T48K) | TE-1111 | TE-1111K | T48 sensor input from sensor K | 843 | 855 | 0 | 0 | °C
| Vibration - Comp Rear Frame Velocity | VE-1101 | VE-1101 | Compressor rear frame accelerometer | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | mm/s
| Vibration - Gear Shaft HS Bearing (1) | XT-1106 | XT-1106X | Gearbox high speed shaft journal brg X proximiter | 63.5 | 102 | 0 | 0 | micron
| Vibration - Gear Shaft HS Bearing (2) | XT-1106 | XT-1106Y | Gearbox high speed shaft journal brg Y proximiter | 63.5 | 102 | 0 | 0 | micron
| Vibration - Gear Shaft HS Bearing (3) | XT-1107 | XT-1107X | Gearbox high speed shaft journal brg X proximiter | 63.5 | 102 | 0 | 0 | micron
| Vibration - Gear Shaft HS Bearing (4) | XT-1107 | XT-1107Y | Gearbox high speed shaft journal brg Y proximiter | 63.5 | 102 | 0 | 0 | micron
| Vibration - Gear Shaft LS Bearing (1) | XT-1108 | XT-1108X | Gearbox low speed shaft journal brg X proximiter | 88.9 | 102 | 0 | 0 | micron
| Vibration - Gear Shaft LS Bearing (2) | XT-1108 | XT-1108Y | Gearbox low speed shaft journal brg Y proximiter | 88.9 | 102 | 0 | 0 | micron
| Vibration - Gear Shaft LS Bearing (3) | XT-1109 | XT-1109X | Gearbox low speed shaft journal brg X proximiter | 88.9 | 102 | 0 | 0 | micron
| Vibration - Gear Shaft LS Bearing (4) | XT-1109 | XT-1109Y | Gearbox low speed shaft journal brg Y proximiter | 88.9 | 102 | 0 | 0 | micron
| Vibration - Gear Shaft Velocity (1) | VE-1114 | VE-1114 | Gearbox velocity transducer detectors | 0 | 0 | 0 | 0 | G
| Vibration - Gear Shaft Velocity (2) | VE-1115 | VE-1115 | Gearbox velocity transducer detectors | 0 | 0 | 0 | 0 | G
| Vibration - Generator DE Bearing | VE-1116 | VE-1116 | Generator DE accelerometer monitoring detector | 4.5 | 7.1 | 0 | 0 | Hz
| Vibration - Generator NDE Bearing | VE-1117 | VE-1117 | Generator NDE accelerometer monitoring detector | 4.5 | 7.1 | 0 | 0 | Hz
| Vibration - Turbine Rotor | VE-1102 | VE-1102 | Power turbine rotor vibration detector | 1905 | 31.7 | 0 | 0 | mm/s
| CO2e Emission |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| CO2e Emission - Daily |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| CO2e Emission - Daily¦Natural Gas |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| CO2e Emission - Totalizer |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Current - Exciter Field |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Current - L1 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Current - L2 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Current - L3 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Current - Neutral |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Delta Pressure - Air Inlet Filter | PDIT-1178 | PDIT-1178 | Turb. Inlet air high-efficency filter diff.press. transmitter | 650 | 0 | 0 | 0 | Pa
| Delta Pressure - Generator Lube Oil Filter | PDIT-1136 | PDIT-1136 | Mineral oil filter differential pressure transmitter | 150 | 0 | 0 | 0 | kpa
| Delta Pressure - Liquid Fuel Supply Filter |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Delta Pressure - Turbine Lube Oil Scavenge Filter | PDIT-1145 | PDIT-1145 | Synt lube oil scavenge filter diff pressure transmitter | Baseline +100% | 0 | 0 | 0 | kpa
| Delta Pressure - Turbine Lube Oil Supply Filter |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Delta Pressure - Turbine/Ambient Enclosure |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Delta Pressure - Variable Geometry Oil Filter |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Efficiency - Power Generation Overall |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Equipment Status |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Equipment Status - Changes |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Frequency |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Fuel Selection - Gas - Flow Demand |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Fuel Selection - Gas - Lower Heating Value |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Fuel Selection - Gas - Specific Gravity |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Fuel Selection - Gas¦Fuel Selection - Gas Tag |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Fuel Selection - Liquid¦Fuel Selection - Liquid Tag |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| GTG Fuel Gas Flow - Metering |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Health Score |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Keyphasor - Gas Generator (1) | SE-1101 | SE-1101A | Gas generetor speed A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Rpm
| Keyphasor - Gas Generator (2) | SE-1101 | SE-1101B | Gas generetor speed B | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Rpm
| Keyphasor - Gas Generator (Correted) |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Keyphasor - Power Turbine | SE-1102 | SE-1102A | Power turbine speed A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | Rpm
| Level - Generator Lube Oil Tank | LIT-1118 | LIT-1118 | Mineral oil tank level transmitter | HOLD | 0 | HOLD | 0 | %
| Level - Hydraulic Starter Oil Tank |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Level - Turbine Lube Oil Tank |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Level - Turbine Lube Oil Tank¦Level - 1d Maximum |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Level - Turbine Lube Oil Tank¦Level - 1d Minimum |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Level Switch Low - Generator Lube Oil Rundown Tank DE |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Level Switch Low - Generator Lube Oil Rundown Tank NDE |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Power - Apparent |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Power - Reactive |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Power - Total |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Power - WX |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Pressure - Balance Piston (P7B) |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Pressure - Gas Fuel Manifold |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Pressure - Gas Fuel Supply | PIT-1101 | PIT-1101 | Fuel Gas Supply Pressure transmitter | 4726 | 0 | 1350 | 0 | kPa
| Pressure - Generator Lube Oil Supply | PIT-1130 | PIT-1130 | Mineral oil header pressure A transmitter | 220 | 0 | 150 | 0 | kPa
| Pressure - Generator Lube Oil Tank | PDIT-1151 | PDIT-1151 | Mineral oil tank pressure transmitter | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | mmH2O
| Pressure - High Pressure Recoup (HPRCP) |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Pressure - HP Compressor (PS3) |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Pressure - Liquid Fuel Primary Manifold |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Pressure - Liquid Fuel Secundary Manifold |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Pressure - Liquid Fuel Secundary Manifold¦Pre alarm Hi |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Pressure - Liquid Fuel Skid Discharge | PIT-1107 | PIT-1107 | Liquid fuel pump delivery pressure transmitter | 0 | 0 | 3200 | 0 | pa
| Pressure - Liquid Fuel Skid Suction | PIT-1106 | PIT-1106 | Liquid fuel pump inlet pressure transmitter | 0 | 0 | 170 | 0 | kPa
| Pressure - LP Compressor (P2) |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Pressure - Power Turbine (P48) |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Pressure - Turbine Lube Oil Scavenge | PIT-1148 | PIT-1148 | Synthetic lube oil scavenge pressure transmitter | 760 | 0 | 0 | 0 | kpa
| Pressure - Turbine Lube Oil Supply | PIT-1149 | PIT-1149A | Synthetic lube oil supply pressure A transmitter | 0 | 0 | 172 | 103 | psi
| Resistance - Sump A Magnectic Chip |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Resistance - Sump Accessory Gearbox Magnectic Chip | QE-1102 | QE-1102 | Accessory gear box chip detector A sensor | 100 | 0 | 0 | 0 | Ohm
| Resistance - Sump B Magnectic Chip | QE-1103 | QE-1103 | Scavange sump B chip detector sensor | 100 | 0 | 0 | 0 | Ohm
| Resistance - Sump C Magnectic Chip | QE-1104 | QE-1104 | Scavange sump C chip detector sensor | 100 | 0 | 0 | 0 | Ohm
| Resistance - Sump D Magnectic Chip | QE-1105 | QE-1105 | Metal Detector Drain ' Sump D' sensor | 100 | 0 | 0 | 0 | °C
| Running Hours - PI Counter |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Status - Enclosure Ventilation Fan A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Status - Enclosure Ventilation Fan B |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Status - Gen Ventilator A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Status - Gen Ventilator B |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Status - Gen Ventilator C |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Status - Gen Ventilator D |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Status - Space Heater |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Temperature - Ambient |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Temperature - Compressor Discharge (T3A) | TE-1110 | TE-1110A | COMPRESSOR DISCHARGE TEMPERATURE (T3A)sensor | 0 | 0 | 0 | 0 | °F
| Temperature - Compressor Inlet (T2) | TE-1109 | TE-1109A | T2 sensor input from element A sensor | 0 | 2oo2 | 0 | 0 | °F
| Temperature - Exciter Air Outlet |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Temperature - Exhaust (WHRU) |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Temperature - Gas Fuel Supply (1) | TE-1101 | TE-1101A | Fuel Gas Supply Temperature sensor | 140 | 150 | 28> DP | 0 | #N/A
| Temperature - Gas Fuel Supply (2) |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Temperature - Gearbox Journal Bearing 1A | TE-1120 | TE-1120 | Gearbox journal bearing 1 metal temperature A sensor | 107 | 0 | 0 | 0 | °F
| Temperature - Gearbox Journal Bearing 1B | TE-1121 | TE-1121 | Gearbox journal bearing 1 metal temperature B sensor | 107 | 0 | 0 | 0 | °F
| Temperature - Gearbox Journal Bearing 2A | TE-1122 | TE-1122 | Gearbox journal bearing 2 metal temperature A sensor | 107 | 0 | 0 | 0 | °F
| Temperature - Gearbox Journal Bearing 2B | TE-1123 | TE-1123 | Gearbox journal bearing 2 metal temperature B sensor | 107 | 0 | 0 | 0 | °F
| Temperature - Gearbox Thrust Bearing A Active Side | TE-1124 | TE-1124 | Gearbox thrust bearing act.side metal temper. A sensor | 107 | 0 | 0 | 0 | °F
| Temperature - Gearbox Thrust Bearing A Inactive Side | TE-1125 | TE-1125 | Gearbox thrust bearing inact.side metal temper. A sensor | 107 | 0 | 0 | 0 | °F
| Temperature - Gearbox Thrust Bearing B Active Side | TE-1130 | TE-1130 | Gearbox thrust bearing act. side metal temper. B sensor | 107 | 0 | 0 | 0 | °F
| Temperature - Gearbox Thrust Bearing B Inactive Side | TE-1131 | TE-1131 | Gearbox thrust bearing inact. side metal temper. B sensor | 107 | 0 | 0 | 0 | °F
| Temperature - Gearbox Thrust Bearing C Active Side | TE-1126 | TE-1126 | Gearbox journaul bearing 3 metal temperature A sensor | 107 | 0 | 0 | 0 | °F
| Temperature - Gearbox Thrust Bearing C Inactive Side | TE-1127 | TE-1127 | Gearbox journal bearing 3 metal temperature B sensor | 107 | 0 | 0 | 0 | °F
| Temperature - Gearbox Thrust Bearing D Active Side | TE-1128 | TE-1128 | Gearbox journaul bearing 4 metal temperature A sensor | 107 | 0 | 0 | 0 | °F
| Temperature - Gearbox Thrust Bearing D Inactive Side | TE-1129 | TE-1129 | Gearbox journal bearing 4 metal temperature B sensor | 107 | 0 | 0 | 0 | °F
| Temperature - Generator Air Inlet DE | TE-1141 | TE-1141 | generator DE cold air temperature | 52 | 57 | 0 | 0 | °F
| Temperature - Generator Air Inlet NDE | TE-1143 | TE-1143 | generator NDE cold air temperature | 52 | 57 | 0 | 0 | °F
| Temperature - Generator Air Outlet | TE-1142 | TE-1142 | generator hot air temperature | 86 | 91 | 0 | 0 | °F
| Temperature - Generator DE Bearing (1) | TE-1138 | TE-1138 | generator DE bearing temperature RTD | 95 | 110 | 0 | 0 | °C
| Temperature - Generator DE Bearing (2) |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Temperature - Generator Lube Oil | TE-1152 | TE-1152 | Mineral oil header temperature A sensor | 0 | SEE NOTE | 0 | 0 | °F
| Temperature - Generator Lube Oil DE Bearing Return |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Temperature - Generator Lube Oil NDE Bearing Return |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Temperature - Generator Lube Oil Tank | TE-1147 | TE-1147 | Mineral Oil Tank Temperature sensor | 0 | 0 | 0 | 20 | °F
| Temperature - Generator NDE Bearing (1) | TE-1139 | TE-1139 | generator NDE bearing temperature RTD | 95 | 110 | 0 | 0 | °C
| Temperature - Generator NDE Bearing (2) |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Temperature - Generator Thrust Bearing Inboard |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Temperature - Generator Thrust Bearing Outboard |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Temperature - Hydraulic starter clutch drain |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Temperature - Hydraulic Starter Oil Tank |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Temperature - Liquid Fuel Primary Manifold |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Temperature - Liquid Fuel Secundary Manifold |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Temperature - Liquid Fuel Supply |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Temperature - Power Turbine Inlet (T48 AVG) | TE-1111 | TE-1111AVG | GT2 AVERAGE T48 TEMPERATURE | 843 | 855 | 0 | 0 | DEG F
| Temperature - Stator U (1) | TE-1140 | TE-1140a | generator winding temperature | 130 | 150 | 0 | 0 | °F
| Temperature - Stator U (2) | TE-1140 | TE-1140b | generator winding temperature | 130 | 150 | 0 | 0 | °F
| Temperature - Stator V (1) | TE-1140 | TE-1140d | generator winding temperature | 130 | 150 | 0 | 0 | °F
| Temperature - Stator V (2) | TE-1140 | TE-1140e | generator winding temperature | 130 | 150 | 0 | 0 | °F
| Temperature - Stator W (1) | TE-1140 | TE-1140g | generator winding temperature | 130 | 150 | 0 | 0 | °F
| Temperature - Stator W (2) | TE-1140 | TE-1140h | generator winding temperature | 130 | 150 | 0 | 0 | °F
| Temperature - Sump A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Temperature - Sump Accessory Gearbox |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Temperature - Sump B |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Temperature - Sump C |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Temperature - Sump D |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Temperature - Turbine Enclosure Room |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Temperature - Turbine Inlet (T48A) | TE-1111 | TE-1111A | POWER TURINE INLET TEMPERATURE (T48) sensor | 843 | 855 | 0 | 0 | °C
| Temperature - Turbine Inlet (T48A)¦std |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Temperature - Turbine Inlet (T48B) | TE-1111 | TE-1111B | T48 sensor input from sensor B | 843 | 855 | 0 | 0 | °C
| Temperature - Turbine Inlet (T48C) | TE-1111 | TE-1111C | T48 sensor input from sensor C | 843 | 855 | 0 | 0 | °C
| Temperature - Turbine Inlet (T48D) | TE-1111 | TE-1111D | POWER TURINE INLET TEMPERATURE (T4.8) sensor | 843 | 855 | 0 | 0 | °C
| Temperature - Turbine Inlet (T48E) | TE-1111 | TE-1111E | T48 sensor input from sensor E | 843 | 855 | 0 | 0 | °C
| Temperature - Turbine Inlet (T48F) | TE-1111 | TE-1111F | T48 sensor input from sensor F | 843 | 855 | 0 | 0 | °C
| Temperature - Turbine Inlet (T48G) | TE-1111 | TE-1111G | POWER TURINE INLET TEMPERATURE (T48) sensor | 843 | 855 | 0 | 0 | °C
| Temperature - Turbine Inlet (T48H) | TE-1111 | TE-1111H | T48 sensor input from sensor H | 843 | 855 | 0 | 0 | °C
| Temperature - Turbine Lube Oil | TE-1160 | TE-1160A | Synthetic lube oil supply temperature sensor A | 93.3 | 0 | 32 | 0 | °F
| Temperature - Turbine Lube Oil Tank | TE-1156 | TE-1156 | Synthetic oil tank temperature sensor | 0 | 0 | 33 | 0 | °F
| Valve - Gas Fuel Demand |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Valve - Gas Fuel Feedback |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Valve - Liquid Fuel Demand |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Valve - Liquid Fuel Feedback |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Variable Stator Vane (VSV) - Position Error | ZT-1108 | ZT-1108 | Turbine VSV positions | 0 | 0 | 0 | 0
| Variable Stator Vane (VSV) - Position Feedback A | ZT-1108 | ZT-1108 | Turbine VSV positions | 0 | 0 | 0 | 0
| Variable Stator Vane (VSV) - Position Feedback B |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Vibration - Compressor Rear Frame - Gas Generator |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Vibration - Compressor Rear Frame - Power Turbine |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Vibration - Generator DE Bearing (1) | XT-1112 | XT-1112X | Generator DE radial vibration prox. X proximiter | 160 | 240 | 0 | 0 | micron
| Vibration - Generator DE Bearing (1)¦Standard Deviation |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Vibration - Generator DE Bearing (2) | XT-1112 | XT-1112Y | Generator DE radial vibration prox. Y proximiter | 160 | 240 | 0 | 0 | micron
| Vibration - Generator DE Bearing (2)¦Standard Deviation |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Vibration - Generator NDE Bearing (1) | XT-1113 | XT-1113X | Generator NDE radial vibration prox. X proximiter | 160 | 240 | 0 | 0 | micron
| Vibration - Generator NDE Bearing (1)¦Standard Deviation |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Vibration - Generator NDE Bearing (2) | XT-1113 | XT-1113Y | Generator NDE radial vibration prox. Y proximiter | 160 | 240 | 0 | 0 | micron
| Vibration - Generator NDE Bearing (2)¦Standard Deviation |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Vibration - Turbine Rear Frame - Gas Generator |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Vibration - Turbine Rear Frame - Power Turbine |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Voltage - Exciter Field |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Voltage - L1/L12 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Voltage - L2/L23 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Voltage - L3/L31 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A

## FLASH GAS COMPRESSOR (hidden)
Name (EN) | Nome (PT) | Nome (PT)2 | Disponível Frade Flash Gas Compressor | ObjectType | AttributeDefaultUOM | AttributeType | AttributeDataReference | BaseTemplate | Categories | Categorias PT
Acceleration - Compressor Casing (1) | Aceleração - Carcaça do Compressor (1) | Aceleração - Carcaça do Compressor (1) | Não | AttributeTemplate |  | Double | PI Point |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor
Acceleration - Compressor Casing (2) | Aceleração - Carcaça do Compressor (2) | Aceleração - Carcaça do Compressor (2) | Não | AttributeTemplate |  | Double | PI Point |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor
Current | Corrente | Corrente | Não | AttributeTemplate | A | Double |  |  | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico
Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Discharge | Delta de Pressão - Injeção de Gás de Vedação Primária Descarga | Delta de Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária Descarga | Não | AttributeTemplate |  | Double |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás
Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Discharge (2) | Delta de Pressão - Injeção de Gás de Vedação Primária Descarga (2) | Delta de Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária Descarga (2) | Não | AttributeTemplate |  | Double |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás
Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Discharge (3) | Delta de Pressão - Injeção de Gás de Vedação Primária Descarga (3) | Delta de Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária Descarga (3) | Não | AttributeTemplate |  | Double |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás
Delta Pressure - Lube Oil Tank | Delta de Pressão - Tanque de Óleo Lubrificante | Delta de Pressão - Tanque de Óleo Lubrificante | Não | AttributeTemplate |  | Double |  |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensores - Sistema de Lubrificação
Axial Displacement - Comp Female (2) | Deslocamento Axial - Compressor Fêmea (2) | Deslocamento Axial - Compressor Fêmea (2) | Não | AttributeTemplate | µm | Double | PI Point |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor
Axial Displacement - Comp Male (2) | Deslocamento Axial - Compressor Macho (2) | Deslocamento Axial - Compressor Macho (2) | Não | AttributeTemplate | µm | Double | PI Point |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor
Frequency - Motor | Frequência - Motor | Frequência - Motor | Não | AttributeTemplate | Hz | Double |  |  | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico
Keyphasor - Comp Female | Keyphasor - Compressor Fêmea | Keyphasor - Compressor Fêmea | Não | AttributeTemplate |  | Double |  |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor
Keyphasor - Gear Shaft (2) | Keyphasor - Eixo da Engrenagem (2) | Keyphasor - Eixo da Engrenagem (2) | Não | AttributeTemplate |  | Double |  |  | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens
Pressure - Primary Seal Gas Injection Discharge (2) | Pressão - Descarga de Injeção de Gás de Vedação Primária (2) | Pressão - Descarga de Injeção de Gás de Selagem Primária (2) | Não | AttributeTemplate |  | Double |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás
Pressure - Process Gas Downstream Scrubber (2) | Pressão - Gás de Processo a Jusante do Scrubber (2) | Pressão - Gás de Processo a Jusante do Scrubber (2) | Não | AttributeTemplate | barg | Double |  |  | Sensors - Scrubber; | Sensores - Lavador de Gases
Pressure - Process Gas Downstream Scrubber (3) | Pressão - Gás de Processo a Jusante do Scrubber (3) | Pressão - Gás de Processo a Jusante do Scrubber (3) | Não | AttributeTemplate | barg | Double |  |  | Sensors - Scrubber; | Sensores - Lavador de Gases
Pressure - Lube Oil Simulation Line | Pressão - Linha de Simulação de Óleo Lubrificante | Pressão - Linha de Simulação de Óleo Lubrificante | Não | AttributeTemplate |  | Double |  |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensores - Sistema de Lubrificação
Pressure - Lube Oil Supply Header (2) | Pressão - Linha Principal de Suprimento de Óleo Lubrificante (2) | Pressão - Linha Principal de Suprimento de Óleo Lubrificante (2) | Não | AttributeTemplate |  | Double |  |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensores - Sistema de Lubrificação
Pressure - Lube Oil Supply Header (3) | Pressão - Linha Principal de Suprimento de Óleo Lubrificante (3) | Pressão - Linha Principal de Suprimento de Óleo Lubrificante (3) | Não | AttributeTemplate |  | Double |  |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensores - Sistema de Lubrificação
Pressure - Primary Seal Gas Injection Suction (2) | Pressão - Sucção de Injeção de Gás de Vedação Primária (2) | Pressão - Sucção de Injeção de Gás de Selagem Primária (2) | Não | AttributeTemplate |  | Double |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás
Pressure - Primary Seal Gas Injection Suction (3) | Pressão - Sucção de Injeção de Gás de Vedação Primária (3) | Pressão - Sucção de Injeção de Gás de Selagem Primária (3) | Não | AttributeTemplate |  | Double |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás
Pressure - Primary Seal Gas Injection Suction (4) | Pressão - Sucção de Injeção de Gás de Vedação Primária (4) | Pressão - Sucção de Injeção de Gás de Selagem Primária (4) | Não | AttributeTemplate |  | Double |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás
Pressure - Primary Seal Leakage to Flare Male Discharge (2) | Pressão - Vazamento da Vedação Primária para Flare Descarga Macho (2) | Pressão - Vazamento da Selagem Primária para Flare Descarga Macho (2) | Não | AttributeTemplate |  | Double |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás
Pressure - Primary Seal Leakage to Flare Male Discharge (3) | Pressão - Vazamento da Vedação Primária para Flare Descarga Macho (3) | Pressão - Vazamento da Selagem Primária para Flare Descarga Macho (3) | Não | AttributeTemplate |  | Double |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás
Pressure - Primary Seal Leakage to Flare Male Discharge (4) | Pressão - Vazamento da Vedação Primária para Flare Descarga Macho (4) | Pressão - Vazamento da Selagem Primária para Flare Descarga Macho (4) | Não | AttributeTemplate |  | Double |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás
Pressure - Primary Seal Leakage to Flare Male Discharge (5) | Pressão - Vazamento da Vedação Primária para Flare Descarga Macho (5) | Pressão - Vazamento da Selagem Primária para Flare Descarga Macho (5) | Não | AttributeTemplate |  | Double |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás
Pressure - Primary Seal Leakage to Flare Female Suction (2) | Pressão - Vazamento da Vedação Primária para Flare Sução Fêmea (2) | Pressão - Vazamento da Selagem Primária para Flare Sução Fêmea (2) | Não | AttributeTemplate |  | Double |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás
Pressure - Primary Seal Leakage to Flare Female Suction (3) | Pressão - Vazamento da Vedação Primária para Flare Sução Fêmea (3) | Pressão - Vazamento da Selagem Primária para Flare Sução Fêmea (3) | Não | AttributeTemplate |  | Double |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás
Pressure - Primary Seal Leakage to Flare Header | Pressão - Vazamento da Vedação Primária para Linha Principal de Flare | Pressão - Vazamento da Selagem Primária para Linha Principal de Flare | Não | AttributeTemplate |  | Double |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás
Temperature - Secondary Seal Gas Heater | Temperatura - Aquecedor de Gás de Vedação Secundária | Temperatura - Aquecedor de Gás de Selagem Secundária | Não | AttributeTemplate |  | Double |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás
Temperature - Secondary Seal Gas Heater (2) | Temperatura - Aquecedor de Gás de Vedação Secundária (2) | Temperatura - Aquecedor de Gás de Selagem Secundária (2) | Não | AttributeTemplate |  | Double |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás
Temperature - Discharge (2) | Temperatura - Descarga (2) | Temperatura - Descarga (2) | Não | AttributeTemplate | °C | Double |  |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo
Temperature - Comp Female Discharge Bearing (2) | Temperatura - Mancal de Descarga do Compressor Fêmea (2) | Temperatura - Mancal de Descarga do Compressor Fêmea (2) | Não | AttributeTemplate |  | Double |  |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor
Temperature - Comp Male Discharge Bearing (2) | Temperatura - Mancal de Descarga do Compressor Macho (2) | Temperatura - Mancal de Descarga do Compressor Macho (2) | Não | AttributeTemplate |  | Double |  |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor
Temperature - Comp Female Suction Bearing (2) | Temperatura - Mancal de Sucção do Compressor Fêmea (2) | Temperatura - Mancal de Sucção do Compressor Fêmea (2) | Não | AttributeTemplate |  | Double |  |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor
Temperature - Comp Male Suction Bearing (2) | Temperatura - Mancal de Sucção do Compressor Macho (2) | Temperatura - Mancal de Sucção do Compressor Macho (2) | Não | AttributeTemplate |  | Double |  |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor
Temperature - Lube Oil Downstream Filter | Temperatura - Óleo Lubrificante a Jusante do Filtro | Temperatura - Óleo Lubrificante a Jusante do Filtro | Não | AttributeTemplate |  | Double |  |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensores - Sistema de Lubrificação
Temperature - Comp Lube Oil Return Discharge Side | Temperatura - Retorno de Óleo Lubrificante do Compressor Lado Descarga | Temperatura - Retorno de Óleo Lubrificante do Compressor Lado Descarga | Não | AttributeTemplate |  | Double |  |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensores - Sistema de Lubrificação
Temperature - Comp Lube Oil Return Suction Side | Temperatura - Retorno de Óleo Lubrificante do Compressor Lado Sucção | Temperatura - Retorno de Óleo Lubrificante do Compressor Lado Sucção | Não | AttributeTemplate |  | Double |  |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensores - Sistema de Lubrificação
Temperature - Motor Lube Oil Return DE | Temperatura - Retorno de Óleo Lubrificante do Motor DE | Temperatura - Retorno de Óleo Lubrificante do Motor (LA) | Não | AttributeTemplate |  | Double |  |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensores - Sistema de Lubrificação
Temperature - Motor Lube Oil Return NDE | Temperatura - Retorno de Óleo Lubrificante do Motor NDE | Temperatura - Retorno de Óleo Lubrificante do Motor (LOA) | Não | AttributeTemplate |  | Double |  |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensores - Sistema de Lubrificação
Temperature - Seal Gas Supply Heater Downstream | Temperatura - Suprimento de Gás de Vedação à Jusante do Aquecedor | Temperatura - Suprimento de Gás de Selagem à Jusante do Aquecedor | Não | AttributeTemplate |  | Double |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás
Temperature - Seal Gas Supply Filter Upstream | Temperatura - Suprimento de Gás de Vedação à Montante do Filtro | Temperatura - Suprimento de Gás de Selagem à Montante do Filtro | Não | AttributeTemplate |  | Double |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás
Valve - Seal Gas Injection Discharge Pressure Control | Válvula - Controle de Pressão de Descarga da Injeção de Gás de Vedação | Válvula - Controle de Pressão de Descarga da Injeção de Gás de Selagem | Não | AttributeTemplate |  | Double |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás
Valve - Seal Gas Injection Suction Pressure Control | Válvula - Controle de Pressão de Sucção da Injeção de Gás de Vedação | Válvula - Controle de Pressão de Sucção da Injeção de Gás de Selagem | Não | AttributeTemplate |  | Double |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás
Valve - Primary Seal Leakage Pressure Control | Válvula - Controle de Pressão de Vazamento da Vedação Primária | Válvula - Controle de Pressão de Vazamento da Selagem Primária | Não | AttributeTemplate |  | Double |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás
Valve - Seal Gas Separator Upstream Pressure Control | Válvula - Controle de Pressão Montante do Separador de Gás de Vedação | Válvula - Controle de Pressão Montante do Separador de Gás de Selagem | Não | AttributeTemplate |  | Double |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás
Valve - Process Unloading Flap | Válvula - Flap de Alívio do Processo | Válvula - Flap de Alívio do Processo | Não | AttributeTemplate |  | Double |  |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo
Valve - CM Return | Válvula - Retorno CM | Válvula - Retorno CM | Não | AttributeTemplate | % | Double | PI Point |  | Sensors - Process Variables - Suction Cooler; | Sensores - Variáveis de Processo
Flow - Primary Seal Gas Supply Discharge | Vazão - Descarga de Suprimento de Gás de Vedação Primária | Vazão - Descarga de Suprimento de Gás de Selagem Primária | Não | AttributeTemplate |  | Double |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás
Flow - Primary Seal Gas Injection | Vazão - Injeção de Gás de Vedação Primária | Vazão - Injeção de Gás de Selagem Primária | Não | AttributeTemplate |  | Double |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás
Flow - Primary Seal Gas Injection DE | Vazão - Injeção de Gás de Vedação Primária DE | Vazão - Injeção de Gás de Selagem Primária (LA) | Não | AttributeTemplate |  | Double |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás
Flow - Primary Seal Gas Injection NDE | Vazão - Injeção de Gás de Vedação Primária NDE | Vazão - Injeção de Gás de Selagem Primária (LOA) | Não | AttributeTemplate |  | Double |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás
Flow - Secondary Seal Gas Injection DE | Vazão - Injeção de Gás de Vedação Secundária DE | Vazão - Injeção de Gás de Selagem Secundária (LA) | Não | AttributeTemplate |  | Double |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás
Flow - Secondary Seal Gas Injection NDE | Vazão - Injeção de Gás de Vedação Secundária NDE | Vazão - Injeção de Gás de Selagem Secundária (LOA) | Não | AttributeTemplate |  | Double |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás
Flow - Primary Seal Gas Supply Suction | Vazão - Sucção de Suprimento de Gás de Vedação Primária | Vazão - Sucção de Suprimento de Gás de Selagem Primária | Não | AttributeTemplate |  | Double |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás
Acceleration - Gear Casing (1) | Aceleração - Carcaça da Caixa de Engrenagens (1) | Aceleração - Carcaça da Caixa de Engrenagens (1) | Sim | AttributeTemplate |  | Double |  |  | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens
Acceleration - Gear Casing (2) | Aceleração - Carcaça da Caixa de Engrenagens (2) | Aceleração - Carcaça da Caixa de Engrenagens (2) | Sim | AttributeTemplate |  | Double |  |  | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens
Acceleration - Motor Journal Bearing DE | Aceleração - Mancal Radial do Motor Lado DE | Aceleração - Macal do Motor (LA) | Sim | AttributeTemplate | mm/s | Double |  |  | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico
Acceleration - Motor Journal Bearing NDE | Aceleração - Mancal Radial do Motor Lado NDE | Aceleração - Macal do Motor (LOA) | Sim | AttributeTemplate | mm/s | Double |  |  | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico
Axial Displacement - Comp Female (1) | Deslocamento Axial - Compressor Fêmea (1) | Deslocamento Axial - Compressor Fêmea (1) | Sim | AttributeTemplate | µm | Double |  |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor
Axial Displacement - Comp Male (1) | Deslocamento Axial - Compressor Macho (1) | Deslocamento Axial - Compressor Macho (1) | Sim | AttributeTemplate | µm | Double | PI Point |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor
Axial Displacement - Gear Box (1) | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | Sim | AttributeTemplate | µm | Double |  |  | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens
Axial Displacement - Gear Box (2) | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | Sim | AttributeTemplate | µm | Double |  |  | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens
Delta Pressure - Seal Oil x Gas Reference | Delta de Pressão - Óleo de Vedação x Referência de Gás | Delta de Pressão - Óleo de Selagem x Referência de Gás | Sim | AttributeTemplate | kPa | Double | PI Point |  | Sensors - Seal Oil System; | Sensores - Sistema de Lubrificação
Keyphasor - Comp Male | Keyphasor - Compressor Macho | Keyphasor - Compressor Macho | Sim | AttributeTemplate |  | Double |  |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor
Keyphasor - Gear Shaft (1) | Keyphasor - Eixo da Engrenagem (1) | Keyphasor - Eixo da Engrenagem (1) | Sim | AttributeTemplate |  | Double |  |  | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens
Keyphasor - Motor | Keyphasor - Motor | Keyphasor - Motor | Sim | AttributeTemplate | rpm | Double |  |  | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico
Level - Lube Oil Tank (3) | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (3) | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (3) | Sim | AttributeTemplate |  | Double |  |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensores - Sistema de Lubrificação
Pressure - Lube Oil Supply Header | Pressão - Linha Principal de Suprimento de Óleo Lubrificante | Pressão - Linha Principal de Suprimento de Óleo Lubrificante | Sim | AttributeTemplate |  | Double |  |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensores - Sistema de Lubrificação
Pressure - Process Discharge | Pressão - Descarga do Processo | Pressão - Descarga do Processo | Sim | AttributeTemplate | kPa | Double | PI Point |  | Sensors - Process Variables - Suction Cooler; | Sensores - Variáveis de Processo
Pressure - Process Gas Downstream Scrubber | Pressão - Gás de Processo a Jusante do Scrubber | Pressão - Gás de Processo a Jusante do Scrubber | Sim | AttributeTemplate | barg | Double |  |  | Sensors - Scrubber; | Sensores - Lavador de Gases
Temperature - Comp Female Discharge Bearing | Temperatura - Mancal de Descarga do Compressor Fêmea | Temperatura - Mancal de Descarga do Compressor Fêmea | Sim | AttributeTemplate | °C | Double | PI Point |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor
Temperature - Comp Female Suction Bearing | Temperatura - Mancal de Sucção do Compressor Fêmea | Temperatura - Mancal de Sucção do Compressor Fêmea | Sim | AttributeTemplate | °C | Double | PI Point |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor
Temperature - Comp Female Thrust Bearing | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Fêmea | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Fêmea | Sim | AttributeTemplate | °C | Double | PI Point |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor
Temperature - Comp Male Discharge Bearing | Temperatura - Mancal de Descarga do Compressor Macho | Temperatura - Mancal de Descarga do Compressor Macho | Sim | AttributeTemplate | °C | Double | PI Point |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor
Temperature - Comp Male Suction Bearing | Temperatura - Mancal de Sucção do Compressor Macho | Temperatura - Mancal de Sucção do Compressor Macho | Sim | AttributeTemplate | °C | Double | PI Point |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor
Temperature - Comp Male Thrust Bearing | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Macho | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Macho | Sim | AttributeTemplate | °C | Double | PI Point |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor
Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | Temperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem DE (1) | Temperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem (LA) (1) | Sim | AttributeTemplate | °C | Double |  |  | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens
Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | Temperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem DE (2) | Temperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem (LA) (2) | Sim | AttributeTemplate | °C | Double |  |  | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens
Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | Temperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem NDE (1) | Temperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem (LOA) (1) | Sim | AttributeTemplate | °C | Double |  |  | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens
Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2) | Temperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem NDE (2) | Temperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem (LOA) (2) | Sim | AttributeTemplate | °C | Double |  |  | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens
Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | Temperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem DE (1) | Temperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem (LA) (1) | Sim | AttributeTemplate | °C | Double |  |  | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens
Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | Temperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem DE (2) | Temperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem (LA) (2) | Sim | AttributeTemplate | °C | Double |  |  | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens
Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | Temperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem NDE (1) | Temperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem (LOA) (1) | Sim | AttributeTemplate | °C | Double |  |  | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens
Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2) | Temperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem NDE (2) | Temperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem (LOA) (2) | Sim | AttributeTemplate | °C | Double |  |  | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens
Temperature - Gear THRST Bearing Inboard (1) | Temperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Interno (1) | Temperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Interno (1) | Sim | AttributeTemplate | °C | Double |  |  | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens
Temperature - Gear THRST Bearing Inboard (2) | Temperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Interno (2) | Temperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Interno (2) | Sim | AttributeTemplate | °C | Double |  |  | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens
Temperature - Gear THRST Bearing Outboard (1) | Temperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Externo (1) | Temperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Externo (1) | Sim | AttributeTemplate | °C | Double |  |  | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens
Temperature - Gear THRST Bearing Outboard (2) | Temperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Externo (2) | Temperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Externo (2) | Sim | AttributeTemplate | °C | Double |  |  | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens
Temperature - Process Cooler Outlet | Temperatura - Saída do Resfriador de Processo | Temperatura - Saída do Resfriador de Processo | Sim | AttributeTemplate | °C | Double |  |  | Sensors - Process Variables - Suction Cooler; | Sensores - Variáveis de Processo
Temperature - Process Discharge | Temperatura - Descarga do Processo | Temperatura - Descarga do Processo | Sim | AttributeTemplate | °C | Double | PI Point |  | Sensors - Process Variables - Suction Cooler; | Sensores - Variáveis de Processo
Valve - Recirculation | Válvula - Recirculação | Válvula - Recirculação | Sim | AttributeTemplate | % | Double |  |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo
Vibration - Comp Female Discharge Bearing (1) | Vibração - Mancal de Descarga do Compressor Fêmea (1) | Vibração - Mancal de Descarga do Compressor Fêmea (1) | Sim | AttributeTemplate |  | Double | PI Point |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor
Vibration - Comp Female Discharge Bearing (2) | Vibração - Mancal de Descarga do Compressor Fêmea (2) | Vibração - Mancal de Descarga do Compressor Fêmea (2) | Sim | AttributeTemplate |  | Double | PI Point |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor
Vibration - Comp Female Suction Bearing (1) | Vibração - Mancal de Sucção do Compressor Fêmea (1) | Vibração - Mancal de Sucção do Compressor Fêmea (1) | Sim | AttributeTemplate |  | Double | PI Point |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor
Vibration - Comp Female Suction Bearing (2) | Vibração - Mancal de Sucção do Compressor Fêmea (2) | Vibração - Mancal de Sucção do Compressor Fêmea (2) | Sim | AttributeTemplate |  | Double | PI Point |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor
Vibration - Comp Male Discharge Bearing (1) | Vibração - Mancal de Descarga do Compressor Macho (1) | Vibração - Mancal de Descarga do Compressor Macho (1) | Sim | AttributeTemplate |  | Double | PI Point |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor
Vibration - Comp Male Discharge Bearing (2) | Vibração - Mancal de Descarga do Compressor Macho (2) | Vibração - Mancal de Descarga do Compressor Macho (2) | Sim | AttributeTemplate |  | Double | PI Point |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor
Vibration - Comp Male Suction Bearing (1) | Vibração - Mancal de Sucção do Compressor Macho (1) | Vibração - Mancal de Sucção do Compressor Macho (1) | Sim | AttributeTemplate |  | Double | PI Point |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor
Vibration - Comp Male Suction Bearing (2) | Vibração - Mancal de Sucção do Compressor Macho (2) | Vibração - Mancal de Sucção do Compressor Macho (2) | Sim | AttributeTemplate |  | Double | PI Point |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor
Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | Vibração - Mancal DE do Eixo HS da Engrenagem (1) | Vibração - Mancal (LA) do Eixo HS da Engrenagem (1) | Sim | AttributeTemplate |  | Double |  |  | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens
Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | Vibração - Mancal DE do Eixo HS da Engrenagem (2) | Vibração - Mancal (LA) do Eixo HS da Engrenagem (2) | Sim | AttributeTemplate |  | Double |  |  | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens
Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | Vibração - Mancal NDE do Eixo HS da Engrenagem (1) | Vibração - Mancal (LOA) do Eixo HS da Engrenagem (1) | Sim | AttributeTemplate |  | Double |  |  | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens
Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (2) | Vibração - Mancal NDE do Eixo HS da Engrenagem (2) | Vibração - Mancal (LOA) do Eixo HS da Engrenagem (2) | Sim | AttributeTemplate |  | Double |  |  | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens
Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | Vibração - Mancal DE do Eixo LS da Engrenagem (1) | Vibração - Mancal (LA) do Eixo LS da Engrenagem (1) | Sim | AttributeTemplate |  | Double |  |  | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens
Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | Vibração - Mancal DE do Eixo LS da Engrenagem (2) | Vibração - Mancal (LA) do Eixo LS da Engrenagem (2) | Sim | AttributeTemplate |  | Double |  |  | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens
Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | Vibração - Mancal NDE do Eixo LS da Engrenagem (1) | Vibração - Mancal (LOA) do Eixo LS da Engrenagem (1) | Sim | AttributeTemplate |  | Double |  |  | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens
Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (2) | Vibração - Mancal NDE do Eixo LS da Engrenagem (2) | Vibração - Mancal (LOA) do Eixo LS da Engrenagem (2) | Sim | AttributeTemplate |  | Double |  |  | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens

## RASCUNHO LP_IP_HP (hidden)
Parent | Asset | Name | Value 2 | Name Limiares | Value | UM | Categories | Categories 2 | Notes | Value2 | Limiares2
Compressor Basic |  | Delta Pressure - ESDVs at the Scrubber Scution Pipe |  |  |  |  | Sensors - Scrubber; | Sensors - Scrubber; |  |  |  | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1)¦Hi |  | %
Compressor Basic |  | Delta Pressure - ESDVs at the Scrubber Scution Pipe¦Pre-alarm |  | Pre-alarm |  |  |  | Sensors - Scrubber; |  |  | Pre-alarm | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1)¦HiHi |  | %
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Delta Pressure - Lube Oil Filter | PDI1222 |  | FRTS-072-PDI-1222 | bar | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System; |  | FRTS-072-PDI-1222 |  | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1)¦Lo |  | %
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Delta Pressure - Lube Oil Filter¦Hi | 1 | Hi | 1 | bar |  | Sensors - Lube Oil System; |  | FRTS-072-PDI-1222 | Hi | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1)¦Pré-alarme Hi |  | %
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Delta Pressure - Lube Oil Filter¦HiHi |  | HiHi |  | bar |  | Sensors - Lube Oil System; |  | FRTS-072-PDI-1222 | HiHi | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2)¦Hi |  | barg
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Delta Pressure - Lube Oil Filter¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  | bar |  | Sensors - Lube Oil System; |  | FRTS-072-PDI-1222 | Pre-alarm Hi | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2)¦Lo |  | barg
Compressor Basic |  | Delta Pressure - Lube Oil Reservoir Pressure to Atm |  |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System; |  |  |  | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2)¦Pré-alarme Hi |  | barg
Compressor Basic |  | Delta Pressure - Lube Oil Reservoir Pressure to Atm¦Hi |  | Hi |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Hi | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante¦Hi | 75 | °C
Compressor Basic |  | Delta Pressure - Lube Oil Reservoir Pressure to Atm¦Lo |  | Lo |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Lo | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante¦HiHi |  | °C
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Level - Lube Oil Tank (1) | LI1212A |  | FRTS-LI-1212A | % | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System; |  | FRTS-LI-1212A |  | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante¦Lo | 30 | °C
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Level - Lube Oil Tank (1)¦Hi |  | Hi |  | % |  | Sensors - Lube Oil System; |  | FRTS-LI-1212A | Hi | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante¦Pré-alarme Hi |  | °C
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Level - Lube Oil Tank (1)¦HiHi |  | HiHi |  | % |  | Sensors - Lube Oil System; |  | FRTS-LI-1212A | HiHi | Temperatura - Mancal do Motor (LA)¦Hi | 90 | °C
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Level - Lube Oil Tank (1)¦Lo |  | Lo |  | % |  | Sensors - Lube Oil System; |  | FRTS-LI-1212A | Lo | Temperatura - Mancal do Motor (LA)¦HiHi | 95 | °C
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Level - Lube Oil Tank (1)¦LoLo |  | LoLo |  | % |  | Sensors - Lube Oil System; |  | FRTS-LI-1212A | LoLo | Temperatura - Mancal do Motor (LA)¦Pré-alarme Hi |  | °C
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Level - Lube Oil Tank (1)¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  | % |  | Sensors - Lube Oil System; |  | FRTS-LI-1212A | Pre-alarm Hi | Temperatura - Mancal do Motor (LOA)¦Hi | 90 | °C
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Level - Lube Oil Tank (1)¦Pre-alarm Lo |  | Pre-alarm Lo |  | % |  | Sensors - Lube Oil System; |  | FRTS-LI-1212A | Pre-alarm Lo | Temperatura - Mancal do Motor (LOA)¦HiHi | 95 | °C
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Level - Lube Oil Tank (2) | LI1212B |  | FRTS-071-LI-1212B |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System; | Não encontrado no PI | FRTS-LI-1212B |  | Temperatura - Mancal do Motor (LOA)¦Pré-alarme Hi |  | °C
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Level - Lube Oil Tank (2)¦Hi |  | Hi |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  | FRTS-LI-1212B | Hi | Temperatura - Ar Frio do Estator (1)¦Hi | 55 | °C
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Level - Lube Oil Tank (2)¦HiHi |  | HiHi |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  | FRTS-LI-1212B | HiHi | Temperatura - Ar Frio do Estator (1)¦HiHi | 60 | °C
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Level - Lube Oil Tank (2)¦Lo |  | Lo |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  | FRTS-LI-1212B | Lo | Temperatura - Ar Frio do Estator (1)¦Pré-alarme Hi |  | °C
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Level - Lube Oil Tank (2)¦LoLo |  | LoLo |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  | FRTS-LI-1212B | LoLo | Temperatura - Ar Quente do Estator¦Hi | 105 | °C
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Level - Lube Oil Tank (2)¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  | FRTS-LI-1212B | Pre-alarm Hi | Temperatura - Ar Quente do Estator¦HiHi | 110 | °C
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Level - Lube Oil Tank (2)¦Pre-alarm Lo |  | Pre-alarm Lo |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  | FRTS-LI-1212B | Pre-alarm Lo | Temperatura - Ar Quente do Estator¦Pré-alarme Hi |  | °C
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Level - Rundown Tank | LT1228 |  | FRTS-071-LT-1228 |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System; | Não encontrado no PI | LT1228 |  | Temperatura - Estator Fase U¦Hi | 140 | °C
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Level - Rundown Tank¦Hi |  | Hi |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; | Não encontrado no PI | LT1228 | Hi | Temperatura - Estator Fase U¦HiHi | 150 | °C
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Level - Rundown Tank¦Lo |  | Lo |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; | Não encontrado no PI | LT1228 | Lo | Temperatura - Estator Fase U¦Lo |  | °C
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Level - Rundown Tank¦LoLo |  | LoLo |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; | Não encontrado no PI | LT1228 | LoLo | Temperatura - Estator Fase U¦Pré-alarme Hi |  | °C
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Level - Rundown Tank¦Pre-alarm Lo |  | Pre-alarm Lo |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; | Não encontrado no PI | LT1228 | Pre-alarm Lo | Temperatura - Estator Fase U (2)¦Hi | 140 | °C
Compressor Basic |  | Level - Scrubber |  |  |  |  | Sensors - Scrubber; | Sensors - Scrubber; |  |  |  | Temperatura - Estator Fase U (2)¦HiHi | 150 | °C
Compressor Basic |  | Level - Scrubber Control |  |  |  |  | Sensors - Scrubber; | Sensors - Scrubber; |  |  |  | Temperatura - Estator Fase U (2)¦Lo |  | °C
Compressor Basic |  | Particle Count¦Assay |  | Assay |  |  |  | Sensors - Scrubber; |  |  | Assay | Temperatura - Estator Fase U (2)¦Pré-alarme Hi |  | °C
Compressor Basic |  | Particle Count¦Hi |  | Hi |  |  |  | Sensors - Scrubber; |  |  | Hi | Temperatura - Estator Fase V¦Hi | 140 | °C
Compressor Basic |  | Particle Count¦Particle Count - String |  | Particle Count - String |  |  |  | Sensors - Scrubber; |  |  | Particle Count - String | Temperatura - Estator Fase V¦HiHi | 150 | °C
Compressor Basic |  | Particle Count¦Particle Count - String¦Replaced |  | Particle Count - String |  |  |  | Sensors - Scrubber; |  |  | Particle Count - String | Temperatura - Estator Fase V¦Lo |  | °C
Compressor Basic |  | Particle Count¦Replaced |  | Replaced |  |  |  | Sensors - Scrubber; |  |  | Replaced | Temperatura - Estator Fase V¦Pré-alarme Hi |  | °C
Compressor Basic |  | Particle Count¦Type |  | Type |  |  |  | Sensors - Scrubber; |  |  | Type | Temperatura - Estator Fase V (2)¦Hi | 140 | °C
Compressor Basic |  | Pressure - Lube Oil Auxiliary Pump Discharge |  |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System; |  |  |  | Temperatura - Estator Fase V (2)¦HiHi | 150 | °C
Compressor Basic |  | Pressure - Lube Oil Auxiliary Pump Discharge¦Hi |  | Hi |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Hi | Temperatura - Estator Fase V (2)¦Lo |  | °C
Compressor Basic |  | Pressure - Lube Oil Auxiliary Pump Discharge¦Lo |  | Lo |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Lo | Temperatura - Estator Fase V (2)¦Pré-alarme Hi |  | °C
Compressor Basic |  | Pressure - Lube Oil Auxiliary Pump Discharge¦LoLo |  | LoLo |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | LoLo | Temperatura - Estator Fase W¦Hi | 140 | °C
Compressor Basic |  | Pressure - Lube Oil Auxiliary Pump Discharge¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Hi | Temperatura - Estator Fase W¦HiHi | 150 | °C
Compressor Basic |  | Pressure - Lube Oil Auxiliary Pump Discharge¦Pre-alarm Lo |  | Pre-alarm Lo |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Lo | Temperatura - Estator Fase W¦Lo |  | °C
Compressor Basic |  | Pressure - Lube Oil Main Pump Discharge |  |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System; |  |  |  | Temperatura - Estator Fase W¦Pré-alarme Hi |  | °C
Compressor Basic |  | Pressure - Lube Oil Main Pump Discharge¦Hi |  | Hi |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Hi | Temperatura - Estator Fase W (2)¦Hi | 140 | °C
Compressor Basic |  | Pressure - Lube Oil Main Pump Discharge¦Lo |  | Lo |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Lo | Temperatura - Estator Fase W (2)¦HiHi | 150 | °C
Compressor Basic |  | Pressure - Lube Oil Main Pump Discharge¦LoLo |  | LoLo |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | LoLo | Temperatura - Estator Fase W (2)¦Lo |  | °C
Compressor Basic |  | Pressure - Lube Oil Main Pump Discharge¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Hi | Temperatura - Estator Fase W (2)¦Pré-alarme Hi |  | °C
Compressor Basic |  | Pressure - Lube Oil Main Pump Discharge¦Pre-alarm Lo |  | Pre-alarm Lo |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Lo | Vibração - Mancal do Motor (LA) (1)¦HiHi | 274 | μm
Compressor Basic |  | Pressure - Rundown Tank |  |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System; |  |  |  | Vibração - Mancal do Motor (LA) (1)¦HiHi | 308 | μm
Compressor Basic |  | Pressure - Rundown Tank¦Hi |  | Hi |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Hi | Vibração - Mancal do Motor (LA) (1)¦Pré-alarme Hi |  | μm
Compressor Basic |  | Pressure - Discharge |  |  |  |  | Sensors - Process Variables; | Sensors - Process Variables; |  |  |  | Vibração - Mancal do Motor (LA) (2)¦Hi | 274 | μm
Compressor Basic |  | Pressure - Discharge¦Hi |  | Hi |  |  |  | Sensors - Process Variables; |  |  | Hi | Vibração - Mancal do Motor (LA) (2)¦HiHi | 308 | μm
Compressor Basic |  | Pressure - Discharge¦Lo |  | Lo |  |  |  | Sensors - Process Variables; |  |  | Lo | Vibração - Mancal do Motor (LA) (2)¦Pré-alarme Hi |  | μm
Compressor Basic |  | Pressure - Discharge¦Pre-alarm Lo |  | Pre-alarm Lo |  |  |  | Sensors - Process Variables; |  |  | Pre-alarm Lo | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1)¦Hi | 274 | μm
Compressor Basic |  | Pressure - Discharge¦Pressure - Suction Upstream Stage |  | Pressure - Suction Upstream Stage |  |  |  | Sensors - Process Variables; |  |  | Pressure - Suction Upstream Stage | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1)¦HiHi | 308 | μm
Compressor Basic |  | Pressure - Downstream Lube Oil Filter |  |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System; |  |  |  | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1)¦Pré-alarme Hi |  | μm
Compressor Basic |  | Pressure - Downstream Lube Oil Filter¦Hi |  | Hi |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Hi | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2)¦Hi | 274 | μm
Compressor Basic |  | Pressure - Downstream Lube Oil Filter¦Lo |  | Lo |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Lo | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2)¦HiHi | 308 | μm
Compressor Basic |  | Pressure - Downstream Lube Oil Filter¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Hi | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2)¦Pré-alarme Hi |  | μm
Compressor Basic |  | Pressure - Downstream Lube Oil Filter¦Pre-alarm Lo |  | Pre-alarm Lo |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Lo | Deslocamento Axial - Compressor (1)¦Hi | 0.4 | mm
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Pressure - Lube Oil Bearings Header | PIT1145 |  | FRTS-071-PIT-1145 | barg | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System; | Não encontrado no PI | PIT1145 |  | Deslocamento Axial - Compressor (1)¦HiHi | 0.5 | mm
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Pressure - Lube Oil Bearings Header¦Hi | 2.5 | Hi | 2.5 | barg |  | Sensors - Lube Oil System; |  | PIT1145 | Hi | Deslocamento Axial - Compressor (1)¦Lo |  | mm
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Pressure - Lube Oil Bearings Header¦Lo | 1.4 | Lo | 1.4 | barg |  | Sensors - Lube Oil System; |  | PIT1145 | Lo | Deslocamento Axial - Compressor (1)¦Pré-alarme Hi |  | mm
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Pressure - Lube Oil Bearings Header¦LoLo |  | LoLo |  | barg |  | Sensors - Lube Oil System; |  | PIT1145 | LoLo | Deslocamento Axial - Compressor (2)¦Hi | 0.4 | mm
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Pressure - Lube Oil Bearings Header¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  | barg |  | Sensors - Lube Oil System; |  | PIT1145 | Pre-alarm Hi | Deslocamento Axial - Compressor (2)¦HiHi | 0.5 | mm
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Pressure - Lube Oil Bearings Header¦Pre-alarm Lo |  | Pre-alarm Lo |  | barg |  | Sensors - Lube Oil System; |  | PIT1145 | Pre-alarm Lo | Deslocamento Axial - Compressor (2)¦Lo |  | mm
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2) | PT1146 |  | FRTS-PT-1146 | barg | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System; |  | FRTS-PT-1146 |  | Deslocamento Axial - Compressor (2)¦Pré-alarme Hi |  | mm
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2)¦Hi |  | Hi |  | barg |  | Sensors - Lube Oil System; |  | FRTS-PT-1146 | Hi | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)¦Hi | 0.6 | mm
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2)¦Lo |  | Lo |  | barg |  | Sensors - Lube Oil System; |  | FRTS-PT-1146 | Lo | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)¦HiHi | 0.7 | mm
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2)¦LoLo | 1.2 | LoLo | 1.2 | barg |  | Sensors - Lube Oil System; |  | FRTS-PT-1146 | LoLo | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)¦Lo |  | mm
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2)¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  | barg |  | Sensors - Lube Oil System; |  | FRTS-PT-1146 | Pre-alarm Hi | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)¦Pré-alarme Hi |  | mm
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2)¦Pre-alarm Lo |  | Pre-alarm Lo |  | barg |  | Sensors - Lube Oil System; |  | FRTS-PT-1146 | Pre-alarm Lo | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)¦Hi | 0.6 | mm
Compressor Basic |  | Pressure - Lube Oil Bearings Header (3) |  |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System; |  |  |  | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)¦HiHi | 0.7 | mm
Compressor Basic |  | Pressure - Lube Oil Bearings Header (3)¦Hi |  | Hi |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Hi | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)¦Lo |  | mm
Compressor Basic |  | Pressure - Lube Oil Bearings Header (3)¦Lo |  | Lo |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Lo | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)¦Pré-alarme Hi |  | mm
Compressor Basic |  | Pressure - Lube Oil Bearings Header (3)¦LoLo |  | LoLo |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | LoLo | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária¦Hi | 1 | bar
Compressor Basic |  | Pressure - Lube Oil Bearings Header (3)¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Hi | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária¦HiHi |  | bar
Compressor Basic |  | Pressure - Lube Oil Bearings Header (3)¦Pre-alarm Lo |  | Pre-alarm Lo |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Lo | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária¦Lo |  | bar
Compressor Basic |  | Pressure - Lube Oil Pumps Discharge Header |  |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System; |  |  |  | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária¦Pré-alarme Hi |  | bar
Compressor Basic |  | Pressure - Lube Oil Pumps Discharge Header¦Hi |  | Hi |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Hi | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LA) (1)¦Hi | 3 | barg
Compressor Basic |  | Pressure - Lube Oil Pumps Discharge Header¦Lo |  | Lo |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Lo | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LA) (1)¦HiHi | 7 | barg
Compressor Basic |  | Pressure - Lube Oil Pumps Discharge Header¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Hi | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LA) (1)¦Lo | 0.35 | barg
Compressor Basic |  | Pressure - Lube Oil Pumps Discharge Header¦Pre-alarm Lo |  | Pre-alarm Lo |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Lo | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LOA) (1)¦Hi | 3 | barg
Compressor Basic |  | Pressure - Scrubber |  |  |  |  | Sensors - Scrubber; | Sensors - Scrubber; |  |  |  | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LOA) (1)¦HiHi | 7 | barg
Compressor Basic |  | Pressure - Suction |  |  |  |  | Sensors - Process Variables; | Sensors - Process Variables; |  |  |  | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LOA) (1)¦Lo | 0.35 | barg
Compressor Basic |  | Pressure - Suction¦Hi |  | Hi |  |  |  | Sensors - Process Variables; |  |  | Hi | Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LA (1)¦Hi | 70 | kg/h
Compressor Basic |  | Pressure - Suction¦HiHi |  | HiHi |  |  |  | Sensors - Process Variables; |  |  | HiHi | Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LA (1)¦HiHi |  | kg/h
Compressor Basic |  | Pressure - Suction¦Lo |  | Lo |  |  |  | Sensors - Process Variables; |  |  | Lo | Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LA (1)¦Lo | 10 | kg/h
Compressor Basic |  | Pressure - Suction¦LoLo |  | LoLo |  |  |  | Sensors - Process Variables; |  |  | LoLo | Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LOA (1)¦Hi | 70 | kg/h
Compressor Basic |  | Pressure - Suction¦Pre-alarm Lo |  | Pre-alarm Lo |  |  |  | Sensors - Process Variables; |  |  | Pre-alarm Lo | Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LOA (1)¦HiHi |  | kg/h
Compressor Basic |  | Pressure - Upstream Scrubber |  |  |  |  | Sensors - Scrubber; | Sensors - Scrubber; |  |  |  | Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LOA (1)¦Lo | 10 | kg/h
Compressor Basic |  | Status - Lube Oil Auxiliary Pump |  |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System; |  |  |  | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA)¦Hi | 80 | mbarg
Compressor Basic |  | Status - Lube Oil Heater (1) |  |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System; |  |  |  | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA)¦HiHi | 300 | mbarg
Compressor Basic |  | Status - Lube Oil Heater (2) |  |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System; |  |  |  | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA)¦Pré-alarme Hi |  | mbarg
Compressor Basic |  | Status - Lube Oil Main Pump |  |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System; |  |  |  | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA)¦Hi | 80 | mbarg
Compressor Basic |  | Status - Vapor Extractor |  |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System; |  |  |  | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA)¦HiHi | 300 | mbarg
Compressor Basic |  | Status - Vapor Extractor (2) |  |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System; |  |  |  | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA)¦Pré-alarme Hi
Compressor Basic |  | Temperature - Discharge |  |  |  |  | Sensors - Process Variables; | Sensors - Process Variables; |  |  |  | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1)¦Hi | 140 | mbarg
Compressor Basic |  | Temperature - Discharge¦Hi |  | Hi |  |  |  | Sensors - Process Variables; |  |  | Hi | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1)¦HiHi |  | mbarg
Compressor Basic |  | Temperature - Discharge¦HiHi |  | HiHi |  |  |  | Sensors - Process Variables; |  |  | HiHi | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1)¦Lo | 30 | mbarg
Compressor Basic |  | Temperature - Discharge¦Lo |  | Lo |  |  |  | Sensors - Process Variables; |  |  | Lo | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1)¦Pré-alarme Hi |  | mbarg
Compressor Basic |  | Temperature - Discharge¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  |  |  | Sensors - Process Variables; |  |  | Pre-alarm Hi | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1)¦Hi | 110 | °C
Compressor Basic |  | Temperature - Discharge¦Pre-alarm Lo |  | Pre-alarm Lo |  |  |  | Sensors - Process Variables; |  |  | Pre-alarm Lo | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1)¦HiHi | 120 | °C
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Lube Oil Header | TI1223 |  | FRTS-072-TI-1223 | °C | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System; |  | FRTS-072-TI-1223 |  | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1)¦Pré-alarme Hi |  | °C
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Lube Oil Header¦Hi | 55 | Hi | 55 | °C |  | Sensors - Lube Oil System; |  | FRTS-072-TI-1224 | Hi | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (2)¦Hi | 110 | °C
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Lube Oil Header¦HiHi |  | HiHi |  | °C |  | Sensors - Lube Oil System; |  | FRTS-072-TI-1225 | HiHi | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (2)¦HiHi | 120 | °C
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Lube Oil Header¦Lo | 30 | Lo | 30 | °C |  | Sensors - Lube Oil System; |  | FRTS-072-TI-1226 | Lo | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (2)¦Pré-alarme Hi |  | °C
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Lube Oil Header¦LoLo |  | LoLo |  | °C |  | Sensors - Lube Oil System; |  | FRTS-072-TI-1227 | LoLo | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦Hi | 110 | °C
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Lube Oil Header¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Lube Oil System; |  | FRTS-072-TI-1228 | Pre-alarm Hi | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦HiHi | 120 | °C
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Lube Oil Header¦Pre-alarm Lo |  | Pre-alarm Lo |  | °C |  | Sensors - Lube Oil System; |  | FRTS-072-TI-1229 | Pre-alarm Lo | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦Pré-alarme Hi |  | °C
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Lube Oil Tank | TI1213 |  | FRTS-TI-1213 | °C | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System; |  | FRTS-TI-1213 |  | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2)¦Hi | 110 | °C
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Lube Oil Tank¦Hi | 75 | Hi | 75 | °C |  | Sensors - Lube Oil System; |  | FRTS-TI-1213 | Hi | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2)¦HiHi | 120 | °C
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Lube Oil Tank¦HiHi |  | HiHi |  | °C |  | Sensors - Lube Oil System; |  | FRTS-TI-1213 | HiHi | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2)¦Pré-alarme Hi |  | °C
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Lube Oil Tank¦Lo | 30 | Lo | 30 | °C |  | Sensors - Lube Oil System; |  | FRTS-TI-1213 | Lo | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦Hi | 115 | °C
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Lube Oil Tank¦LoLo |  | LoLo |  | °C |  | Sensors - Lube Oil System; |  | FRTS-TI-1213 | LoLo | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦HiHi | 120 | °C
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Lube Oil Tank¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Lube Oil System; |  | FRTS-TI-1213 | Pre-alarm Hi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦Pré-alarme Hi |  | °C
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Lube Oil Tank¦Pre-alarm Lo |  | Pre-alarm Lo |  | °C |  | Sensors - Lube Oil System; |  | FRTS-TI-1213 | Pre-alarm Lo | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦Hi | 115 | °C
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP MOTOR TRAIN 1) | Temperature - Motor DE Bearing | TI1105A |  | FRTS-TI-1105A | °C | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor; |  | FRTS-TI-1105A |  | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦HiHi | 120 | °C
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP MOTOR TRAIN 1) | Temperature - Motor DE Bearing¦Hi |  | Hi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  | FRTS-TI-1105A | Hi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦Pré-alarme Hi |  | °C
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP MOTOR TRAIN 1) | Temperature - Motor DE Bearing¦HiHi | 95 | HiHi | 95 | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  | FRTS-TI-1105A | HiHi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦Hi | 115 | °C
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP MOTOR TRAIN 1) | Temperature - Motor DE Bearing¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  | FRTS-TI-1105A | Pre-alarm Hi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦HiHi | 120 | °C
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP MOTOR TRAIN 1) | Temperature - Motor NDE Bearing | TI1104A |  | FRTS-TI-1104A | °C | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor; |  | FRTS-TI-1104A |  | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦Pré-alarme Hi |  | °C
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP MOTOR TRAIN 1) | Temperature - Motor NDE Bearing¦Hi |  | Hi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  | FRTS-TI-1104A | Hi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦Hi | 115 | °C
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP MOTOR TRAIN 1) | Temperature - Motor NDE Bearing¦HiHi | 95 | HiHi | 95 | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  | FRTS-TI-1104A | HiHi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦HiHi | 120 | °C
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP MOTOR TRAIN 1) | Temperature - Motor NDE Bearing¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  | FRTS-TI-1104A | Pre-alarm Hi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦Pré-alarme Hi |  | °C
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP MOTOR TRAIN 1) | Temperature - Stator Air Cold (1) | TE1109A |  | FRTS-PW-090-TE-1109A | °C | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor; | 1x09A | FRTS-PW-090-TE-1109A |  | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦Hi | 80 | °C
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP MOTOR TRAIN 1) | Temperature - Stator Air Cold (1)¦Hi | 55 | Hi | 55 | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  | FRTS-PW-090-TE-1109A | Hi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦HiHi | 85 | °C
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP MOTOR TRAIN 1) | Temperature - Stator Air Cold (1)¦HiHi | 60 | HiHi | 60 | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  | FRTS-PW-090-TE-1109A | HiHi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦Pré-alarme Hi |  | °C
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP MOTOR TRAIN 1) | Temperature - Stator Air Cold (1)¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  | FRTS-PW-090-TE-1109A | Pre-alarm Hi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦Hi | 80 | °C
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP MOTOR TRAIN 1) | Temperature - Stator Air Cold (2) |  |  |  |  | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor; |  | FRTS-PW-090-TE-1109A |  | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦HiHi | 85 | °C
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP MOTOR TRAIN 1) | Temperature - Stator Air Cold (2)¦Hi |  | Hi |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  | FRTS-PW-090-TE-1109A | Hi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦Pré-alarme Hi |  | °C
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP MOTOR TRAIN 1) | Temperature - Stator Air Cold (2)¦HiHi |  | HiHi |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  | FRTS-PW-090-TE-1109A | HiHi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦Hi | 80 | °C
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP MOTOR TRAIN 1) | Temperature - Stator Air Cold (2)¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  | FRTS-PW-090-TE-1109A | Pre-alarm Hi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦HiHi | 85 | °C
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP MOTOR TRAIN 1) | Temperature - Stator Air Hot | TE1109B |  | FRTS-PW-090-TE-1109B | °C | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor; | 1x09B | FRTS-PW-090-TE-1109B |  | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦Pré-alarme Hi |  | °C
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP MOTOR TRAIN 1) | Temperature - Stator Air Hot¦Hi | 105 | Hi | 105 | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  | FRTS-PW-090-TE-1109B | Hi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦Hi | 80 | °C
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP MOTOR TRAIN 1) | Temperature - Stator Air Hot¦HiHi | 110 | HiHi | 110 | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  | FRTS-PW-090-TE-1109B | HiHi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦HiHi | 85 | °C
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP MOTOR TRAIN 1) | Temperature - Stator Air Hot¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  | FRTS-PW-090-TE-1109B | Pre-alarm Hi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦Pré-alarme Hi |  | °C
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP MOTOR TRAIN 1) | Temperature - Stator Air Hot (2) |  |  |  |  | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor; |  | FRTS-PW-090-TE-1109B |  | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1)¦Hi | 80 | °C
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP MOTOR TRAIN 1) | Temperature - Stator Air Hot (2)¦Hi |  | Hi |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  | FRTS-PW-090-TE-1109B | Hi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1)¦HiHi | 85 | °C
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP MOTOR TRAIN 1) | Temperature - Stator Air Hot (2)¦HiHi |  | HiHi |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  | FRTS-PW-090-TE-1109B | HiHi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1)¦Pré-alarme Hi |  | °C
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP MOTOR TRAIN 1) | Temperature - Stator Air Hot (2)¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  | FRTS-PW-090-TE-1109B | Pre-alarm Hi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2)¦Hi | 80 | °C
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP MOTOR TRAIN 1) | Temperature - Stator U | TE1108A |  | FRTS-TE-1108A | °C | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor; |  | FRTS-TE-1108A |  | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2)¦HiHi | 85 | °C
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP MOTOR TRAIN 1) | Temperature - Stator U¦Hi |  | Hi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  | FRTS-TE-1108A | Hi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2)¦Pré-alarme Hi |  | °C
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP MOTOR TRAIN 1) | Temperature - Stator U¦HiHi | 150 | HiHi | 150 | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  | FRTS-TE-1108A | HiHi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1)¦Hi | 80 | °C
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP MOTOR TRAIN 1) | Temperature - Stator U¦Lo |  | Lo |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  | FRTS-TE-1108A | Lo | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1)¦HiHi | 85 | °C
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP MOTOR TRAIN 1) | Temperature - Stator U¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  | FRTS-TE-1108A | Pre-alarm Hi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1)¦Pré-alarme Hi |  | °C
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP MOTOR TRAIN 1) | Temperature - Stator U (2) | TE1108D |  | FRTS-TE-1108D | °C | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor; |  | FRTS-TE-1108D |  | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2)¦Hi | 80 | °C
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP MOTOR TRAIN 1) | Temperature - Stator U (2)¦Hi | 140 | Hi | 140 | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  | FRTS-TE-1108D | Hi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2)¦HiHi | 85 | °C
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP MOTOR TRAIN 1) | Temperature - Stator U (2)¦HiHi |  | HiHi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  | FRTS-TE-1108D | HiHi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2)¦Pré-alarme Hi |  | °C
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP MOTOR TRAIN 1) | Temperature - Stator U (2)¦Lo |  | Lo |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  | FRTS-TE-1108D | Lo | Temperatura - Mancal do Motor (LA) (2)¦Hi | 90 | °C
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP MOTOR TRAIN 1) | Temperature - Stator U (2)¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  | FRTS-TE-1108D | Pre-alarm Hi | Temperatura - Mancal do Motor (LA) (2)¦HiHi | 95 | °C
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP MOTOR TRAIN 1) | Temperature - Stator V | TE1108B |  | FRTS-TE-1108B | °C | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor; |  | FRTS-TE-1108B |  | Temperatura - Mancal do Motor (LA) (2)¦Pré-alarme Hi |  | °C
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP MOTOR TRAIN 1) | Temperature - Stator V¦Hi |  | Hi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  | FRTS-TE-1108B | Hi | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) (2)¦Hi | 90 | °C
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP MOTOR TRAIN 1) | Temperature - Stator V¦HiHi | 150 | HiHi | 150 | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  | FRTS-TE-1108B | HiHi | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) (2)¦HiHi | 95 | °C
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP MOTOR TRAIN 1) | Temperature - Stator V¦Lo |  | Lo |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  | FRTS-TE-1108B | Lo | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) (2)¦Pré-alarme Hi |  | °C
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP MOTOR TRAIN 1) | Temperature - Stator V¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  | FRTS-TE-1108B | Pre-alarm Hi | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1)¦Hi | 56 | μm
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP MOTOR TRAIN 1) | Temperature - Stator V (2) | TE1108E |  | FRTS-TE-1108E | °C | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor; |  | FRTS-TE-1108E |  | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1)¦HiHi | 69 | μm
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP MOTOR TRAIN 1) | Temperature - Stator V (2)¦Hi | 140 | Hi | 140 | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  | FRTS-TE-1108E | Hi | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1)¦Pré-alarme Hi |  | μm
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP MOTOR TRAIN 1) | Temperature - Stator V (2)¦HiHi |  | HiHi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  | FRTS-TE-1108E | HiHi | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2)¦Hi | 56 | μm
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP MOTOR TRAIN 1) | Temperature - Stator V (2)¦Lo |  | Lo |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  | FRTS-TE-1108E | Lo | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2)¦HiHi | 69 | μm
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP MOTOR TRAIN 1) | Temperature - Stator V (2)¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  | FRTS-TE-1108E | Pre-alarm Hi | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2)¦Pré-alarme Hi |  | μm
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP MOTOR TRAIN 1) | Temperature - Stator W | TE1108C |  | FRTS-TE-1108C | °C | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor; |  | FRTS-TE-1108C |  | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦Hi | 56 | μm
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP MOTOR TRAIN 1) | Temperature - Stator W¦Hi |  | Hi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  | FRTS-TE-1108C | Hi | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦HiHi | 69 | μm
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP MOTOR TRAIN 1) | Temperature - Stator W¦HiHi | 150 | HiHi | 150 | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  | FRTS-TE-1108C | HiHi | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦Pré-alarme Hi |  | μm
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP MOTOR TRAIN 1) | Temperature - Stator W¦Lo |  | Lo |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  | FRTS-TE-1108C | Lo | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2)¦Hi | 56 | μm
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP MOTOR TRAIN 1) | Temperature - Stator W¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  | FRTS-TE-1108C | Pre-alarm Hi | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2)¦HiHi | 69 | μm
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP MOTOR TRAIN 1) | Temperature - Stator W (2) | TE1108F |  | FRTS-TE-1108F | °C | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor; |  | FRTS-TE-1108F |  | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2)¦Pré-alarme Hi |  | μm
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP MOTOR TRAIN 1) | Temperature - Stator W (2)¦Hi | 140 | Hi | 140 | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  | FRTS-TE-1108F | Hi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦Hi | 46 | μm
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP MOTOR TRAIN 1) | Temperature - Stator W (2)¦HiHi |  | HiHi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  | FRTS-TE-1108F | HiHi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦HiHi | 67 | μm
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP MOTOR TRAIN 1) | Temperature - Stator W (2)¦Lo |  | Lo |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  | FRTS-TE-1108F | Lo | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦Pré-alarme Hi |  | μm
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP MOTOR TRAIN 1) | Temperature - Stator W (2)¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  | FRTS-TE-1108F | Pre-alarm Hi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦Hi | 46 | μm
Compressor Basic |  | Temperature - Suction |  |  |  |  | Sensors - Process Variables; | Sensors - Process Variables; |  |  |  | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦HiHi | 67 | μm
Compressor Basic |  | Temperature - Suction¦Hi |  | Hi |  | °C |  | Sensors - Process Variables; |  |  | Hi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦Pré-alarme Hi |  | μm
Compressor Basic |  | Temperature - Suction¦Lo |  | Lo |  | °C |  | Sensors - Process Variables; |  |  | Lo | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦Hi | 97 | μm
Compressor Basic |  | Temperature - Suction¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Process Variables; |  |  | Pre-alarm Hi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦HiHi | 142 | μm
Compressor Basic |  | Temperature - Suction¦Pre-alarm Lo |  | Pre-alarm Lo |  | °C |  | Sensors - Process Variables; |  |  | Pre-alarm Lo | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦Pré-alarme Hi |  | μm
Compressor Basic |  | Valve - Anti Hydrates Control |  |  |  |  | Sensors - Process Variables; | Sensors - Process Variables; |  |  |  | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦Hi | 97 | μm
Compressor Basic |  | Valve - Anti Surge Control |  |  |  |  | Sensors - Process Variables; | Sensors - Process Variables; |  |  |  | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦HiHi | 142 | μm
Compressor Basic |  | Valve - BDV Discharge Process Gas to Flare |  |  |  |  | Sensors - Process Variables; | Sensors - Process Variables; |  |  |  | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦Pré-alarme Hi |  | μm
Compressor Basic |  | Valve - Hot Gas Bypass |  |  |  |  | Sensors - Process Variables; | Sensors - Process Variables; |  |  |  | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor¦Hi | 135 | °C
Compressor Basic |  | Valve - Pressure Control Suction Openning |  |  |  |  | Sensors - Process Variables; | Sensors - Process Variables; |  |  |  | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor¦HiHi | 150 | °C
Compressor Basic |  | Valve - Scrubber Level Openning Command |  |  |  |  | Sensors - Scrubber; | Sensors - Scrubber; |  |  |  | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor¦Lo | 55 | °C
Compressor Basic |  | Valve - Scrubber Suction Pipe - ESDV |  |  |  |  | Sensors - Scrubber; | Sensors - Scrubber; |  |  |  | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor¦Pré-alarme Hi |  | °C
Compressor Basic |  | Valve - Scrubber Suction Pipe - Throttle |  |  |  |  | Sensors - Scrubber; | Sensors - Scrubber; |  |  |  | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1)¦Hi | 100 | °C
Compressor Basic |  | Valve - Scrubber Suction Pipe Startup - ESDV |  |  |  |  | Sensors - Scrubber; | Sensors - Scrubber; |  |  |  | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1)¦HiHi | 110 | °C
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP MOTOR TRAIN 1) | Vibration - Motor DE Bearing (1) | VT1107A |  | FRTS-071-VT-1107A | μm | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor; |  | FRTS-071-VT-1107A |  | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1)¦Pré-alarme Hi |  | °C
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP MOTOR TRAIN 1) | Vibration - Motor DE Bearing (1)¦Hi | 274 | Hi | 274 | μm |  | Sensors - Electric Motor; |  | FRTS-071-VT-1107A | Hi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2)¦Hi | 100 | °C
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP MOTOR TRAIN 1) | Vibration - Motor DE Bearing (1)¦HiHi | 308 | HiHi | 308 | μm |  | Sensors - Electric Motor; |  | FRTS-071-VT-1107A | HiHi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2)¦HiHi | 110 | °C
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP MOTOR TRAIN 1) | Vibration - Motor DE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  | μm |  | Sensors - Electric Motor; |  | FRTS-071-VT-1107A | Pre-alarm Hi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2)¦Pré-alarme Hi |  | °C
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP MOTOR TRAIN 1) | Vibration - Motor DE Bearing (2) | VT1107B |  | FRTS-071-VT-1107B | μm | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor; |  | FRTS-071-VT-1107B |  | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1)¦Hi | 100 | °C
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP MOTOR TRAIN 1) | Vibration - Motor DE Bearing (2)¦Hi | 274 | Hi | 274 | μm |  | Sensors - Electric Motor; |  | FRTS-071-VT-1107B | Hi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1)¦HiHi | 110 | °C
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP MOTOR TRAIN 1) | Vibration - Motor DE Bearing (2)¦HiHi | 308 | HiHi | 308 | μm |  | Sensors - Electric Motor; |  | FRTS-071-VT-1107B | HiHi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1)¦Pré-alarme Hi |  | °C
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP MOTOR TRAIN 1) | Vibration - Motor DE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  | μm |  | Sensors - Electric Motor; |  | FRTS-071-VT-1107B | Pre-alarm Hi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2)¦Hi | 100 | °C
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP MOTOR TRAIN 1) | Vibration - Motor NDE Bearing (1) | VT1106A |  | FRTS-071-VT-1106A | μm | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor; |  | FRTS-071-VT-1106A |  | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2)¦HiHi | 110 | °C
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP MOTOR TRAIN 1) | Vibration - Motor NDE Bearing (1)¦Hi | 274 | Hi | 274 | μm |  | Sensors - Electric Motor; |  | FRTS-071-VT-1106A | Hi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2)¦Pré-alarme Hi |  | °C
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP MOTOR TRAIN 1) | Vibration - Motor NDE Bearing (1)¦HiHi | 308 | HiHi | 308 | μm |  | Sensors - Electric Motor; |  | FRTS-071-VT-1106A | HiHi
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP MOTOR TRAIN 1) | Vibration - Motor NDE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  | μm |  | Sensors - Electric Motor; |  | FRTS-071-VT-1106A | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP MOTOR TRAIN 1) | Vibration - Motor NDE Bearing (2) | VT1106B |  | FRTS-071-VT-1106B | μm | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor; |  | FRTS-071-VT-1106B
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP MOTOR TRAIN 1) | Vibration - Motor NDE Bearing (2)¦Hi | 274 | Hi | 274 | μm |  | Sensors - Electric Motor; |  | FRTS-071-VT-1106B | Hi
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP MOTOR TRAIN 1) | Vibration - Motor NDE Bearing (2)¦HiHi | 308 | HiHi | 308 | μm |  | Sensors - Electric Motor; |  | FRTS-071-VT-1106B | HiHi
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP MOTOR TRAIN 1) | Vibration - Motor NDE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  | μm |  | Sensors - Electric Motor; |  | FRTS-071-VT-1106B | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Air Density @ Actual Conditions |  |  |  |  | Gas Chromatography - Calculated Properties; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Axial Displacement - Comp (1) | ZT1139A |  | FRTS-ZT-1139A | mm | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts; |  | FRTS-ZT-1139A
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Axial Displacement - Comp (1)¦Hi | 0.4 | Hi | 0.4 | mm |  | Sensors - Equipment Parts; |  | FRTS-ZT-1139A | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Axial Displacement - Comp (1)¦HiHi | 0.5 | HiHi | 0.5 | mm |  | Sensors - Equipment Parts; |  | FRTS-ZT-1139A | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Axial Displacement - Comp (1)¦Lo |  | Lo |  | mm |  | Sensors - Equipment Parts; |  | FRTS-ZT-1139A | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Axial Displacement - Comp (1)¦LoLo |  | LoLo |  | mm |  | Sensors - Equipment Parts; |  | FRTS-ZT-1139A | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Axial Displacement - Comp (1)¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  | mm |  | Sensors - Equipment Parts; |  | FRTS-ZT-1139A | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Axial Displacement - Comp (1)¦Pre-alarm Lo |  | Pre-alarm Lo |  | mm |  | Sensors - Equipment Parts; |  | FRTS-ZT-1139A | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Axial Displacement - Comp (2) | ZT1139B |  | FRTS-ZT-1139B | mm | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts; |  | FRTS-ZT-1139B
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Axial Displacement - Comp (2)¦Hi | 0.4 | Hi | 0.4 | mm |  | Sensors - Equipment Parts; |  | FRTS-ZT-1139B | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Axial Displacement - Comp (2)¦HiHi | 0.5 | HiHi | 0.5 | mm |  | Sensors - Equipment Parts; |  | FRTS-ZT-1139B | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Axial Displacement - Comp (2)¦Lo |  | Lo |  | mm |  | Sensors - Equipment Parts; |  | FRTS-ZT-1139B | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Axial Displacement - Comp (2)¦LoLo |  | LoLo |  | mm |  | Sensors - Equipment Parts; |  | FRTS-ZT-1139B | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Axial Displacement - Comp (2)¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  | mm |  | Sensors - Equipment Parts; |  | FRTS-ZT-1139B | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Axial Displacement - Comp (2)¦Pre-alarm Lo |  | Pre-alarm Lo |  | mm |  | Sensors - Equipment Parts; |  | FRTS-ZT-1139B | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic |  | Axial Displacement - Comp (3) |  |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic |  | Axial Displacement - Comp (3)¦Hi |  | Hi |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Axial Displacement - Comp (3)¦HiHi |  | HiHi |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic |  | Axial Displacement - Comp (3)¦Lo |  | Lo |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic |  | Axial Displacement - Comp (3)¦LoLo |  | LoLo |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic |  | Axial Displacement - Comp (3)¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Axial Displacement - Comp (3)¦Pre-alarm Lo |  | Pre-alarm Lo |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Axial Displacement - Gear Box (1) | ZT1128A |  | FRTS-ZT-1128A | mm | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox; |  | FRTS-ZT-1128A
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Axial Displacement - Gear Box (1)¦Hi | 0.6 | Hi | 0.6 | mm |  | Sensors - Gearbox; |  | FRTS-ZT-1128A | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Axial Displacement - Gear Box (1)¦HiHi | 0.7 | HiHi | 0.7 | mm |  | Sensors - Gearbox; |  | FRTS-ZT-1128A | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Axial Displacement - Gear Box (1)¦Lo |  | Lo |  | mm |  | Sensors - Gearbox; |  | FRTS-ZT-1128A | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Axial Displacement - Gear Box (1)¦LoLo |  | LoLo |  | mm |  | Sensors - Gearbox; |  | FRTS-ZT-1128A | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Axial Displacement - Gear Box (1)¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  | mm |  | Sensors - Gearbox; |  | FRTS-ZT-1128A | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Axial Displacement - Gear Box (1)¦Pre-alarm Lo |  | Pre-alarm Lo |  | mm |  | Sensors - Gearbox; |  | FRTS-ZT-1128A | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Axial Displacement - Gear Box (2) | ZT1128B |  | FRTS-ZT-1128B | mm | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox; |  | FRTS-ZT-1128B
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Axial Displacement - Gear Box (2)¦Hi | 0.6 | Hi | 0.6 | mm |  | Sensors - Gearbox; |  | FRTS-ZT-1128B | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Axial Displacement - Gear Box (2)¦HiHi | 0.7 | HiHi | 0.7 | mm |  | Sensors - Gearbox; |  | FRTS-ZT-1128B | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Axial Displacement - Gear Box (2)¦Lo |  | Lo |  | mm |  | Sensors - Gearbox; |  | FRTS-ZT-1128B | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Axial Displacement - Gear Box (2)¦LoLo |  | LoLo |  | mm |  | Sensors - Gearbox; |  | FRTS-ZT-1128B | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Axial Displacement - Gear Box (2)¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  | mm |  | Sensors - Gearbox; |  | FRTS-ZT-1128B | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Axial Displacement - Gear Box (2)¦Pre-alarm Lo |  | Pre-alarm Lo |  | mm |  | Sensors - Gearbox; |  | FRTS-ZT-1128B | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic |  | Control - Booster Heater Primary Seal Gas Injection |  |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic |  | Control - Booster Heater Primary Seal Gas Injection¦Lo |  | Lo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic |  | Cooler Location |  |  |  |  | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler; | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP MOTOR TRAIN 1) | Current | JX1184 |  | FRTS-JX-1184 | A | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor; |  | FRTS-JX-1184
Compressor Centrifugal Basic |  | CW Leakage Detector - DE Side (1) |  |  |  |  | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor; |  | FRTS-JX-1184
Compressor Centrifugal Basic |  | CW Leakage Detector - DE Side (2) |  |  |  |  | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Centrifugal Basic |  | CW Leakage Detector - NDE Side (1) |  |  |  |  | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Centrifugal Basic |  | CW Leakage Detector - NDE Side (2) |  |  |  |  | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Centrifugal Basic |  | Delta Pressure - Booster Primary Seal Gas Injection |  |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic |  | Delta Pressure - Booster Primary Seal Gas Injection¦Hi |  | Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Delta Pressure - Booster Primary Seal Gas Injection¦Lo |  | Lo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic |  | Delta Pressure - Booster Primary Seal Gas Injection¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Delta Pressure - Booster Primary Seal Gas Injection¦Pre-alarm Lo |  | Pre-alarm Lo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic |  | Delta Pressure - Booster Primary Seal Gas Injection Filter |  |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic |  | Delta Pressure - Booster Primary Seal Gas Injection Filter¦Lo |  | Lo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic |  | Delta Pressure - Booster Primary Seal Gas Injection Filter¦Pre-alarm Lo |  | Pre-alarm Lo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic |  | Delta Pressure - CM Filter |  |  |  |  | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler; | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler;
Compressor Centrifugal Basic |  | Delta Pressure - CM Filter¦Hi |  | Hi |  |  |  | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Delta Pressure - CM Filter¦HiHi |  | HiHi |  |  |  | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic |  | Delta Pressure - CM Side |  |  |  |  | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler; | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler;
Compressor Centrifugal Basic |  | Delta Pressure - Compressor Leak Detection DE |  |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic |  | Delta Pressure - Compressor Leak Detection DE¦Hi |  | Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Delta Pressure - Compressor Leak Detection DE¦Lo |  | Lo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic |  | Delta Pressure - Compressor Leak Detection DE¦LoLo |  | LoLo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic |  | Delta Pressure - Compressor Leak Detection DE¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Delta Pressure - Compressor Leak Detection DE¦Pre-alarm Lo |  | Pre-alarm Lo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic |  | Delta Pressure - Compressor Leak Detection NDE |  |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic |  | Delta Pressure - Compressor Leak Detection NDE¦Hi |  | Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Delta Pressure - Compressor Leak Detection NDE¦Lo |  | Lo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic |  | Delta Pressure - Compressor Leak Detection NDE¦LoLo |  | LoLo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic |  | Delta Pressure - Compressor Leak Detection NDE¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Delta Pressure - Compressor Leak Detection NDE¦Pre-alarm Lo |  | Pre-alarm Lo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic |  | Delta Pressure - Cooler |  |  |  |  | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler; | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler;
Compressor Centrifugal Basic |  | Delta Pressure - Discharge Filter |  |  |  |  | Sensors - Process Variables; | Sensors - Process Variables;
Compressor Centrifugal Basic |  | Delta Pressure - Drop in the Primary Seal Gas Injection RO DE |  |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic |  | Delta Pressure - Drop in the Primary Seal Gas Injection RO DE¦Hi |  | Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Delta Pressure - Drop in the Primary Seal Gas Injection RO DE¦Lo |  | Lo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic |  | Delta Pressure - Drop in the Primary Seal Gas Injection RO NDE |  |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic |  | Delta Pressure - Drop in the Primary Seal Gas Injection RO NDE¦Hi |  | Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Delta Pressure - Drop in the Primary Seal Gas Injection RO NDE¦Lo |  | Lo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic |  | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Balance Piston Line |  |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic |  | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Balance Piston Line¦Hi |  | Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Balance Piston Line¦HiHi |  | HiHi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic |  | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Balance Piston Line¦Lo |  | Lo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic |  | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Balance Piston Line¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Compressor Suction |  |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic |  | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Compressor Suction¦Hi |  | Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Compressor Suction¦Lo |  | Lo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic |  | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Compressor Suction¦LoLo |  | LoLo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic |  | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Compressor Suction¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Compressor Suction¦Pre-alarm Lo |  | Pre-alarm Lo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic |  | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Primary Vent DE |  |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic |  | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Primary Vent DE¦Lo |  | Lo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic |  | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Primary Vent DE¦LoLo |  | LoLo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic |  | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Primary Vent DE¦Pre-alarm Lo |  | Pre-alarm Lo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic |  | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Primary Vent NDE |  |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic |  | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Primary Vent NDE¦Lo |  | Lo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic |  | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Primary Vent NDE¦LoLo |  | LoLo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic |  | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Primary Vent NDE¦Pre-alarm Lo |  | Pre-alarm Lo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic |  | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Seal Chamber DE (1) |  |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic |  | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Seal Chamber DE (1)¦Hi |  | Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Seal Chamber DE (1)¦HiHi |  | HiHi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic |  | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Seal Chamber DE (1)¦Lo |  | Lo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic |  | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Seal Chamber DE (1)¦LoLo |  | LoLo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic |  | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Seal Chamber DE (2) |  |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic |  | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Seal Chamber DE (2)¦Hi |  | Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Seal Chamber DE (2)¦HiHi |  | HiHi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic |  | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Seal Chamber DE (2)¦Lo |  | Lo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic |  | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Seal Chamber DE (2)¦LoLo |  | LoLo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic |  | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Seal Chamber NDE (1) |  |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic |  | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Seal Chamber NDE (1)¦Hi |  | Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Seal Chamber NDE (1)¦HiHi |  | HiHi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic |  | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Seal Chamber NDE (1)¦Lo |  | Lo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic |  | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Seal Chamber NDE (1)¦LoLo |  | LoLo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic |  | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Seal Chamber NDE (2) |  |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic |  | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Seal Chamber NDE (2)¦Hi |  | Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Seal Chamber NDE (2)¦HiHi |  | HiHi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic |  | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Seal Chamber NDE (2)¦Lo |  | Lo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic |  | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Seal Chamber NDE (2)¦LoLo |  | LoLo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter | FRTS_OPC_PDIT_1156 |  | FRTS_OPC_PDIT_1156 | bar | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System; |  | FRTS_OPC_PDIT_1156
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦Hi | 1 | Hi | 1 | bar |  | Sensors - Gas Seal System; |  | FRTS_OPC_PDIT_1156 | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦HiHi |  | HiHi |  | bar |  | Sensors - Gas Seal System; |  | FRTS_OPC_PDIT_1156 | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦Lo |  | Lo |  | bar |  | Sensors - Gas Seal System; |  | FRTS_OPC_PDIT_1156 | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦LoLo |  | LoLo |  | bar |  | Sensors - Gas Seal System; |  | FRTS_OPC_PDIT_1156 | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  | bar |  | Sensors - Gas Seal System; |  | FRTS_OPC_PDIT_1156 | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦Pre-alarm Lo |  | Pre-alarm Lo |  | bar |  | Sensors - Gas Seal System; |  | FRTS_OPC_PDIT_1156 | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic |  | Delta Pressure - Separation Gas Injection and Secondary Vent |  |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic |  | Delta Pressure - Separation Gas Injection and Secondary Vent¦Hi |  | Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Delta Pressure - Separation Gas Injection and Secondary Vent¦HiHi |  | HiHi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic |  | Delta Pressure - Separation Gas Injection and Secondary Vent¦Lo |  | Lo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic |  | Delta Pressure - Separation Gas Injection and Secondary Vent¦LoLo |  | LoLo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic |  | Delta Pressure - Separation Gas Injection and Secondary Vent¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Delta Pressure - Separation Gas Injection and Secondary Vent¦Pre-alarm Lo |  | Pre-alarm Lo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic |  | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter |  |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic |  | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter¦Hi |  | Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter¦HiHi |  | HiHi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic |  | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter¦Lo |  | Lo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic |  | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter¦LoLo |  | LoLo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic |  | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter¦Pre-alarm Lo |  | Pre-alarm Lo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic |  | Delta Pressure - Suction Filter |  |  |  |  | Sensors - Process Variables; | Sensors - Process Variables;
Compressor Centrifugal Basic |  | Delta Pressure - Suction Flow |  |  |  |  | Sensors - Process Variables; | Sensors - Process Variables;
Compressor Centrifugal Basic |  | Delta Pressure - Suction Flow¦Hi |  | Hi |  |  |  | Sensors - Process Variables; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Delta Temperature - Cooler |  |  |  |  | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler; | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler;
Compressor Centrifugal Basic |  | Flow - Balance Piston |  |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic |  | Flow - Balance Piston¦Hi |  | Hi |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Flow - Balance Piston¦HiHi |  | HiHi |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic |  | Flow - Balance Piston¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Flow - CM Supply |  |  |  |  | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler; | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler;
Compressor Centrifugal Basic |  | Flow - Primary Seal Gas Injection DE |  |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic |  | Flow - Primary Seal Gas Injection DE¦Hi |  | Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Flow - Primary Seal Gas Injection DE¦HiHi |  | HiHi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic |  | Flow - Primary Seal Gas Injection DE¦Lo |  | Lo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic |  | Flow - Primary Seal Gas Injection DE¦LoLo |  | LoLo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic |  | Flow - Primary Seal Gas Injection DE¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Flow - Primary Seal Gas Injection DE¦Pre-alarm Lo |  | Pre-alarm Lo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic |  | Flow - Primary Seal Gas Injection NDE |  |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic |  | Flow - Primary Seal Gas Injection NDE¦Hi |  | Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Flow - Primary Seal Gas Injection NDE¦HiHi |  | HiHi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic |  | Flow - Primary Seal Gas Injection NDE¦Lo |  | Lo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic |  | Flow - Primary Seal Gas Injection NDE¦LoLo |  | LoLo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic |  | Flow - Primary Seal Gas Injection NDE¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Flow - Primary Seal Gas Injection NDE¦Pre-alarm Lo |  | Pre-alarm Lo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic |  | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (1) |  |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic |  | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (1)¦Hi |  | Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (1)¦HiHi |  | HiHi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic |  | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (1)¦Lo |  | Lo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic |  | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (1)¦LoLo |  | LoLo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic |  | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (2) |  |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic |  | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (2)¦1h AVG |  | 1h AVG |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | 1h AVG
Compressor Centrifugal Basic |  | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (2)¦Hi |  | Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (2)¦HiHi |  | HiHi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic |  | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (2)¦Lo |  | Lo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic |  | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (2)¦LoLo |  | LoLo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic |  | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1) |  |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic |  | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1)¦1h AVG |  | 1h AVG |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | 1h AVG
Compressor Centrifugal Basic |  | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1)¦Hi |  | Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1)¦HiHi |  | HiHi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic |  | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1)¦Lo |  | Lo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic |  | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1)¦LoLo |  | LoLo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic |  | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (2) |  |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic |  | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (2)¦1h AVG |  | 1h AVG |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | 1h AVG
Compressor Centrifugal Basic |  | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (2)¦Hi |  | Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (2)¦HiHi |  | HiHi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic |  | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (2)¦Lo |  | Lo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic |  | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (2)¦LoLo |  | LoLo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic |  | Flow - Secondary Seal Gas Injection DE |  |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic |  | Flow - Secondary Seal Gas Injection DE¦Hi |  | Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Flow - Secondary Seal Gas Injection DE¦Lo |  | Lo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic |  | Flow - Secondary Seal Gas Injection DE¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Flow - Secondary Seal Gas Injection DE¦Pre-alarm Lo |  | Pre-alarm Lo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic |  | Flow - Secondary Seal Gas Injection NDE |  |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic |  | Flow - Secondary Seal Gas Injection NDE¦Hi |  | Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Flow - Secondary Seal Gas Injection NDE¦Lo |  | Lo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic |  | Flow - Secondary Seal Gas Injection NDE¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Flow - Secondary Seal Gas Injection NDE¦Pre-alarm Lo |  | Pre-alarm Lo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic |  | Flow - Secondary Seal Gas to Vent DE |  |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic |  | Flow - Secondary Seal Gas to Vent DE¦Hi |  | Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Flow - Secondary Seal Gas to Vent DE¦HiHi |  | HiHi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic |  | Flow - Secondary Seal Gas to Vent DE¦Lo |  | Lo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic |  | Flow - Secondary Seal Gas to Vent DE¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Flow - Secondary Seal Gas to Vent DE¦Pre-alarm Lo |  | Pre-alarm Lo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic |  | Flow - Secondary Seal Gas to Vent NDE |  |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic |  | Flow - Secondary Seal Gas to Vent NDE¦Hi |  | Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Flow - Secondary Seal Gas to Vent NDE¦HiHi |  | HiHi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic |  | Flow - Secondary Seal Gas to Vent NDE¦Lo |  | Lo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic |  | Flow - Secondary Seal Gas to Vent NDE¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Flow - Secondary Seal Gas to Vent NDE¦Pre-alarm Lo |  | Pre-alarm Lo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1) | PI1159A |  | FRTS-071-PI-1159A | barg | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template | FRTS-071-PI-1159A
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦Hi | 2.5 | Hi | 2.5 | barg |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template | FRTS-071-PI-1159A | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦HiHi |  | HiHi |  | barg |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template | FRTS-071-PI-1159A | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦Lo |  | Lo |  | barg |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template | FRTS-071-PI-1159A | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦LoLo | 0.15 | LoLo | 0.15 | barg |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template | FRTS-071-PI-1159A | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2) | PI1159B |  | FRTS-071-PI-1159B | barg | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System; | Não encontrado no PI | FRTS-071-PI-1159B
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2)¦Hi | 1 | Hi | 1 | barg |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template | FRTS-071-PI-1159B | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2)¦HiHi |  | HiHi |  | barg |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template | FRTS-071-PI-1159B | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2)¦Lo | 0.25 | Lo | 0.25 | barg |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template | FRTS-071-PI-1159B | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2)¦LoLo |  | LoLo |  | barg |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template | FRTS-071-PI-1159B | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) | PI1162A |  | FRTS-071-PI-1162A | barg | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template | FRTS-071-PI-1162A
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦Hi |  | Hi |  | barg |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template | FRTS-071-PI-1162A | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦HiHi | 2.5 | HiHi | 2.5 | barg |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template | FRTS-071-PI-1162A | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦Lo |  | Lo |  | barg |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template | FRTS-071-PI-1162A | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦LoLo | 0.15 | LoLo | 0.15 | barg |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template | FRTS-071-PI-1162A | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2) | PI1162B |  | FRTS-071-PI-1162B | barg | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System; | Não encontrado no PI | FRTS-071-PI-1162B
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2)¦Hi | 1 | Hi | 1 | barg |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template | FRTS-071-PI-1162B | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2)¦HiHi |  | HiHi |  | barg |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template | FRTS-071-PI-1162B | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2)¦Lo | 0.25 | Lo | 0.25 | barg |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template | FRTS-071-PI-1162B | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2)¦LoLo |  | LoLo |  | barg |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template | FRTS-071-PI-1162B | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1) | FIT1163 |  | FRTS-071-FIT-1163 | kg/h | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System; | Não encontrado no PI | FRTS-071-FIT-1163
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦Hi | 6 | Hi | 6 | kg/h |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template | FRTS-071-FIT-1163 | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦HiHi |  | HiHi |  | kg/h |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template | FRTS-071-FIT-1163 | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦Lo | 0.5 | Lo | 0.5 | kg/h |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template | FRTS-071-FIT-1163 | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦LoLo |  | LoLo |  | kg/h |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template | FRTS-071-FIT-1163 | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) | FIT1160 |  | FRTS-071-FIT-1160 | kg/h | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System; | Não encontrado no PI | FRTS-071-FIT-1160
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦Hi | 6 | Hi | 6 | kg/h |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template | FRTS-071-FIT-1160 | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦HiHi |  | HiHi |  | kg/h |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template | FRTS-071-FIT-1160 | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦Lo | 0.5 | Lo | 0.5 | kg/h |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template | FRTS-071-FIT-1160 | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦LoLo |  | LoLo |  | kg/h |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template | FRTS-071-FIT-1160 | LoLo
Compressor Centrifugal Basic |  | Flow - Suction |  |  |  |  | Sensors - Process Variables; | Sensors - Process Variables;
Compressor Centrifugal Basic |  | Flow Curve¦Factor |  | Factor |  |  |  | Sensors - Process Variables; |  |  | Factor
Compressor Centrifugal Basic |  | Flow Curve¦Response Line - Flow Curve |  | Response Line - Flow Curve |  |  |  | Sensors - Process Variables; |  |  | Response Line - Flow Curve
Compressor Centrifugal Basic |  | Flow Curve¦Table Values |  | Table Values |  |  |  | Sensors - Process Variables; |  |  | Table Values
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Keyphasor - Gear Casing HS Shaft | XT1198 |  | FRTS-XT-1198 |  | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox; | Não encontrado no PI | XE1198
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Keyphasor - Gear Casing LS Shaft | XT1119 |  | FRTS-XT-1119 |  | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox; | Não encontrado no PI | XE1119
Compressor Centrifugal Basic |  | Power |  |  |  |  | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Centrifugal Basic |  | Power¦-1h AVG |  | -1h AVG |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | -1h AVG
Compressor Centrifugal Basic |  | Pressure - Booster Compressor Instrument Air |  |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic |  | Pressure - Booster Compressor Instrument Air¦Lo |  | Lo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic |  | Pressure - Casing Vent Discharge Side |  |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic |  | Pressure - Casing Vent Discharge Side¦Hi |  | Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Pressure - Casing Vent Discharge Side¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Pressure - Casing Vent Suction Side |  |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic |  | Pressure - Casing Vent Suction Side¦Hi |  | Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Pressure - Casing Vent Suction Side¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Pressure - CM Return |  |  |  |  | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler; | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler;
Compressor Centrifugal Basic |  | Pressure - CM Return (2) |  |  |  |  | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler; | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler;
Compressor Centrifugal Basic |  | Pressure - CM Supply |  |  |  |  | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler; | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler;
Compressor Centrifugal Basic |  | Pressure - Discharge (2) |  |  |  |  | Sensors - Process Variables; | Sensors - Process Variables;
Compressor Centrifugal Basic |  | Pressure - Discharge (2)¦Hi |  | Hi |  |  |  | Sensors - Process Variables; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Pressure - Discharge (2)¦HiHi |  | HiHi |  |  |  | Sensors - Process Variables; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic |  | Pressure - Discharge (2)¦Lo |  | Lo |  |  |  | Sensors - Process Variables; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic |  | Pressure - Discharge (2)¦LoLo |  | LoLo |  |  |  | Sensors - Process Variables; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic |  | Pressure - Downstream Auxiliary Cooler |  |  |  |  | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler; | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler;
Compressor Centrifugal Basic |  | Pressure - Downstream Auxiliary Cooler (2) |  |  |  |  | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler; | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler;
Compressor Centrifugal Basic |  | Pressure - Piston Balancing Line |  |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic |  | Pressure - Piston Balancing Line¦Hi |  | Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Pressure - Piston Balancing Line¦HiHi |  | HiHi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic |  | Pressure - Piston Balancing Line¦Lo |  | Lo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic |  | Pressure - Piston Balancing Line¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Pressure - Primary Seal Gas Injection | PT1157A |  | FRTS-PT-1157A |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System; |  | FRTS-PT-1157A
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Pressure - Primary Seal Gas Injection¦Hi |  | Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  | FRTS-PT-1157A | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Pressure - Primary Seal Gas Injection¦HiHi |  | HiHi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  | FRTS-PT-1157A | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Pressure - Primary Seal Gas Injection¦Lo |  | Lo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  | FRTS-PT-1157A | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Pressure - Primary Seal Gas Injection¦LoLo |  | LoLo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  | FRTS-PT-1157A | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Pressure - Primary Seal Gas Injection¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  | FRTS-PT-1157A | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Pressure - Primary Seal Gas Injection¦Pre-alarm Lo |  | Pre-alarm Lo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  | FRTS-PT-1157A | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2) | PIT1157B |  | FRTS-PIT-1157B |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System; |  | FRTS-PIT-1157B
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦Hi |  | Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  | FRTS-PIT-1157B | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦HiHi |  | HiHi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  | FRTS-PIT-1157B | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦Lo |  | Lo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  | FRTS-PIT-1157B | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦LoLo |  | LoLo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  | FRTS-PIT-1157B | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  | FRTS-PIT-1157B | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦Pre-alarm Lo |  | Pre-alarm Lo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  | FRTS-PIT-1157B | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic |  | Pressure - Primary Seal Gas Injection DE |  |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic |  | Pressure - Primary Seal Gas Injection DE¦Hi |  | Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Pressure - Primary Seal Gas Injection DE¦Lo |  | Lo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic |  | Pressure - Primary Seal Gas Injection DE¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Pressure - Primary Seal Gas Injection DE¦Pre-alarm Lo |  | Pre-alarm Lo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic |  | Pressure - Primary Seal Gas Injection NDE |  |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic |  | Pressure - Primary Seal Gas Injection NDE¦Hi |  | Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Pressure - Primary Seal Gas Injection NDE¦Lo |  | Lo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic |  | Pressure - Primary Seal Gas Injection NDE¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Pressure - Primary Seal Gas Injection NDE¦Pre-alarm Lo |  | Pre-alarm Lo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic |  | Pressure - Primary Seal Gas Injection Upstream to Filter |  |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic |  | Pressure - Primary Seal Gas Injection Upstream to Filter¦Lo |  | Lo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic |  | Pressure - Primary Seal Gas Injection Upstream to Filter¦Pre-alarm Lo |  | Pre-alarm Lo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic |  | Pressure - Primary Seal Gas to Vent |  |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic |  | Pressure - Primary Seal Gas to Vent¦Hi |  | Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Pressure - Primary Seal Gas to Vent¦HiHi |  | HiHi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic |  | Pressure - Primary Seal Gas to Vent¦Lo |  | Lo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic |  | Pressure - Primary Seal Gas to Vent¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Pressure - Primary Seal Gas to Vent¦Pre-alarm Lo |  | Pre-alarm Lo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic |  | Pressure - Primary Seal Gas to Vent DE (1) |  |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic |  | Pressure - Primary Seal Gas to Vent DE (1)¦Hi |  | Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Pressure - Primary Seal Gas to Vent DE (1)¦HiHi |  | HiHi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic |  | Pressure - Primary Seal Gas to Vent DE (1)¦Lo |  | Lo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic |  | Pressure - Primary Seal Gas to Vent DE (1)¦LoLo |  | LoLo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic |  | Pressure - Primary Seal Gas to Vent DE (2) |  |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic |  | Pressure - Primary Seal Gas to Vent DE (2)¦Hi |  | Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Pressure - Primary Seal Gas to Vent DE (2)¦HiHi |  | HiHi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic |  | Pressure - Primary Seal Gas to Vent DE (2)¦Lo |  | Lo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic |  | Pressure - Primary Seal Gas to Vent DE (2)¦LoLo |  | LoLo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic |  | Pressure - Primary Seal Gas to Vent NDE (1) |  |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic |  | Pressure - Primary Seal Gas to Vent NDE (1)¦Hi |  | Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Pressure - Primary Seal Gas to Vent NDE (1)¦HiHi |  | HiHi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic |  | Pressure - Primary Seal Gas to Vent NDE (1)¦Lo |  | Lo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic |  | Pressure - Primary Seal Gas to Vent NDE (1)¦LoLo |  | LoLo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic |  | Pressure - Primary Seal Gas to Vent NDE (2) |  |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic |  | Pressure - Primary Seal Gas to Vent NDE (2)¦Hi |  | Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Pressure - Primary Seal Gas to Vent NDE (2)¦HiHi |  | HiHi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic |  | Pressure - Primary Seal Gas to Vent NDE (2)¦Lo |  | Lo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic |  | Pressure - Primary Seal Gas to Vent NDE (2)¦LoLo |  | LoLo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic |  | Pressure - Secondary Seal Gas Injection |  |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic |  | Pressure - Secondary Seal Gas Injection¦Hi |  | Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Pressure - Secondary Seal Gas Injection¦Lo |  | Lo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic |  | Pressure - Secondary Seal Gas Injection¦LoLo |  | LoLo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic |  | Pressure - Secondary Seal Gas Injection¦Pre-alarm Lo |  | Pre-alarm Lo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE | PT1171A |  | FRTS-PT-1171A |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System; |  | FRTS-PT-1171A
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE¦Hi |  | Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  | FRTS-PT-1171A | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE¦HiHi |  | HiHi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  | FRTS-PT-1171A | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  | FRTS-PT-1171A | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE | PT1172A |  | FRTS-PT-1172A |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System; |  | FRTS-PT-1172A
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE¦Hi |  | Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  | FRTS-PT-1172A | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE¦HiHi |  | HiHi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  | FRTS-PT-1172A | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  | FRTS-PT-1172A | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Pressure - Separation Gas Injection (1) | PT1152A |  | FRTS-PT-1152A | mbarg | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System; |  | FRTS-PT-1152A
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦Hi |  | Hi |  | mbarg |  | Sensors - Gas Seal System; |  | FRTS-PT-1152A | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦HiHi |  | HiHi |  | mbarg |  | Sensors - Gas Seal System; |  | FRTS-PT-1152A | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦Lo |  | Lo |  | mbarg |  | Sensors - Gas Seal System; |  | FRTS-PT-1152A | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦LoLo | 20 | LoLo | 20 | mbarg |  | Sensors - Gas Seal System; |  | FRTS-PT-1152A | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  | mbarg |  | Sensors - Gas Seal System; |  | FRTS-PT-1152A | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦Pre-alarm Lo |  | Pre-alarm Lo |  | mbarg |  | Sensors - Gas Seal System; |  | FRTS-PT-1152A | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Pressure - Separation Gas Injection (2) | PT1152B |  | FRTS-071-PT-1152B | mbarg | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System; | Não encontrado no PI | FRTS-PT-1152B
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Pressure - Separation Gas Injection (2)¦Hi | 140 | Hi | 140 | mbarg |  | Sensors - Gas Seal System; |  | FRTS-PT-1152B | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Pressure - Separation Gas Injection (2)¦HiHi |  | HiHi |  | mbarg |  | Sensors - Gas Seal System; |  | FRTS-PT-1152B | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Pressure - Separation Gas Injection (2)¦Lo | 30 | Lo | 30 | mbarg |  | Sensors - Gas Seal System; |  | FRTS-PT-1152B | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Pressure - Separation Gas Injection (2)¦LoLo |  | LoLo |  | mbarg |  | Sensors - Gas Seal System; |  | FRTS-PT-1152B | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Pressure - Separation Gas Injection (2)¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  | mbarg |  | Sensors - Gas Seal System; |  | FRTS-PT-1152B | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Pressure - Separation Gas Injection (2)¦Pre-alarm Lo |  | Pre-alarm Lo |  | mbarg |  | Sensors - Gas Seal System; |  | FRTS-PT-1152B | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic |  | Pressure - Suction (2) |  |  |  |  | Sensors - Process Variables; | Sensors - Process Variables;
Compressor Centrifugal Basic |  | Pressure - Suction (2)¦Hi |  | Hi |  |  |  | Sensors - Process Variables; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Pressure - Suction (2)¦HiHi |  | HiHi |  |  |  | Sensors - Process Variables; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic |  | Pressure - Suction (2)¦Lo |  | Lo |  |  |  | Sensors - Process Variables; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic |  | Pressure - Suction (2)¦LoLo |  | LoLo |  |  |  | Sensors - Process Variables; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic |  | Pressure - Upstream Auxiliary Cooler |  |  |  |  | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler; | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler;
Compressor Centrifugal Basic |  | Status - Booster Seal Gas Heater |  |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic |  | Status - Seal Gas Heater |  |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic |  | Surge Protection Response Head¦Coefficients |  | Coefficients |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Coefficients
Compressor Centrifugal Basic |  | Surge Protection Response Head¦Coefficients¦A |  | Coefficients |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Coefficients
Compressor Centrifugal Basic |  | Surge Protection Response Head¦Coefficients¦B |  | Coefficients |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Coefficients
Compressor Centrifugal Basic |  | Surge Protection Response Head¦Coefficients¦C |  | Coefficients |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Coefficients
Compressor Centrifugal Basic |  | Surge Protection Response Head¦Coefficients¦D |  | Coefficients |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Coefficients
Compressor Centrifugal Basic |  | Surge Protection Response Head¦Coefficients¦E |  | Coefficients |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Coefficients
Compressor Centrifugal Basic |  | Surge Protection Response Head¦Coefficients¦F |  | Coefficients |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Coefficients
Compressor Centrifugal Basic |  | Surge Protection Response Head¦Surge Protection Response Line Curve |  | Surge Protection Response Line Curve |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Surge Protection Response Line Curve
Compressor Centrifugal Basic |  | Surge Protection Response Head¦Surge Protection Response Line Datasheet |  | Surge Protection Response Line Datasheet |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Surge Protection Response Line Datasheet
Compressor Centrifugal Basic |  | Surge Protection Response Head Deviation¦Hi |  | Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Temperature - Booster Primary Seal Gas Heater |  |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic |  | Temperature - Booster Primary Seal Gas Heater¦Hi |  | Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Temperature - Booster Primary Seal Gas Heater¦HiHi |  | HiHi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic |  | Temperature - Booster Primary Seal Gas Heater¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Temperature - Booster Primary Seal Gas Injection |  |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic |  | Temperature - Booster Primary Seal Gas Injection¦Hi |  | Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Temperature - Booster Primary Seal Gas Injection¦Lo |  | Lo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic |  | Temperature - Booster Primary Seal Gas Injection¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Temperature - Booster Primary Seal Gas Injection¦Pre-alarm Lo |  | Pre-alarm Lo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic |  | Temperature - CM Return |  |  |  |  | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler; | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler;
Compressor Centrifugal Basic |  | Temperature - CM Supply |  |  |  |  | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler; | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Comp DE Bearing (1) | TI1133A |  | FRTS-TI-1133A | °C | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts; |  | FRTS-TI-1133A
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Comp DE Bearing (1)¦Hi |  | Hi |  | °C |  | Sensors - Equipment Parts; |  | FRTS-TI-1133A | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Comp DE Bearing (1)¦HiHi | 120 | HiHi | 120 | °C |  | Sensors - Equipment Parts; |  | FRTS-TI-1133A | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Comp DE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Equipment Parts; |  | FRTS-TI-1133A | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Comp DE Bearing (2) | TI1133C |  | FRTS-TI-1133C | °C | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts; |  | FRTS-TI-1133C
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Comp DE Bearing (2)¦Hi | 110 | Hi | 110 | °C |  | Sensors - Equipment Parts; |  | FRTS-TI-1133C | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Comp DE Bearing (2)¦HiHi |  | HiHi |  | °C |  | Sensors - Equipment Parts; |  | FRTS-TI-1133C | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Comp DE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Equipment Parts; |  | FRTS-TI-1133C | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Comp NDE Bearing (1) | TI1134A |  | FRTS-TI-1134A | °C | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts; |  | FRTS-TI-1134A
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Comp NDE Bearing (1)¦Hi |  | Hi |  | °C |  | Sensors - Equipment Parts; |  | FRTS-TI-1134A | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Comp NDE Bearing (1)¦HiHi | 120 | HiHi | 120 | °C |  | Sensors - Equipment Parts; |  | FRTS-TI-1134A | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Comp NDE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Equipment Parts; |  | FRTS-TI-1134A | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Comp NDE Bearing (2) | TI1134C |  | FRTS-TI-1134C | °C | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts; |  | FRTS-TI-1134C
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Comp NDE Bearing (2)¦Hi | 110 | Hi | 110 | °C |  | Sensors - Equipment Parts; |  | FRTS-TI-1134C | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Comp NDE Bearing (2)¦HiHi |  | HiHi |  | °C |  | Sensors - Equipment Parts; |  | FRTS-TI-1134C | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Comp NDE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Equipment Parts; |  | FRTS-TI-1134C | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Temperature - Comp THRUST Bearing (1A) |  |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic |  | Temperature - Comp THRUST Bearing (1A)¦Hi |  | Hi |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Temperature - Comp THRUST Bearing (1A)¦HiHi |  | HiHi |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic |  | Temperature - Comp THRUST Bearing (1A)¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Temperature - Comp THRUST Bearing (1B) |  |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic |  | Temperature - Comp THRUST Bearing (1B)¦Hi |  | Hi |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Temperature - Comp THRUST Bearing (1B)¦HiHi |  | HiHi |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic |  | Temperature - Comp THRUST Bearing (1B)¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Temperature - Comp THRUST Bearing (2A) |  |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic |  | Temperature - Comp THRUST Bearing (2A)¦Hi |  | Hi |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Temperature - Comp THRUST Bearing (2A)¦HiHi |  | HiHi |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic |  | Temperature - Comp THRUST Bearing (2A)¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Temperature - Comp THRUST Bearing (2B) |  |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic |  | Temperature - Comp THRUST Bearing (2B)¦Hi |  | Hi |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Temperature - Comp THRUST Bearing (2B)¦HiHi |  | HiHi |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic |  | Temperature - Comp THRUST Bearing (2B)¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Temperature - Comp THRUST Bearing (2C) |  |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic |  | Temperature - Comp THRUST Bearing (2C)¦Hi |  | Hi |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Temperature - Comp THRUST Bearing (2C)¦HiHi |  | HiHi |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic |  | Temperature - Comp THRUST Bearing (2C)¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Temperature - Compressor DGS Housing DE |  |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic |  | Temperature - Compressor DGS Housing DE¦Hi |  | Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Temperature - Compressor DGS Housing DE¦HiHi |  | HiHi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic |  | Temperature - Compressor DGS Housing DE¦Lo |  | Lo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic |  | Temperature - Compressor DGS Housing DE¦LoLo |  | LoLo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic |  | Temperature - Compressor DGS Housing DE¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Temperature - Compressor DGS Housing DE¦Pre-alarm Lo |  | Pre-alarm Lo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic |  | Temperature - Compressor DGS Housing NDE |  |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic |  | Temperature - Compressor DGS Housing NDE¦Hi |  | Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Temperature - Compressor DGS Housing NDE¦HiHi |  | HiHi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic |  | Temperature - Compressor DGS Housing NDE¦Lo |  | Lo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic |  | Temperature - Compressor DGS Housing NDE¦LoLo |  | LoLo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic |  | Temperature - Compressor DGS Housing NDE¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Temperature - Compressor DGS Housing NDE¦Pre-alarm Lo |  | Pre-alarm Lo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic |  | Temperature - Discharge (2) |  |  |  |  | Sensors - Process Variables; | Sensors - Process Variables;
Compressor Centrifugal Basic |  | Temperature - Discharge (2)¦Hi |  | Hi |  |  |  | Sensors - Process Variables; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Temperature - Discharge (2)¦Lo |  | Lo |  |  |  | Sensors - Process Variables; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic |  | Temperature - Discharge (2)¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  |  |  | Sensors - Process Variables; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Temperature - Discharge (2)¦Pre-alarm Lo |  | Pre-alarm Lo |  |  |  | Sensors - Process Variables; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic |  | Temperature - Downstream Auxiliary Cooler |  |  |  |  | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler; | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler;
Compressor Centrifugal Basic |  | Temperature - Downstream Auxiliary Cooler (2) |  |  |  |  | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler; | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | TI1122A |  | FRTS-TI-1122A | °C | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox; |  | FRTS-TI-1122A
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦Hi |  | Hi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  | FRTS-TI-1122A | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦HiHi | 120 | HiHi | 120 | °C |  | Sensors - Gearbox; |  | FRTS-TI-1122A | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  | FRTS-TI-1122A | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | TI1122C |  | FRTS-TI-1122C | °C | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox; |  | FRTS-TI-1122C
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦Hi | 115 | Hi | 115 | °C |  | Sensors - Gearbox; |  | FRTS-TI-1122C | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦HiHi |  | HiHi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  | FRTS-TI-1122C | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  | FRTS-TI-1122C | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | TI1123A |  | FRTS-TI-1123A | °C | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox; |  | FRTS-TI-1123A
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦Hi |  | Hi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  | FRTS-TI-1123A | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦HiHi | 120 | HiHi | 120 | °C |  | Sensors - Gearbox; |  | FRTS-TI-1123A | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  | FRTS-TI-1123A | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2) | TI1123C |  | FRTS-TI-1123C | °C | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox; |  | FRTS-TI-1123C
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2)¦Hi | 115 | Hi | 115 | °C |  | Sensors - Gearbox; |  | FRTS-TI-1123C | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2)¦HiHi |  | HiHi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  | FRTS-TI-1123C | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2)¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  | FRTS-TI-1123C | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | TI1120A |  | FRTS-TI-1120A | °C | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox; |  | FRTS-TI-1120A
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦Hi |  | Hi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  | FRTS-TI-1120A | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦HiHi | 85 | HiHi | 85 | °C |  | Sensors - Gearbox; |  | FRTS-TI-1120A | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  | FRTS-TI-1120A | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | TI1120C |  | FRTS-TI-1120C | °C | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox; |  | FRTS-TI-1120C
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦Hi | 80 | Hi | 80 | °C |  | Sensors - Gearbox; |  | FRTS-TI-1120C | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦HiHi |  | HiHi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  | FRTS-TI-1120C | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  | FRTS-TI-1120C | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | TI1121A |  | FRTS-TI-1121A | °C | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox; |  | FRTS-TI-1121A
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦Hi |  | Hi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  | FRTS-TI-1121A | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦HiHi | 85 | HiHi | 85 | °C |  | Sensors - Gearbox; |  | FRTS-TI-1121A | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  | FRTS-TI-1121A | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2) | TI1121C |  | FRTS-TI-1121C | °C | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox; |  | FRTS-TI-1121C
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2)¦Hi | 80 | Hi | 80 | °C |  | Sensors - Gearbox; |  | FRTS-TI-1121C | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2)¦HiHi |  | HiHi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  | FRTS-TI-1121C | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2)¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  | FRTS-TI-1121C | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1) | TI1126A |  | FRTS-TI-1126A | °C | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox; |  | FRTS-TI-1126A
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1)¦Hi |  | Hi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  | FRTS-TI-1126A | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1)¦HiHi | 85 | HiHi | 85 | °C |  | Sensors - Gearbox; |  | FRTS-TI-1126A | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1)¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  | FRTS-TI-1126A | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2) | TI1126C |  | FRTS-TI-1126C | °C | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox; |  | FRTS-TI-1126C
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2)¦Hi | 80 | Hi | 80 | °C |  | Sensors - Gearbox; |  | FRTS-TI-1126C | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2)¦HiHi |  | HiHi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  | FRTS-TI-1126C | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2)¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  | FRTS-TI-1126C | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1) | TI1127A |  | FRTS-TI-1127A | °C | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox; |  | FRTS-TI-1127A
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1)¦Hi |  | Hi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  | FRTS-TI-1127A | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1)¦HiHi | 85 | HiHi | 85 | °C |  | Sensors - Gearbox; |  | FRTS-TI-1127A | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1)¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  | FRTS-TI-1127A | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2) | TI1127C |  | FRTS-TI-1127C | °C | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox; |  | FRTS-TI-1127C
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2)¦Hi | 80 | Hi | 80 | °C |  | Sensors - Gearbox; |  | FRTS-TI-1127C | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2)¦HiHi |  | HiHi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  | FRTS-TI-1127C | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2)¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  | FRTS-TI-1127C | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP MOTOR TRAIN 1) | Temperature - Motor DE Bearing (2) | TI1105C |  | FRTS-TI-1105C | °C | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor; |  | FRTS-TI-1105C
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP MOTOR TRAIN 1) | Temperature - Motor DE Bearing (2)¦Hi | 90 | Hi | 90 | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  | FRTS-TI-1105C | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP MOTOR TRAIN 1) | Temperature - Motor DE Bearing (2)¦HiHi |  | HiHi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  | FRTS-TI-1105C | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP MOTOR TRAIN 1) | Temperature - Motor DE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  | FRTS-TI-1105C | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP MOTOR TRAIN 1) | Temperature - Motor NDE Bearing (2) | TI1104C |  | FRTS-TI-1104C | °C | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor; |  | FRTS-TI-1104C
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP MOTOR TRAIN 1) | Temperature - Motor NDE Bearing (2)¦Hi | 90 | Hi | 90 | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  | FRTS-TI-1104C | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP MOTOR TRAIN 1) | Temperature - Motor NDE Bearing (2)¦HiHi |  | HiHi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  | FRTS-TI-1104C | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP MOTOR TRAIN 1) | Temperature - Motor NDE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  | FRTS-TI-1104C | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Temperature - Primary Seal Gas Heater Bundle |  |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic |  | Temperature - Primary Seal Gas Heater Bundle¦Hi |  | Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Temperature - Primary Seal Gas Heater Bundle¦HiHi |  | HiHi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic |  | Temperature - Primary Seal Gas Heater Bundle (2) |  |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic |  | Temperature - Primary Seal Gas Heater Bundle (2)¦Hi |  | Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Temperature - Primary Seal Gas Heater Bundle (2)¦HiHi |  | HiHi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic |  | Temperature - Primary Seal Gas Heater Control |  |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic |  | Temperature - Primary Seal Gas Heater Control¦Hi |  | Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Temperature - Primary Seal Gas Heater Control¦HiHi |  | HiHi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic |  | Temperature - Primary Seal Gas Heater Control (2) |  |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic |  | Temperature - Primary Seal Gas Heater Control (2)¦Hi |  | Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Temperature - Primary Seal Gas Heater Control (2)¦HiHi |  | HiHi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic |  | Temperature - Primary Seal Gas Heater Control (3) |  |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic |  | Temperature - Primary Seal Gas Heater Control (3)¦Hi |  | Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Temperature - Primary Seal Gas Heater Control (3)¦HiHi |  | HiHi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic |  | Temperature - Primary Seal Gas Heater Control (4) |  |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic |  | Temperature - Primary Seal Gas Heater Control (4)¦Hi |  | Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Temperature - Primary Seal Gas Heater Control (4)¦HiHi |  | HiHi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic |  | Temperature - Primary Seal Gas Injection |  |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic |  | Temperature - Primary Seal Gas Injection¦Hi |  | Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Temperature - Primary Seal Gas Injection¦HiHi |  | HiHi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic |  | Temperature - Primary Seal Gas Injection¦Lo |  | Lo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic |  | Temperature - Primary Seal Gas Injection¦LoLo |  | LoLo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic |  | Temperature - Primary Seal Gas Injection¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Temperature - Primary Seal Gas Injection¦Pre-alarm Lo |  | Pre-alarm Lo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic |  | Temperature - Primary Seal Gas Injection (2) |  |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic |  | Temperature - Primary Seal Gas Injection (2)¦Hi |  | Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Temperature - Primary Seal Gas Injection (2)¦HiHi |  | HiHi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic |  | Temperature - Primary Seal Gas Injection (2)¦Lo |  | Lo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic |  | Temperature - Primary Seal Gas Injection (2)¦LoLo |  | LoLo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic |  | Temperature - Secondary Seal Gas to Vent DE |  |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic |  | Temperature - Secondary Seal Gas to Vent DE¦Hi |  | Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Temperature - Secondary Seal Gas to Vent DE¦HiHi |  | HiHi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic |  | Temperature - Secondary Seal Gas to Vent DE¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Temperature - Secondary Seal Gas to Vent NDE |  |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic |  | Temperature - Secondary Seal Gas to Vent NDE¦Hi |  | Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Temperature - Secondary Seal Gas to Vent NDE¦HiHi |  | HiHi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic |  | Temperature - Secondary Seal Gas to Vent NDE¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Temperature - Suction (2) |  |  |  |  | Sensors - Process Variables; | Sensors - Process Variables;
Compressor Centrifugal Basic |  | Temperature - Suction (2)¦Hi |  | Hi |  |  |  | Sensors - Process Variables; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Temperature - Suction (2)¦Lo |  | Lo |  |  |  | Sensors - Process Variables; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic |  | Temperature - Suction (2)¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  |  |  | Sensors - Process Variables; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Temperature - Suction (2)¦Pre-alarm Lo |  | Pre-alarm Lo |  |  |  | Sensors - Process Variables; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic |  | Temperature - Upstream Auxiliary Cooler |  |  |  |  | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler; | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler;
Compressor Centrifugal Basic |  | Valve - Booster Instrument Air Supply |  |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic |  | Valve - Booster Instrument Air Supply¦Lo |  | Lo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic |  | Valve - CM Return |  |  |  |  | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler; | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler;
Compressor Centrifugal Basic |  | Valve - Electric Motor Cooling Water Outlet XV |  |  |  |  | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Centrifugal Basic |  | Valve - Lube Oil Cooler Outlet |  |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Centrifugal Basic |  | Valve - Lube Oil Cooling Water Outlet XV |  |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Centrifugal Basic |  | Valve - Primary Seal Gas Injection - External Gas |  |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic |  | Valve - Primary Seal Gas Injection - Nitrogen |  |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic |  | Valve - Primary Seal Gas Injection - Self Gas |  |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic |  | Valve - Primary Seal Gas Injection Flow Control |  |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic |  | Valve - Primary Seal Gas Injection Flow Control DE |  |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic |  | Valve - Primary Seal Gas Injection Flow Control NDE |  |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic |  | Valve - Primary Seal Gas Injection Pressure Control |  |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic |  | Valve - Primary Seal Gas Injection Pressure Control DE |  |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic |  | Valve - Primary Seal Gas Injection Pressure Control NDE |  |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic |  | Valve - Secondary Seal Gas Injection - Nitrogen |  |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic |  | Valve - Separation Seal Gas Injection - Nitrogen |  |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Vibration - Comp DE Bearing (1) | VT1135A |  | FRTS-VT-1135A | μm | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts; |  | FRTS-VT-1135A
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Vibration - Comp DE Bearing (1)¦Hi | 56 | Hi | 56 | μm |  | Sensors - Equipment Parts; |  | FRTS-VT-1135A | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Vibration - Comp DE Bearing (1)¦HiHi | 69 | HiHi | 69 | μm |  | Sensors - Equipment Parts; |  | FRTS-VT-1135A | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Vibration - Comp DE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  | μm |  | Sensors - Equipment Parts; |  | FRTS-VT-1135A | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Vibration - Comp DE Bearing (2) | VT1135B |  | FRTS-VT-1135B | μm | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts; |  | FRTS-VT-1135B
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Vibration - Comp DE Bearing (2)¦Hi | 56 | Hi | 56 | μm |  | Sensors - Equipment Parts; |  | FRTS-VT-1135B | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Vibration - Comp DE Bearing (2)¦HiHi | 69 | HiHi | 69 | μm |  | Sensors - Equipment Parts; |  | FRTS-VT-1135B | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Vibration - Comp DE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  | μm |  | Sensors - Equipment Parts; |  | FRTS-VT-1135B | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Vibration - Comp NDE Bearing (1) | VT1136A |  | FRTS-VT-1136A | μm | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts; |  | FRTS-VT-1136A
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Vibration - Comp NDE Bearing (1)¦Hi | 56 | Hi | 56 | μm |  | Sensors - Equipment Parts; |  | FRTS-VT-1136A | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Vibration - Comp NDE Bearing (1)¦HiHi | 69 | HiHi | 69 | μm |  | Sensors - Equipment Parts; |  | FRTS-VT-1136A | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Vibration - Comp NDE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  | μm |  | Sensors - Equipment Parts; |  | FRTS-VT-1136A | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Vibration - Comp NDE Bearing (2) | VT1136B |  | FRTS-VT-1136B | μm | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts; |  | FRTS-VT-1136B
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Vibration - Comp NDE Bearing (2)¦Hi | 56 | Hi | 56 | μm |  | Sensors - Equipment Parts; |  | FRTS-VT-1136B | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Vibration - Comp NDE Bearing (2)¦HiHi | 69 | HiHi | 69 | μm |  | Sensors - Equipment Parts; |  | FRTS-VT-1136B | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Vibration - Comp NDE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  | μm |  | Sensors - Equipment Parts; |  | FRTS-VT-1136B | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Vibration - Gear Casing HS Shaft |  |  |  |  | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic |  | Vibration - Gear Casing HS Shaft¦Hi |  | Hi |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Vibration - Gear Casing HS Shaft¦HiHi |  | HiHi |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic |  | Vibration - Gear Casing HS Shaft¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Vibration - Gear Casing LS Shaft |  |  |  |  | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic |  | Vibration - Gear Casing LS Shaft¦Hi |  | Hi |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Vibration - Gear Casing LS Shaft¦HiHi |  | HiHi |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic |  | Vibration - Gear Casing LS Shaft¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | VT1125A |  | FRTS-VT-1125A | μm | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox; |  | FRTS-VT-1125A
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦Hi | 56 | Hi | 56 | μm |  | Sensors - Gearbox; |  | FRTS-VT-1125A | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦HiHi | 69 | HiHi | 69 | μm |  | Sensors - Gearbox; |  | FRTS-VT-1125A | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  | μm |  | Sensors - Gearbox; |  | FRTS-VT-1125A | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | VT1125B |  | FRTS-VT-1125B | μm | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox; |  | FRTS-VT-1125B
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦Hi | 56 | Hi | 56 | μm |  | Sensors - Gearbox; |  | FRTS-VT-1125B | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦HiHi | 69 | HiHi | 69 | μm |  | Sensors - Gearbox; |  | FRTS-VT-1125B | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  | μm |  | Sensors - Gearbox; |  | FRTS-VT-1125B | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) |  |  |  |  | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic |  | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦Hi |  | Hi |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦HiHi |  | HiHi |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic |  | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (2) |  |  |  |  | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic |  | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (2)¦Hi |  | Hi |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (2)¦HiHi |  | HiHi |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic |  | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (2)¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | VT1124A |  | FRTS-VT-1124A | μm | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox; |  | FRTS-VT-1124A
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦Hi | 119 | Hi | 119 | μm |  | Sensors - Gearbox; |  | FRTS-VT-1124A | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦HiHi | 146 | HiHi | 146 | μm |  | Sensors - Gearbox; |  | FRTS-VT-1124A | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  | μm |  | Sensors - Gearbox; |  | FRTS-VT-1124A | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | VT1124B |  | FRTS-VT-1124B | μm | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox; |  | FRTS-VT-1124B
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦Hi | 119 | Hi | 119 | μm |  | Sensors - Gearbox; |  | FRTS-VT-1124B | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦HiHi | 146 | HiHi | 146 | μm |  | Sensors - Gearbox; |  | FRTS-VT-1124B | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  | μm |  | Sensors - Gearbox; |  | FRTS-VT-1124B | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) |  |  |  |  | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic |  | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦Hi |  | Hi |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦HiHi |  | HiHi |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic |  | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (2) |  |  |  |  | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic |  | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (2)¦Hi |  | Hi |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (2)¦HiHi |  | HiHi |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic |  | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (2)¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Vibration - Motor Casing DE Side |  |  |  |  | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Centrifugal Basic |  | Vibration - Motor Casing DE Side¦Hi |  | Hi |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Vibration - Motor Casing DE Side¦HiHi |  | HiHi |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic |  | Vibration - Motor Casing DE Side¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Vibration - Motor Casing NDE Side |  |  |  |  | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Centrifugal Basic |  | Vibration - Motor Casing NDE Side¦Hi |  | Hi |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic |  | Vibration - Motor Casing NDE Side¦HiHi |  | HiHi |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic |  | Vibration - Motor Casing NDE Side¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Flow - Piston Balancing Line | FIT1169 |  | FRTS-071-FIT-1169 | mbar | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System; | Não encontrado no PI | FIT1169
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Flow - Piston Balancing Line¦Hi | 120 | Hi | 120 | mbar |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no Template | FIT1169 | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Flow - Piston Balancing Line¦HiHi |  | HiHi |  | mbar |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no Template | FIT1169 | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Flow - Piston Balancing Line¦Lo |  | Lo |  | mbar |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no Template | FIT1169 | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Flow - Piston Balancing Line¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  | mbar |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no Template | FIT1169 | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Compressor DGS Cartridge | TI1170 |  | FRTS-071-TI-1170 | °C | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template | FRTS-071-TI-1170
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Compressor DGS Cartridge¦Hi | 140 | Hi | 140 | °C |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template | FRTS-071-TI-1170 | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Compressor DGS Cartridge¦HiHi | 155 | HiHi | 155 | °C |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template | FRTS-071-TI-1170 | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Compressor DGS Cartridge¦Lo | 55 | Lo | 55 | °C |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template | FRTS-071-TI-1170 | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Compressor DGS Cartridge¦LoLo | 45 | LoLo | 45 | °C |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template | FRTS-071-TI-1170 | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Compressor DGS Cartridge¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template | FRTS-071-TI-1170 | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Compressor DGS Cartridge¦Pre-alarm Lo |  | Pre-alarm Lo |  | °C |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template | FRTS-071-TI-1170 | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) | TI1138A |  | FRTS-TI-1138A | °C | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts; | Adiciona no template | FRTS-TI-1138A
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1)¦Hi |  | Hi |  | °C |  | Sensors - Equipment Parts; | Adiciona no template | FRTS-TI-1138A | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1)¦HiHi | 110 | HiHi | 110 | °C |  | Sensors - Equipment Parts; | Adiciona no template | FRTS-TI-1138A | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1)¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Equipment Parts; | Adiciona no template | FRTS-TI-1138A | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2) | TI1138C |  | FRTS-TI-1138C | °C | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts; | Adiciona no template | FRTS-TI-1138C
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2)¦Hi | 100 | Hi | 100 | °C |  | Sensors - Equipment Parts; | Adiciona no template | FRTS-TI-1138C | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2)¦HiHi |  | HiHi |  | °C |  | Sensors - Equipment Parts; | Adiciona no template | FRTS-TI-1138C | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2)¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Equipment Parts; | Adiciona no template | FRTS-TI-1138C | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) | TI1137A |  | FRTS-TI-1137A | °C | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts; | Adiciona no template | FRTS-TI-1137A
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1)¦Hi |  | Hi |  | °C |  | Sensors - Equipment Parts; | Adiciona no template | FRTS-TI-1137A | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1)¦HiHi | 110 | HiHi | 110 | °C |  | Sensors - Equipment Parts; | Adiciona no template | FRTS-TI-1137A | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1)¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Equipment Parts; | Adiciona no template | FRTS-TI-1137A | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2) | TI1137C |  | FRTS-TI-1137C | °C | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts; | Adiciona no template | FRTS-TI-1137C
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2)¦Hi | 100 | Hi | 100 | °C |  | Sensors - Equipment Parts; | Adiciona no template | FRTS-TI-1137C | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2)¦HiHi |  | HiHi |  | °C |  | Sensors - Equipment Parts; | Adiciona no template | FRTS-TI-1137C | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2)¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Equipment Parts; | Adiciona no template | FRTS-TI-1137C | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 2) | Level - Lube Oil Tank (2) | LI1612B |  | FRTS-071-LI-1612B |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System; | Não encontrado no PI | FRTS-071-LI-1612B
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 2) | Level - Lube Oil Tank (2)¦Hi |  | Hi |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  | FRTS-071-LI-1612B | Hi
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 2) | Level - Lube Oil Tank (2)¦HiHi |  | HiHi |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  | FRTS-071-LI-1612B | HiHi
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 2) | Level - Lube Oil Tank (2)¦Lo |  | Lo |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  | FRTS-071-LI-1612B | Lo
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 2) | Level - Lube Oil Tank (2)¦LoLo |  | LoLo |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  | FRTS-071-LI-1612B | LoLo
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 2) | Level - Lube Oil Tank (2)¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  | FRTS-071-LI-1612B | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 2) | Level - Lube Oil Tank (2)¦Pre-alarm Lo |  | Pre-alarm Lo |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  | FRTS-071-LI-1612B | Pre-alarm Lo
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 2) | Level - Rundown Tank | LT1628 |  | FRTS-071-LT-1628 |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System; | Não encontrado no PI | FRTS-071-LT-1628
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 2) | Level - Rundown Tank¦Hi |  | Hi |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; | Não encontrado no PI | FRTS-071-LT-1628 | Hi
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 2) | Level - Rundown Tank¦Lo |  | Lo |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; | Não encontrado no PI | FRTS-071-LT-1628 | Lo
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 2) | Level - Rundown Tank¦LoLo |  | LoLo |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; | Não encontrado no PI | FRTS-071-LT-1628 | LoLo
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 2) | Level - Rundown Tank¦Pre-alarm Lo |  | Pre-alarm Lo |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; | Não encontrado no PI | FRTS-071-LT-1628 | Pre-alarm Lo
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 2) | Pressure - Lube Oil Bearings Header | PIT1145 |  | FRTS-071-PIT-1145 | barg | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System; | Não encontrado no PI | FRTS-071-PIT-1545
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 2) | Pressure - Lube Oil Bearings Header¦Hi | 2.5 | Hi | 2.5 | barg |  | Sensors - Lube Oil System; |  | FRTS-071-PIT-1545 | Hi
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 2) | Pressure - Lube Oil Bearings Header¦Lo | 1.4 | Lo | 1.4 | barg |  | Sensors - Lube Oil System; |  | FRTS-071-PIT-1545 | Lo
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 2) | Pressure - Lube Oil Bearings Header¦LoLo |  | LoLo |  | barg |  | Sensors - Lube Oil System; |  | FRTS-071-PIT-1545 | LoLo
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 2) | Pressure - Lube Oil Bearings Header¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  | barg |  | Sensors - Lube Oil System; |  | FRTS-071-PIT-1545 | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 2) | Pressure - Lube Oil Bearings Header¦Pre-alarm Lo |  | Pre-alarm Lo |  | barg |  | Sensors - Lube Oil System; |  | FRTS-071-PIT-1545 | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 2) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2) | PI1559B |  | FRTS-071-PI-1559B | barg | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System; | Não encontrado no PI | FRTS-071-PI-1559B
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 2) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2)¦Hi | 1 | Hi | 1 | barg |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template | FRTS-071-PI-1559B | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 2) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2)¦HiHi |  | HiHi |  | barg |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template | FRTS-071-PI-1559B | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 2) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2)¦Lo | 0.25 | Lo | 0.25 | barg |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template | FRTS-071-PI-1559B | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 2) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2)¦LoLo |  | LoLo |  | barg |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template | FRTS-071-PI-1559B | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 2) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2) | PI1562B |  | FRTS-071-PI-1562B | barg | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System; | Não encontrado no PI | FRTS-071-PI-1562B
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 2) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2)¦Hi | 1 | Hi | 1 | barg |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template | FRTS-071-PI-1562B | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 2) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2)¦HiHi |  | HiHi |  | barg |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template | FRTS-071-PI-1562B | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 2) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2)¦Lo | 0.25 | Lo | 0.25 | barg |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template | FRTS-071-PI-1562B | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 2) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2)¦LoLo |  | LoLo |  | barg |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template | FRTS-071-PI-1562B | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 2) | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1) | FIT1563 |  | FRTS-071-FIT-1563 | kg/h | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System; | Não encontrado no PI | FRTS-071-FIT-1563
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 2) | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦Hi | 6 | Hi | 6 | kg/h |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template | FRTS-071-FIT-1563 | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 2) | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦HiHi |  | HiHi |  | kg/h |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template | FRTS-071-FIT-1563 | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 2) | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦Lo | 0.5 | Lo | 0.5 | kg/h |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template | FRTS-071-FIT-1563 | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 2) | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦LoLo |  | LoLo |  | kg/h |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template | FRTS-071-FIT-1563 | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 2) | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) | FIT1560 |  | FRTS-071-FIT-1560 | kg/h | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System; | Não encontrado no PI | FRTS-071-FIT-1560
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 2) | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦Hi | 6 | Hi | 6 | kg/h |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template | FRTS-071-FIT-1560 | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 2) | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦HiHi |  | HiHi |  | kg/h |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template | FRTS-071-FIT-1560 | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 2) | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦Lo | 0.5 | Lo | 0.5 | kg/h |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template | FRTS-071-FIT-1560 | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 2) | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦LoLo |  | LoLo |  | kg/h |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template | FRTS-071-FIT-1560 | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 2) | Keyphasor - Gear Casing HS Shaft | XT1598 |  | FRTS-XT-1598 |  | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox; | Não encontrado no PI | FRTS-071-XE-1598
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 2) | Keyphasor - Gear Casing LS Shaft | XT1519 |  | FRTS-XT-1519 |  | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox; | Não encontrado no PI | FRTS-071-XE-1519
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 2) | Pressure - Separation Gas Injection (2) | PT1552B |  | FRTS-071-PT-1552B | mbarg | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System; | Não encontrado no PI | FRTS-071-PT-1552B
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 2) | Pressure - Separation Gas Injection (2)¦Hi | 140 | Hi | 140 | mbarg |  | Sensors - Gas Seal System; |  | FRTS-071-PT-1552B | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 2) | Pressure - Separation Gas Injection (2)¦HiHi |  | HiHi |  | mbarg |  | Sensors - Gas Seal System; |  | FRTS-071-PT-1552B | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 2) | Pressure - Separation Gas Injection (2)¦Lo | 30 | Lo | 30 | mbarg |  | Sensors - Gas Seal System; |  | FRTS-071-PT-1552B | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 2) | Pressure - Separation Gas Injection (2)¦LoLo |  | LoLo |  | mbarg |  | Sensors - Gas Seal System; |  | FRTS-071-PT-1552B | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 2) | Pressure - Separation Gas Injection (2)¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  | mbarg |  | Sensors - Gas Seal System; |  | FRTS-071-PT-1552B | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 2) | Pressure - Separation Gas Injection (2)¦Pre-alarm Lo |  | Pre-alarm Lo |  | mbarg |  | Sensors - Gas Seal System; |  | FRTS-071-PT-1552B | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 2) | Flow - Piston Balancing Line | FIT1569 |  | FRTS-071-FIT-1569 | mbar | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System; | Não encontrado no PI | FRTS-071-FIT-1569
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 2) | Flow - Piston Balancing Line¦Hi | 120 | Hi | 120 | mbar |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no Template | FRTS-071-FIT-1569 | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 2) | Flow - Piston Balancing Line¦HiHi |  | HiHi |  | mbar |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no Template | FRTS-071-FIT-1569 | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 2) | Flow - Piston Balancing Line¦Lo |  | Lo |  | mbar |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no Template | FRTS-071-FIT-1569 | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 2) | Flow - Piston Balancing Line¦Pre-alarm Hi |  | Pre-alarm Hi |  | mbar |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no Template | FRTS-071-FIT-1569 | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Delta Pressure - Lube Oil Filter | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Delta Pressure - Lube Oil Filter |  | FRTS-072-PDI-1422 | bar | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Delta Pressure - Lube Oil Filter¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Delta Pressure - Lube Oil Filter¦Hi | Hi | 1 | bar |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Hi
Compressor Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Delta Pressure - Lube Oil Filter¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Delta Pressure - Lube Oil Filter¦HiHi | HiHi |  | bar |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | HiHi
Compressor Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Delta Pressure - Lube Oil Filter¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Delta Pressure - Lube Oil Filter¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | bar |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Level - Lube Oil Tank (1) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Level - Lube Oil Tank (1) |  | FRTS-LI-1412A | % | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Level - Lube Oil Tank (1)¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Level - Lube Oil Tank (1)¦Hi | Hi |  | % |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Hi
Compressor Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Level - Lube Oil Tank (1)¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Level - Lube Oil Tank (1)¦HiHi | HiHi |  | % |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | HiHi
Compressor Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Level - Lube Oil Tank (1)¦Lo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Level - Lube Oil Tank (1)¦Lo | Lo |  | % |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Lo
Compressor Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Level - Lube Oil Tank (1)¦LoLo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Level - Lube Oil Tank (1)¦LoLo | LoLo |  | % |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | LoLo
Compressor Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Level - Lube Oil Tank (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Level - Lube Oil Tank (1)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | % |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Level - Lube Oil Tank (1)¦Pre-alarm Lo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Level - Lube Oil Tank (1)¦Pre-alarm Lo | Pre-alarm Lo |  | % |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Level - Lube Oil Tank (2) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Level - Lube Oil Tank (2) |  | FRTS-071-LI-1412B |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System; | Não encontrado no PI
Compressor Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Level - Rundown Tank | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Level - Rundown Tank |  | FRTS-071-LT-1428 |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System; | Não encontrado no PI
Compressor Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Level - Rundown Tank¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Level - Rundown Tank¦Hi | Hi |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; | Não encontrado no PI |  | Hi
Compressor Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Level - Rundown Tank¦Lo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Level - Rundown Tank¦Lo | Lo |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; | Não encontrado no PI |  | Lo
Compressor Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Level - Rundown Tank¦LoLo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Level - Rundown Tank¦LoLo | LoLo |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; | Não encontrado no PI |  | LoLo
Compressor Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Level - Rundown Tank¦Pre-alarm Lo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Level - Rundown Tank¦Pre-alarm Lo | Pre-alarm Lo |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; | Não encontrado no PI |  | Pre-alarm Lo
Compressor Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Lube Oil Bearings Header | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Lube Oil Bearings Header |  | FRTS-071-PIT-1345 | barg | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System; | Não encontrado no PI
Compressor Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Lube Oil Bearings Header¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Lube Oil Bearings Header¦Hi | Hi | 2.5 | barg |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Hi
Compressor Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Lube Oil Bearings Header¦Lo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Lube Oil Bearings Header¦Lo | Lo | 1.4 | barg |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Lo
Compressor Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Lube Oil Bearings Header¦LoLo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Lube Oil Bearings Header¦LoLo | LoLo |  | barg |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | LoLo
Compressor Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Lube Oil Bearings Header¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Lube Oil Bearings Header¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | barg |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Lube Oil Bearings Header¦Pre-alarm Lo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Lube Oil Bearings Header¦Pre-alarm Lo | Pre-alarm Lo |  | barg |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Lube Oil Bearings Header (2) |  | FRTS-PT-1346 | barg | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2)¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Lube Oil Bearings Header (2)¦Hi | Hi |  | barg |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Hi
Compressor Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2)¦Lo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Lube Oil Bearings Header (2)¦Lo | Lo |  | barg |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Lo
Compressor Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2)¦LoLo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Lube Oil Bearings Header (2)¦LoLo | LoLo | 1.2 | barg |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | LoLo
Compressor Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Lube Oil Bearings Header (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | barg |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2)¦Pre-alarm Lo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Lube Oil Bearings Header (2)¦Pre-alarm Lo | Pre-alarm Lo |  | barg |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Lube Oil Header | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Lube Oil Header |  | FRTS-072-TI-1423 | °C | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Lube Oil Header¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Lube Oil Header¦Hi | Hi | 55 | °C |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Hi
Compressor Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Lube Oil Header¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Lube Oil Header¦HiHi | HiHi |  | °C |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | HiHi
Compressor Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Lube Oil Header¦Lo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Lube Oil Header¦Lo | Lo | 30 | °C |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Lo
Compressor Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Lube Oil Header¦LoLo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Lube Oil Header¦LoLo | LoLo |  | °C |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | LoLo
Compressor Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Lube Oil Header¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Lube Oil Header¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Lube Oil Header¦Pre-alarm Lo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Lube Oil Header¦Pre-alarm Lo | Pre-alarm Lo |  | °C |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Lube Oil Tank | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Lube Oil Tank |  | FRTS-TI-1413 | °C | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Lube Oil Tank¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Lube Oil Tank¦Hi | Hi | 75 | °C |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Hi
Compressor Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Lube Oil Tank¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Lube Oil Tank¦HiHi | HiHi |  | °C |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | HiHi
Compressor Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Lube Oil Tank¦Lo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Lube Oil Tank¦Lo | Lo | 30 | °C |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Lo
Compressor Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Lube Oil Tank¦LoLo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Lube Oil Tank¦LoLo | LoLo |  | °C |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | LoLo
Compressor Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Lube Oil Tank¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Lube Oil Tank¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Lube Oil Tank¦Pre-alarm Lo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Lube Oil Tank¦Pre-alarm Lo | Pre-alarm Lo |  | °C |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Motor DE Bearing | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Motor DE Bearing |  | FRTS-TI-1305A | °C | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Motor DE Bearing¦Hi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Motor DE Bearing¦Hi | Hi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Motor DE Bearing¦HiHi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Motor DE Bearing¦HiHi | HiHi | 95 | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | HiHi
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Motor DE Bearing¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Motor DE Bearing¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Motor NDE Bearing | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Motor NDE Bearing |  | FRTS-TI-1304A | °C | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Motor NDE Bearing¦Hi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Motor NDE Bearing¦Hi | Hi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Motor NDE Bearing¦HiHi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Motor NDE Bearing¦HiHi | HiHi | 95 | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | HiHi
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Motor NDE Bearing¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Motor NDE Bearing¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Stator Air Cold (1) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Stator Air Cold (1) |  | FRTS-TE-1309A | °C | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor; | 1x09A
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Stator Air Cold (1)¦Hi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Stator Air Cold (1)¦Hi | Hi | 55 | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Stator Air Cold (1)¦HiHi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Stator Air Cold (1)¦HiHi | HiHi | 60 | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | HiHi
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Stator Air Cold (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Stator Air Cold (1)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Stator Air Hot | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Stator Air Hot |  | FRTS-TE-1309B | °C | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor; | 1x09B
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Stator Air Hot¦Hi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Stator Air Hot¦Hi | Hi | 105 | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Stator Air Hot¦HiHi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Stator Air Hot¦HiHi | HiHi | 110 | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | HiHi
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Stator Air Hot¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Stator Air Hot¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Stator U | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Stator U |  | FRTS-TE-1308A | °C | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Stator U¦Hi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Stator U¦Hi | Hi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Stator U¦HiHi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Stator U¦HiHi | HiHi | 150 | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | HiHi
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Stator U¦Lo | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Stator U¦Lo | Lo |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Lo
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Stator U¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Stator U¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Stator U (2) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Stator U (2) |  | FRTS-TE-1308D | °C | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Stator U (2)¦Hi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Stator U (2)¦Hi | Hi | 140 | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Stator U (2)¦HiHi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Stator U (2)¦HiHi | HiHi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | HiHi
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Stator U (2)¦Lo | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Stator U (2)¦Lo | Lo |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Lo
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Stator U (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Stator U (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Stator V | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Stator V |  | FRTS-TE-1308B | °C | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Stator V¦Hi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Stator V¦Hi | Hi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Stator V¦HiHi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Stator V¦HiHi | HiHi | 150 | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | HiHi
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Stator V¦Lo | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Stator V¦Lo | Lo |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Lo
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Stator V¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Stator V¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Stator V (2) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Stator V (2) |  | FRTS-TE-1308E | °C | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Stator V (2)¦Hi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Stator V (2)¦Hi | Hi | 140 | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Stator V (2)¦HiHi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Stator V (2)¦HiHi | HiHi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | HiHi
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Stator V (2)¦Lo | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Stator V (2)¦Lo | Lo |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Lo
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Stator V (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Stator V (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Stator W | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Stator W |  | FRTS-TE-1308C | °C | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Stator W¦Hi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Stator W¦Hi | Hi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Stator W¦HiHi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Stator W¦HiHi | HiHi | 150 | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | HiHi
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Stator W¦Lo | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Stator W¦Lo | Lo |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Lo
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Stator W¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Stator W¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Stator W (2) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Stator W (2) |  | FRTS-TE-1308F | °C | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Stator W (2)¦Hi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Stator W (2)¦Hi | Hi | 140 | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Stator W (2)¦HiHi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Stator W (2)¦HiHi | HiHi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | HiHi
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Stator W (2)¦Lo | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Stator W (2)¦Lo | Lo |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Lo
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Stator W (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Stator W (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Vibration - Motor DE Bearing (1) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Vibration - Motor DE Bearing (1) |  | FRTS-071-VT-1307A | μm | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Vibration - Motor DE Bearing (1)¦Hi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Vibration - Motor DE Bearing (1)¦Hi | Hi | 274 | μm |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Vibration - Motor DE Bearing (1)¦HiHi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Vibration - Motor DE Bearing (1)¦HiHi | HiHi | 308 | μm |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | HiHi
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Vibration - Motor DE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Vibration - Motor DE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | μm |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Vibration - Motor DE Bearing (2) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Vibration - Motor DE Bearing (2) |  | FRTS-071-VT-1307B | μm | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Vibration - Motor DE Bearing (2)¦Hi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Vibration - Motor DE Bearing (2)¦Hi | Hi | 274 | μm |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Vibration - Motor DE Bearing (2)¦HiHi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Vibration - Motor DE Bearing (2)¦HiHi | HiHi | 308 | μm |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | HiHi
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Vibration - Motor DE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Vibration - Motor DE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | μm |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Vibration - Motor NDE Bearing (1) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Vibration - Motor NDE Bearing (1) |  | FRTS-071-VT-1306A | μm | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Vibration - Motor NDE Bearing (1)¦Hi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Vibration - Motor NDE Bearing (1)¦Hi | Hi | 274 | μm |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Vibration - Motor NDE Bearing (1)¦HiHi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Vibration - Motor NDE Bearing (1)¦HiHi | HiHi | 308 | μm |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | HiHi
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Vibration - Motor NDE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Vibration - Motor NDE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | μm |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Vibration - Motor NDE Bearing (2) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Vibration - Motor NDE Bearing (2) |  | FRTS-071-VT-1306B | μm | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Vibration - Motor NDE Bearing (2)¦Hi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Vibration - Motor NDE Bearing (2)¦Hi | Hi | 274 | μm |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Vibration - Motor NDE Bearing (2)¦HiHi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Vibration - Motor NDE Bearing (2)¦HiHi | HiHi | 308 | μm |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | HiHi
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Vibration - Motor NDE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Vibration - Motor NDE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | μm |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Axial Displacement - Comp (1) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Axial Displacement - Comp (1) |  | FRTS-ZT-1339A | mm | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Axial Displacement - Comp (1)¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Axial Displacement - Comp (1)¦Hi | Hi | 0.4 | mm |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Axial Displacement - Comp (1)¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Axial Displacement - Comp (1)¦HiHi | HiHi | 0.5 | mm |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Axial Displacement - Comp (1)¦Lo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Axial Displacement - Comp (1)¦Lo | Lo |  | mm |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Axial Displacement - Comp (1)¦LoLo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Axial Displacement - Comp (1)¦LoLo | LoLo |  | mm |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Axial Displacement - Comp (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Axial Displacement - Comp (1)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | mm |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Axial Displacement - Comp (1)¦Pre-alarm Lo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Axial Displacement - Comp (1)¦Pre-alarm Lo | Pre-alarm Lo |  | mm |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Axial Displacement - Comp (2) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Axial Displacement - Comp (2) |  | FRTS-ZT-1339B | mm | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Axial Displacement - Comp (2)¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Axial Displacement - Comp (2)¦Hi | Hi | 0.4 | mm |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Axial Displacement - Comp (2)¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Axial Displacement - Comp (2)¦HiHi | HiHi | 0.5 | mm |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Axial Displacement - Comp (2)¦Lo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Axial Displacement - Comp (2)¦Lo | Lo |  | mm |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Axial Displacement - Comp (2)¦LoLo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Axial Displacement - Comp (2)¦LoLo | LoLo |  | mm |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Axial Displacement - Comp (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Axial Displacement - Comp (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | mm |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Axial Displacement - Comp (2)¦Pre-alarm Lo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Axial Displacement - Comp (2)¦Pre-alarm Lo | Pre-alarm Lo |  | mm |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Axial Displacement - Gear Box (1) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Axial Displacement - Gear Box (1) |  | FRTS-ZT-1328A | mm | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Axial Displacement - Gear Box (1)¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Axial Displacement - Gear Box (1)¦Hi | Hi | 0.6 | mm |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Axial Displacement - Gear Box (1)¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Axial Displacement - Gear Box (1)¦HiHi | HiHi | 0.7 | mm |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Axial Displacement - Gear Box (1)¦Lo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Axial Displacement - Gear Box (1)¦Lo | Lo |  | mm |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Axial Displacement - Gear Box (1)¦LoLo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Axial Displacement - Gear Box (1)¦LoLo | LoLo |  | mm |  | Sensors - Gearbox; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Axial Displacement - Gear Box (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Axial Displacement - Gear Box (1)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | mm |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Axial Displacement - Gear Box (1)¦Pre-alarm Lo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Axial Displacement - Gear Box (1)¦Pre-alarm Lo | Pre-alarm Lo |  | mm |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Axial Displacement - Gear Box (2) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Axial Displacement - Gear Box (2) |  | FRTS-ZT-1328B | mm | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Axial Displacement - Gear Box (2)¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Axial Displacement - Gear Box (2)¦Hi | Hi | 0.6 | mm |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Axial Displacement - Gear Box (2)¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Axial Displacement - Gear Box (2)¦HiHi | HiHi | 0.7 | mm |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Axial Displacement - Gear Box (2)¦Lo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Axial Displacement - Gear Box (2)¦Lo | Lo |  | mm |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Axial Displacement - Gear Box (2)¦LoLo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Axial Displacement - Gear Box (2)¦LoLo | LoLo |  | mm |  | Sensors - Gearbox; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Axial Displacement - Gear Box (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Axial Displacement - Gear Box (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | mm |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Axial Displacement - Gear Box (2)¦Pre-alarm Lo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Axial Displacement - Gear Box (2)¦Pre-alarm Lo | Pre-alarm Lo |  | mm |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Current | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Current |  | FRTS-JX-1384 | A | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter |  | FRTS_OPC_PDIT_1356 | bar | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦Hi | Hi | 1 | bar |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦HiHi | HiHi |  | bar |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦Lo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦Lo | Lo |  | bar |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦LoLo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦LoLo | LoLo |  | bar |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | bar |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦Pre-alarm Lo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦Pre-alarm Lo | Pre-alarm Lo |  | bar |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1) |  | FRTS-071-PI-1359A | barg | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦Hi | Hi | 2.5 | barg |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦HiHi | HiHi |  | barg |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦Lo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦Lo | Lo |  | barg |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦LoLo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦LoLo | LoLo | 0.15 | barg |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2) |  | FRTS-071-PI-1359B | barg | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System; | Não encontrado no PI
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2)¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2)¦Hi | Hi | 1 | barg |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2)¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2)¦HiHi | HiHi |  | barg |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2)¦Lo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2)¦Lo | Lo | 0.25 | barg |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2)¦LoLo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2)¦LoLo | LoLo |  | barg |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) |  | FRTS-071-PI-1362A | barg | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦Hi | Hi |  | barg |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦HiHi | HiHi | 2.5 | barg |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦Lo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦Lo | Lo |  | barg |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦LoLo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦LoLo | LoLo | 0.15 | barg |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2) |  | FRTS-071-PI-1362B | barg | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System; | Não encontrado no PI
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2)¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2)¦Hi | Hi | 1 | barg |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2)¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2)¦HiHi | HiHi |  | barg |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2)¦Lo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2)¦Lo | Lo | 0.25 | barg |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2)¦LoLo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2)¦LoLo | LoLo |  | barg |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1) |  | FRTS_OPC_FIT_1363 | kg/h | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System; | Não encontrado no PI
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦Hi | Hi | 6 | kg/h |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦HiHi | HiHi |  | kg/h |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦Lo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦Lo | Lo | 0.5 | kg/h |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦LoLo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦LoLo | LoLo |  | kg/h |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) |  | FRTS_OPC_FIT_1360 | kg/h | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System; | Não encontrado no PI
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦Hi | Hi | 6 | kg/h |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦HiHi | HiHi |  | kg/h |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦Lo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦Lo | Lo | 0.5 | kg/h |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦LoLo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦LoLo | LoLo |  | kg/h |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Keyphasor - Gear Casing HS Shaft | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Keyphasor - Gear Casing HS Shaft |  | FRTS-XT-1398 |  | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox; | Não encontrado no PI
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Keyphasor - Gear Casing LS Shaft | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Keyphasor - Gear Casing LS Shaft |  | FRTS-XT-1319 |  | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox; | Não encontrado no PI
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Primary Seal Gas Injection | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Primary Seal Gas Injection |  | FRTS-PT-1357A |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Primary Seal Gas Injection¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Primary Seal Gas Injection¦Hi | Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Primary Seal Gas Injection¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Primary Seal Gas Injection¦HiHi | HiHi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Primary Seal Gas Injection¦Lo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Primary Seal Gas Injection¦Lo | Lo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Primary Seal Gas Injection¦LoLo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Primary Seal Gas Injection¦LoLo | LoLo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Primary Seal Gas Injection¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Primary Seal Gas Injection¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Primary Seal Gas Injection¦Pre-alarm Lo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Primary Seal Gas Injection¦Pre-alarm Lo | Pre-alarm Lo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Primary Seal Gas Injection (2) |  | FRTS-PIT-1357B |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦Hi | Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦HiHi | HiHi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦Lo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦Lo | Lo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦LoLo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦LoLo | LoLo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦Pre-alarm Lo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦Pre-alarm Lo | Pre-alarm Lo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE |  | FRTS-PT-1371A |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE¦Hi | Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE¦HiHi | HiHi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE |  | FRTS-PT-1372A |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE¦Hi | Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE¦HiHi | HiHi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Separation Gas Injection (1) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Separation Gas Injection (1) |  | FRTS-PT-1352A | mbarg | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Separation Gas Injection (1)¦Hi | Hi |  | mbarg |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Separation Gas Injection (1)¦HiHi | HiHi |  | mbarg |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦Lo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Separation Gas Injection (1)¦Lo | Lo |  | mbarg |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦LoLo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Separation Gas Injection (1)¦LoLo | LoLo | 20 | mbarg |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Separation Gas Injection (1)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | mbarg |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦Pre-alarm Lo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Separation Gas Injection (1)¦Pre-alarm Lo | Pre-alarm Lo |  | mbarg |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Separation Gas Injection (2) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Separation Gas Injection (2) |  | FRTS-071-PT-1352B | mbarg | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System; | Não encontrado no PI
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Separation Gas Injection (2)¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Separation Gas Injection (2)¦Hi | Hi | 140 | mbarg |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Separation Gas Injection (2)¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Separation Gas Injection (2)¦HiHi | HiHi |  | mbarg |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Separation Gas Injection (2)¦Lo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Separation Gas Injection (2)¦Lo | Lo | 30 | mbarg |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Separation Gas Injection (2)¦LoLo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Separation Gas Injection (2)¦LoLo | LoLo |  | mbarg |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Separation Gas Injection (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Separation Gas Injection (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | mbarg |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Separation Gas Injection (2)¦Pre-alarm Lo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Separation Gas Injection (2)¦Pre-alarm Lo | Pre-alarm Lo |  | mbarg |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Comp DE Bearing (1) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Comp DE Bearing (1) |  | FRTS-TI-1333A | °C | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Comp DE Bearing (1)¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Comp DE Bearing (1)¦Hi | Hi |  | °C |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Comp DE Bearing (1)¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Comp DE Bearing (1)¦HiHi | HiHi | 120 | °C |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Comp DE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Comp DE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Comp DE Bearing (2) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Comp DE Bearing (2) |  | FRTS-TI-1333C | °C | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Comp DE Bearing (2)¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Comp DE Bearing (2)¦Hi | Hi | 110 | °C |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Comp DE Bearing (2)¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Comp DE Bearing (2)¦HiHi | HiHi |  | °C |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Comp DE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Comp DE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Comp NDE Bearing (1) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Comp NDE Bearing (1) |  | FRTS-TI-1334A | °C | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Comp NDE Bearing (1)¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Comp NDE Bearing (1)¦Hi | Hi |  | °C |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Comp NDE Bearing (1)¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Comp NDE Bearing (1)¦HiHi | HiHi | 120 | °C |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Comp NDE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Comp NDE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Comp NDE Bearing (2) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Comp NDE Bearing (2) |  | FRTS-TI-1334C | °C | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Comp NDE Bearing (2)¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Comp NDE Bearing (2)¦Hi | Hi | 110 | °C |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Comp NDE Bearing (2)¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Comp NDE Bearing (2)¦HiHi | HiHi |  | °C |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Comp NDE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Comp NDE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1) |  | FRTS-TI-1322A | °C | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦Hi | Hi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦HiHi | HiHi | 120 | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2) |  | FRTS-TI-1322C | °C | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦Hi | Hi | 115 | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦HiHi | HiHi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) |  | FRTS-TI-1323A | °C | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦Hi | Hi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦HiHi | HiHi | 120 | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2) |  | FRTS-TI-1323C | °C | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2)¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2)¦Hi | Hi | 115 | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2)¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2)¦HiHi | HiHi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1) |  | FRTS-TI-1320A | °C | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦Hi | Hi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦HiHi | HiHi | 85 | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2) |  | FRTS-TI-1320C | °C | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦Hi | Hi | 80 | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦HiHi | HiHi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) |  | FRTS-TI-1321A | °C | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦Hi | Hi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦HiHi | HiHi | 85 | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2) |  | FRTS-TI-1321C | °C | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2)¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2)¦Hi | Hi | 80 | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2)¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2)¦HiHi | HiHi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1) |  | FRTS-TI-1326A | °C | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1)¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1)¦Hi | Hi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1)¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1)¦HiHi | HiHi | 85 | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2) |  | FRTS-TI-1326C | °C | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2)¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2)¦Hi | Hi | 80 | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2)¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2)¦HiHi | HiHi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1) |  | FRTS-TI-1327A | °C | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1)¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1)¦Hi | Hi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1)¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1)¦HiHi | HiHi | 85 | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2) |  | FRTS-TI-1327C | °C | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2)¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2)¦Hi | Hi | 80 | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2)¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2)¦HiHi | HiHi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Motor DE Bearing (2) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Motor DE Bearing (2) |  | FRTS-TI-1305C | °C | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Motor DE Bearing (2)¦Hi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Motor DE Bearing (2)¦Hi | Hi | 90 | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Motor DE Bearing (2)¦HiHi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Motor DE Bearing (2)¦HiHi | HiHi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Motor DE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Motor DE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Motor NDE Bearing (2) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Motor NDE Bearing (2) |  | FRTS-TI-1304C | °C | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Motor NDE Bearing (2)¦Hi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Motor NDE Bearing (2)¦Hi | Hi | 90 | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Motor NDE Bearing (2)¦HiHi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Motor NDE Bearing (2)¦HiHi | HiHi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Motor NDE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Motor NDE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Vibration - Comp DE Bearing (1) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibration - Comp DE Bearing (1) |  | FRTS-VT-1335A | μm | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Vibration - Comp DE Bearing (1)¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibration - Comp DE Bearing (1)¦Hi | Hi | 56 | μm |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Vibration - Comp DE Bearing (1)¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibration - Comp DE Bearing (1)¦HiHi | HiHi | 69 | μm |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Vibration - Comp DE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibration - Comp DE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | μm |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Vibration - Comp DE Bearing (2) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibration - Comp DE Bearing (2) |  | FRTS-VT-1335B | μm | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Vibration - Comp DE Bearing (2)¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibration - Comp DE Bearing (2)¦Hi | Hi | 56 | μm |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Vibration - Comp DE Bearing (2)¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibration - Comp DE Bearing (2)¦HiHi | HiHi | 69 | μm |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Vibration - Comp DE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibration - Comp DE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | μm |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Vibration - Comp NDE Bearing (1) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibration - Comp NDE Bearing (1) |  | FRTS-VT-1336A | μm | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Vibration - Comp NDE Bearing (1)¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibration - Comp NDE Bearing (1)¦Hi | Hi | 56 | μm |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Vibration - Comp NDE Bearing (1)¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibration - Comp NDE Bearing (1)¦HiHi | HiHi | 69 | μm |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Vibration - Comp NDE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibration - Comp NDE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | μm |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Vibration - Comp NDE Bearing (2) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibration - Comp NDE Bearing (2) |  | FRTS-VT-1336B | μm | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Vibration - Comp NDE Bearing (2)¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibration - Comp NDE Bearing (2)¦Hi | Hi | 56 | μm |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Vibration - Comp NDE Bearing (2)¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibration - Comp NDE Bearing (2)¦HiHi | HiHi | 69 | μm |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Vibration - Comp NDE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibration - Comp NDE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | μm |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1) |  | FRTS-VT-1325A | μm | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦Hi | Hi | 56 | μm |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦HiHi | HiHi | 69 | μm |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | μm |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2) |  | FRTS-VT-1325B | μm | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦Hi | Hi | 56 | μm |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦HiHi | HiHi | 69 | μm |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | μm |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1) |  | FRTS-VT-1324A | μm | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦Hi | Hi | 119 | μm |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦HiHi | HiHi | 146 | μm |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | μm |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2) |  | FRTS-VT-1324B | μm | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦Hi | Hi | 119 | μm |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦HiHi | HiHi | 146 | μm |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | μm |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Flow - Piston Balancing Line | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Flow - Piston Balancing Line |  | FRTS_OPC_FIT_1369 | mbar | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System; | Não encontrado no PI
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Flow - Piston Balancing Line¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Flow - Piston Balancing Line¦Hi | Hi | 120 | mbar |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no Template |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Flow - Piston Balancing Line¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Flow - Piston Balancing Line¦HiHi | HiHi |  | mbar |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no Template |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Flow - Piston Balancing Line¦Lo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Flow - Piston Balancing Line¦Lo | Lo |  | mbar |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no Template |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Flow - Piston Balancing Line¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Flow - Piston Balancing Line¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | mbar |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no Template |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Compressor DGS Cartridge | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Compressor DGS Cartridge |  | FRTS-TE-1370 | °C | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Compressor DGS Cartridge¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Compressor DGS Cartridge¦Hi | Hi | 140 | °C |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Compressor DGS Cartridge¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Compressor DGS Cartridge¦HiHi | HiHi | 155 | °C |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Compressor DGS Cartridge¦Lo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Compressor DGS Cartridge¦Lo | Lo | 55 | °C |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Compressor DGS Cartridge¦LoLo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Compressor DGS Cartridge¦LoLo | LoLo | 45 | °C |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Compressor DGS Cartridge¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Compressor DGS Cartridge¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Compressor DGS Cartridge¦Pre-alarm Lo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Compressor DGS Cartridge¦Pre-alarm Lo | Pre-alarm Lo |  | °C |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) |  | FRTS-TI-1338A | °C | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts; | Adiciona no template
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1)¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1)¦Hi | Hi |  | °C |  | Sensors - Equipment Parts; | Adiciona no template |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1)¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1)¦HiHi | HiHi | 110 | °C |  | Sensors - Equipment Parts; | Adiciona no template |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Equipment Parts; | Adiciona no template |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2) |  | FRTS-TI-1338C | °C | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts; | Adiciona no template
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2)¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2)¦Hi | Hi | 100 | °C |  | Sensors - Equipment Parts; | Adiciona no template |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2)¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2)¦HiHi | HiHi |  | °C |  | Sensors - Equipment Parts; | Adiciona no template |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Equipment Parts; | Adiciona no template |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) |  | FRTS-TI-1337A | °C | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts; | Adiciona no template
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1)¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1)¦Hi | Hi |  | °C |  | Sensors - Equipment Parts; | Adiciona no template |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1)¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1)¦HiHi | HiHi | 110 | °C |  | Sensors - Equipment Parts; | Adiciona no template |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Equipment Parts; | Adiciona no template |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2) |  | FRTS-TI-1337C | °C | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts; | Adiciona no template
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2)¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2)¦Hi | Hi | 100 | °C |  | Sensors - Equipment Parts; | Adiciona no template |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2)¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2)¦HiHi | HiHi |  | °C |  | Sensors - Equipment Parts; | Adiciona no template |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Equipment Parts; | Adiciona no template |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Delta Pressure - Lube Oil Filter | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Delta Pressure - Lube Oil Filter |  | FRTS_OPC_PDIT_1822 | bar | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Delta Pressure - Lube Oil Filter¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Delta Pressure - Lube Oil Filter¦Hi | Hi | 1 | bar |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Hi
Compressor Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Delta Pressure - Lube Oil Filter¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Delta Pressure - Lube Oil Filter¦HiHi | HiHi |  | bar |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | HiHi
Compressor Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Delta Pressure - Lube Oil Filter¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Delta Pressure - Lube Oil Filter¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | bar |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Level - Lube Oil Tank (1) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Level - Lube Oil Tank (1) |  | FRTS-LI-1812A | % | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Level - Lube Oil Tank (1)¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Level - Lube Oil Tank (1)¦Hi | Hi |  | % |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Hi
Compressor Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Level - Lube Oil Tank (1)¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Level - Lube Oil Tank (1)¦HiHi | HiHi |  | % |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | HiHi
Compressor Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Level - Lube Oil Tank (1)¦Lo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Level - Lube Oil Tank (1)¦Lo | Lo |  | % |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Lo
Compressor Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Level - Lube Oil Tank (1)¦LoLo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Level - Lube Oil Tank (1)¦LoLo | LoLo |  | % |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | LoLo
Compressor Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Level - Lube Oil Tank (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Level - Lube Oil Tank (1)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | % |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Level - Lube Oil Tank (1)¦Pre-alarm Lo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Level - Lube Oil Tank (1)¦Pre-alarm Lo | Pre-alarm Lo |  | % |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Level - Lube Oil Tank (2) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Level - Lube Oil Tank (2) |  | FRTS-071-LI-1812B |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System; | Não encontrado no PI
Compressor Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Level - Rundown Tank | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Level - Rundown Tank |  | FRTS-071-LT-1828 |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System; | Não encontrado no PI
Compressor Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Level - Rundown Tank¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Level - Rundown Tank¦Hi | Hi |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; | Não encontrado no PI |  | Hi
Compressor Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Level - Rundown Tank¦Lo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Level - Rundown Tank¦Lo | Lo |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; | Não encontrado no PI |  | Lo
Compressor Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Level - Rundown Tank¦LoLo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Level - Rundown Tank¦LoLo | LoLo |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; | Não encontrado no PI |  | LoLo
Compressor Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Level - Rundown Tank¦Pre-alarm Lo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Level - Rundown Tank¦Pre-alarm Lo | Pre-alarm Lo |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; | Não encontrado no PI |  | Pre-alarm Lo
Compressor Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Lube Oil Bearings Header | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Lube Oil Bearings Header |  | FRTS-071-PIT-1745 | barg | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System; | Não encontrado no PI
Compressor Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Lube Oil Bearings Header¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Lube Oil Bearings Header¦Hi | Hi | 2.5 | barg |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Hi
Compressor Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Lube Oil Bearings Header¦Lo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Lube Oil Bearings Header¦Lo | Lo | 1.4 | barg |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Lo
Compressor Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Lube Oil Bearings Header¦LoLo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Lube Oil Bearings Header¦LoLo | LoLo |  | barg |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | LoLo
Compressor Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Lube Oil Bearings Header¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Lube Oil Bearings Header¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | barg |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Lube Oil Bearings Header¦Pre-alarm Lo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Lube Oil Bearings Header¦Pre-alarm Lo | Pre-alarm Lo |  | barg |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Lube Oil Bearings Header (2) |  | FRTS-PT-1746 | barg | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2)¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Lube Oil Bearings Header (2)¦Hi | Hi |  | barg |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Hi
Compressor Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2)¦Lo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Lube Oil Bearings Header (2)¦Lo | Lo |  | barg |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Lo
Compressor Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2)¦LoLo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Lube Oil Bearings Header (2)¦LoLo | LoLo | 1.2 | barg |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | LoLo
Compressor Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Lube Oil Bearings Header (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | barg |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2)¦Pre-alarm Lo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Lube Oil Bearings Header (2)¦Pre-alarm Lo | Pre-alarm Lo |  | barg |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Lube Oil Header | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Lube Oil Header |  | FRTS-072-TI-1823 | °C | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Lube Oil Header¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Lube Oil Header¦Hi | Hi | 55 | °C |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Hi
Compressor Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Lube Oil Header¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Lube Oil Header¦HiHi | HiHi |  | °C |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | HiHi
Compressor Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Lube Oil Header¦Lo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Lube Oil Header¦Lo | Lo | 30 | °C |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Lo
Compressor Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Lube Oil Header¦LoLo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Lube Oil Header¦LoLo | LoLo |  | °C |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | LoLo
Compressor Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Lube Oil Header¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Lube Oil Header¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Lube Oil Header¦Pre-alarm Lo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Lube Oil Header¦Pre-alarm Lo | Pre-alarm Lo |  | °C |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Lube Oil Tank | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Lube Oil Tank |  | FRTS-TI-1813 | °C | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Lube Oil Tank¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Lube Oil Tank¦Hi | Hi | 75 | °C |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Hi
Compressor Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Lube Oil Tank¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Lube Oil Tank¦HiHi | HiHi |  | °C |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | HiHi
Compressor Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Lube Oil Tank¦Lo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Lube Oil Tank¦Lo | Lo | 30 | °C |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Lo
Compressor Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Lube Oil Tank¦LoLo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Lube Oil Tank¦LoLo | LoLo |  | °C |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | LoLo
Compressor Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Lube Oil Tank¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Lube Oil Tank¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Lube Oil Tank¦Pre-alarm Lo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Lube Oil Tank¦Pre-alarm Lo | Pre-alarm Lo |  | °C |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Motor DE Bearing | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Motor DE Bearing |  | FRTS-TI1705A | °C | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Motor DE Bearing¦Hi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Motor DE Bearing¦Hi | Hi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Motor DE Bearing¦HiHi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Motor DE Bearing¦HiHi | HiHi | 95 | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | HiHi
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Motor DE Bearing¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Motor DE Bearing¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Motor NDE Bearing | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Motor NDE Bearing |  | FRTS-TI1704A | °C | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Motor NDE Bearing¦Hi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Motor NDE Bearing¦Hi | Hi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Motor NDE Bearing¦HiHi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Motor NDE Bearing¦HiHi | HiHi | 95 | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | HiHi
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Motor NDE Bearing¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Motor NDE Bearing¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Stator Air Cold (1) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Stator Air Cold (1) |  | FRTS-TE-1709A | °C | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor; | 1x09A
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Stator Air Cold (1)¦Hi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Stator Air Cold (1)¦Hi | Hi | 55 | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Stator Air Cold (1)¦HiHi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Stator Air Cold (1)¦HiHi | HiHi | 60 | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | HiHi
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Stator Air Cold (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Stator Air Cold (1)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Stator Air Hot | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Stator Air Hot |  | FRTS-TE-1709B | °C | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor; | 1x09B
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Stator Air Hot¦Hi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Stator Air Hot¦Hi | Hi | 105 | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Stator Air Hot¦HiHi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Stator Air Hot¦HiHi | HiHi | 110 | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | HiHi
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Stator Air Hot¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Stator Air Hot¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Stator U | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Stator U |  | FRTS-TE-1708A | °C | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Stator U¦Hi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Stator U¦Hi | Hi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Stator U¦HiHi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Stator U¦HiHi | HiHi | 150 | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | HiHi
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Stator U¦Lo | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Stator U¦Lo | Lo |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Lo
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Stator U¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Stator U¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Stator U (2) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Stator U (2) |  | FRTS-TE-1708D | °C | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Stator U (2)¦Hi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Stator U (2)¦Hi | Hi | 140 | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Stator U (2)¦HiHi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Stator U (2)¦HiHi | HiHi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | HiHi
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Stator U (2)¦Lo | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Stator U (2)¦Lo | Lo |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Lo
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Stator U (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Stator U (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Stator V | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Stator V |  | FRTS-TE-1708B | °C | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Stator V¦Hi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Stator V¦Hi | Hi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Stator V¦HiHi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Stator V¦HiHi | HiHi | 150 | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | HiHi
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Stator V¦Lo | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Stator V¦Lo | Lo |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Lo
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Stator V¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Stator V¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Stator V (2) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Stator V (2) |  | FRTS-TE-1708E | °C | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Stator V (2)¦Hi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Stator V (2)¦Hi | Hi | 140 | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Stator V (2)¦HiHi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Stator V (2)¦HiHi | HiHi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | HiHi
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Stator V (2)¦Lo | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Stator V (2)¦Lo | Lo |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Lo
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Stator V (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Stator V (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Stator W | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Stator W |  | FRTS-TE-1708C | °C | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Stator W¦Hi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Stator W¦Hi | Hi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Stator W¦HiHi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Stator W¦HiHi | HiHi | 150 | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | HiHi
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Stator W¦Lo | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Stator W¦Lo | Lo |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Lo
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Stator W¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Stator W¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Stator W (2) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Stator W (2) |  | FRTS-TE-1708F | °C | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Stator W (2)¦Hi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Stator W (2)¦Hi | Hi | 140 | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Stator W (2)¦HiHi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Stator W (2)¦HiHi | HiHi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | HiHi
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Stator W (2)¦Lo | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Stator W (2)¦Lo | Lo |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Lo
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Stator W (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Stator W (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Vibration - Motor DE Bearing (1) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Vibration - Motor DE Bearing (1) |  | FRTS-071-VT-1707A | μm | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Vibration - Motor DE Bearing (1)¦Hi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Vibration - Motor DE Bearing (1)¦Hi | Hi | 274 | μm |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Vibration - Motor DE Bearing (1)¦HiHi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Vibration - Motor DE Bearing (1)¦HiHi | HiHi | 308 | μm |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | HiHi
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Vibration - Motor DE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Vibration - Motor DE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | μm |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Vibration - Motor DE Bearing (2) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Vibration - Motor DE Bearing (2) |  | FRTS-071-VT-1707B | μm | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Vibration - Motor DE Bearing (2)¦Hi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Vibration - Motor DE Bearing (2)¦Hi | Hi | 274 | μm |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Vibration - Motor DE Bearing (2)¦HiHi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Vibration - Motor DE Bearing (2)¦HiHi | HiHi | 308 | μm |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | HiHi
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Vibration - Motor DE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Vibration - Motor DE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | μm |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Vibration - Motor NDE Bearing (1) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Vibration - Motor NDE Bearing (1) |  | FRTS-071-VT-1706A | μm | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Vibration - Motor NDE Bearing (1)¦Hi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Vibration - Motor NDE Bearing (1)¦Hi | Hi | 274 | μm |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Vibration - Motor NDE Bearing (1)¦HiHi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Vibration - Motor NDE Bearing (1)¦HiHi | HiHi | 308 | μm |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | HiHi
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Vibration - Motor NDE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Vibration - Motor NDE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | μm |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Vibration - Motor NDE Bearing (2) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Vibration - Motor NDE Bearing (2) |  | FRTS-071-VT-1706B | μm | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Vibration - Motor NDE Bearing (2)¦Hi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Vibration - Motor NDE Bearing (2)¦Hi | Hi | 274 | μm |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Vibration - Motor NDE Bearing (2)¦HiHi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Vibration - Motor NDE Bearing (2)¦HiHi | HiHi | 308 | μm |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | HiHi
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Vibration - Motor NDE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Vibration - Motor NDE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | μm |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Axial Displacement - Comp (1) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Axial Displacement - Comp (1) |  | FRTS-ZT-1739A | mm | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Axial Displacement - Comp (1)¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Axial Displacement - Comp (1)¦Hi | Hi | 0.4 | mm |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Axial Displacement - Comp (1)¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Axial Displacement - Comp (1)¦HiHi | HiHi | 0.5 | mm |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Axial Displacement - Comp (1)¦Lo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Axial Displacement - Comp (1)¦Lo | Lo |  | mm |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Axial Displacement - Comp (1)¦LoLo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Axial Displacement - Comp (1)¦LoLo | LoLo |  | mm |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Axial Displacement - Comp (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Axial Displacement - Comp (1)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | mm |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Axial Displacement - Comp (1)¦Pre-alarm Lo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Axial Displacement - Comp (1)¦Pre-alarm Lo | Pre-alarm Lo |  | mm |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Axial Displacement - Comp (2) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Axial Displacement - Comp (2) |  | FRTS-ZT-1739B | mm | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Axial Displacement - Comp (2)¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Axial Displacement - Comp (2)¦Hi | Hi | 0.4 | mm |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Axial Displacement - Comp (2)¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Axial Displacement - Comp (2)¦HiHi | HiHi | 0.5 | mm |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Axial Displacement - Comp (2)¦Lo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Axial Displacement - Comp (2)¦Lo | Lo |  | mm |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Axial Displacement - Comp (2)¦LoLo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Axial Displacement - Comp (2)¦LoLo | LoLo |  | mm |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Axial Displacement - Comp (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Axial Displacement - Comp (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | mm |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Axial Displacement - Comp (2)¦Pre-alarm Lo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Axial Displacement - Comp (2)¦Pre-alarm Lo | Pre-alarm Lo |  | mm |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Axial Displacement - Gear Box (1) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Axial Displacement - Gear Box (1) |  | FRTS-ZT-1728A | mm | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Axial Displacement - Gear Box (1)¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Axial Displacement - Gear Box (1)¦Hi | Hi | 0.6 | mm |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Axial Displacement - Gear Box (1)¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Axial Displacement - Gear Box (1)¦HiHi | HiHi | 0.7 | mm |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Axial Displacement - Gear Box (1)¦Lo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Axial Displacement - Gear Box (1)¦Lo | Lo |  | mm |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Axial Displacement - Gear Box (1)¦LoLo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Axial Displacement - Gear Box (1)¦LoLo | LoLo |  | mm |  | Sensors - Gearbox; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Axial Displacement - Gear Box (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Axial Displacement - Gear Box (1)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | mm |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Axial Displacement - Gear Box (1)¦Pre-alarm Lo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Axial Displacement - Gear Box (1)¦Pre-alarm Lo | Pre-alarm Lo |  | mm |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Axial Displacement - Gear Box (2) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Axial Displacement - Gear Box (2) |  | FRTS-ZT-1728B | mm | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Axial Displacement - Gear Box (2)¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Axial Displacement - Gear Box (2)¦Hi | Hi | 0.6 | mm |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Axial Displacement - Gear Box (2)¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Axial Displacement - Gear Box (2)¦HiHi | HiHi | 0.7 | mm |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Axial Displacement - Gear Box (2)¦Lo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Axial Displacement - Gear Box (2)¦Lo | Lo |  | mm |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Axial Displacement - Gear Box (2)¦LoLo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Axial Displacement - Gear Box (2)¦LoLo | LoLo |  | mm |  | Sensors - Gearbox; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Axial Displacement - Gear Box (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Axial Displacement - Gear Box (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | mm |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Axial Displacement - Gear Box (2)¦Pre-alarm Lo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Axial Displacement - Gear Box (2)¦Pre-alarm Lo | Pre-alarm Lo |  | mm |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Current | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Current |  | FRTS-JX-1784 | A | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter |  | FRTS_OPC_PDIT_1756 | bar | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦Hi | Hi | 1 | bar |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦HiHi | HiHi |  | bar |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦Lo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦Lo | Lo |  | bar |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦LoLo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦LoLo | LoLo |  | bar |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | bar |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦Pre-alarm Lo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦Pre-alarm Lo | Pre-alarm Lo |  | bar |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1) |  | FRTS-071-PI-1759A | barg | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦Hi | Hi | 2.5 | barg |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦HiHi | HiHi |  | barg |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦Lo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦Lo | Lo |  | barg |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦LoLo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦LoLo | LoLo | 0.15 | barg |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2) |  | FRTS-071-PI-1759B | barg | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System; | Não encontrado no PI
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2)¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2)¦Hi | Hi | 1 | barg |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2)¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2)¦HiHi | HiHi |  | barg |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2)¦Lo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2)¦Lo | Lo | 0.25 | barg |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2)¦LoLo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2)¦LoLo | LoLo |  | barg |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) |  | FRTS-071-PI-1762A | barg | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦Hi | Hi |  | barg |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦HiHi | HiHi | 2.5 | barg |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦Lo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦Lo | Lo |  | barg |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦LoLo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦LoLo | LoLo | 0.15 | barg |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2) |  | FRTS-071-PI-1762B | barg | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System; | Não encontrado no PI
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2)¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2)¦Hi | Hi | 1 | barg |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2)¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2)¦HiHi | HiHi |  | barg |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2)¦Lo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2)¦Lo | Lo | 0.25 | barg |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2)¦LoLo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2)¦LoLo | LoLo |  | barg |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1) |  | FRTS_OPC_FIT_1763 | kg/h | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System; | Não encontrado no PI
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦Hi | Hi | 6 | kg/h |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦HiHi | HiHi |  | kg/h |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦Lo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦Lo | Lo | 0.5 | kg/h |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦LoLo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦LoLo | LoLo |  | kg/h |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) |  | FRTS_OPC_FIT_1760 | kg/h | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System; | Não encontrado no PI
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦Hi | Hi | 6 | kg/h |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦HiHi | HiHi |  | kg/h |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦Lo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦Lo | Lo | 0.5 | kg/h |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦LoLo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦LoLo | LoLo |  | kg/h |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Keyphasor - Gear Casing HS Shaft | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Keyphasor - Gear Casing HS Shaft |  | FRTS-XT-1798 |  | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox; | Não encontrado no PI
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Keyphasor - Gear Casing LS Shaft | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Keyphasor - Gear Casing LS Shaft |  | FRTS-XT-1719 |  | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox; | Não encontrado no PI
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Primary Seal Gas Injection | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Primary Seal Gas Injection |  | FRTS-PT-1757A |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Primary Seal Gas Injection¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Primary Seal Gas Injection¦Hi | Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Primary Seal Gas Injection¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Primary Seal Gas Injection¦HiHi | HiHi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Primary Seal Gas Injection¦Lo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Primary Seal Gas Injection¦Lo | Lo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Primary Seal Gas Injection¦LoLo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Primary Seal Gas Injection¦LoLo | LoLo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Primary Seal Gas Injection¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Primary Seal Gas Injection¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Primary Seal Gas Injection¦Pre-alarm Lo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Primary Seal Gas Injection¦Pre-alarm Lo | Pre-alarm Lo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Primary Seal Gas Injection (2) |  | FRTS-PIT-1757B |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦Hi | Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦HiHi | HiHi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦Lo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦Lo | Lo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦LoLo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦LoLo | LoLo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦Pre-alarm Lo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦Pre-alarm Lo | Pre-alarm Lo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE |  | FRTS-PT-1771A |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE¦Hi | Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE¦HiHi | HiHi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE |  | FRTS-PT-1772A |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE¦Hi | Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE¦HiHi | HiHi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Separation Gas Injection (1) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Separation Gas Injection (1) |  | FRTS-PT-1752A | mbarg | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Separation Gas Injection (1)¦Hi | Hi |  | mbarg |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Separation Gas Injection (1)¦HiHi | HiHi |  | mbarg |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦Lo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Separation Gas Injection (1)¦Lo | Lo |  | mbarg |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦LoLo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Separation Gas Injection (1)¦LoLo | LoLo | 20 | mbarg |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Separation Gas Injection (1)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | mbarg |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦Pre-alarm Lo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Separation Gas Injection (1)¦Pre-alarm Lo | Pre-alarm Lo |  | mbarg |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Separation Gas Injection (2) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Separation Gas Injection (2) |  | FRTS-071-PT-1752B | mbarg | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System; | Não encontrado no PI
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Separation Gas Injection (2)¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Separation Gas Injection (2)¦Hi | Hi | 140 | mbarg |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Separation Gas Injection (2)¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Separation Gas Injection (2)¦HiHi | HiHi |  | mbarg |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Separation Gas Injection (2)¦Lo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Separation Gas Injection (2)¦Lo | Lo | 30 | mbarg |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Separation Gas Injection (2)¦LoLo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Separation Gas Injection (2)¦LoLo | LoLo |  | mbarg |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Separation Gas Injection (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Separation Gas Injection (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | mbarg |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Separation Gas Injection (2)¦Pre-alarm Lo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Separation Gas Injection (2)¦Pre-alarm Lo | Pre-alarm Lo |  | mbarg |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Comp DE Bearing (1) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Comp DE Bearing (1) |  | FRTS-TI1733A | °C | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Comp DE Bearing (1)¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Comp DE Bearing (1)¦Hi | Hi |  | °C |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Comp DE Bearing (1)¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Comp DE Bearing (1)¦HiHi | HiHi | 120 | °C |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Comp DE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Comp DE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Comp DE Bearing (2) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Comp DE Bearing (2) |  | FRTS-TI1733C | °C | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Comp DE Bearing (2)¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Comp DE Bearing (2)¦Hi | Hi | 110 | °C |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Comp DE Bearing (2)¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Comp DE Bearing (2)¦HiHi | HiHi |  | °C |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Comp DE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Comp DE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Comp NDE Bearing (1) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Comp NDE Bearing (1) |  | FRTS-TI1734A | °C | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Comp NDE Bearing (1)¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Comp NDE Bearing (1)¦Hi | Hi |  | °C |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Comp NDE Bearing (1)¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Comp NDE Bearing (1)¦HiHi | HiHi | 120 | °C |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Comp NDE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Comp NDE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Comp NDE Bearing (2) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Comp NDE Bearing (2) |  | FRTS-TI1734C | °C | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Comp NDE Bearing (2)¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Comp NDE Bearing (2)¦Hi | Hi | 110 | °C |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Comp NDE Bearing (2)¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Comp NDE Bearing (2)¦HiHi | HiHi |  | °C |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Comp NDE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Comp NDE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1) |  | FRTS-TI1722A | °C | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦Hi | Hi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦HiHi | HiHi | 120 | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2) |  | FRTS-TI1722C | °C | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦Hi | Hi | 115 | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦HiHi | HiHi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) |  | FRTS-TI1723A | °C | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦Hi | Hi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦HiHi | HiHi | 120 | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2) |  | FRTS-TI1723C | °C | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2)¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2)¦Hi | Hi | 115 | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2)¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2)¦HiHi | HiHi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1) |  | FRTS-TI1720A | °C | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦Hi | Hi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦HiHi | HiHi | 85 | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2) |  | FRTS-TI1720C | °C | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦Hi | Hi | 80 | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦HiHi | HiHi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) |  | FRTS-TI1721A | °C | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦Hi | Hi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦HiHi | HiHi | 85 | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2) |  | FRTS-TI1721C | °C | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2)¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2)¦Hi | Hi | 80 | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2)¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2)¦HiHi | HiHi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1) |  | FRTS-TI1726A | °C | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1)¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1)¦Hi | Hi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1)¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1)¦HiHi | HiHi | 85 | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2) |  | FRTS-TI1726C | °C | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2)¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2)¦Hi | Hi | 80 | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2)¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2)¦HiHi | HiHi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1) |  | FRTS-TI1727A | °C | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1)¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1)¦Hi | Hi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1)¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1)¦HiHi | HiHi | 85 | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2) |  | FRTS-TI1727C | °C | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2)¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2)¦Hi | Hi | 80 | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2)¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2)¦HiHi | HiHi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Motor DE Bearing (2) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Motor DE Bearing (2) |  | FRTS-TI1705C | °C | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Motor DE Bearing (2)¦Hi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Motor DE Bearing (2)¦Hi | Hi | 90 | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Motor DE Bearing (2)¦HiHi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Motor DE Bearing (2)¦HiHi | HiHi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Motor DE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Motor DE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Motor NDE Bearing (2) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Motor NDE Bearing (2) |  | FRTS-TI1704C | °C | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Motor NDE Bearing (2)¦Hi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Motor NDE Bearing (2)¦Hi | Hi | 90 | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Motor NDE Bearing (2)¦HiHi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Motor NDE Bearing (2)¦HiHi | HiHi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Motor NDE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Motor NDE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Vibration - Comp DE Bearing (1) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibration - Comp DE Bearing (1) |  | FRTS-VT-1735A | μm | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Vibration - Comp DE Bearing (1)¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibration - Comp DE Bearing (1)¦Hi | Hi | 56 | μm |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Vibration - Comp DE Bearing (1)¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibration - Comp DE Bearing (1)¦HiHi | HiHi | 69 | μm |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Vibration - Comp DE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibration - Comp DE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | μm |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Vibration - Comp DE Bearing (2) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibration - Comp DE Bearing (2) |  | FRTS-VT-1735B | μm | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Vibration - Comp DE Bearing (2)¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibration - Comp DE Bearing (2)¦Hi | Hi | 56 | μm |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Vibration - Comp DE Bearing (2)¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibration - Comp DE Bearing (2)¦HiHi | HiHi | 69 | μm |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Vibration - Comp DE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibration - Comp DE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | μm |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Vibration - Comp NDE Bearing (1) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibration - Comp NDE Bearing (1) |  | FRTS-VT-1736A | μm | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Vibration - Comp NDE Bearing (1)¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibration - Comp NDE Bearing (1)¦Hi | Hi | 56 | μm |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Vibration - Comp NDE Bearing (1)¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibration - Comp NDE Bearing (1)¦HiHi | HiHi | 69 | μm |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Vibration - Comp NDE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibration - Comp NDE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | μm |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Vibration - Comp NDE Bearing (2) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibration - Comp NDE Bearing (2) |  | FRTS-VT-1736B | μm | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Vibration - Comp NDE Bearing (2)¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibration - Comp NDE Bearing (2)¦Hi | Hi | 56 | μm |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Vibration - Comp NDE Bearing (2)¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibration - Comp NDE Bearing (2)¦HiHi | HiHi | 69 | μm |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Vibration - Comp NDE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibration - Comp NDE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | μm |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1) |  | FRTS-VT-1725A | μm | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦Hi | Hi | 56 | μm |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦HiHi | HiHi | 69 | μm |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | μm |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2) |  | FRTS-VT-1725B | μm | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦Hi | Hi | 56 | μm |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦HiHi | HiHi | 69 | μm |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | μm |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1) |  | FRTS-VT-1724A | μm | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦Hi | Hi | 119 | μm |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦HiHi | HiHi | 146 | μm |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | μm |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2) |  | FRTS-VT-1724B | μm | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦Hi | Hi | 119 | μm |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦HiHi | HiHi | 146 | μm |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | μm |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Flow - Piston Balancing Line | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Flow - Piston Balancing Line |  | FRTS_OPC_FIT_1769 | mbar | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System; | Não encontrado no PI
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Flow - Piston Balancing Line¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Flow - Piston Balancing Line¦Hi | Hi | 120 | mbar |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no Template |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Flow - Piston Balancing Line¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Flow - Piston Balancing Line¦HiHi | HiHi |  | mbar |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no Template |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Flow - Piston Balancing Line¦Lo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Flow - Piston Balancing Line¦Lo | Lo |  | mbar |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no Template |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Flow - Piston Balancing Line¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Flow - Piston Balancing Line¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | mbar |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no Template |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Compressor DGS Cartridge | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Compressor DGS Cartridge |  | FRTS-071-TI-1770 | °C | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Compressor DGS Cartridge¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Compressor DGS Cartridge¦Hi | Hi | 140 | °C |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Compressor DGS Cartridge¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Compressor DGS Cartridge¦HiHi | HiHi | 155 | °C |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Compressor DGS Cartridge¦Lo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Compressor DGS Cartridge¦Lo | Lo | 55 | °C |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Compressor DGS Cartridge¦LoLo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Compressor DGS Cartridge¦LoLo | LoLo | 45 | °C |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Compressor DGS Cartridge¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Compressor DGS Cartridge¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Compressor DGS Cartridge¦Pre-alarm Lo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Compressor DGS Cartridge¦Pre-alarm Lo | Pre-alarm Lo |  | °C |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) |  | FRTS-TI1738A | °C | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts; | Adiciona no template
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1)¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1)¦Hi | Hi |  | °C |  | Sensors - Equipment Parts; | Adiciona no template |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1)¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1)¦HiHi | HiHi | 110 | °C |  | Sensors - Equipment Parts; | Adiciona no template |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Equipment Parts; | Adiciona no template |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2) |  | FRTS-TI1738C | °C | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts; | Adiciona no template
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2)¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2)¦Hi | Hi | 100 | °C |  | Sensors - Equipment Parts; | Adiciona no template |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2)¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2)¦HiHi | HiHi |  | °C |  | Sensors - Equipment Parts; | Adiciona no template |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Equipment Parts; | Adiciona no template |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) |  | FRTS-TI1737A | °C | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts; | Adiciona no template
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1)¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1)¦Hi | Hi |  | °C |  | Sensors - Equipment Parts; | Adiciona no template |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1)¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1)¦HiHi | HiHi | 110 | °C |  | Sensors - Equipment Parts; | Adiciona no template |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Equipment Parts; | Adiciona no template |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2) |  | FRTS-TI1737C | °C | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts; | Adiciona no template
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2)¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2)¦Hi | Hi | 100 | °C |  | Sensors - Equipment Parts; | Adiciona no template |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2)¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2)¦HiHi | HiHi |  | °C |  | Sensors - Equipment Parts; | Adiciona no template |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Equipment Parts; | Adiciona no template |  | Pre-alarm Hi
Note on Z38: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Histórico apresenta valor alto, vai alarmar o tempo todo.
Note on Z49: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: No WS, está aparecendo essa limiar. Conformado acordado com Breno, deixado valor em branco (nulo) pois não há essa informação no manual.
Note on Z50: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: No WS, está aparecendo essa limiar. Conformado acordado com Breno, deixado valor em branco (nulo) pois não há essa informação no manual.
Note on F881: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: validado que existe essa tag no PI Vision

## Sheet2 (hidden)
Template | Asset | Name |  | Limiares | Tag | UM | Categorias | Categorias 2 | A | B | C
Compressor Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Delta Pressure - Lube Oil Filter | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Delta Pressure - Lube Oil Filter |  | FRTS-072-PDI-1422 | bar | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Delta Pressure - Lube Oil Filter¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Delta Pressure - Lube Oil Filter¦Hi | Hi | 1 | bar |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm
Compressor Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Delta Pressure - Lube Oil Filter¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Delta Pressure - Lube Oil Filter¦HiHi | HiHi |  | bar |  | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Delta Pressure - Lube Oil Filter¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Delta Pressure - Lube Oil Filter¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | bar |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Hi
Compressor Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Level - Lube Oil Tank (1) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Level - Lube Oil Tank (1) |  | FRTS-LI-1412A | % | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System; |  |  | HiHi
Compressor Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Level - Lube Oil Tank (1)¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Level - Lube Oil Tank (1)¦Hi | Hi |  | % |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Level - Lube Oil Tank (1)¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Level - Lube Oil Tank (1)¦HiHi | HiHi |  | % |  | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Level - Lube Oil Tank (1)¦Lo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Level - Lube Oil Tank (1)¦Lo | Lo |  | % |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Hi
Compressor Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Level - Lube Oil Tank (1)¦LoLo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Level - Lube Oil Tank (1)¦LoLo | LoLo |  | % |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Lo
Compressor Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Level - Lube Oil Tank (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Level - Lube Oil Tank (1)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | % |  | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Level - Lube Oil Tank (1)¦Pre-alarm Lo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Level - Lube Oil Tank (1)¦Pre-alarm Lo | Pre-alarm Lo |  | % |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Hi
Compressor Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Level - Lube Oil Tank (2) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Level - Lube Oil Tank (2) |  | FRTS-071-LI-1412B |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System; | Não encontrado no PI |  | HiHi
Compressor Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Level - Lube Oil Tank (2)¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Level - Lube Oil Tank (2)¦Hi | Hi |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Lo
Compressor Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Level - Lube Oil Tank (2)¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Level - Lube Oil Tank (2)¦HiHi | HiHi |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | LoLo
Compressor Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Level - Lube Oil Tank (2)¦Lo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Level - Lube Oil Tank (2)¦Lo | Lo |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Level - Lube Oil Tank (2)¦LoLo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Level - Lube Oil Tank (2)¦LoLo | LoLo |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Level - Lube Oil Tank (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Level - Lube Oil Tank (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  |  |  | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Level - Lube Oil Tank (2)¦Pre-alarm Lo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Level - Lube Oil Tank (2)¦Pre-alarm Lo | Pre-alarm Lo |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Hi
Compressor Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Level - Rundown Tank | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Level - Rundown Tank |  | FRTS-071-LT-1428 |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System; | Não encontrado no PI |  | HiHi
Compressor Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Level - Rundown Tank¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Level - Rundown Tank¦Hi | Hi |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; | Não encontrado no PI |  | Lo
Compressor Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Level - Rundown Tank¦Lo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Level - Rundown Tank¦Lo | Lo |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; | Não encontrado no PI |  | LoLo
Compressor Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Level - Rundown Tank¦LoLo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Level - Rundown Tank¦LoLo | LoLo |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; | Não encontrado no PI |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Level - Rundown Tank¦Pre-alarm Lo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Level - Rundown Tank¦Pre-alarm Lo | Pre-alarm Lo |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; | Não encontrado no PI |  | Pre-alarm Lo
Compressor Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Lube Oil Bearings Header | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Lube Oil Bearings Header |  | FRTS-071-PIT-1345 | barg | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System; | Não encontrado no PI
Compressor Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Lube Oil Bearings Header¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Lube Oil Bearings Header¦Hi | Hi | 2.5 | barg |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Hi
Compressor Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Lube Oil Bearings Header¦Lo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Lube Oil Bearings Header¦Lo | Lo | 1.4 | barg |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Lo
Compressor Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Lube Oil Bearings Header¦LoLo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Lube Oil Bearings Header¦LoLo | LoLo |  | barg |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | LoLo
Compressor Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Lube Oil Bearings Header¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Lube Oil Bearings Header¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | barg |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Lube Oil Bearings Header¦Pre-alarm Lo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Lube Oil Bearings Header¦Pre-alarm Lo | Pre-alarm Lo |  | barg |  | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Lube Oil Bearings Header (2) |  | FRTS-PT-1346 | barg | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2)¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Lube Oil Bearings Header (2)¦Hi | Hi |  | barg |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Assay
Compressor Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2)¦Lo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Lube Oil Bearings Header (2)¦Lo | Lo |  | barg |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Hi
Compressor Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2)¦LoLo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Lube Oil Bearings Header (2)¦LoLo | LoLo | 1.2 | barg |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Particle Count - String
Compressor Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Lube Oil Bearings Header (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | barg |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Particle Count - String
Compressor Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2)¦Pre-alarm Lo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Lube Oil Bearings Header (2)¦Pre-alarm Lo | Pre-alarm Lo |  | barg |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Replaced
Compressor Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Lube Oil Header | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Lube Oil Header |  | FRTS-072-TI-1423 | °C | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Type
Compressor Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Lube Oil Header¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Lube Oil Header¦Hi | Hi | 55 | °C |  | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Lube Oil Header¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Lube Oil Header¦HiHi | HiHi |  | °C |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Hi
Compressor Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Lube Oil Header¦Lo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Lube Oil Header¦Lo | Lo | 30 | °C |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Lo
Compressor Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Lube Oil Header¦LoLo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Lube Oil Header¦LoLo | LoLo |  | °C |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | LoLo
Compressor Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Lube Oil Header¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Lube Oil Header¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Lube Oil Header¦Pre-alarm Lo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Lube Oil Header¦Pre-alarm Lo | Pre-alarm Lo |  | °C |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Lube Oil Tank | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Lube Oil Tank |  | FRTS-TI-1413 | °C | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Lube Oil Tank¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Lube Oil Tank¦Hi | Hi | 75 | °C |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Hi
Compressor Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Lube Oil Tank¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Lube Oil Tank¦HiHi | HiHi |  | °C |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Lo
Compressor Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Lube Oil Tank¦Lo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Lube Oil Tank¦Lo | Lo | 30 | °C |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | LoLo
Compressor Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Lube Oil Tank¦LoLo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Lube Oil Tank¦LoLo | LoLo |  | °C |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Lube Oil Tank¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Lube Oil Tank¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Lube Oil Tank¦Pre-alarm Lo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Lube Oil Tank¦Pre-alarm Lo | Pre-alarm Lo |  | °C |  | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Motor DE Bearing | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Motor DE Bearing |  | FRTS-TI-1305A | °C | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Motor DE Bearing¦Hi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Motor DE Bearing¦Hi | Hi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Motor DE Bearing¦HiHi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Motor DE Bearing¦HiHi | HiHi | 95 | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Motor DE Bearing¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Motor DE Bearing¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Lo
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Motor NDE Bearing | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Motor NDE Bearing |  | FRTS-TI-1304A | °C | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Motor NDE Bearing¦Hi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Motor NDE Bearing¦Hi | Hi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pressure - Suction Upstream Stage
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Motor NDE Bearing¦HiHi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Motor NDE Bearing¦HiHi | HiHi | 95 | °C |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Motor NDE Bearing¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Motor NDE Bearing¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Stator Air Cold (1) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Stator Air Cold (1) |  | FRTS-TE-1309A | °C | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor; | 1x09A |  | Lo
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Stator Air Cold (1)¦Hi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Stator Air Cold (1)¦Hi | Hi | 55 | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Stator Air Cold (1)¦HiHi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Stator Air Cold (1)¦HiHi | HiHi | 60 | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Stator Air Cold (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Stator Air Cold (1)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Stator Air Hot | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Stator Air Hot |  | FRTS-TE-1309B | °C | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor; | 1x09B |  | Hi
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Stator Air Hot¦Hi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Stator Air Hot¦Hi | Hi | 105 | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Lo
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Stator Air Hot¦HiHi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Stator Air Hot¦HiHi | HiHi | 110 | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | LoLo
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Stator Air Hot¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Stator Air Hot¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Stator U | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Stator U |  | FRTS-TE-1308A | °C | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Stator U¦Hi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Stator U¦Hi | Hi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Stator U¦HiHi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Stator U¦HiHi | HiHi | 150 | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Stator U¦Lo | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Stator U¦Lo | Lo |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Lo
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Stator U¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Stator U¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | LoLo
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Stator U (2) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Stator U (2) |  | FRTS-TE-1308D | °C | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Stator U (2)¦Hi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Stator U (2)¦Hi | Hi | 140 | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Stator U (2)¦HiHi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Stator U (2)¦HiHi | HiHi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Stator U (2)¦Lo | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Stator U (2)¦Lo | Lo |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Stator U (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Stator U (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Lo
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Stator V | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Stator V |  | FRTS-TE-1308B | °C | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor; |  |  | LoLo
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Stator V¦Hi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Stator V¦Hi | Hi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Stator V¦HiHi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Stator V¦HiHi | HiHi | 150 | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Stator V¦Lo | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Stator V¦Lo | Lo |  | °C |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Stator V¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Stator V¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Stator V (2) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Stator V (2) |  | FRTS-TE-1308E | °C | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor; |  |  | Lo
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Stator V (2)¦Hi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Stator V (2)¦Hi | Hi | 140 | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Stator V (2)¦HiHi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Stator V (2)¦HiHi | HiHi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Stator V (2)¦Lo | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Stator V (2)¦Lo | Lo |  | °C |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Stator V (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Stator V (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Stator W | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Stator W |  | FRTS-TE-1308C | °C | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Stator W¦Hi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Stator W¦Hi | Hi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | HiHi
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Stator W¦HiHi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Stator W¦HiHi | HiHi | 150 | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Lo
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Stator W¦Lo | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Stator W¦Lo | Lo |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | LoLo
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Stator W¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Stator W¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Stator W (2) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Stator W (2) |  | FRTS-TE-1308F | °C | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Stator W (2)¦Hi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Stator W (2)¦Hi | Hi | 140 | °C |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Stator W (2)¦HiHi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Stator W (2)¦HiHi | HiHi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Stator W (2)¦Lo | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Stator W (2)¦Lo | Lo |  | °C |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Stator W (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Stator W (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Vibration - Motor DE Bearing (1) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Vibration - Motor DE Bearing (1) |  | FRTS-071-VT-1307A | μm | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Vibration - Motor DE Bearing (1)¦Hi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Vibration - Motor DE Bearing (1)¦Hi | Hi | 274 | μm |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Vibration - Motor DE Bearing (1)¦HiHi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Vibration - Motor DE Bearing (1)¦HiHi | HiHi | 308 | μm |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Vibration - Motor DE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Vibration - Motor DE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | μm |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Vibration - Motor DE Bearing (2) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Vibration - Motor DE Bearing (2) |  | FRTS-071-VT-1307B | μm | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor; |  |  | HiHi
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Vibration - Motor DE Bearing (2)¦Hi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Vibration - Motor DE Bearing (2)¦Hi | Hi | 274 | μm |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Lo
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Vibration - Motor DE Bearing (2)¦HiHi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Vibration - Motor DE Bearing (2)¦HiHi | HiHi | 308 | μm |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Vibration - Motor DE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Vibration - Motor DE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | μm |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Vibration - Motor NDE Bearing (1) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Vibration - Motor NDE Bearing (1) |  | FRTS-071-VT-1306A | μm | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Vibration - Motor NDE Bearing (1)¦Hi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Vibration - Motor NDE Bearing (1)¦Hi | Hi | 274 | μm |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Vibration - Motor NDE Bearing (1)¦HiHi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Vibration - Motor NDE Bearing (1)¦HiHi | HiHi | 308 | μm |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | HiHi
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Vibration - Motor NDE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Vibration - Motor NDE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | μm |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Lo
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Vibration - Motor NDE Bearing (2) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Vibration - Motor NDE Bearing (2) |  | FRTS-071-VT-1306B | μm | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor; |  |  | LoLo
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Vibration - Motor NDE Bearing (2)¦Hi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Vibration - Motor NDE Bearing (2)¦Hi | Hi | 274 | μm |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Vibration - Motor NDE Bearing (2)¦HiHi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Vibration - Motor NDE Bearing (2)¦HiHi | HiHi | 308 | μm |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Vibration - Motor NDE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Vibration - Motor NDE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | μm |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Axial Displacement - Comp (1) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Axial Displacement - Comp (1) |  | FRTS-ZT-1339A | mm | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Axial Displacement - Comp (1)¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Axial Displacement - Comp (1)¦Hi | Hi | 0.4 | mm |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Axial Displacement - Comp (1)¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Axial Displacement - Comp (1)¦HiHi | HiHi | 0.5 | mm |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Axial Displacement - Comp (1)¦Lo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Axial Displacement - Comp (1)¦Lo | Lo |  | mm |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Axial Displacement - Comp (1)¦LoLo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Axial Displacement - Comp (1)¦LoLo | LoLo |  | mm |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Axial Displacement - Comp (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Axial Displacement - Comp (1)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | mm |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Axial Displacement - Comp (1)¦Pre-alarm Lo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Axial Displacement - Comp (1)¦Pre-alarm Lo | Pre-alarm Lo |  | mm |  | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Axial Displacement - Comp (2) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Axial Displacement - Comp (2) |  | FRTS-ZT-1339B | mm | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Axial Displacement - Comp (2)¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Axial Displacement - Comp (2)¦Hi | Hi | 0.4 | mm |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Axial Displacement - Comp (2)¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Axial Displacement - Comp (2)¦HiHi | HiHi | 0.5 | mm |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Axial Displacement - Comp (2)¦Lo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Axial Displacement - Comp (2)¦Lo | Lo |  | mm |  | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Axial Displacement - Comp (2)¦LoLo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Axial Displacement - Comp (2)¦LoLo | LoLo |  | mm |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Axial Displacement - Comp (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Axial Displacement - Comp (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | mm |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Axial Displacement - Comp (2)¦Pre-alarm Lo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Axial Displacement - Comp (2)¦Pre-alarm Lo | Pre-alarm Lo |  | mm |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Axial Displacement - Gear Box (1) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Axial Displacement - Gear Box (1) |  | FRTS-ZT-1328A | mm | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Axial Displacement - Gear Box (1)¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Axial Displacement - Gear Box (1)¦Hi | Hi | 0.6 | mm |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Axial Displacement - Gear Box (1)¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Axial Displacement - Gear Box (1)¦HiHi | HiHi | 0.7 | mm |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Axial Displacement - Gear Box (1)¦Lo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Axial Displacement - Gear Box (1)¦Lo | Lo |  | mm |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Axial Displacement - Gear Box (1)¦LoLo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Axial Displacement - Gear Box (1)¦LoLo | LoLo |  | mm |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Axial Displacement - Gear Box (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Axial Displacement - Gear Box (1)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | mm |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Axial Displacement - Gear Box (1)¦Pre-alarm Lo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Axial Displacement - Gear Box (1)¦Pre-alarm Lo | Pre-alarm Lo |  | mm |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Axial Displacement - Gear Box (2) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Axial Displacement - Gear Box (2) |  | FRTS-ZT-1328B | mm | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Axial Displacement - Gear Box (2)¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Axial Displacement - Gear Box (2)¦Hi | Hi | 0.6 | mm |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Axial Displacement - Gear Box (2)¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Axial Displacement - Gear Box (2)¦HiHi | HiHi | 0.7 | mm |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Axial Displacement - Gear Box (2)¦Lo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Axial Displacement - Gear Box (2)¦Lo | Lo |  | mm |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Axial Displacement - Gear Box (2)¦LoLo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Axial Displacement - Gear Box (2)¦LoLo | LoLo |  | mm |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Axial Displacement - Gear Box (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Axial Displacement - Gear Box (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | mm |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Axial Displacement - Gear Box (2)¦Pre-alarm Lo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Axial Displacement - Gear Box (2)¦Pre-alarm Lo | Pre-alarm Lo |  | mm |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Current | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Current |  | FRTS-JX-1384 | A | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter |  | FRTS_OPC_PDIT_1356 | bar | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦Hi | Hi | 1 | bar |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦HiHi | HiHi |  | bar |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦Lo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦Lo | Lo |  | bar |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦LoLo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦LoLo | LoLo |  | bar |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | bar |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦Pre-alarm Lo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦Pre-alarm Lo | Pre-alarm Lo |  | bar |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1) |  | FRTS-071-PI-1359A | barg | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦Hi | Hi | 2.5 | barg |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦HiHi | HiHi |  | barg |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦Lo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦Lo | Lo |  | barg |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦LoLo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦LoLo | LoLo | 0.15 | barg |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2) |  | FRTS-071-PI-1359B | barg | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System; | Não encontrado no PI |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2)¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2)¦Hi | Hi | 1 | barg |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2)¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2)¦HiHi | HiHi |  | barg |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2)¦Lo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2)¦Lo | Lo | 0.25 | barg |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2)¦LoLo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2)¦LoLo | LoLo |  | barg |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) |  | FRTS-071-PI-1362A | barg | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦Hi | Hi |  | barg |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦HiHi | HiHi | 2.5 | barg |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦Lo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦Lo | Lo |  | barg |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦LoLo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦LoLo | LoLo | 0.15 | barg |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2) |  | FRTS-071-PI-1362B | barg | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System; | Não encontrado no PI |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2)¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2)¦Hi | Hi | 1 | barg |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2)¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2)¦HiHi | HiHi |  | barg |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2)¦Lo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2)¦Lo | Lo | 0.25 | barg |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2)¦LoLo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2)¦LoLo | LoLo |  | barg |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1) |  | FRTS_OPC_FIT_1363 | kg/h | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System; | Não encontrado no PI |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦Hi | Hi | 6 | kg/h |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦HiHi | HiHi |  | kg/h |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦Lo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦Lo | Lo | 0.5 | kg/h |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦LoLo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦LoLo | LoLo |  | kg/h |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) |  | FRTS_OPC_FIT_1360 | kg/h | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System; | Não encontrado no PI |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦Hi | Hi | 6 | kg/h |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦HiHi | HiHi |  | kg/h |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦Lo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦Lo | Lo | 0.5 | kg/h |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦LoLo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦LoLo | LoLo |  | kg/h |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Keyphasor - Gear Casing HS Shaft | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Keyphasor - Gear Casing HS Shaft |  | FRTS-071-XE-1398 |  | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox; | Não encontrado no PI
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Keyphasor - Gear Casing LS Shaft | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Keyphasor - Gear Casing LS Shaft |  | FRTS-071-XE-1319 |  | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox; | Não encontrado no PI
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Primary Seal Gas Injection | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Primary Seal Gas Injection |  | FRTS-PT-1357A |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Primary Seal Gas Injection¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Primary Seal Gas Injection¦Hi | Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Primary Seal Gas Injection¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Primary Seal Gas Injection¦HiHi | HiHi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Primary Seal Gas Injection¦Lo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Primary Seal Gas Injection¦Lo | Lo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Primary Seal Gas Injection¦LoLo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Primary Seal Gas Injection¦LoLo | LoLo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Primary Seal Gas Injection¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Primary Seal Gas Injection¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Primary Seal Gas Injection¦Pre-alarm Lo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Primary Seal Gas Injection¦Pre-alarm Lo | Pre-alarm Lo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Primary Seal Gas Injection (2) |  | FRTS-PIT-1357B |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦Hi | Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦HiHi | HiHi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦Lo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦Lo | Lo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦LoLo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦LoLo | LoLo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦Pre-alarm Lo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦Pre-alarm Lo | Pre-alarm Lo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE |  | FRTS-PT-1371A |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE¦Hi | Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE¦HiHi | HiHi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE |  | FRTS-PT-1372A |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE¦Hi | Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE¦HiHi | HiHi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Separation Gas Injection (1) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Separation Gas Injection (1) |  | FRTS-PT-1352A | mbarg | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Separation Gas Injection (1)¦Hi | Hi |  | mbarg |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Separation Gas Injection (1)¦HiHi | HiHi |  | mbarg |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦Lo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Separation Gas Injection (1)¦Lo | Lo |  | mbarg |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦LoLo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Separation Gas Injection (1)¦LoLo | LoLo | 20 | mbarg |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Separation Gas Injection (1)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | mbarg |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦Pre-alarm Lo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Separation Gas Injection (1)¦Pre-alarm Lo | Pre-alarm Lo |  | mbarg |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Separation Gas Injection (2) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Separation Gas Injection (2) |  | FRTS-071-PT-1352B | mbarg | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System; | Não encontrado no PI |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Separation Gas Injection (2)¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Separation Gas Injection (2)¦Hi | Hi | 140 | mbarg |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Separation Gas Injection (2)¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Separation Gas Injection (2)¦HiHi | HiHi |  | mbarg |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Separation Gas Injection (2)¦Lo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Separation Gas Injection (2)¦Lo | Lo | 30 | mbarg |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Separation Gas Injection (2)¦LoLo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Separation Gas Injection (2)¦LoLo | LoLo |  | mbarg |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Separation Gas Injection (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Separation Gas Injection (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | mbarg |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Separation Gas Injection (2)¦Pre-alarm Lo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Separation Gas Injection (2)¦Pre-alarm Lo | Pre-alarm Lo |  | mbarg |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Comp DE Bearing (1) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Comp DE Bearing (1) |  | FRTS-TI-1333A | °C | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Comp DE Bearing (1)¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Comp DE Bearing (1)¦Hi | Hi |  | °C |  | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Comp DE Bearing (1)¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Comp DE Bearing (1)¦HiHi | HiHi | 120 | °C |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Comp DE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Comp DE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Comp DE Bearing (2) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Comp DE Bearing (2) |  | FRTS-TI-1333C | °C | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Comp DE Bearing (2)¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Comp DE Bearing (2)¦Hi | Hi | 110 | °C |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Comp DE Bearing (2)¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Comp DE Bearing (2)¦HiHi | HiHi |  | °C |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Comp DE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Comp DE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Comp NDE Bearing (1) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Comp NDE Bearing (1) |  | FRTS-TI-1334A | °C | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Comp NDE Bearing (1)¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Comp NDE Bearing (1)¦Hi | Hi |  | °C |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Comp NDE Bearing (1)¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Comp NDE Bearing (1)¦HiHi | HiHi | 120 | °C |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Comp NDE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Comp NDE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Comp NDE Bearing (2) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Comp NDE Bearing (2) |  | FRTS-TI-1334C | °C | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Comp NDE Bearing (2)¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Comp NDE Bearing (2)¦Hi | Hi | 110 | °C |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Comp NDE Bearing (2)¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Comp NDE Bearing (2)¦HiHi | HiHi |  | °C |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Comp NDE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Comp NDE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1) |  | FRTS-TI-1322A | °C | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦Hi | Hi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦HiHi | HiHi | 120 | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2) |  | FRTS-TI-1322C | °C | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦Hi | Hi | 115 | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦HiHi | HiHi |  | °C |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) |  | FRTS-TI-1323A | °C | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦Hi | Hi |  | °C |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦HiHi | HiHi | 120 | °C |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2) |  | FRTS-TI-1323C | °C | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2)¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2)¦Hi | Hi | 115 | °C |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2)¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2)¦HiHi | HiHi |  | °C |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1) |  | FRTS-TI-1320A | °C | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦Hi | Hi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦HiHi | HiHi | 85 | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2) |  | FRTS-TI-1320C | °C | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦Hi | Hi | 80 | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦HiHi | HiHi |  | °C |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) |  | FRTS-TI-1321A | °C | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦Hi | Hi |  | °C |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦HiHi | HiHi | 85 | °C |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2) |  | FRTS-TI-1321C | °C | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2)¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2)¦Hi | Hi | 80 | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2)¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2)¦HiHi | HiHi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1) |  | FRTS-TI-1326A | °C | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1)¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1)¦Hi | Hi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1)¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1)¦HiHi | HiHi | 85 | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2) |  | FRTS-TI-1326C | °C | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2)¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2)¦Hi | Hi | 80 | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2)¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2)¦HiHi | HiHi |  | °C |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1) |  | FRTS-TI-1327A | °C | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1)¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1)¦Hi | Hi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1)¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1)¦HiHi | HiHi | 85 | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2) |  | FRTS-TI-1327C | °C | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2)¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2)¦Hi | Hi | 80 | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2)¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2)¦HiHi | HiHi |  | °C |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Motor DE Bearing (2) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Motor DE Bearing (2) |  | FRTS-TI-1305C | °C | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Motor DE Bearing (2)¦Hi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Motor DE Bearing (2)¦Hi | Hi | 90 | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Motor DE Bearing (2)¦HiHi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Motor DE Bearing (2)¦HiHi | HiHi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Motor DE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Motor DE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Motor NDE Bearing (2) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Motor NDE Bearing (2) |  | FRTS-TI-1304C | °C | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Motor NDE Bearing (2)¦Hi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Motor NDE Bearing (2)¦Hi | Hi | 90 | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Motor NDE Bearing (2)¦HiHi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Motor NDE Bearing (2)¦HiHi | HiHi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Motor NDE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Motor NDE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Vibration - Comp DE Bearing (1) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibration - Comp DE Bearing (1) |  | FRTS-VT-1335A | μm | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Vibration - Comp DE Bearing (1)¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibration - Comp DE Bearing (1)¦Hi | Hi | 56 | μm |  | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Vibration - Comp DE Bearing (1)¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibration - Comp DE Bearing (1)¦HiHi | HiHi | 69 | μm |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Vibration - Comp DE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibration - Comp DE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | μm |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Vibration - Comp DE Bearing (2) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibration - Comp DE Bearing (2) |  | FRTS-VT-1335B | μm | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Vibration - Comp DE Bearing (2)¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibration - Comp DE Bearing (2)¦Hi | Hi | 56 | μm |  | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Vibration - Comp DE Bearing (2)¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibration - Comp DE Bearing (2)¦HiHi | HiHi | 69 | μm |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Vibration - Comp DE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibration - Comp DE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | μm |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Vibration - Comp NDE Bearing (1) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibration - Comp NDE Bearing (1) |  | FRTS-VT-1336A | μm | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Vibration - Comp NDE Bearing (1)¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibration - Comp NDE Bearing (1)¦Hi | Hi | 56 | μm |  | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Vibration - Comp NDE Bearing (1)¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibration - Comp NDE Bearing (1)¦HiHi | HiHi | 69 | μm |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Vibration - Comp NDE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibration - Comp NDE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | μm |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Vibration - Comp NDE Bearing (2) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibration - Comp NDE Bearing (2) |  | FRTS-VT-1336B | μm | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Vibration - Comp NDE Bearing (2)¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibration - Comp NDE Bearing (2)¦Hi | Hi | 56 | μm |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Vibration - Comp NDE Bearing (2)¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibration - Comp NDE Bearing (2)¦HiHi | HiHi | 69 | μm |  | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Vibration - Comp NDE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibration - Comp NDE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | μm |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1) |  | FRTS-VT-1325A | μm | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦Hi | Hi | 56 | μm |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦HiHi | HiHi | 69 | μm |  | Sensors - Gearbox; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | μm |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2) |  | FRTS-VT-1325B | μm | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦Hi | Hi | 56 | μm |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦HiHi | HiHi | 69 | μm |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | μm |  | Sensors - Gearbox; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1) |  | FRTS-VT-1324A | μm | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦Hi | Hi | 119 | μm |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦HiHi | HiHi | 146 | μm |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | μm |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2) |  | FRTS-VT-1324B | μm | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦Hi | Hi | 119 | μm |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦HiHi | HiHi | 146 | μm |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | μm |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Flow - Piston Balancing Line | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Flow - Piston Balancing Line |  | FRTS_OPC_FIT_1369 | mbar | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System; | Não encontrado no PI |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Flow - Piston Balancing Line¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Flow - Piston Balancing Line¦Hi | Hi | 120 | mbar |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no Template |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Flow - Piston Balancing Line¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Flow - Piston Balancing Line¦HiHi | HiHi |  | mbar |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no Template |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Flow - Piston Balancing Line¦Lo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Flow - Piston Balancing Line¦Lo | Lo |  | mbar |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no Template |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Flow - Piston Balancing Line¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Flow - Piston Balancing Line¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | mbar |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no Template
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Compressor DGS Cartridge | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Compressor DGS Cartridge |  | FRTS-TE-1370 | °C | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Compressor DGS Cartridge¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Compressor DGS Cartridge¦Hi | Hi | 140 | °C |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Compressor DGS Cartridge¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Compressor DGS Cartridge¦HiHi | HiHi | 155 | °C |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Compressor DGS Cartridge¦Lo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Compressor DGS Cartridge¦Lo | Lo | 55 | °C |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Compressor DGS Cartridge¦LoLo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Compressor DGS Cartridge¦LoLo | LoLo | 45 | °C |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Compressor DGS Cartridge¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Compressor DGS Cartridge¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Compressor DGS Cartridge¦Pre-alarm Lo | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Compressor DGS Cartridge¦Pre-alarm Lo | Pre-alarm Lo |  | °C |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) |  | FRTS-TI-1338A | °C | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts; | Adiciona no template |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1)¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1)¦Hi | Hi |  | °C |  | Sensors - Equipment Parts; | Adiciona no template |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1)¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1)¦HiHi | HiHi | 110 | °C |  | Sensors - Equipment Parts; | Adiciona no template |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Equipment Parts; | Adiciona no template |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2) |  | FRTS-TI-1338C | °C | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts; | Adiciona no template |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2)¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2)¦Hi | Hi | 100 | °C |  | Sensors - Equipment Parts; | Adiciona no template |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2)¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2)¦HiHi | HiHi |  | °C |  | Sensors - Equipment Parts; | Adiciona no template
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Equipment Parts; | Adiciona no template
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) |  | FRTS-TI-1337A | °C | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts; | Adiciona no template |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1)¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1)¦Hi | Hi |  | °C |  | Sensors - Equipment Parts; | Adiciona no template
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1)¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1)¦HiHi | HiHi | 110 | °C |  | Sensors - Equipment Parts; | Adiciona no template
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Equipment Parts; | Adiciona no template |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2) |  | FRTS-TI-1337C | °C | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts; | Adiciona no template |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2)¦Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2)¦Hi | Hi | 100 | °C |  | Sensors - Equipment Parts; | Adiciona no template |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2)¦HiHi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2)¦HiHi | HiHi |  | °C |  | Sensors - Equipment Parts; | Adiciona no template
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Equipment Parts; | Adiciona no template
Compressor Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Delta Pressure - Lube Oil Filter | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Delta Pressure - Lube Oil Filter |  | FRTS_OPC_PDIT_1822 | bar | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Hi
Compressor Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Delta Pressure - Lube Oil Filter¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Delta Pressure - Lube Oil Filter¦Hi | Hi | 1 | bar |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | HiHi
Compressor Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Delta Pressure - Lube Oil Filter¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Delta Pressure - Lube Oil Filter¦HiHi | HiHi |  | bar |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Lo
Compressor Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Delta Pressure - Lube Oil Filter¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Delta Pressure - Lube Oil Filter¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | bar |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | LoLo
Compressor Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Level - Lube Oil Tank (1) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Level - Lube Oil Tank (1) |  | FRTS-LI-1812A | % | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Level - Lube Oil Tank (1)¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Level - Lube Oil Tank (1)¦Hi | Hi |  | % |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Level - Lube Oil Tank (1)¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Level - Lube Oil Tank (1)¦HiHi | HiHi |  | % |  | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Level - Lube Oil Tank (1)¦Lo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Level - Lube Oil Tank (1)¦Lo | Lo |  | % |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Hi
Compressor Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Level - Lube Oil Tank (1)¦LoLo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Level - Lube Oil Tank (1)¦LoLo | LoLo |  | % |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | HiHi
Compressor Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Level - Lube Oil Tank (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Level - Lube Oil Tank (1)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | % |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Lo
Compressor Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Level - Lube Oil Tank (1)¦Pre-alarm Lo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Level - Lube Oil Tank (1)¦Pre-alarm Lo | Pre-alarm Lo |  | % |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | LoLo
Compressor Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Level - Lube Oil Tank (2) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Level - Lube Oil Tank (2) |  | FRTS-071-LI-1812B |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System; | Não encontrado no PI |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Level - Lube Oil Tank (2)¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Level - Lube Oil Tank (2)¦Hi | Hi |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Level - Lube Oil Tank (2)¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Level - Lube Oil Tank (2)¦HiHi | HiHi |  |  |  | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Level - Lube Oil Tank (2)¦Lo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Level - Lube Oil Tank (2)¦Lo | Lo |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Hi
Compressor Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Level - Lube Oil Tank (2)¦LoLo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Level - Lube Oil Tank (2)¦LoLo | LoLo |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | HiHi
Compressor Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Level - Lube Oil Tank (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Level - Lube Oil Tank (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Lo
Compressor Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Level - Lube Oil Tank (2)¦Pre-alarm Lo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Level - Lube Oil Tank (2)¦Pre-alarm Lo | Pre-alarm Lo |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | LoLo
Compressor Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Level - Rundown Tank | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Level - Rundown Tank |  | FRTS-071-LT-1828 |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System; | Não encontrado no PI
Compressor Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Level - Rundown Tank¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Level - Rundown Tank¦Hi | Hi |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; | Não encontrado no PI |  | 1h AVG
Compressor Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Level - Rundown Tank¦Lo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Level - Rundown Tank¦Lo | Lo |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; | Não encontrado no PI |  | Hi
Compressor Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Level - Rundown Tank¦LoLo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Level - Rundown Tank¦LoLo | LoLo |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; | Não encontrado no PI |  | HiHi
Compressor Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Level - Rundown Tank¦Pre-alarm Lo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Level - Rundown Tank¦Pre-alarm Lo | Pre-alarm Lo |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; | Não encontrado no PI |  | Lo
Compressor Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Lube Oil Bearings Header | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Lube Oil Bearings Header |  | FRTS-071-PIT-1745 | barg | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System; | Não encontrado no PI |  | LoLo
Compressor Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Lube Oil Bearings Header¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Lube Oil Bearings Header¦Hi | Hi | 2.5 | barg |  | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Lube Oil Bearings Header¦Lo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Lube Oil Bearings Header¦Lo | Lo | 1.4 | barg |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | 1h AVG
Compressor Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Lube Oil Bearings Header¦LoLo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Lube Oil Bearings Header¦LoLo | LoLo |  | barg |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Hi
Compressor Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Lube Oil Bearings Header¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Lube Oil Bearings Header¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | barg |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | HiHi
Compressor Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Lube Oil Bearings Header¦Pre-alarm Lo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Lube Oil Bearings Header¦Pre-alarm Lo | Pre-alarm Lo |  | barg |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Lo
Compressor Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Lube Oil Bearings Header (2) |  | FRTS-PT-1746 | barg | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System; |  |  | LoLo
Compressor Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2)¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Lube Oil Bearings Header (2)¦Hi | Hi |  | barg |  | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2)¦Lo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Lube Oil Bearings Header (2)¦Lo | Lo |  | barg |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | 1h AVG
Compressor Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2)¦LoLo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Lube Oil Bearings Header (2)¦LoLo | LoLo | 1.2 | barg |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Hi
Compressor Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Lube Oil Bearings Header (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | barg |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | HiHi
Compressor Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2)¦Pre-alarm Lo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Lube Oil Bearings Header (2)¦Pre-alarm Lo | Pre-alarm Lo |  | barg |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Lo
Compressor Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Lube Oil Header | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Lube Oil Header |  | FRTS-072-TI-1823 | °C | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System; |  |  | LoLo
Compressor Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Lube Oil Header¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Lube Oil Header¦Hi | Hi | 55 | °C |  | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Lube Oil Header¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Lube Oil Header¦HiHi | HiHi |  | °C |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Hi
Compressor Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Lube Oil Header¦Lo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Lube Oil Header¦Lo | Lo | 30 | °C |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Lo
Compressor Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Lube Oil Header¦LoLo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Lube Oil Header¦LoLo | LoLo |  | °C |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Lube Oil Header¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Lube Oil Header¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Lube Oil Header¦Pre-alarm Lo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Lube Oil Header¦Pre-alarm Lo | Pre-alarm Lo |  | °C |  | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Lube Oil Tank | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Lube Oil Tank |  | FRTS-TI-1813 | °C | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Hi
Compressor Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Lube Oil Tank¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Lube Oil Tank¦Hi | Hi | 75 | °C |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Lo
Compressor Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Lube Oil Tank¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Lube Oil Tank¦HiHi | HiHi |  | °C |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Lube Oil Tank¦Lo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Lube Oil Tank¦Lo | Lo | 30 | °C |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Lube Oil Tank¦LoLo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Lube Oil Tank¦LoLo | LoLo |  | °C |  | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Lube Oil Tank¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Lube Oil Tank¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Hi
Compressor Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Lube Oil Tank¦Pre-alarm Lo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Lube Oil Tank¦Pre-alarm Lo | Pre-alarm Lo |  | °C |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | HiHi
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Motor DE Bearing | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Motor DE Bearing |  | FRTS-TI1705A | °C | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor; |  |  | Lo
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Motor DE Bearing¦Hi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Motor DE Bearing¦Hi | Hi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Motor DE Bearing¦HiHi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Motor DE Bearing¦HiHi | HiHi | 95 | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Motor DE Bearing¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Motor DE Bearing¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Motor NDE Bearing | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Motor NDE Bearing |  | FRTS-TI1704A | °C | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Motor NDE Bearing¦Hi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Motor NDE Bearing¦Hi | Hi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | HiHi
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Motor NDE Bearing¦HiHi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Motor NDE Bearing¦HiHi | HiHi | 95 | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Lo
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Motor NDE Bearing¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Motor NDE Bearing¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Stator Air Cold (1) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Stator Air Cold (1) |  | FRTS-TE-1709A | °C | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor; | 1x09A |  | Pre-alarm Lo
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Stator Air Cold (1)¦Hi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Stator Air Cold (1)¦Hi | Hi | 55 | °C |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Stator Air Cold (1)¦HiHi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Stator Air Cold (1)¦HiHi | HiHi | 60 | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Stator Air Cold (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Stator Air Cold (1)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | HiHi
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Stator Air Hot | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Stator Air Hot |  | FRTS-TE-1709B | °C | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor; | 1x09B |  | Lo
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Stator Air Hot¦Hi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Stator Air Hot¦Hi | Hi | 105 | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | LoLo
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Stator Air Hot¦HiHi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Stator Air Hot¦HiHi | HiHi | 110 | °C |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Stator Air Hot¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Stator Air Hot¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Stator U | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Stator U |  | FRTS-TE-1708A | °C | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor; |  |  | HiHi
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Stator U¦Hi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Stator U¦Hi | Hi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Lo
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Stator U¦HiHi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Stator U¦HiHi | HiHi | 150 | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | LoLo
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Stator U¦Lo | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Stator U¦Lo | Lo |  | °C |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Stator U¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Stator U¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Stator U (2) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Stator U (2) |  | FRTS-TE-1708D | °C | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor; |  |  | HiHi
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Stator U (2)¦Hi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Stator U (2)¦Hi | Hi | 140 | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Lo
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Stator U (2)¦HiHi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Stator U (2)¦HiHi | HiHi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | LoLo
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Stator U (2)¦Lo | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Stator U (2)¦Lo | Lo |  | °C |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Stator U (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Stator U (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Stator V | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Stator V |  | FRTS-TE-1708B | °C | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor; |  |  | HiHi
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Stator V¦Hi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Stator V¦Hi | Hi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Lo
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Stator V¦HiHi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Stator V¦HiHi | HiHi | 150 | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | LoLo
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Stator V¦Lo | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Stator V¦Lo | Lo |  | °C |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Stator V¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Stator V¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Stator V (2) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Stator V (2) |  | FRTS-TE-1708E | °C | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor; |  |  | HiHi
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Stator V (2)¦Hi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Stator V (2)¦Hi | Hi | 140 | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Lo
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Stator V (2)¦HiHi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Stator V (2)¦HiHi | HiHi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | LoLo
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Stator V (2)¦Lo | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Stator V (2)¦Lo | Lo |  | °C |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Stator V (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Stator V (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Stator W | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Stator W |  | FRTS-TE-1708C | °C | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor; |  |  | HiHi
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Stator W¦Hi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Stator W¦Hi | Hi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Lo
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Stator W¦HiHi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Stator W¦HiHi | HiHi | 150 | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | LoLo
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Stator W¦Lo | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Stator W¦Lo | Lo |  | °C |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Stator W¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Stator W¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Factor
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Stator W (2) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Stator W (2) |  | FRTS-TE-1708F | °C | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor; |  |  | Response Line - Flow Curve
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Stator W (2)¦Hi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Stator W (2)¦Hi | Hi | 140 | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Table Values
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Stator W (2)¦HiHi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Stator W (2)¦HiHi | HiHi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Stator W (2)¦Lo | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Stator W (2)¦Lo | Lo |  | °C |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Stator W (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Stator W (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Vibration - Motor DE Bearing (1) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Vibration - Motor DE Bearing (1) |  | FRTS-071-VT-1707A | μm | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor; |  |  | -1h AVG
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Vibration - Motor DE Bearing (1)¦Hi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Vibration - Motor DE Bearing (1)¦Hi | Hi | 274 | μm |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Vibration - Motor DE Bearing (1)¦HiHi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Vibration - Motor DE Bearing (1)¦HiHi | HiHi | 308 | μm |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Lo
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Vibration - Motor DE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Vibration - Motor DE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | μm |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Vibration - Motor DE Bearing (2) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Vibration - Motor DE Bearing (2) |  | FRTS-071-VT-1707B | μm | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Vibration - Motor DE Bearing (2)¦Hi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Vibration - Motor DE Bearing (2)¦Hi | Hi | 274 | μm |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Vibration - Motor DE Bearing (2)¦HiHi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Vibration - Motor DE Bearing (2)¦HiHi | HiHi | 308 | μm |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Vibration - Motor DE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Vibration - Motor DE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | μm |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Vibration - Motor NDE Bearing (1) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Vibration - Motor NDE Bearing (1) |  | FRTS-071-VT-1706A | μm | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Vibration - Motor NDE Bearing (1)¦Hi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Vibration - Motor NDE Bearing (1)¦Hi | Hi | 274 | μm |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Vibration - Motor NDE Bearing (1)¦HiHi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Vibration - Motor NDE Bearing (1)¦HiHi | HiHi | 308 | μm |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Vibration - Motor NDE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Vibration - Motor NDE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | μm |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Vibration - Motor NDE Bearing (2) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Vibration - Motor NDE Bearing (2) |  | FRTS-071-VT-1706B | μm | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Vibration - Motor NDE Bearing (2)¦Hi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Vibration - Motor NDE Bearing (2)¦Hi | Hi | 274 | μm |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Vibration - Motor NDE Bearing (2)¦HiHi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Vibration - Motor NDE Bearing (2)¦HiHi | HiHi | 308 | μm |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | HiHi
Compressor Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Vibration - Motor NDE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Vibration - Motor NDE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | μm |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Axial Displacement - Comp (1) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Axial Displacement - Comp (1) |  | FRTS-ZT-1739A | mm | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Axial Displacement - Comp (1)¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Axial Displacement - Comp (1)¦Hi | Hi | 0.4 | mm |  | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Axial Displacement - Comp (1)¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Axial Displacement - Comp (1)¦HiHi | HiHi | 0.5 | mm |  | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Axial Displacement - Comp (1)¦Lo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Axial Displacement - Comp (1)¦Lo | Lo |  | mm |  | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Axial Displacement - Comp (1)¦LoLo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Axial Displacement - Comp (1)¦LoLo | LoLo |  | mm |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Axial Displacement - Comp (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Axial Displacement - Comp (1)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | mm |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Axial Displacement - Comp (1)¦Pre-alarm Lo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Axial Displacement - Comp (1)¦Pre-alarm Lo | Pre-alarm Lo |  | mm |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Axial Displacement - Comp (2) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Axial Displacement - Comp (2) |  | FRTS-ZT-1739B | mm | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Axial Displacement - Comp (2)¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Axial Displacement - Comp (2)¦Hi | Hi | 0.4 | mm |  | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Axial Displacement - Comp (2)¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Axial Displacement - Comp (2)¦HiHi | HiHi | 0.5 | mm |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Axial Displacement - Comp (2)¦Lo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Axial Displacement - Comp (2)¦Lo | Lo |  | mm |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Axial Displacement - Comp (2)¦LoLo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Axial Displacement - Comp (2)¦LoLo | LoLo |  | mm |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Axial Displacement - Comp (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Axial Displacement - Comp (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | mm |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Axial Displacement - Comp (2)¦Pre-alarm Lo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Axial Displacement - Comp (2)¦Pre-alarm Lo | Pre-alarm Lo |  | mm |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Axial Displacement - Gear Box (1) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Axial Displacement - Gear Box (1) |  | FRTS-ZT-1728A | mm | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Axial Displacement - Gear Box (1)¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Axial Displacement - Gear Box (1)¦Hi | Hi | 0.6 | mm |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Axial Displacement - Gear Box (1)¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Axial Displacement - Gear Box (1)¦HiHi | HiHi | 0.7 | mm |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Axial Displacement - Gear Box (1)¦Lo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Axial Displacement - Gear Box (1)¦Lo | Lo |  | mm |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Axial Displacement - Gear Box (1)¦LoLo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Axial Displacement - Gear Box (1)¦LoLo | LoLo |  | mm |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Axial Displacement - Gear Box (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Axial Displacement - Gear Box (1)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | mm |  | Sensors - Gearbox; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Axial Displacement - Gear Box (1)¦Pre-alarm Lo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Axial Displacement - Gear Box (1)¦Pre-alarm Lo | Pre-alarm Lo |  | mm |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Axial Displacement - Gear Box (2) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Axial Displacement - Gear Box (2) |  | FRTS-ZT-1728B | mm | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Axial Displacement - Gear Box (2)¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Axial Displacement - Gear Box (2)¦Hi | Hi | 0.6 | mm |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Axial Displacement - Gear Box (2)¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Axial Displacement - Gear Box (2)¦HiHi | HiHi | 0.7 | mm |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Axial Displacement - Gear Box (2)¦Lo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Axial Displacement - Gear Box (2)¦Lo | Lo |  | mm |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Axial Displacement - Gear Box (2)¦LoLo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Axial Displacement - Gear Box (2)¦LoLo | LoLo |  | mm |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Axial Displacement - Gear Box (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Axial Displacement - Gear Box (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | mm |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Axial Displacement - Gear Box (2)¦Pre-alarm Lo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Axial Displacement - Gear Box (2)¦Pre-alarm Lo | Pre-alarm Lo |  | mm |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Current | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Current |  | FRTS-JX-1784 | A | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter |  | FRTS_OPC_PDIT_1756 | bar | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦Hi | Hi | 1 | bar |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦HiHi | HiHi |  | bar |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦Lo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦Lo | Lo |  | bar |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦LoLo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦LoLo | LoLo |  | bar |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | bar |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦Pre-alarm Lo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦Pre-alarm Lo | Pre-alarm Lo |  | bar |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1) |  | FRTS-071-PI-1759A | barg | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦Hi | Hi | 2.5 | barg |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦HiHi | HiHi |  | barg |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦Lo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦Lo | Lo |  | barg |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦LoLo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦LoLo | LoLo | 0.15 | barg |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2) |  | FRTS-071-PI-1759B | barg | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System; | Não encontrado no PI
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2)¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2)¦Hi | Hi | 1 | barg |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2)¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2)¦HiHi | HiHi |  | barg |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2)¦Lo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2)¦Lo | Lo | 0.25 | barg |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2)¦LoLo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2)¦LoLo | LoLo |  | barg |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) |  | FRTS-071-PI-1762A | barg | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦Hi | Hi |  | barg |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦HiHi | HiHi | 2.5 | barg |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦Lo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦Lo | Lo |  | barg |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦LoLo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦LoLo | LoLo | 0.15 | barg |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2) |  | FRTS-071-PI-1762B | barg | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System; | Não encontrado no PI
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2)¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2)¦Hi | Hi | 1 | barg |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2)¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2)¦HiHi | HiHi |  | barg |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2)¦Lo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2)¦Lo | Lo | 0.25 | barg |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2)¦LoLo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2)¦LoLo | LoLo |  | barg |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1) |  | FRTS_OPC_FIT_1763 | kg/h | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System; | Não encontrado no PI
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦Hi | Hi | 6 | kg/h |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦HiHi | HiHi |  | kg/h |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦Lo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦Lo | Lo | 0.5 | kg/h |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦LoLo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦LoLo | LoLo |  | kg/h |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) |  | FRTS_OPC_FIT_1760 | kg/h | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System; | Não encontrado no PI
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦Hi | Hi | 6 | kg/h |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦HiHi | HiHi |  | kg/h |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦Lo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦Lo | Lo | 0.5 | kg/h |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦LoLo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦LoLo | LoLo |  | kg/h |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Keyphasor - Gear Casing HS Shaft | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Keyphasor - Gear Casing HS Shaft |  | FRTS-071-XE-1798 |  | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox; | Não encontrado no PI
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Keyphasor - Gear Casing LS Shaft | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Keyphasor - Gear Casing LS Shaft |  | FRTS-071-XE-1719 |  | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox; | Não encontrado no PI |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Primary Seal Gas Injection | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Primary Seal Gas Injection |  | FRTS-PT-1757A |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Primary Seal Gas Injection¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Primary Seal Gas Injection¦Hi | Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Primary Seal Gas Injection¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Primary Seal Gas Injection¦HiHi | HiHi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Primary Seal Gas Injection¦Lo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Primary Seal Gas Injection¦Lo | Lo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Primary Seal Gas Injection¦LoLo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Primary Seal Gas Injection¦LoLo | LoLo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Primary Seal Gas Injection¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Primary Seal Gas Injection¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Primary Seal Gas Injection¦Pre-alarm Lo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Primary Seal Gas Injection¦Pre-alarm Lo | Pre-alarm Lo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Primary Seal Gas Injection (2) |  | FRTS-PIT-1757B |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦Hi | Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦HiHi | HiHi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦Lo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦Lo | Lo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦LoLo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦LoLo | LoLo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦Pre-alarm Lo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦Pre-alarm Lo | Pre-alarm Lo |  |  |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE |  | FRTS-PT-1771A |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE¦Hi | Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE¦HiHi | HiHi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE |  | FRTS-PT-1772A |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE¦Hi | Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE¦HiHi | HiHi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Separation Gas Injection (1) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Separation Gas Injection (1) |  | FRTS-PT-1752A | mbarg | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Separation Gas Injection (1)¦Hi | Hi |  | mbarg |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Separation Gas Injection (1)¦HiHi | HiHi |  | mbarg |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦Lo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Separation Gas Injection (1)¦Lo | Lo |  | mbarg |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦LoLo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Separation Gas Injection (1)¦LoLo | LoLo | 20 | mbarg |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Separation Gas Injection (1)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | mbarg |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦Pre-alarm Lo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Separation Gas Injection (1)¦Pre-alarm Lo | Pre-alarm Lo |  | mbarg |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Coefficients
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Separation Gas Injection (2) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Separation Gas Injection (2) |  | FRTS-071-PT-1752B | mbarg | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System; | Não encontrado no PI |  | Coefficients
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Separation Gas Injection (2)¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Separation Gas Injection (2)¦Hi | Hi | 140 | mbarg |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Coefficients
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Separation Gas Injection (2)¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Separation Gas Injection (2)¦HiHi | HiHi |  | mbarg |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Coefficients
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Separation Gas Injection (2)¦Lo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Separation Gas Injection (2)¦Lo | Lo | 30 | mbarg |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Coefficients
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Separation Gas Injection (2)¦LoLo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Separation Gas Injection (2)¦LoLo | LoLo |  | mbarg |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Coefficients
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Separation Gas Injection (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Separation Gas Injection (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | mbarg |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Coefficients
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Separation Gas Injection (2)¦Pre-alarm Lo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Separation Gas Injection (2)¦Pre-alarm Lo | Pre-alarm Lo |  | mbarg |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Surge Protection Response Line Curve
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Comp DE Bearing (1) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Comp DE Bearing (1) |  | FRTS-TI1733A | °C | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Surge Protection Response Line Datasheet
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Comp DE Bearing (1)¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Comp DE Bearing (1)¦Hi | Hi |  | °C |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Comp DE Bearing (1)¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Comp DE Bearing (1)¦HiHi | HiHi | 120 | °C |  | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Comp DE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Comp DE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Comp DE Bearing (2) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Comp DE Bearing (2) |  | FRTS-TI1733C | °C | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Comp DE Bearing (2)¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Comp DE Bearing (2)¦Hi | Hi | 110 | °C |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Comp DE Bearing (2)¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Comp DE Bearing (2)¦HiHi | HiHi |  | °C |  | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Comp DE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Comp DE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Comp NDE Bearing (1) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Comp NDE Bearing (1) |  | FRTS-TI1734A | °C | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Comp NDE Bearing (1)¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Comp NDE Bearing (1)¦Hi | Hi |  | °C |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Comp NDE Bearing (1)¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Comp NDE Bearing (1)¦HiHi | HiHi | 120 | °C |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Comp NDE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Comp NDE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Comp NDE Bearing (2) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Comp NDE Bearing (2) |  | FRTS-TI1734C | °C | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Comp NDE Bearing (2)¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Comp NDE Bearing (2)¦Hi | Hi | 110 | °C |  | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Comp NDE Bearing (2)¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Comp NDE Bearing (2)¦HiHi | HiHi |  | °C |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Comp NDE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Comp NDE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1) |  | FRTS-TI1722A | °C | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦Hi | Hi |  | °C |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦HiHi | HiHi | 120 | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2) |  | FRTS-TI1722C | °C | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦Hi | Hi | 115 | °C |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦HiHi | HiHi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) |  | FRTS-TI1723A | °C | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦Hi | Hi |  | °C |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦HiHi | HiHi | 120 | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2) |  | FRTS-TI1723C | °C | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2)¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2)¦Hi | Hi | 115 | °C |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2)¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2)¦HiHi | HiHi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1) |  | FRTS-TI1720A | °C | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦Hi | Hi |  | °C |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦HiHi | HiHi | 85 | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2) |  | FRTS-TI1720C | °C | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦Hi | Hi | 80 | °C |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦HiHi | HiHi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) |  | FRTS-TI1721A | °C | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦Hi | Hi |  | °C |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦HiHi | HiHi | 85 | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2) |  | FRTS-TI1721C | °C | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2)¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2)¦Hi | Hi | 80 | °C |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2)¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2)¦HiHi | HiHi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1) |  | FRTS-TI1726A | °C | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1)¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1)¦Hi | Hi |  | °C |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1)¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1)¦HiHi | HiHi | 85 | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2) |  | FRTS-TI1726C | °C | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2)¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2)¦Hi | Hi | 80 | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2)¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2)¦HiHi | HiHi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1) |  | FRTS-TI1727A | °C | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1)¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1)¦Hi | Hi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1)¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1)¦HiHi | HiHi | 85 | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2) |  | FRTS-TI1727C | °C | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2)¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2)¦Hi | Hi | 80 | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2)¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2)¦HiHi | HiHi |  | °C |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Motor DE Bearing (2) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Motor DE Bearing (2) |  | FRTS-TI1705C | °C | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Motor DE Bearing (2)¦Hi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Motor DE Bearing (2)¦Hi | Hi | 90 | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Motor DE Bearing (2)¦HiHi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Motor DE Bearing (2)¦HiHi | HiHi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Motor DE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Motor DE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Motor NDE Bearing (2) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Motor NDE Bearing (2) |  | FRTS-TI1704C | °C | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Motor NDE Bearing (2)¦Hi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Motor NDE Bearing (2)¦Hi | Hi | 90 | °C |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Motor NDE Bearing (2)¦HiHi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Motor NDE Bearing (2)¦HiHi | HiHi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Motor NDE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Motor NDE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Vibration - Comp DE Bearing (1) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibration - Comp DE Bearing (1) |  | FRTS-VT-1735A | μm | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Vibration - Comp DE Bearing (1)¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibration - Comp DE Bearing (1)¦Hi | Hi | 56 | μm |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Vibration - Comp DE Bearing (1)¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibration - Comp DE Bearing (1)¦HiHi | HiHi | 69 | μm |  | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Vibration - Comp DE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibration - Comp DE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | μm |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Vibration - Comp DE Bearing (2) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibration - Comp DE Bearing (2) |  | FRTS-VT-1735B | μm | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Vibration - Comp DE Bearing (2)¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibration - Comp DE Bearing (2)¦Hi | Hi | 56 | μm |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Vibration - Comp DE Bearing (2)¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibration - Comp DE Bearing (2)¦HiHi | HiHi | 69 | μm |  | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Vibration - Comp DE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibration - Comp DE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | μm |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Vibration - Comp NDE Bearing (1) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibration - Comp NDE Bearing (1) |  | FRTS-VT-1736A | μm | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Vibration - Comp NDE Bearing (1)¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibration - Comp NDE Bearing (1)¦Hi | Hi | 56 | μm |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Vibration - Comp NDE Bearing (1)¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibration - Comp NDE Bearing (1)¦HiHi | HiHi | 69 | μm |  | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Vibration - Comp NDE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibration - Comp NDE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | μm |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Vibration - Comp NDE Bearing (2) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibration - Comp NDE Bearing (2) |  | FRTS-VT-1736B | μm | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Vibration - Comp NDE Bearing (2)¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibration - Comp NDE Bearing (2)¦Hi | Hi | 56 | μm |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Vibration - Comp NDE Bearing (2)¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibration - Comp NDE Bearing (2)¦HiHi | HiHi | 69 | μm |  | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Vibration - Comp NDE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibration - Comp NDE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | μm |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1) |  | FRTS-VT-1725A | μm | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦Hi | Hi | 56 | μm |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦HiHi | HiHi | 69 | μm |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | μm |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2) |  | FRTS-VT-1725B | μm | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦Hi | Hi | 56 | μm |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦HiHi | HiHi | 69 | μm |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | μm |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1) |  | FRTS-VT-1724A | μm | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦Hi | Hi | 119 | μm |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦HiHi | HiHi | 146 | μm |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | μm |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2) |  | FRTS-VT-1724B | μm | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦Hi | Hi | 119 | μm |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦HiHi | HiHi | 146 | μm |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | μm |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Flow - Piston Balancing Line | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Flow - Piston Balancing Line |  | FRTS_OPC_FIT_1769 | mbar | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System; | Não encontrado no PI |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Flow - Piston Balancing Line¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Flow - Piston Balancing Line¦Hi | Hi | 120 | mbar |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no Template |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Flow - Piston Balancing Line¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Flow - Piston Balancing Line¦HiHi | HiHi |  | mbar |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no Template
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Flow - Piston Balancing Line¦Lo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Flow - Piston Balancing Line¦Lo | Lo |  | mbar |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no Template |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Flow - Piston Balancing Line¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Flow - Piston Balancing Line¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | mbar |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no Template |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Compressor DGS Cartridge | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Compressor DGS Cartridge |  | FRTS-071-TI-1770 | °C | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Compressor DGS Cartridge¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Compressor DGS Cartridge¦Hi | Hi | 140 | °C |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Compressor DGS Cartridge¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Compressor DGS Cartridge¦HiHi | HiHi | 155 | °C |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Compressor DGS Cartridge¦Lo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Compressor DGS Cartridge¦Lo | Lo | 55 | °C |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Compressor DGS Cartridge¦LoLo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Compressor DGS Cartridge¦LoLo | LoLo | 45 | °C |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Compressor DGS Cartridge¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Compressor DGS Cartridge¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Compressor DGS Cartridge¦Pre-alarm Lo | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Compressor DGS Cartridge¦Pre-alarm Lo | Pre-alarm Lo |  | °C |  | Sensors - Gas Seal System; | Adicionado no template |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) |  | FRTS-TI1738A | °C | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts; | Adiciona no template |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1)¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1)¦Hi | Hi |  | °C |  | Sensors - Equipment Parts; | Adiciona no template |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1)¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1)¦HiHi | HiHi | 110 | °C |  | Sensors - Equipment Parts; | Adiciona no template
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Equipment Parts; | Adiciona no template |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2) |  | FRTS-TI1738C | °C | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts; | Adiciona no template |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2)¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2)¦Hi | Hi | 100 | °C |  | Sensors - Equipment Parts; | Adiciona no template |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2)¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2)¦HiHi | HiHi |  | °C |  | Sensors - Equipment Parts; | Adiciona no template
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Equipment Parts; | Adiciona no template |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) |  | FRTS-TI1737A | °C | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts; | Adiciona no template |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1)¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1)¦Hi | Hi |  | °C |  | Sensors - Equipment Parts; | Adiciona no template |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1)¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1)¦HiHi | HiHi | 110 | °C |  | Sensors - Equipment Parts; | Adiciona no template
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Equipment Parts; | Adiciona no template |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2) |  | FRTS-TI1737C | °C | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts; | Adiciona no template |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2)¦Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2)¦Hi | Hi | 100 | °C |  | Sensors - Equipment Parts; | Adiciona no template
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2)¦HiHi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2)¦HiHi | HiHi |  | °C |  | Sensors - Equipment Parts; | Adiciona no template |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2)¦Pre-alarm Hi | Pre-alarm Hi |  | °C |  | Sensors - Equipment Parts; | Adiciona no template |  | HiHi

## Template Centrifugal Compressor (hidden)
Parent | Name | Categories | Categories 2
Compressor Basic | Delta Pressure - ESDVs at the Scrubber Scution Pipe | Sensors - Scrubber; | Sensors - Scrubber;
Compressor Basic | Delta Pressure - ESDVs at the Scrubber Scution Pipe¦Pre-alarm |  | Sensors - Scrubber;
Compressor Basic | Delta Pressure - Lube Oil Filter | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Delta Pressure - Lube Oil Filter¦Hi |  | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Delta Pressure - Lube Oil Filter¦HiHi |  | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Delta Pressure - Lube Oil Filter¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Delta Pressure - Lube Oil Reservoir Pressure to Atm | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Delta Pressure - Lube Oil Reservoir Pressure to Atm¦Hi |  | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Delta Pressure - Lube Oil Reservoir Pressure to Atm¦Lo |  | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Level - Lube Oil Tank (1) | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Level - Lube Oil Tank (1)¦Hi |  | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Level - Lube Oil Tank (1)¦HiHi |  | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Level - Lube Oil Tank (1)¦Lo |  | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Level - Lube Oil Tank (1)¦LoLo |  | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Level - Lube Oil Tank (1)¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Level - Lube Oil Tank (1)¦Pre-alarm Lo |  | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Level - Lube Oil Tank (2) | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Level - Lube Oil Tank (2)¦Hi |  | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Level - Lube Oil Tank (2)¦HiHi |  | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Level - Lube Oil Tank (2)¦Lo |  | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Level - Lube Oil Tank (2)¦LoLo |  | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Level - Lube Oil Tank (2)¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Level - Lube Oil Tank (2)¦Pre-alarm Lo |  | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Level - Rundown Tank | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Level - Rundown Tank¦Hi |  | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Level - Rundown Tank¦Lo |  | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Level - Rundown Tank¦LoLo |  | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Level - Rundown Tank¦Pre-alarm Lo |  | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Level - Scrubber | Sensors - Scrubber; | Sensors - Scrubber;
Compressor Basic | Level - Scrubber Control | Sensors - Scrubber; | Sensors - Scrubber;
Compressor Basic | Particle Count¦Assay |  | Sensors - Scrubber;
Compressor Basic | Particle Count¦Hi |  | Sensors - Scrubber;
Compressor Basic | Particle Count¦Particle Count - String |  | Sensors - Scrubber;
Compressor Basic | Particle Count¦Particle Count - String¦Replaced |  | Sensors - Scrubber;
Compressor Basic | Particle Count¦Replaced |  | Sensors - Scrubber;
Compressor Basic | Particle Count¦Type |  | Sensors - Scrubber;
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Auxiliary Pump Discharge | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Auxiliary Pump Discharge¦Hi |  | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Auxiliary Pump Discharge¦Lo |  | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Auxiliary Pump Discharge¦LoLo |  | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Auxiliary Pump Discharge¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Auxiliary Pump Discharge¦Pre-alarm Lo |  | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Main Pump Discharge | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Main Pump Discharge¦Hi |  | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Main Pump Discharge¦Lo |  | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Main Pump Discharge¦LoLo |  | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Main Pump Discharge¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Main Pump Discharge¦Pre-alarm Lo |  | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Pressure - Rundown Tank | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Pressure - Rundown Tank¦Hi |  | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Pressure - Discharge | Sensors - Process Variables; | Sensors - Process Variables;
Compressor Basic | Pressure - Discharge¦Hi |  | Sensors - Process Variables;
Compressor Basic | Pressure - Discharge¦Lo |  | Sensors - Process Variables;
Compressor Basic | Pressure - Discharge¦Pre-alarm Lo |  | Sensors - Process Variables;
Compressor Basic | Pressure - Discharge¦Pressure - Suction Upstream Stage |  | Sensors - Process Variables;
Compressor Basic | Pressure - Downstream Lube Oil Filter | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Pressure - Downstream Lube Oil Filter¦Hi |  | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Pressure - Downstream Lube Oil Filter¦Lo |  | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Pressure - Downstream Lube Oil Filter¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Pressure - Downstream Lube Oil Filter¦Pre-alarm Lo |  | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Bearings Header | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Bearings Header¦Hi |  | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Bearings Header¦Lo |  | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Bearings Header¦LoLo |  | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Bearings Header¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Bearings Header¦Pre-alarm Lo |  | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2) | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2)¦Hi |  | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2)¦Lo |  | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2)¦LoLo |  | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2)¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2)¦Pre-alarm Lo |  | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Bearings Header (3) | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Bearings Header (3)¦Hi |  | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Bearings Header (3)¦Lo |  | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Bearings Header (3)¦LoLo |  | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Bearings Header (3)¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Bearings Header (3)¦Pre-alarm Lo |  | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Pumps Discharge Header | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Pumps Discharge Header¦Hi |  | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Pumps Discharge Header¦Lo |  | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Pumps Discharge Header¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Pumps Discharge Header¦Pre-alarm Lo |  | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Pressure - Scrubber | Sensors - Scrubber; | Sensors - Scrubber;
Compressor Basic | Pressure - Suction | Sensors - Process Variables; | Sensors - Process Variables;
Compressor Basic | Pressure - Suction¦Hi |  | Sensors - Process Variables;
Compressor Basic | Pressure - Suction¦HiHi |  | Sensors - Process Variables;
Compressor Basic | Pressure - Suction¦Lo |  | Sensors - Process Variables;
Compressor Basic | Pressure - Suction¦LoLo |  | Sensors - Process Variables;
Compressor Basic | Pressure - Suction¦Pre-alarm Lo |  | Sensors - Process Variables;
Compressor Basic | Pressure - Upstream Scrubber | Sensors - Scrubber; | Sensors - Scrubber;
Compressor Basic | Status - Lube Oil Auxiliary Pump | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Status - Lube Oil Heater (1) | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Status - Lube Oil Heater (2) | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Status - Lube Oil Main Pump | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Status - Vapor Extractor | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Status - Vapor Extractor (2) | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Temperature - Discharge | Sensors - Process Variables; | Sensors - Process Variables;
Compressor Basic | Temperature - Discharge¦Hi |  | Sensors - Process Variables;
Compressor Basic | Temperature - Discharge¦HiHi |  | Sensors - Process Variables;
Compressor Basic | Temperature - Discharge¦Lo |  | Sensors - Process Variables;
Compressor Basic | Temperature - Discharge¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Process Variables;
Compressor Basic | Temperature - Discharge¦Pre-alarm Lo |  | Sensors - Process Variables;
Compressor Basic | Temperature - Lube Oil Header | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Temperature - Lube Oil Header¦Hi |  | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Temperature - Lube Oil Header¦HiHi |  | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Temperature - Lube Oil Header¦Lo |  | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Temperature - Lube Oil Header¦LoLo |  | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Temperature - Lube Oil Header¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Temperature - Lube Oil Header¦Pre-alarm Lo |  | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Temperature - Lube Oil Tank | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Temperature - Lube Oil Tank¦Hi |  | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Temperature - Lube Oil Tank¦HiHi |  | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Temperature - Lube Oil Tank¦Lo |  | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Temperature - Lube Oil Tank¦LoLo |  | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Temperature - Lube Oil Tank¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Temperature - Lube Oil Tank¦Pre-alarm Lo |  | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Temperature - Motor DE Bearing | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Temperature - Motor DE Bearing¦Hi |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Temperature - Motor DE Bearing¦HiHi |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Temperature - Motor DE Bearing¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Temperature - Motor NDE Bearing | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Temperature - Motor NDE Bearing¦Hi |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Temperature - Motor NDE Bearing¦HiHi |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Temperature - Motor NDE Bearing¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Temperature - Stator Air Cold (1) | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Temperature - Stator Air Cold (1)¦Hi |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Temperature - Stator Air Cold (1)¦HiHi |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Temperature - Stator Air Cold (1)¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Temperature - Stator Air Cold (2) | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Temperature - Stator Air Cold (2)¦Hi |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Temperature - Stator Air Cold (2)¦HiHi |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Temperature - Stator Air Cold (2)¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Temperature - Stator Air Hot | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Temperature - Stator Air Hot¦Hi |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Temperature - Stator Air Hot¦HiHi |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Temperature - Stator Air Hot¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Temperature - Stator Air Hot (2) | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Temperature - Stator Air Hot (2)¦Hi |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Temperature - Stator Air Hot (2)¦HiHi |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Temperature - Stator Air Hot (2)¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Temperature - Stator U | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Temperature - Stator U¦Hi |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Temperature - Stator U¦HiHi |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Temperature - Stator U¦Lo |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Temperature - Stator U¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Temperature - Stator U (2) | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Temperature - Stator U (2)¦Hi |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Temperature - Stator U (2)¦HiHi |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Temperature - Stator U (2)¦Lo |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Temperature - Stator U (2)¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Temperature - Stator V | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Temperature - Stator V¦Hi |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Temperature - Stator V¦HiHi |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Temperature - Stator V¦Lo |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Temperature - Stator V¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Temperature - Stator V (2) | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Temperature - Stator V (2)¦Hi |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Temperature - Stator V (2)¦HiHi |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Temperature - Stator V (2)¦Lo |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Temperature - Stator V (2)¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Temperature - Stator W | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Temperature - Stator W¦Hi |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Temperature - Stator W¦HiHi |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Temperature - Stator W¦Lo |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Temperature - Stator W¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Temperature - Stator W (2) | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Temperature - Stator W (2)¦Hi |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Temperature - Stator W (2)¦HiHi |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Temperature - Stator W (2)¦Lo |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Temperature - Stator W (2)¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Temperature - Suction | Sensors - Process Variables; | Sensors - Process Variables;
Compressor Basic | Temperature - Suction¦Hi |  | Sensors - Process Variables;
Compressor Basic | Temperature - Suction¦Lo |  | Sensors - Process Variables;
Compressor Basic | Temperature - Suction¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Process Variables;
Compressor Basic | Temperature - Suction¦Pre-alarm Lo |  | Sensors - Process Variables;
Compressor Basic | Valve - Anti Hydrates Control | Sensors - Process Variables; | Sensors - Process Variables;
Compressor Basic | Valve - Anti Surge Control | Sensors - Process Variables; | Sensors - Process Variables;
Compressor Basic | Valve - BDV Discharge Process Gas to Flare | Sensors - Process Variables; | Sensors - Process Variables;
Compressor Basic | Valve - Hot Gas Bypass | Sensors - Process Variables; | Sensors - Process Variables;
Compressor Basic | Valve - Pressure Control Suction Openning | Sensors - Process Variables; | Sensors - Process Variables;
Compressor Basic | Valve - Scrubber Level Openning Command | Sensors - Scrubber; | Sensors - Scrubber;
Compressor Basic | Valve - Scrubber Suction Pipe - ESDV | Sensors - Scrubber; | Sensors - Scrubber;
Compressor Basic | Valve - Scrubber Suction Pipe - Throttle | Sensors - Scrubber; | Sensors - Scrubber;
Compressor Basic | Valve - Scrubber Suction Pipe Startup - ESDV | Sensors - Scrubber; | Sensors - Scrubber;
Compressor Basic | Vibration - Motor DE Bearing (1) | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Vibration - Motor DE Bearing (1)¦Hi |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Vibration - Motor DE Bearing (1)¦HiHi |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Vibration - Motor DE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Vibration - Motor DE Bearing (2) | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Vibration - Motor DE Bearing (2)¦Hi |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Vibration - Motor DE Bearing (2)¦HiHi |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Vibration - Motor DE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Vibration - Motor NDE Bearing (1) | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Vibration - Motor NDE Bearing (1)¦Hi |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Vibration - Motor NDE Bearing (1)¦HiHi |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Vibration - Motor NDE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Vibration - Motor NDE Bearing (2) | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Vibration - Motor NDE Bearing (2)¦Hi |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Vibration - Motor NDE Bearing (2)¦HiHi |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Vibration - Motor NDE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Centrifugal Basic | Air Density @ Actual Conditions | Gas Chromatography - Calculated Properties; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Comp (1) | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Comp (1)¦Hi |  | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Comp (1)¦HiHi |  | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Comp (1)¦Lo |  | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Comp (1)¦LoLo |  | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Comp (1)¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Comp (1)¦Pre-alarm Lo |  | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Comp (2) | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Comp (2)¦Hi |  | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Comp (2)¦HiHi |  | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Comp (2)¦Lo |  | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Comp (2)¦LoLo |  | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Comp (2)¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Comp (2)¦Pre-alarm Lo |  | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Comp (3) | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Comp (3)¦Hi |  | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Comp (3)¦HiHi |  | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Comp (3)¦Lo |  | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Comp (3)¦LoLo |  | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Comp (3)¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Comp (3)¦Pre-alarm Lo |  | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Gear Box (1) | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Gear Box (1)¦Hi |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Gear Box (1)¦HiHi |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Gear Box (1)¦Lo |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Gear Box (1)¦LoLo |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Gear Box (1)¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Gear Box (1)¦Pre-alarm Lo |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Gear Box (2) | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Gear Box (2)¦Hi |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Gear Box (2)¦HiHi |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Gear Box (2)¦Lo |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Gear Box (2)¦LoLo |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Gear Box (2)¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Gear Box (2)¦Pre-alarm Lo |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Compressibility Factor Discharge @ Actual Conditions | Gas Chromatography - Calculated Properties; | Gas Chromatography - Calculated Properties;
Compressor Centrifugal Basic | Compressibility Factor Discharge @ Actual Conditions¦A |  | Gas Chromatography - Calculated Properties;
Compressor Centrifugal Basic | Compressibility Factor Discharge @ Actual Conditions¦B |  | Gas Chromatography - Calculated Properties;
Compressor Centrifugal Basic | Compressibility Factor Discharge @ Actual Conditions¦C |  | Gas Chromatography - Calculated Properties;
Compressor Centrifugal Basic | Compressibility Factor Discharge @ Actual Conditions¦D |  | Gas Chromatography - Calculated Properties;
Compressor Centrifugal Basic | Compressibility Factor Discharge @ Actual Conditions¦E |  | Gas Chromatography - Calculated Properties;
Compressor Centrifugal Basic | Compressibility Factor Discharge @ Actual Conditions¦F |  | Gas Chromatography - Calculated Properties;
Compressor Centrifugal Basic | Compressibility Factor Discharge @ Actual Conditions¦G |  | Gas Chromatography - Calculated Properties;
Compressor Centrifugal Basic | Compressibility Factor Suction @ Actual Conditions | Gas Chromatography - Calculated Properties; | Gas Chromatography - Calculated Properties;
Compressor Centrifugal Basic | Compressibility Factor Suction @ Actual Conditions¦A |  | Gas Chromatography - Calculated Properties;
Compressor Centrifugal Basic | Compressibility Factor Suction @ Actual Conditions¦B |  | Gas Chromatography - Calculated Properties;
Compressor Centrifugal Basic | Compressibility Factor Suction @ Actual Conditions¦C |  | Gas Chromatography - Calculated Properties;
Compressor Centrifugal Basic | Compressibility Factor Suction @ Actual Conditions¦D |  | Gas Chromatography - Calculated Properties;
Compressor Centrifugal Basic | Compressibility Factor Suction @ Actual Conditions¦E |  | Gas Chromatography - Calculated Properties;
Compressor Centrifugal Basic | Compressibility Factor Suction @ Actual Conditions¦F |  | Gas Chromatography - Calculated Properties;
Compressor Centrifugal Basic | Compressibility Factor Suction @ Actual Conditions¦G |  | Gas Chromatography - Calculated Properties;
Compressor Centrifugal Basic | Compressibility Factor Suction @ Normal Conditions | Gas Chromatography - Calculated Properties; | Gas Chromatography - Calculated Properties;
Compressor Centrifugal Basic | Control - Booster Heater Primary Seal Gas Injection | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Control - Booster Heater Primary Seal Gas Injection¦Lo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Cooler Location | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler; | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler;
Compressor Centrifugal Basic | Current | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Centrifugal Basic | CW Leakage Detector - DE Side (1) | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Centrifugal Basic | CW Leakage Detector - DE Side (2) | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Centrifugal Basic | CW Leakage Detector - NDE Side (1) | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Centrifugal Basic | CW Leakage Detector - NDE Side (2) | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Booster Primary Seal Gas Injection | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Booster Primary Seal Gas Injection¦Hi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Booster Primary Seal Gas Injection¦Lo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Booster Primary Seal Gas Injection¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Booster Primary Seal Gas Injection¦Pre-alarm Lo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Booster Primary Seal Gas Injection Filter | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Booster Primary Seal Gas Injection Filter¦Lo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Booster Primary Seal Gas Injection Filter¦Pre-alarm Lo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - CM Filter | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler; | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - CM Filter¦Hi |  | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - CM Filter¦HiHi |  | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - CM Side | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler; | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Compressor Leak Detection DE | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Compressor Leak Detection DE¦Hi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Compressor Leak Detection DE¦Lo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Compressor Leak Detection DE¦LoLo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Compressor Leak Detection DE¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Compressor Leak Detection DE¦Pre-alarm Lo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Compressor Leak Detection NDE | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Compressor Leak Detection NDE¦Hi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Compressor Leak Detection NDE¦Lo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Compressor Leak Detection NDE¦LoLo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Compressor Leak Detection NDE¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Compressor Leak Detection NDE¦Pre-alarm Lo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Cooler | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler; | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Discharge Filter | Sensors - Process Variables; | Sensors - Process Variables;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Drop in the Primary Seal Gas Injection RO DE | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Drop in the Primary Seal Gas Injection RO DE¦Hi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Drop in the Primary Seal Gas Injection RO DE¦Lo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Drop in the Primary Seal Gas Injection RO NDE | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Drop in the Primary Seal Gas Injection RO NDE¦Hi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Drop in the Primary Seal Gas Injection RO NDE¦Lo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Balance Piston Line | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Balance Piston Line¦Hi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Balance Piston Line¦HiHi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Balance Piston Line¦Lo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Balance Piston Line¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Compressor Suction | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Compressor Suction¦Hi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Compressor Suction¦Lo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Compressor Suction¦LoLo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Compressor Suction¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Compressor Suction¦Pre-alarm Lo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Primary Vent DE | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Primary Vent DE¦Lo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Primary Vent DE¦LoLo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Primary Vent DE¦Pre-alarm Lo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Primary Vent NDE | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Primary Vent NDE¦Lo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Primary Vent NDE¦LoLo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Primary Vent NDE¦Pre-alarm Lo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Seal Chamber DE (1) | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Seal Chamber DE (1)¦Hi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Seal Chamber DE (1)¦HiHi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Seal Chamber DE (1)¦Lo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Seal Chamber DE (1)¦LoLo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Seal Chamber DE (2) | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Seal Chamber DE (2)¦Hi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Seal Chamber DE (2)¦HiHi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Seal Chamber DE (2)¦Lo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Seal Chamber DE (2)¦LoLo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Seal Chamber NDE (1) | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Seal Chamber NDE (1)¦Hi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Seal Chamber NDE (1)¦HiHi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Seal Chamber NDE (1)¦Lo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Seal Chamber NDE (1)¦LoLo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Seal Chamber NDE (2) | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Seal Chamber NDE (2)¦Hi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Seal Chamber NDE (2)¦HiHi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Seal Chamber NDE (2)¦Lo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Seal Chamber NDE (2)¦LoLo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦Hi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦HiHi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦Lo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦LoLo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦Pre-alarm Lo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Separation Gas Injection and Secondary Vent | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Separation Gas Injection and Secondary Vent¦Hi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Separation Gas Injection and Secondary Vent¦HiHi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Separation Gas Injection and Secondary Vent¦Lo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Separation Gas Injection and Secondary Vent¦LoLo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Separation Gas Injection and Secondary Vent¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Separation Gas Injection and Secondary Vent¦Pre-alarm Lo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter¦Hi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter¦HiHi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter¦Lo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter¦LoLo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter¦Pre-alarm Lo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Suction Filter | Sensors - Process Variables; | Sensors - Process Variables;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Suction Flow | Sensors - Process Variables; | Sensors - Process Variables;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Suction Flow¦Hi |  | Sensors - Process Variables;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Temperature - Cooler | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler; | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler;
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Balance Piston | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Balance Piston¦Hi |  | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Balance Piston¦HiHi |  | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Balance Piston¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Flow - CM Supply | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler; | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler;
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas Injection DE | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas Injection DE¦Hi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas Injection DE¦HiHi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas Injection DE¦Lo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas Injection DE¦LoLo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas Injection DE¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas Injection DE¦Pre-alarm Lo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas Injection NDE | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas Injection NDE¦Hi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas Injection NDE¦HiHi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas Injection NDE¦Lo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas Injection NDE¦LoLo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas Injection NDE¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas Injection NDE¦Pre-alarm Lo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (1) | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (1)¦1h AVG |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (1)¦Hi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (1)¦HiHi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (1)¦Lo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (1)¦LoLo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (2) | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (2)¦1h AVG |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (2)¦Hi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (2)¦HiHi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (2)¦Lo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (2)¦LoLo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1) | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1)¦1h AVG |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1)¦Hi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1)¦HiHi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1)¦Lo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1)¦LoLo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (2) | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (2)¦1h AVG |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (2)¦Hi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (2)¦HiHi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (2)¦Lo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (2)¦LoLo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Secondary Seal Gas Injection DE | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Secondary Seal Gas Injection DE¦Hi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Secondary Seal Gas Injection DE¦Lo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Secondary Seal Gas Injection DE¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Secondary Seal Gas Injection DE¦Pre-alarm Lo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Secondary Seal Gas Injection NDE | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Secondary Seal Gas Injection NDE¦Hi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Secondary Seal Gas Injection NDE¦Lo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Secondary Seal Gas Injection NDE¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Secondary Seal Gas Injection NDE¦Pre-alarm Lo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Secondary Seal Gas to Vent DE | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Secondary Seal Gas to Vent DE¦Hi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Secondary Seal Gas to Vent DE¦HiHi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Secondary Seal Gas to Vent DE¦Lo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Secondary Seal Gas to Vent DE¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Secondary Seal Gas to Vent DE¦Pre-alarm Lo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Secondary Seal Gas to Vent NDE | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Secondary Seal Gas to Vent NDE¦Hi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Secondary Seal Gas to Vent NDE¦HiHi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Secondary Seal Gas to Vent NDE¦Lo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Secondary Seal Gas to Vent NDE¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Secondary Seal Gas to Vent NDE¦Pre-alarm Lo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Suction | Sensors - Process Variables; | Sensors - Process Variables;
Compressor Centrifugal Basic | Flow Curve¦Factor |  | Sensors - Process Variables;
Compressor Centrifugal Basic | Flow Curve¦Response Line - Flow Curve |  | Sensors - Process Variables;
Compressor Centrifugal Basic | Flow Curve¦Table Values |  | Sensors - Process Variables;
Compressor Centrifugal Basic | Gas Components Sum | Gas Chromatography - Calculated Properties; | Gas Chromatography - Calculated Properties;
Compressor Centrifugal Basic | Gas Density @ Actual Conditions | Gas Chromatography - Calculated Properties; | Gas Chromatography - Calculated Properties;
Compressor Centrifugal Basic | Gas Specific Gravity | Gas Chromatography - Calculated Properties; | Gas Chromatography - Calculated Properties;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Carbon Dioxide | Gas Chromatography; | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Carbon Dioxide¦Component Addition Factor @ Normal Conditions |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Carbon Dioxide¦Critical Pressure |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Carbon Dioxide¦Critical Temperature |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Carbon Dioxide¦Heat Capacity Cp/R @ Discharge Conditions |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Carbon Dioxide¦Heat Capacity Cp/R @ Discharge Conditions¦A |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Carbon Dioxide¦Heat Capacity Cp/R @ Discharge Conditions¦B |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Carbon Dioxide¦Heat Capacity Cp/R @ Discharge Conditions¦C |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Carbon Dioxide¦Heat Capacity Cp/R @ Discharge Conditions¦D |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Carbon Dioxide¦Heat Capacity Cp/R @ Suction Conditions |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Carbon Dioxide¦Heat Capacity Cp/R @ Suction Conditions¦A |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Carbon Dioxide¦Heat Capacity Cp/R @ Suction Conditions¦B |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Carbon Dioxide¦Heat Capacity Cp/R @ Suction Conditions¦C |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Carbon Dioxide¦Heat Capacity Cp/R @ Suction Conditions¦D |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Carbon Dioxide¦LHV kj/kg @ 15C |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Carbon Dioxide¦Molecular Weight |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Ethane | Gas Chromatography; | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Ethane¦Component Addition Factor @ Normal Conditions |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Ethane¦Critical Pressure |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Ethane¦Critical Temperature |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Ethane¦Heat Capacity Cp/R @ Discharge Conditions |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Ethane¦Heat Capacity Cp/R @ Discharge Conditions¦A |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Ethane¦Heat Capacity Cp/R @ Discharge Conditions¦B |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Ethane¦Heat Capacity Cp/R @ Discharge Conditions¦C |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Ethane¦Heat Capacity Cp/R @ Discharge Conditions¦D |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Ethane¦Heat Capacity Cp/R @ Suction Conditions |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Ethane¦Heat Capacity Cp/R @ Suction Conditions¦A |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Ethane¦Heat Capacity Cp/R @ Suction Conditions¦B |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Ethane¦Heat Capacity Cp/R @ Suction Conditions¦C |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Ethane¦Heat Capacity Cp/R @ Suction Conditions¦D |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Ethane¦LHV kj/kg @ 15C |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Ethane¦Molecular Weight |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Iso-Butane | Gas Chromatography; | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Iso-Butane¦Component Addition Factor @ Normal Conditions |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Iso-Butane¦Critical Pressure |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Iso-Butane¦Critical Temperature |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Iso-Butane¦Heat Capacity Cp/R @ Discharge Conditions |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Iso-Butane¦Heat Capacity Cp/R @ Discharge Conditions¦A |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Iso-Butane¦Heat Capacity Cp/R @ Discharge Conditions¦B |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Iso-Butane¦Heat Capacity Cp/R @ Discharge Conditions¦C |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Iso-Butane¦Heat Capacity Cp/R @ Discharge Conditions¦D |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Iso-Butane¦Heat Capacity Cp/R @ Suction Conditions |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Iso-Butane¦Heat Capacity Cp/R @ Suction Conditions¦A |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Iso-Butane¦Heat Capacity Cp/R @ Suction Conditions¦B |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Iso-Butane¦Heat Capacity Cp/R @ Suction Conditions¦C |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Iso-Butane¦Heat Capacity Cp/R @ Suction Conditions¦D |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Iso-Butane¦LHV kj/kg @ 15C |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Iso-Butane¦Molecular Weight |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Iso-Pentane | Gas Chromatography; | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Iso-Pentane¦Component Addition Factor @ Normal Conditions |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Iso-Pentane¦Critical Pressure |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Iso-Pentane¦Critical Temperature |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Iso-Pentane¦Heat Capacity Cp/R @ Discharge Conditions |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Iso-Pentane¦Heat Capacity Cp/R @ Discharge Conditions¦A |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Iso-Pentane¦Heat Capacity Cp/R @ Discharge Conditions¦B |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Iso-Pentane¦Heat Capacity Cp/R @ Discharge Conditions¦C |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Iso-Pentane¦Heat Capacity Cp/R @ Discharge Conditions¦D |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Iso-Pentane¦Heat Capacity Cp/R @ Suction Conditions |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Iso-Pentane¦Heat Capacity Cp/R @ Suction Conditions¦A |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Iso-Pentane¦Heat Capacity Cp/R @ Suction Conditions¦B |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Iso-Pentane¦Heat Capacity Cp/R @ Suction Conditions¦C |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Iso-Pentane¦Heat Capacity Cp/R @ Suction Conditions¦D |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Iso-Pentane¦LHV kj/kg @ 15C |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Iso-Pentane¦Molecular Weight |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Methane | Gas Chromatography; | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Methane¦Component Addition Factor @ Normal Conditions |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Methane¦Critical Pressure |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Methane¦Critical Temperature |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Methane¦Heat Capacity Cp/R @ Discharge Conditions |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Methane¦Heat Capacity Cp/R @ Discharge Conditions¦A |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Methane¦Heat Capacity Cp/R @ Discharge Conditions¦B |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Methane¦Heat Capacity Cp/R @ Discharge Conditions¦C |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Methane¦Heat Capacity Cp/R @ Discharge Conditions¦D |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Methane¦Heat Capacity Cp/R @ Suction Conditions |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Methane¦Heat Capacity Cp/R @ Suction Conditions¦A |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Methane¦Heat Capacity Cp/R @ Suction Conditions¦B |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Methane¦Heat Capacity Cp/R @ Suction Conditions¦C |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Methane¦Heat Capacity Cp/R @ Suction Conditions¦D |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Methane¦LHV kj/kg @ 15C |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Methane¦Molecular Weight |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - N-Butane | Gas Chromatography; | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - N-Butane¦Component Addition Factor @ Normal Conditions |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - N-Butane¦Critical Pressure |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - N-Butane¦Critical Temperature |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - N-Butane¦Heat Capacity Cp/R @ Discharge Conditions |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - N-Butane¦Heat Capacity Cp/R @ Discharge Conditions¦A |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - N-Butane¦Heat Capacity Cp/R @ Discharge Conditions¦B |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - N-Butane¦Heat Capacity Cp/R @ Discharge Conditions¦C |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - N-Butane¦Heat Capacity Cp/R @ Discharge Conditions¦D |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - N-Butane¦Heat Capacity Cp/R @ Suction Conditions |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - N-Butane¦Heat Capacity Cp/R @ Suction Conditions¦A |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - N-Butane¦Heat Capacity Cp/R @ Suction Conditions¦B |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - N-Butane¦Heat Capacity Cp/R @ Suction Conditions¦C |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - N-Butane¦Heat Capacity Cp/R @ Suction Conditions¦D |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - N-Butane¦LHV kj/kg @ 15C |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - N-Butane¦Molecular Weight |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - N-Heptane | Gas Chromatography; | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - N-Heptane¦Component Addition Factor @ Normal Conditions |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - N-Heptane¦Critical Pressure |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - N-Heptane¦Critical Temperature |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - N-Heptane¦Heat Capacity Cp/R @ Discharge Conditions |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - N-Heptane¦Heat Capacity Cp/R @ Discharge Conditions¦A |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - N-Heptane¦Heat Capacity Cp/R @ Discharge Conditions¦B |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - N-Heptane¦Heat Capacity Cp/R @ Discharge Conditions¦C |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - N-Heptane¦Heat Capacity Cp/R @ Discharge Conditions¦D |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - N-Heptane¦Heat Capacity Cp/R @ Suction Conditions |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - N-Heptane¦Heat Capacity Cp/R @ Suction Conditions¦A |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - N-Heptane¦Heat Capacity Cp/R @ Suction Conditions¦B |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - N-Heptane¦Heat Capacity Cp/R @ Suction Conditions¦C |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - N-Heptane¦Heat Capacity Cp/R @ Suction Conditions¦D |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - N-Heptane¦LHV kj/kg @ 15C |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - N-Heptane¦Molecular Weight |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - N-Hexane | Gas Chromatography; | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - N-Hexane¦Component Addition Factor @ Normal Conditions |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - N-Hexane¦Critical Pressure |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - N-Hexane¦Critical Temperature |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - N-Hexane¦Heat Capacity Cp/R @ Discharge Conditions |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - N-Hexane¦Heat Capacity Cp/R @ Discharge Conditions¦A |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - N-Hexane¦Heat Capacity Cp/R @ Discharge Conditions¦B |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - N-Hexane¦Heat Capacity Cp/R @ Discharge Conditions¦C |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - N-Hexane¦Heat Capacity Cp/R @ Discharge Conditions¦D |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - N-Hexane¦Heat Capacity Cp/R @ Suction Conditions |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - N-Hexane¦Heat Capacity Cp/R @ Suction Conditions¦A |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - N-Hexane¦Heat Capacity Cp/R @ Suction Conditions¦B |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - N-Hexane¦Heat Capacity Cp/R @ Suction Conditions¦C |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - N-Hexane¦Heat Capacity Cp/R @ Suction Conditions¦D |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - N-Hexane¦LHV kj/kg @ 15C |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - N-Hexane¦Molecular Weight |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Nitrogen | Gas Chromatography; | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Nitrogen¦Component Addition Factor @ Normal Conditions |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Nitrogen¦Critical Pressure |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Nitrogen¦Critical Temperature |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Nitrogen¦Heat Capacity Cp/R @ Discharge Conditions |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Nitrogen¦Heat Capacity Cp/R @ Discharge Conditions¦A |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Nitrogen¦Heat Capacity Cp/R @ Discharge Conditions¦B |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Nitrogen¦Heat Capacity Cp/R @ Discharge Conditions¦C |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Nitrogen¦Heat Capacity Cp/R @ Discharge Conditions¦D |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Nitrogen¦Heat Capacity Cp/R @ Suction Conditions |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Nitrogen¦Heat Capacity Cp/R @ Suction Conditions¦A |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Nitrogen¦Heat Capacity Cp/R @ Suction Conditions¦B |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Nitrogen¦Heat Capacity Cp/R @ Suction Conditions¦C |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Nitrogen¦Heat Capacity Cp/R @ Suction Conditions¦D |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Nitrogen¦LHV kj/kg @ 15C |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Nitrogen¦Molecular Weight |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - N-Nonane | Gas Chromatography; | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - N-Nonane¦Component Addition Factor @ Normal Conditions |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - N-Nonane¦Critical Pressure |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - N-Nonane¦Critical Temperature |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - N-Nonane¦Heat Capacity Cp/R @ Discharge Conditions |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - N-Nonane¦Heat Capacity Cp/R @ Discharge Conditions¦A |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - N-Nonane¦Heat Capacity Cp/R @ Discharge Conditions¦B |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - N-Nonane¦Heat Capacity Cp/R @ Discharge Conditions¦C |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - N-Nonane¦Heat Capacity Cp/R @ Discharge Conditions¦D |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - N-Nonane¦Heat Capacity Cp/R @ Suction Conditions |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - N-Nonane¦Heat Capacity Cp/R @ Suction Conditions¦A |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - N-Nonane¦Heat Capacity Cp/R @ Suction Conditions¦B |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - N-Nonane¦Heat Capacity Cp/R @ Suction Conditions¦C |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - N-Nonane¦Heat Capacity Cp/R @ Suction Conditions¦D |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - N-Nonane¦LHV kj/kg @ 15C |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - N-Nonane¦Molecular Weight |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - N-Octane | Gas Chromatography; | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - N-Octane¦Component Addition Factor @ Normal Conditions |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - N-Octane¦Critical Pressure |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - N-Octane¦Critical Temperature |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - N-Octane¦Heat Capacity Cp/R @ Discharge Conditions |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - N-Octane¦Heat Capacity Cp/R @ Discharge Conditions¦A |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - N-Octane¦Heat Capacity Cp/R @ Discharge Conditions¦B |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - N-Octane¦Heat Capacity Cp/R @ Discharge Conditions¦C |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - N-Octane¦Heat Capacity Cp/R @ Discharge Conditions¦D |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - N-Octane¦Heat Capacity Cp/R @ Suction Conditions |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - N-Octane¦Heat Capacity Cp/R @ Suction Conditions¦A |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - N-Octane¦Heat Capacity Cp/R @ Suction Conditions¦B |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - N-Octane¦Heat Capacity Cp/R @ Suction Conditions¦C |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - N-Octane¦Heat Capacity Cp/R @ Suction Conditions¦D |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - N-Octane¦LHV kj/kg @ 15C |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - N-Octane¦Molecular Weight |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - N-Pentane | Gas Chromatography; | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - N-Pentane¦Component Addition Factor @ Normal Conditions |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - N-Pentane¦Critical Pressure |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - N-Pentane¦Critical Temperature |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - N-Pentane¦Heat Capacity Cp/R @ Discharge Conditions |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - N-Pentane¦Heat Capacity Cp/R @ Discharge Conditions¦A |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - N-Pentane¦Heat Capacity Cp/R @ Discharge Conditions¦B |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - N-Pentane¦Heat Capacity Cp/R @ Discharge Conditions¦C |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - N-Pentane¦Heat Capacity Cp/R @ Discharge Conditions¦D |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - N-Pentane¦Heat Capacity Cp/R @ Suction Conditions |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - N-Pentane¦Heat Capacity Cp/R @ Suction Conditions¦A |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - N-Pentane¦Heat Capacity Cp/R @ Suction Conditions¦B |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - N-Pentane¦Heat Capacity Cp/R @ Suction Conditions¦C |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - N-Pentane¦Heat Capacity Cp/R @ Suction Conditions¦D |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - N-Pentane¦LHV kj/kg @ 15C |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - N-Pentane¦Molecular Weight |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Oxygen | Gas Chromatography; | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Oxygen¦Component Addition Factor @ Normal Conditions |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Oxygen¦Critical Pressure |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Oxygen¦Critical Temperature |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Oxygen¦Heat Capacity Cp/R @ Discharge Conditions |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Oxygen¦Heat Capacity Cp/R @ Discharge Conditions¦A |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Oxygen¦Heat Capacity Cp/R @ Discharge Conditions¦B |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Oxygen¦Heat Capacity Cp/R @ Discharge Conditions¦C |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Oxygen¦Heat Capacity Cp/R @ Discharge Conditions¦D |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Oxygen¦Heat Capacity Cp/R @ Suction Conditions |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Oxygen¦Heat Capacity Cp/R @ Suction Conditions¦A |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Oxygen¦Heat Capacity Cp/R @ Suction Conditions¦B |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Oxygen¦Heat Capacity Cp/R @ Suction Conditions¦C |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Oxygen¦Heat Capacity Cp/R @ Suction Conditions¦D |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Oxygen¦LHV kj/kg @ 15C |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Oxygen¦Molecular Weight |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Propane | Gas Chromatography; | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Propane¦Component Addition Factor @ Normal Conditions |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Propane¦Critical Pressure |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Propane¦Critical Temperature |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Propane¦Heat Capacity Cp/R @ Discharge Conditions |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Propane¦Heat Capacity Cp/R @ Discharge Conditions¦A |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Propane¦Heat Capacity Cp/R @ Discharge Conditions¦B |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Propane¦Heat Capacity Cp/R @ Discharge Conditions¦C |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Propane¦Heat Capacity Cp/R @ Discharge Conditions¦D |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Propane¦Heat Capacity Cp/R @ Suction Conditions |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Propane¦Heat Capacity Cp/R @ Suction Conditions¦A |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Propane¦Heat Capacity Cp/R @ Suction Conditions¦B |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Propane¦Heat Capacity Cp/R @ Suction Conditions¦C |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Propane¦Heat Capacity Cp/R @ Suction Conditions¦D |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Propane¦LHV kj/kg @ 15C |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Propane¦Molecular Weight |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Water | Gas Chromatography; | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Water¦Component Addition Factor @ Normal Conditions |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Water¦Critical Pressure |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Water¦Critical Temperature |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Water¦Heat Capacity Cp/R @ Discharge Conditions |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Water¦Heat Capacity Cp/R @ Discharge Conditions¦A |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Water¦Heat Capacity Cp/R @ Discharge Conditions¦B |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Water¦Heat Capacity Cp/R @ Discharge Conditions¦C |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Water¦Heat Capacity Cp/R @ Discharge Conditions¦D |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Water¦Heat Capacity Cp/R @ Suction Conditions |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Water¦Heat Capacity Cp/R @ Suction Conditions¦A |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Water¦Heat Capacity Cp/R @ Suction Conditions¦B |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Water¦Heat Capacity Cp/R @ Suction Conditions¦C |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Water¦Heat Capacity Cp/R @ Suction Conditions¦D |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Water¦LHV kj/kg @ 15C |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | GC - Water¦Molecular Weight |  | Gas Chromatography;
Compressor Centrifugal Basic | Keyphasor - Gear Casing HS Shaft | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Keyphasor - Gear Casing LS Shaft | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Molecular Weight | Gas Chromatography - Calculated Properties; | Gas Chromatography - Calculated Properties;
Compressor Centrifugal Basic | Molecular Weight¦Hi |  | Gas Chromatography - Calculated Properties;
Compressor Centrifugal Basic | Molecular Weight¦Lo |  | Gas Chromatography - Calculated Properties;
Compressor Centrifugal Basic | Polytropic Efficiency Deviation - Calculated x Expected¦Lo |  | Gas Chromatography - Calculated Properties;
Compressor Centrifugal Basic | Polytropic Efficiency Expected¦Coefficients |  | Gas Chromatography - Calculated Properties;
Compressor Centrifugal Basic | Polytropic Efficiency Expected¦Coefficients¦A |  | Gas Chromatography - Calculated Properties;
Compressor Centrifugal Basic | Polytropic Efficiency Expected¦Coefficients¦B |  | Gas Chromatography - Calculated Properties;
Compressor Centrifugal Basic | Polytropic Efficiency Expected¦Coefficients¦C |  | Gas Chromatography - Calculated Properties;
Compressor Centrifugal Basic | Polytropic Efficiency Expected¦Coefficients¦D |  | Gas Chromatography - Calculated Properties;
Compressor Centrifugal Basic | Polytropic Efficiency Expected¦Coefficients¦E |  | Gas Chromatography - Calculated Properties;
Compressor Centrifugal Basic | Polytropic Efficiency Expected¦Coefficients¦F |  | Gas Chromatography - Calculated Properties;
Compressor Centrifugal Basic | Polytropic Efficiency Expected¦Design Polytropic Efficiency Curve |  | Gas Chromatography - Calculated Properties;
Compressor Centrifugal Basic | Polytropic Efficiency Expected¦Design Polytropic Efficiency Datasheet |  | Gas Chromatography - Calculated Properties;
Compressor Centrifugal Basic | Polytropic Head Expected¦Coefficients |  | Gas Chromatography - Calculated Properties;
Compressor Centrifugal Basic | Polytropic Head Expected¦Coefficients¦A |  | Gas Chromatography - Calculated Properties;
Compressor Centrifugal Basic | Polytropic Head Expected¦Coefficients¦B |  | Gas Chromatography - Calculated Properties;
Compressor Centrifugal Basic | Polytropic Head Expected¦Coefficients¦C |  | Gas Chromatography - Calculated Properties;
Compressor Centrifugal Basic | Polytropic Head Expected¦Coefficients¦D |  | Gas Chromatography - Calculated Properties;
Compressor Centrifugal Basic | Polytropic Head Expected¦Coefficients¦E |  | Gas Chromatography - Calculated Properties;
Compressor Centrifugal Basic | Polytropic Head Expected¦Coefficients¦F |  | Gas Chromatography - Calculated Properties;
Compressor Centrifugal Basic | Polytropic Head Expected¦Design Polytropic Head Curve |  | Gas Chromatography - Calculated Properties;
Compressor Centrifugal Basic | Polytropic Head Expected¦Design Polytropic Head Datasheet |  | Gas Chromatography - Calculated Properties;
Compressor Centrifugal Basic | Power | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Centrifugal Basic | Power¦-1h AVG |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Booster Compressor Instrument Air | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Booster Compressor Instrument Air¦Lo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Casing Vent Discharge Side | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Casing Vent Discharge Side¦Hi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Casing Vent Discharge Side¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Casing Vent Suction Side | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Casing Vent Suction Side¦Hi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Casing Vent Suction Side¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - CM Return | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler; | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - CM Return (2) | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler; | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - CM Supply | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler; | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Discharge (2) | Sensors - Process Variables; | Sensors - Process Variables;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Discharge (2)¦Hi |  | Sensors - Process Variables;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Discharge (2)¦HiHi |  | Sensors - Process Variables;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Discharge (2)¦Lo |  | Sensors - Process Variables;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Discharge (2)¦LoLo |  | Sensors - Process Variables;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Downstream Auxiliary Cooler | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler; | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Downstream Auxiliary Cooler (2) | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler; | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Piston Balancing Line | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Piston Balancing Line¦Hi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Piston Balancing Line¦HiHi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Piston Balancing Line¦Lo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Piston Balancing Line¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas Injection | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas Injection¦Hi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas Injection¦HiHi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas Injection¦Lo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas Injection¦LoLo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas Injection¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas Injection¦Pre-alarm Lo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas Injection DE | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas Injection DE¦Hi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas Injection DE¦Lo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas Injection DE¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas Injection DE¦Pre-alarm Lo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas Injection NDE | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas Injection NDE¦Hi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas Injection NDE¦Lo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas Injection NDE¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas Injection NDE¦Pre-alarm Lo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas Injection Upstream to Filter | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas Injection Upstream to Filter¦Lo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas Injection Upstream to Filter¦Pre-alarm Lo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Vent | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Vent¦Hi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Vent¦HiHi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Vent¦Lo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Vent¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Vent¦Pre-alarm Lo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Vent DE (1) | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Vent DE (1)¦Hi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Vent DE (1)¦HiHi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Vent DE (1)¦Lo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Vent DE (1)¦LoLo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Vent DE (2) | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Vent DE (2)¦Hi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Vent DE (2)¦HiHi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Vent DE (2)¦Lo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Vent DE (2)¦LoLo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Vent NDE (1) | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Vent NDE (1)¦Hi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Vent NDE (1)¦HiHi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Vent NDE (1)¦Lo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Vent NDE (1)¦LoLo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Vent NDE (2) | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Vent NDE (2)¦Hi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Vent NDE (2)¦HiHi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Vent NDE (2)¦Lo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Vent NDE (2)¦LoLo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Secondary Seal Gas Injection | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Secondary Seal Gas Injection¦Hi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Secondary Seal Gas Injection¦Lo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Secondary Seal Gas Injection¦LoLo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Secondary Seal Gas Injection¦Pre-alarm Lo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE¦Hi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE¦HiHi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE¦Hi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE¦HiHi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Separation Gas Injection (1) | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦Hi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦HiHi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦Lo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦LoLo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦Pre-alarm Lo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Separation Gas Injection (2) | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Separation Gas Injection (2)¦Hi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Separation Gas Injection (2)¦HiHi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Separation Gas Injection (2)¦Lo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Separation Gas Injection (2)¦LoLo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Separation Gas Injection (2)¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Separation Gas Injection (2)¦Pre-alarm Lo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Suction (2) | Sensors - Process Variables; | Sensors - Process Variables;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Suction (2)¦Hi |  | Sensors - Process Variables;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Suction (2)¦HiHi |  | Sensors - Process Variables;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Suction (2)¦Lo |  | Sensors - Process Variables;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Suction (2)¦LoLo |  | Sensors - Process Variables;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Upstream Auxiliary Cooler | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler; | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler;
Compressor Centrifugal Basic | Pseudo Critical Pressure | Gas Chromatography - Calculated Properties; | Gas Chromatography - Calculated Properties;
Compressor Centrifugal Basic | Pseudo Critical Temperature | Gas Chromatography - Calculated Properties; | Gas Chromatography - Calculated Properties;
Compressor Centrifugal Basic | Pseudo Reduced Pressure Discharge | Gas Chromatography - Calculated Properties; | Gas Chromatography - Calculated Properties;
Compressor Centrifugal Basic | Pseudo Reduced Pressure Suction | Gas Chromatography - Calculated Properties; | Gas Chromatography - Calculated Properties;
Compressor Centrifugal Basic | Pseudo Reduced Temperature Discharge | Gas Chromatography - Calculated Properties; | Gas Chromatography - Calculated Properties;
Compressor Centrifugal Basic | Pseudo Reduced Temperature Suction | Gas Chromatography - Calculated Properties; | Gas Chromatography - Calculated Properties;
Compressor Centrifugal Basic | Status - Booster Seal Gas Heater | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Status - Seal Gas Heater | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Surge Protection Response Head¦Coefficients |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Surge Protection Response Head¦Coefficients¦A |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Surge Protection Response Head¦Coefficients¦B |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Surge Protection Response Head¦Coefficients¦C |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Surge Protection Response Head¦Coefficients¦D |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Surge Protection Response Head¦Coefficients¦E |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Surge Protection Response Head¦Coefficients¦F |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Surge Protection Response Head¦Surge Protection Response Line Curve |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Surge Protection Response Head¦Surge Protection Response Line Datasheet |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Surge Protection Response Head Deviation¦Hi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Booster Primary Seal Gas Heater | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Booster Primary Seal Gas Heater¦Hi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Booster Primary Seal Gas Heater¦HiHi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Booster Primary Seal Gas Heater¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Booster Primary Seal Gas Injection | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Booster Primary Seal Gas Injection¦Hi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Booster Primary Seal Gas Injection¦Lo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Booster Primary Seal Gas Injection¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Booster Primary Seal Gas Injection¦Pre-alarm Lo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - CM Return | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler; | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - CM Supply | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler; | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp DE Bearing (1) | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp DE Bearing (1)¦Hi |  | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp DE Bearing (1)¦HiHi |  | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp DE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp DE Bearing (2) | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp DE Bearing (2)¦Hi |  | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp DE Bearing (2)¦HiHi |  | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp DE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp NDE Bearing (1) | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp NDE Bearing (1)¦Hi |  | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp NDE Bearing (1)¦HiHi |  | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp NDE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp NDE Bearing (2) | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp NDE Bearing (2)¦Hi |  | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp NDE Bearing (2)¦HiHi |  | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp NDE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp THRUST Bearing (1A) | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp THRUST Bearing (1A)¦Hi |  | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp THRUST Bearing (1A)¦HiHi |  | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp THRUST Bearing (1A)¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp THRUST Bearing (1B) | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp THRUST Bearing (1B)¦Hi |  | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp THRUST Bearing (1B)¦HiHi |  | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp THRUST Bearing (1B)¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp THRUST Bearing (2A) | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp THRUST Bearing (2A)¦Hi |  | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp THRUST Bearing (2A)¦HiHi |  | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp THRUST Bearing (2A)¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp THRUST Bearing (2B) | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp THRUST Bearing (2B)¦Hi |  | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp THRUST Bearing (2B)¦HiHi |  | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp THRUST Bearing (2B)¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp THRUST Bearing (2C) | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp THRUST Bearing (2C)¦Hi |  | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp THRUST Bearing (2C)¦HiHi |  | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp THRUST Bearing (2C)¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Compressor DGS Housing DE | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Compressor DGS Housing DE¦Hi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Compressor DGS Housing DE¦HiHi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Compressor DGS Housing DE¦Lo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Compressor DGS Housing DE¦LoLo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Compressor DGS Housing DE¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Compressor DGS Housing DE¦Pre-alarm Lo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Compressor DGS Housing NDE | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Compressor DGS Housing NDE¦Hi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Compressor DGS Housing NDE¦HiHi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Compressor DGS Housing NDE¦Lo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Compressor DGS Housing NDE¦LoLo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Compressor DGS Housing NDE¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Compressor DGS Housing NDE¦Pre-alarm Lo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Discharge (2) | Sensors - Process Variables; | Sensors - Process Variables;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Discharge (2)¦Hi |  | Sensors - Process Variables;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Discharge (2)¦Lo |  | Sensors - Process Variables;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Discharge (2)¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Process Variables;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Discharge (2)¦Pre-alarm Lo |  | Sensors - Process Variables;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Downstream Auxiliary Cooler | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler; | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Downstream Auxiliary Cooler (2) | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler; | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦Hi |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦HiHi |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦Hi |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦HiHi |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦Hi |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦HiHi |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2) | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2)¦Hi |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2)¦HiHi |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2)¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦Hi |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦HiHi |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦Hi |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦HiHi |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦Hi |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦HiHi |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2) | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2)¦Hi |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2)¦HiHi |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2)¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1) | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1)¦Hi |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1)¦HiHi |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1)¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2) | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2)¦Hi |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2)¦HiHi |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2)¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1) | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1)¦Hi |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1)¦HiHi |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1)¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2) | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2)¦Hi |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2)¦HiHi |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2)¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Motor DE Bearing (2) | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Motor DE Bearing (2)¦Hi |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Motor DE Bearing (2)¦HiHi |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Motor DE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Motor NDE Bearing (2) | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Motor NDE Bearing (2)¦Hi |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Motor NDE Bearing (2)¦HiHi |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Motor NDE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Primary Seal Gas Heater Bundle | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Primary Seal Gas Heater Bundle¦Hi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Primary Seal Gas Heater Bundle¦HiHi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Primary Seal Gas Heater Bundle (2) | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Primary Seal Gas Heater Bundle (2)¦Hi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Primary Seal Gas Heater Bundle (2)¦HiHi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Primary Seal Gas Heater Control | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Primary Seal Gas Heater Control¦Hi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Primary Seal Gas Heater Control¦HiHi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Primary Seal Gas Heater Control (2) | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Primary Seal Gas Heater Control (2)¦Hi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Primary Seal Gas Heater Control (2)¦HiHi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Primary Seal Gas Heater Control (3) | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Primary Seal Gas Heater Control (3)¦Hi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Primary Seal Gas Heater Control (3)¦HiHi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Primary Seal Gas Heater Control (4) | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Primary Seal Gas Heater Control (4)¦Hi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Primary Seal Gas Heater Control (4)¦HiHi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Primary Seal Gas Injection | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Primary Seal Gas Injection¦Hi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Primary Seal Gas Injection¦HiHi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Primary Seal Gas Injection¦Lo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Primary Seal Gas Injection¦LoLo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Primary Seal Gas Injection¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Primary Seal Gas Injection¦Pre-alarm Lo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Primary Seal Gas Injection (2) | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Primary Seal Gas Injection (2)¦Hi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Primary Seal Gas Injection (2)¦HiHi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Primary Seal Gas Injection (2)¦Lo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Primary Seal Gas Injection (2)¦LoLo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Secondary Seal Gas to Vent DE | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Secondary Seal Gas to Vent DE¦Hi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Secondary Seal Gas to Vent DE¦HiHi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Secondary Seal Gas to Vent DE¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Secondary Seal Gas to Vent NDE | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Secondary Seal Gas to Vent NDE¦Hi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Secondary Seal Gas to Vent NDE¦HiHi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Secondary Seal Gas to Vent NDE¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Suction (2) | Sensors - Process Variables; | Sensors - Process Variables;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Suction (2)¦Hi |  | Sensors - Process Variables;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Suction (2)¦Lo |  | Sensors - Process Variables;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Suction (2)¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Process Variables;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Suction (2)¦Pre-alarm Lo |  | Sensors - Process Variables;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Upstream Auxiliary Cooler | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler; | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler;
Compressor Centrifugal Basic | Valve - Booster Instrument Air Supply | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Valve - Booster Instrument Air Supply¦Lo |  | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Valve - CM Return | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler; | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler;
Compressor Centrifugal Basic | Valve - Electric Motor Cooling Water Outlet XV | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Centrifugal Basic | Valve - Lube Oil Cooler Outlet | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Centrifugal Basic | Valve - Lube Oil Cooling Water Outlet XV | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Centrifugal Basic | Valve - Primary Seal Gas Injection - External Gas | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Valve - Primary Seal Gas Injection - Nitrogen | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Valve - Primary Seal Gas Injection - Self Gas | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Valve - Primary Seal Gas Injection Flow Control | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Valve - Primary Seal Gas Injection Flow Control DE | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Valve - Primary Seal Gas Injection Flow Control NDE | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Valve - Primary Seal Gas Injection Pressure Control | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Valve - Primary Seal Gas Injection Pressure Control DE | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Valve - Primary Seal Gas Injection Pressure Control NDE | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Valve - Secondary Seal Gas Injection - Nitrogen | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Valve - Separation Seal Gas Injection - Nitrogen | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Comp DE Bearing (1) | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Comp DE Bearing (1)¦Hi |  | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Comp DE Bearing (1)¦HiHi |  | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Comp DE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Comp DE Bearing (2) | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Comp DE Bearing (2)¦Hi |  | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Comp DE Bearing (2)¦HiHi |  | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Comp DE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Comp NDE Bearing (1) | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Comp NDE Bearing (1)¦Hi |  | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Comp NDE Bearing (1)¦HiHi |  | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Comp NDE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Comp NDE Bearing (2) | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Comp NDE Bearing (2)¦Hi |  | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Comp NDE Bearing (2)¦HiHi |  | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Comp NDE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Casing HS Shaft | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Casing HS Shaft¦Hi |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Casing HS Shaft¦HiHi |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Casing HS Shaft¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Casing LS Shaft | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Casing LS Shaft¦Hi |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Casing LS Shaft¦HiHi |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Casing LS Shaft¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦Hi |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦HiHi |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦Hi |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦HiHi |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦Hi |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦HiHi |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (2) | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (2)¦Hi |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (2)¦HiHi |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (2)¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦Hi |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦HiHi |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦Hi |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦HiHi |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦Hi |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦HiHi |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (2) | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (2)¦Hi |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (2)¦HiHi |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (2)¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Motor Casing DE Side | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Motor Casing DE Side¦Hi |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Motor Casing DE Side¦HiHi |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Motor Casing DE Side¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Motor Casing NDE Side | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Motor Casing NDE Side¦Hi |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Motor Casing NDE Side¦HiHi |  | Sensors - Electric Motor;
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Motor Casing NDE Side¦Pre-alarm Hi |  | Sensors - Electric Motor;

## Planta
Template | Equipamento | attribute_name | Value | unit_of_measurement | decimal_places | Categories
Plant - No Card KPIs | Plataforma Polvo A | Plataforma Polvo A | Plataforma Polvo A | % | 2 | Plataforma Polvo A

## OnOff
Asset | Attribute | Value | Observações
FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | Keyphasor - Compressor | 6000
FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) | Keyphasor - Compressor | 6000
FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) | Keyphasor - Motor | 500
FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) | Keyphasor - Motor | 500 | Está sem dados no Lighthouse, mas a mesma tag tem dados no motor.
FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) | Keyphasor - Compressor | 6000
FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) | Keyphasor - Compressor | 6000
FORTE-M-UC-123101B (LP/IP/HP Motor Trem B) | Keyphasor - Motor | 500
FORTE-VV-C-UC-123101B (LP/IP/HP Gearbox Trem B) | Keyphasor - Motor | 500
FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) | Keyphasor - Compressor | 6000
FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) | Keyphasor - Compressor | 6000
FORTE-M-UC-123101C (LP/IP/HP Motor Trem C) | Keyphasor - Motor | 500
FORTE-VV-C-UC-123101C (LP/IP/HP Gearbox Trem C) | Keyphasor - Motor | 500
FORTE-DGS-123101A (Compressor Alternativo) | Pressão - Descarga Compressor | 1500
FORTE-DGS-123101B (Compressor Alternativo) | Pressão - Descarga Compressor | 1500
FORTE-DGS-123101C (Compressor Alternativo) | Pressão - Descarga Compressor | 1500
FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | Corrente - Motor | 10
FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) | Corrente | 10
FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1) | Corrente | 10
FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) | Corrente | 10
FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2) | Corrente | 10
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) | Corrente | 10
FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Corrente | 10
FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) | Corrente | 10
FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Corrente | 10
FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | Keyphasor - Motor | 500
FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | Keyphasor - Motor | 500
FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | Keyphasor - Motor | 500
FRADE-CM-1300 (Flash Motor Trem 1) | Keyphasor - Motor | 500
FRADE-CM-2300 (Flash Motor Trem 2) | Keyphasor - Motor | 500
BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | Rotação - Motor | 100
BRAVO-CM-2910 (Motor Compressor Alternativo) | Rotação - Motor | 100

## FRADE Dicionário LP_IP_HP Comp
concat | Vessel | Template | Área | Sistema | Equipamento | Description | item_path | attribute_name EN | attribute_name EN2 | Column1 | Column2 | attribute_name EN32 | attribute_name PT (rascunho) | attribute_name | Column3 | Value | unit_of_measurement | decimal_places | Categories EN | Categories | type | parent_attribute | child_attribute | has_parent_attribute
Compressor Centrífugo BásicoCorrente | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Current | Current | Corrente |  |  | Corrente | Corrente | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Corrente | FRTS-JX-1184 | A | 1 | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Corrente |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDelta de Pressão - Filtro de Sucção | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Delta Pressure - LP Suction Filter |  |  |  |  | Delta de Pressão - Filtro de Sucção | Delta de Pressão - Filtro de Sucção | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Delta de Pressão - Filtro de Sucção | FRTS-071-PDI-1008 | kPa | 1 | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Delta de Pressão - Filtro de Sucção |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDelta de Pressão - Filtro de Sucção (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Delta Pressure - (2) Suction Filter |  |  |  |  | Delta de Pressão - Filtro de Sucção (2) | Delta de Pressão - Filtro de Sucção (2) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Delta de Pressão - Filtro de Sucção (2) | FRTS-071-PDI-1013 | kPa | 1 | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Delta de Pressão - Filtro de Sucção (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDelta de Pressão - Filtro de Sucção (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Delta Pressure - (2) Suction Filter¦Hi |  |  |  |  | Delta de Pressão - Filtro de Sucção (2)¦Hi | Delta de Pressão - Filtro de Sucção (2)¦Hi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Delta de Pressão - Filtro de Sucção (2)¦Hi | 40 | kPa | 1 | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | subattribute | Delta de Pressão - Filtro de Sucção (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDelta de Pressão - Filtro de Sucção (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Delta Pressure - (2) Suction Filter¦HiHi |  |  |  |  | Delta de Pressão - Filtro de Sucção (2)¦HiHi | Delta de Pressão - Filtro de Sucção (2)¦HiHi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Delta de Pressão - Filtro de Sucção (2)¦HiHi |  | kPa | 1 | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | subattribute | Delta de Pressão - Filtro de Sucção (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDelta de Pressão - Filtro de Sucção (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Delta Pressure - (2) Suction Filter¦Pre-alarm Hi |  |  |  |  | Delta de Pressão - Filtro de Sucção (2)¦Pré-alarme Hi | Delta de Pressão - Filtro de Sucção (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Delta de Pressão - Filtro de Sucção (2)¦Pre-alarm Hi | 36 | kPa | 1 | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | subattribute | Delta de Pressão - Filtro de Sucção (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDelta de Pressão - Filtro de Sucção | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Delta Pressure - LP Suction Filter¦Hi |  |  |  |  | Delta de Pressão - Filtro de Sucção ¦Hi | Delta de Pressão - Filtro de Sucção ¦Hi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Delta de Pressão - Filtro de Sucção ¦Hi | 40 | kPa | 1 | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | subattribute | Delta de Pressão - Filtro de Sucção | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDelta de Pressão - Filtro de Sucção | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Delta Pressure - LP Suction Filter¦HiHi |  |  |  |  | Delta de Pressão - Filtro de Sucção ¦HiHi | Delta de Pressão - Filtro de Sucção ¦HiHi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Delta de Pressão - Filtro de Sucção ¦HiHi |  | kPa | 1 | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | subattribute | Delta de Pressão - Filtro de Sucção | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDelta de Pressão - Filtro de Sucção | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Delta Pressure - LP Suction Filter¦Pre-alarm Hi |  |  |  |  | Delta de Pressão - Filtro de Sucção ¦Pré-alarme Hi | Delta de Pressão - Filtro de Sucção ¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Delta de Pressão - Filtro de Sucção ¦Pre-alarm Hi | 36 | kPa | 1 | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | subattribute | Delta de Pressão - Filtro de Sucção | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Axial Displacement - Gear Box (1) | Axial Displacement - Gear Box (1) | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) |  |  | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | FRTS-ZT-1128A | mm | 1 | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Axial Displacement - Gear Box (1)¦Hi | Axial Displacement - Gear Box (1) | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | ¦ | Hi | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)¦Hi | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)¦Hi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)¦Hi | 0.6 | mm | 1 |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Axial Displacement - Gear Box (1)¦HiHi | Axial Displacement - Gear Box (1) | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | ¦ | HiHi | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)¦HiHi | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)¦HiHi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)¦HiHi | 0.7 | mm | 1 |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Axial Displacement - Gear Box (1)¦Lo | Axial Displacement - Gear Box (1) | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | ¦ | Lo | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)¦Lo | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)¦Lo | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)¦Lo | -0.6 | mm | 1 |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Axial Displacement - Gear Box (1)¦LoLo | Axial Displacement - Gear Box (1) | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | ¦ | LoLo | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)¦LoLo | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)¦LoLo | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)¦LoLo | -0.7 | mm | 1 |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Axial Displacement - Gear Box (1)¦Pre-alarm Hi | Axial Displacement - Gear Box (1) | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | ¦ | Pré-alarme Hi | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)¦Pré-alarme Hi | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)¦Pre-alarm Hi | 0.54 | mm | 1 |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Axial Displacement - Gear Box (1)¦Pre-alarm Lo | Axial Displacement - Gear Box (1) | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | ¦ | Pré-alarme Lo | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)¦Pré-alarme Lo | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)¦Pre-alarm Lo | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)¦Pre-alarm Lo | -0.54 | mm | 1 |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Axial Displacement - Gear Box (2) | Axial Displacement - Gear Box (2) | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) |  |  | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | FRTS-ZT-1128B | mm | 1 | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Axial Displacement - Gear Box (2)¦Hi | Axial Displacement - Gear Box (2) | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | ¦ | Hi | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)¦Hi | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)¦Hi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)¦Hi | 0.6 | mm | 1 |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Axial Displacement - Gear Box (2)¦HiHi | Axial Displacement - Gear Box (2) | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | ¦ | HiHi | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)¦HiHi | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)¦HiHi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)¦HiHi | 0.7 | mm | 1 |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Axial Displacement - Gear Box (2)¦Lo | Axial Displacement - Gear Box (2) | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | ¦ | Lo | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)¦Lo | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)¦Lo | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)¦Lo | -0.6 | mm | 1 |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Axial Displacement - Gear Box (2)¦LoLo | Axial Displacement - Gear Box (2) | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | ¦ | LoLo | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)¦LoLo | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)¦LoLo | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)¦LoLo | -0.7 | mm | 1 |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Axial Displacement - Gear Box (2)¦Pre-alarm Hi | Axial Displacement - Gear Box (2) | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | ¦ | Pré-alarme Hi | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)¦Pré-alarme Hi | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)¦Pre-alarm Hi | 0.54 | mm | 1 |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Axial Displacement - Gear Box (2)¦Pre-alarm Lo | Axial Displacement - Gear Box (2) | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | ¦ | Pré-alarme Lo | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)¦Pré-alarme Lo | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)¦Pre-alarm Lo | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)¦Pre-alarm Lo | -0.54 | mm | 1 |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Axial Displacement - Comp (1) | Axial Displacement - Comp (1) | Deslocamento Axial - Compressor (1) |  |  | Deslocamento Axial - Compressor (1) | Deslocamento Axial - Compressor (1) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Deslocamento Axial - Compressor (1) | FRTS-ZT-1139A | mm | 1 | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Deslocamento Axial - Compressor (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Axial Displacement - Comp (1)¦Hi | Axial Displacement - Comp (1) | Deslocamento Axial - Compressor (1) | ¦ | Hi | Deslocamento Axial - Compressor (1)¦Hi | Deslocamento Axial - Compressor (1)¦Hi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Deslocamento Axial - Compressor (1)¦Hi | 0.4 | mm | 1 |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Axial Displacement - Comp (1)¦HiHi | Axial Displacement - Comp (1) | Deslocamento Axial - Compressor (1) | ¦ | HiHi | Deslocamento Axial - Compressor (1)¦HiHi | Deslocamento Axial - Compressor (1)¦HiHi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Deslocamento Axial - Compressor (1)¦HiHi | 0.5 | mm | 1 |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Axial Displacement - Comp (1)¦Lo | Axial Displacement - Comp (1) | Deslocamento Axial - Compressor (1) | ¦ | Lo | Deslocamento Axial - Compressor (1)¦Lo | Deslocamento Axial - Compressor (1)¦Lo | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Deslocamento Axial - Compressor (1)¦Lo | -0.4 | mm | 1 |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (1) | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Axial Displacement - Comp (1)¦LoLo | Axial Displacement - Comp (1) | Deslocamento Axial - Compressor (1) | ¦ | LoLo | Deslocamento Axial - Compressor (1)¦LoLo | Deslocamento Axial - Compressor (1)¦LoLo | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Deslocamento Axial - Compressor (1)¦LoLo | -0.5 | mm | 1 |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (1) | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Axial Displacement - Comp (1)¦Pre-alarm Hi | Axial Displacement - Comp (1) | Deslocamento Axial - Compressor (1) | ¦ | Pré-alarme Hi | Deslocamento Axial - Compressor (1)¦Pré-alarme Hi | Deslocamento Axial - Compressor (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Deslocamento Axial - Compressor (1)¦Pre-alarm Hi | 0.36 | mm | 1 |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Axial Displacement - Comp (1)¦Pre-alarm Lo | Axial Displacement - Comp (1) | Deslocamento Axial - Compressor (1) | ¦ | Pré-alarme Lo | Deslocamento Axial - Compressor (1)¦Pré-alarme Lo | Deslocamento Axial - Compressor (1)¦Pre-alarm Lo | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Deslocamento Axial - Compressor (1)¦Pre-alarm Lo | -0.36 | mm | 1 |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (1) | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Axial Displacement - Comp (2) | Axial Displacement - Comp (2) | Deslocamento Axial - Compressor (2) |  |  | Deslocamento Axial - Compressor (2) | Deslocamento Axial - Compressor (2) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Deslocamento Axial - Compressor (2) | FRTS-ZT-1139B | mm | 1 | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Deslocamento Axial - Compressor (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Axial Displacement - Comp (2)¦Hi | Axial Displacement - Comp (2) | Deslocamento Axial - Compressor (2) | ¦ | Hi | Deslocamento Axial - Compressor (2)¦Hi | Deslocamento Axial - Compressor (2)¦Hi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Deslocamento Axial - Compressor (2)¦Hi | 0.4 | mm | 1 |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Axial Displacement - Comp (2)¦HiHi | Axial Displacement - Comp (2) | Deslocamento Axial - Compressor (2) | ¦ | HiHi | Deslocamento Axial - Compressor (2)¦HiHi | Deslocamento Axial - Compressor (2)¦HiHi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Deslocamento Axial - Compressor (2)¦HiHi | 0.5 | mm | 1 |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Axial Displacement - Comp (2)¦Lo | Axial Displacement - Comp (2) | Deslocamento Axial - Compressor (2) | ¦ | Lo | Deslocamento Axial - Compressor (2)¦Lo | Deslocamento Axial - Compressor (2)¦Lo | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Deslocamento Axial - Compressor (2)¦Lo | -0.4 | mm | 1 |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (2) | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Axial Displacement - Comp (2)¦LoLo | Axial Displacement - Comp (2) | Deslocamento Axial - Compressor (2) | ¦ | LoLo | Deslocamento Axial - Compressor (2)¦LoLo | Deslocamento Axial - Compressor (2)¦LoLo | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Deslocamento Axial - Compressor (2)¦LoLo | -0.5 | mm | 1 |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (2) | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Axial Displacement - Comp (2)¦Pre-alarm Hi | Axial Displacement - Comp (2) | Deslocamento Axial - Compressor (2) | ¦ | Pré-alarme Hi | Deslocamento Axial - Compressor (2)¦Pré-alarme Hi | Deslocamento Axial - Compressor (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Deslocamento Axial - Compressor (2)¦Pre-alarm Hi | 0.36 | mm | 1 |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Axial Displacement - Comp (2)¦Pre-alarm Lo | Axial Displacement - Comp (2) | Deslocamento Axial - Compressor (2) | ¦ | Pré-alarme Lo | Deslocamento Axial - Compressor (2)¦Pré-alarme Lo | Deslocamento Axial - Compressor (2)¦Pre-alarm Lo | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Deslocamento Axial - Compressor (2)¦Pre-alarm Lo | -0.36 | mm | 1 |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (2) | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDiferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária |  |  | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária | FRTS_OPC_PDIT_1156 | kPa | 1 | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás | attribute | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDiferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦Hi | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária | ¦ | Hi | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária¦Hi | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária¦Hi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária¦Hi | 100 | kPa | 1 |  |  | subattribute | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDiferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦HiHi | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária | ¦ | HiHi | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária¦HiHi | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária¦HiHi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária¦HiHi |  | kPa | 1 |  |  | subattribute | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDiferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦Lo | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária | ¦ | Lo | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária¦Lo | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária¦Lo | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária¦Lo |  | kPa | 1 |  |  | subattribute | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDiferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦LoLo | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária | ¦ | LoLo | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária¦LoLo | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária¦LoLo | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária¦LoLo |  | kPa | 1 |  |  | subattribute | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDiferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦Pre-alarm Hi | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária | ¦ | Pré-alarme Hi | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária¦Pré-alarme Hi | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária¦Pre-alarm Hi | 90 | kPa | 1 |  |  | subattribute | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDiferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦Pre-alarm Lo | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária | ¦ | Pré-alarme Lo | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária¦Pré-alarme Lo | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária¦Pre-alarm Lo | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária¦Pre-alarm Lo |  | kPa | 1 |  |  | subattribute | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDiferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Delta Pressure - Lube Oil Filter | Delta Pressure - Lube Oil Filter | Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante |  |  | Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | FRTS_PDIT_1222 | kPa | 1 | Sensors - Lube Oil System; | Sensores - Sistema de Lubrificação | attribute | Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDiferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Delta Pressure - Lube Oil Filter¦Hi | Delta Pressure - Lube Oil Filter | Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | ¦ | Hi | Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante¦Hi | Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante¦Hi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante¦Hi | 100 | kPa | 1 |  |  | subattribute | Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDiferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Delta Pressure - Lube Oil Filter¦HiHi | Delta Pressure - Lube Oil Filter | Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | ¦ | HiHi | Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante¦HiHi | Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante¦HiHi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante¦HiHi |  | kPa | 1 |  |  | subattribute | Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDiferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Delta Pressure - Lube Oil Filter¦Pre-alarm Hi | Delta Pressure - Lube Oil Filter | Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | ¦ | Pré-alarme Hi | Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante¦Pré-alarme Hi | Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante¦Pre-alarm Hi | 50 | kPa | 1 |  |  | subattribute | Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoNível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Level - Lube Oil Tank (1) | Level - Lube Oil Tank (1) | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) |  |  | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | FRTS-LI-1212A | % | 1 | Sensors - Lube Oil System; | Sensores - Sistema de Lubrificação | attribute | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoNível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Level - Lube Oil Tank (1)¦Hi | Level - Lube Oil Tank (1) | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | ¦ | Hi | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1)¦Hi | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1)¦Hi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1)¦Hi |  | % | 1 |  |  | subattribute | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoNível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Level - Lube Oil Tank (1)¦HiHi | Level - Lube Oil Tank (1) | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | ¦ | HiHi | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1)¦HiHi | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1)¦HiHi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1)¦HiHi |  | % | 1 |  |  | subattribute | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoNível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Level - Lube Oil Tank (1)¦Lo | Level - Lube Oil Tank (1) | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | ¦ | Lo | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1)¦Lo | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1)¦Lo | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1)¦Lo |  | % | 1 |  |  | subattribute | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoNível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Level - Lube Oil Tank (1)¦LoLo | Level - Lube Oil Tank (1) | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | ¦ | LoLo | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1)¦LoLo | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1)¦LoLo | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1)¦LoLo |  | % | 1 |  |  | subattribute | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoNível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Level - Lube Oil Tank (1)¦Pre-alarm Hi | Level - Lube Oil Tank (1) | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | ¦ | Pré-alarme Hi | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1)¦Pré-alarme Hi | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1)¦Pre-alarm Hi | 70 | % | 1 |  |  | subattribute | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoNível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Level - Lube Oil Tank (1)¦Pre-alarm Lo | Level - Lube Oil Tank (1) | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | ¦ | Pré-alarme Lo | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1)¦Pré-alarme Lo | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1)¦Pre-alarm Lo | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1)¦Pre-alarm Lo | 40 | % | 1 |  |  | subattribute | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Descarga | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Pressure - Discharge |  |  |  |  | Pressão - Descarga | Pressão - Descarga | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Pressão - Descarga | FRTS-071-PI-1016 | kPa | 1 | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Pressão - Descarga |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Descarga (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Pressure - (2) Discharge |  |  |  |  | Pressão - Descarga (2) | Pressão - Descarga (2) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Pressão - Descarga (2) | FRTS-071-PI-1017 | kPa | 1 | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Pressão - Descarga (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LA) (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1) | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LA) (1) |  |  | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LA) (1) | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LA) (1) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LA) (1) | FRTS-071-PI-1159A | kPag | 1 | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás | attribute | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LA) (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LA) (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦Hi | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1) | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LA) (1) | ¦ | Hi | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LA) (1)¦Hi | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LA) (1)¦Hi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LA) (1)¦Hi | 250 | kPag | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LA) (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LA) (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦HiHi | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1) | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LA) (1) | ¦ | HiHi | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LA) (1)¦HiHi | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LA) (1)¦HiHi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LA) (1)¦HiHi |  | kPag | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LA) (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LA) (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦Lo | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1) | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LA) (1) | ¦ | Lo | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LA) (1)¦Lo | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LA) (1)¦Lo | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LA) (1)¦Lo |  | kPag | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LA) (1) | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LA) (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦LoLo | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1) | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LA) (1) | ¦ | LoLo | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LA) (1)¦LoLo | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LA) (1)¦LoLo | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LA) (1)¦LoLo | 15 | kPag | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LA) (1) | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LOA) (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LOA) (1) |  |  | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LOA) (1) | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LOA) (1) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LOA) (1) | FRTS-071-PI-1162A | barg | 1 | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás | attribute | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LOA) (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LOA) (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦Hi | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LOA) (1) | ¦ | Hi | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LOA) (1)¦Hi | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LOA) (1)¦Hi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LOA) (1)¦Hi |  | barg | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LOA) (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LOA) (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦HiHi | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LOA) (1) | ¦ | HiHi | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LOA) (1)¦HiHi | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LOA) (1)¦HiHi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LOA) (1)¦HiHi | 2.5 | barg | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LOA) (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LOA) (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦Lo | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LOA) (1) | ¦ | Lo | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LOA) (1)¦Lo | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LOA) (1)¦Lo | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LOA) (1)¦Lo |  | barg | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LOA) (1) | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LOA) (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦LoLo | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LOA) (1) | ¦ | LoLo | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LOA) (1)¦LoLo | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LOA) (1)¦LoLo | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LOA) (1)¦LoLo | 0.15 | barg | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LOA) (1) | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA) |  |  | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA) | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA) | FRTS-PT-1171A | kPag | 1 | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás | attribute | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE¦Hi | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA) | ¦ | Hi | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA)¦Hi | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA)¦Hi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA)¦Hi |  | kPag | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE¦HiHi | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA) | ¦ | HiHi | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA)¦HiHi | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA)¦HiHi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA)¦HiHi |  | kPag | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE¦Pre-alarm Hi | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA) | ¦ | Pré-alarme Hi | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA)¦Pré-alarme Hi | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA)¦Pre-alarm Hi | 200 | kPag | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA) |  |  | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA) | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA) | FRTS-PT-1172A | kPag | 1 | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás | attribute | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE¦Hi | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA) | ¦ | Hi | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA)¦Hi | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA)¦Hi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA)¦Hi |  | kPag | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE¦HiHi | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA) | ¦ | HiHi | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA)¦HiHi | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA)¦HiHi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA)¦HiHi |  | kPag | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE¦Pre-alarm Hi | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA) | ¦ | Pré-alarme Hi | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA)¦Pré-alarme Hi | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA)¦Pre-alarm Hi | 200 | kPag | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Injeção de Gás de Selagem Primária | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Pressure - Primary Seal Gas Injection | Pressure - Primary Seal Gas Injection | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária |  |  | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária | FRTS-PT-1157A | kPag | 1 | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás | attribute | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Injeção de Gás de Selagem Primária (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2) | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2) | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária (2) |  |  | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária (2) | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária (2) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária (2) | FRTS-PIT-1157B | kPag | 1 | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás | attribute | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Injeção de Gás de Selagem Primária (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦Hi | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2) | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária (2) | ¦ | Hi | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária (2)¦Hi | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária (2)¦Hi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária (2)¦Hi |  | kPag | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Injeção de Gás de Selagem Primária (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦HiHi | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2) | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária (2) | ¦ | HiHi | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária (2)¦HiHi | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária (2)¦HiHi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária (2)¦HiHi |  | kPag | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Injeção de Gás de Selagem Primária (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦Lo | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2) | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária (2) | ¦ | Lo | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária (2)¦Lo | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária (2)¦Lo | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária (2)¦Lo |  | kPag | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária (2) | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Injeção de Gás de Selagem Primária (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦LoLo | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2) | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária (2) | ¦ | LoLo | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária (2)¦LoLo | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária (2)¦LoLo | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária (2)¦LoLo |  | kPag | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária (2) | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Injeção de Gás de Selagem Primária (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦Pre-alarm Hi | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2) | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária (2) | ¦ | Pré-alarme Hi | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária (2)¦Pré-alarme Hi | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária (2)¦Pre-alarm Hi | 1777 | kPag | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Injeção de Gás de Selagem Primária (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦Pre-alarm Lo | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2) | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária (2) | ¦ | Pré-alarme Lo | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária (2)¦Pré-alarme Lo | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária (2)¦Pre-alarm Lo | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária (2)¦Pre-alarm Lo | 1285 | kPag | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária (2) | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Injeção de Gás de Selagem Primária | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Pressure - Primary Seal Gas Injection¦Hi | Pressure - Primary Seal Gas Injection | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária | ¦ | Hi | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária¦Hi | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária¦Hi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária¦Hi |  | kPag | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Injeção de Gás de Selagem Primária | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Pressure - Primary Seal Gas Injection¦HiHi | Pressure - Primary Seal Gas Injection | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária | ¦ | HiHi | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária¦HiHi | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária¦HiHi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária¦HiHi |  | kPag | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Injeção de Gás de Selagem Primária | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Pressure - Primary Seal Gas Injection¦Lo | Pressure - Primary Seal Gas Injection | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária | ¦ | Lo | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária¦Lo | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária¦Lo | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária¦Lo |  | kPag | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Injeção de Gás de Selagem Primária | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Pressure - Primary Seal Gas Injection¦LoLo | Pressure - Primary Seal Gas Injection | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária | ¦ | LoLo | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária¦LoLo | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária¦LoLo | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária¦LoLo |  | kPag | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Injeção de Gás de Selagem Primária | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Pressure - Primary Seal Gas Injection¦Pre-alarm Hi | Pressure - Primary Seal Gas Injection | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária | ¦ | Pré-alarme Hi | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária¦Pré-alarme Hi | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária¦Pre-alarm Hi | 1798 | kPag | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Injeção de Gás de Selagem Primária | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Pressure - Primary Seal Gas Injection¦Pre-alarm Lo | Pressure - Primary Seal Gas Injection | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária | ¦ | Pré-alarme Lo | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária¦Pré-alarme Lo | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária¦Pre-alarm Lo | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária¦Pre-alarm Lo | 1304 | kPag | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Injeção de Gás de Separação (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Pressure - Separation Gas Injection (1) | Pressure - Separation Gas Injection (1) | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1) |  |  | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1) | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Pressão - Injeção de Gás de Separação (1) | FRTS-PT-1152A | kPag | 1 | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás | attribute | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Injeção de Gás de Separação (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦Hi | Pressure - Separation Gas Injection (1) | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1) | ¦ | Hi | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1)¦Hi | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1)¦Hi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Pressão - Injeção de Gás de Separação (1)¦Hi | 14 | kPag | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Injeção de Gás de Separação (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦HiHi | Pressure - Separation Gas Injection (1) | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1) | ¦ | HiHi | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1)¦HiHi | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1)¦HiHi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Pressão - Injeção de Gás de Separação (1)¦HiHi |  | kPag | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Injeção de Gás de Separação (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦Lo | Pressure - Separation Gas Injection (1) | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1) | ¦ | Lo | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1)¦Lo | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1)¦Lo | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Pressão - Injeção de Gás de Separação (1)¦Lo | 3 | kPag | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1) | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Injeção de Gás de Separação (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦LoLo | Pressure - Separation Gas Injection (1) | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1) | ¦ | LoLo | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1)¦LoLo | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1)¦LoLo | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Pressão - Injeção de Gás de Separação (1)¦LoLo | 2 | kPag | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1) | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Injeção de Gás de Separação (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦Pre-alarm Hi | Pressure - Separation Gas Injection (1) | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1) | ¦ | Pré-alarme Hi | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1)¦Pré-alarme Hi | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Pressão - Injeção de Gás de Separação (1)¦Pre-alarm Hi | 13 | kPag | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Injeção de Gás de Separação (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦Pre-alarm Lo | Pressure - Separation Gas Injection (1) | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1) | ¦ | Pré-alarme Lo | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1)¦Pré-alarme Lo | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1)¦Pre-alarm Lo | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Pressão - Injeção de Gás de Separação (1)¦Pre-alarm Lo | 3.3 | kPag | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1) | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2) | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2) | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2) |  |  | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2) | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2) | FRTS-PT-1146 | kPag | 1 | Sensors - Lube Oil System; | Sensores - Sistema de Lubrificação | attribute | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2)¦Hi | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2) | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2) | ¦ | Hi | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2)¦Hi | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2)¦Hi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2)¦Hi |  | kPag | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2)¦Lo | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2) | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2) | ¦ | Lo | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2)¦Lo | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2)¦Lo | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2)¦Lo |  | kPag | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2) | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2)¦LoLo | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2) | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2) | ¦ | LoLo | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2)¦LoLo | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2)¦LoLo | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2)¦LoLo | 120 | kPag | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2) | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2)¦Pre-alarm Hi | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2) | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2) | ¦ | Pré-alarme Hi | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2)¦Pré-alarme Hi | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2)¦Pre-alarm Hi |  | kPag | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2)¦Pre-alarm Lo | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2) | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2) | ¦ | Pré-alarme Lo | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2)¦Pré-alarme Lo | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2)¦Pre-alarm Lo | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2)¦Pre-alarm Lo | 140 | kPag | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2) | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Sucção | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Pressure - LP Suction |  |  |  |  | Pressão - Sucção | Pressão - Sucção | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Pressão - Sucção | FRTS-071-PI-1007 | kPa | 1 | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Pressão - Sucção |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Sucção (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Pressure - (2) Suction |  |  |  |  | Pressão - Sucção (2) | Pressão - Sucção (2) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Pressão - Sucção (2) | FRTS-071-PI-1012 | kPa | 1 | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Pressão - Sucção (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Sucção (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Pressure - (2) Suction¦Hi |  |  |  |  | Pressão - Sucção (2)¦Hi | Pressão - Sucção (2)¦Hi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Pressão - Sucção (2)¦Hi |  | kPa | 1 | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | subattribute | Pressão - Sucção (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Sucção (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Pressure - (2) Suction¦HiHi |  |  |  |  | Pressão - Sucção (2)¦HiHi | Pressão - Sucção (2)¦HiHi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Pressão - Sucção (2)¦HiHi |  | kPa | 1 | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | subattribute | Pressão - Sucção (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Sucção (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Pressure - (2) Suction¦Lo |  |  |  |  | Pressão - Sucção (2)¦Lo | Pressão - Sucção (2)¦Lo | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Pressão - Sucção (2)¦Lo |  | kPa | 1 | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | subattribute | Pressão - Sucção (2) | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Sucção (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Pressure - (2) Suction¦LoLo |  |  |  |  | Pressão - Sucção (2)¦LoLo | Pressão - Sucção (2)¦LoLo | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Pressão - Sucção (2)¦LoLo |  | kPa | 1 | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | subattribute | Pressão - Sucção (2) | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Sucção | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Pressure - LP Suction¦Hi |  |  |  |  | Pressão - Sucção ¦Hi | Pressão - Sucção ¦Hi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Pressão - Sucção ¦Hi |  | kPa | 1 | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | subattribute | Pressão - Sucção | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Sucção | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Pressure - LP Suction¦HiHi |  |  |  |  | Pressão - Sucção ¦HiHi | Pressão - Sucção ¦HiHi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Pressão - Sucção ¦HiHi |  | kPa | 1 | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | subattribute | Pressão - Sucção | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Sucção | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Pressure - LP Suction¦Lo |  |  |  |  | Pressão - Sucção ¦Lo | Pressão - Sucção ¦Lo | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Pressão - Sucção ¦Lo |  | kPa | 1 | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | subattribute | Pressão - Sucção | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Sucção | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Pressure - LP Suction¦LoLo |  |  |  |  | Pressão - Sucção ¦LoLo | Pressão - Sucção ¦LoLo | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Pressão - Sucção ¦LoLo |  | kPa | 1 | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | subattribute | Pressão - Sucção | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoRotação - Eixo de Alta Velocidade | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Keyphasor - Gear Casing HS Shaft |  |  |  |  | Rotação - Eixo de Alta Velocidade | Rotação - Eixo de Alta Velocidade | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Rotação - Eixo de Alta Velocidade | FRTS-XT-1198 | rpm | 1 | Sensors - Gearbox | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Rotação - Eixo de Alta Velocidade |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoRotação - Eixo de Baixa Velocidade | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Keyphasor - Gear Casing LS Shaft |  |  |  |  | Rotação - Eixo de Baixa Velocidade | Rotação - Eixo de Baixa Velocidade | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Rotação - Eixo de Baixa Velocidade | FRTS-XT-1119 | rpm | 1 | Sensors - Gearbox | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Rotação - Eixo de Baixa Velocidade |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Descarga | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - LP Discharge |  |  |  |  | Temperatura - Descarga | Temperatura - Descarga | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Descarga | FRTS-071-TI-1006 | °C | 1 | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Temperatura - Descarga |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Descarga (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - (2) Discharge |  |  |  |  | Temperatura - Descarga (2) | Temperatura - Descarga (2) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Descarga (2) | FRTS-071-TI-1013 | °C | 1 | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Temperatura - Descarga (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Lube Oil Header | Temperature - Lube Oil Header | Temperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante |  |  | Temperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante | Temperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante | FRTS_TIT_1223 | °C | 1 | Sensors - Lube Oil System; | Sensores - Sistema de Lubrificação | attribute | Temperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Lube Oil Header¦Hi | Temperature - Lube Oil Header | Temperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante | ¦ | Hi | Temperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante¦Hi | Temperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante¦Hi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante¦Hi | 55 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Lube Oil Header¦HiHi | Temperature - Lube Oil Header | Temperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante | ¦ | HiHi | Temperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante¦HiHi | Temperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante¦HiHi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante¦HiHi |  | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Lube Oil Header¦Lo | Temperature - Lube Oil Header | Temperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante | ¦ | Lo | Temperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante¦Lo | Temperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante¦Lo | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante¦Lo | 30 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Lube Oil Header¦LoLo | Temperature - Lube Oil Header | Temperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante | ¦ | LoLo | Temperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante¦LoLo | Temperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante¦LoLo | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante¦LoLo |  | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Lube Oil Header¦Pre-alarm Hi | Temperature - Lube Oil Header | Temperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante¦Pre-alarm Hi | 49.5 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Lube Oil Header¦Pre-alarm Lo | Temperature - Lube Oil Header | Temperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante | ¦ | Pré-alarme Lo | Temperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante¦Pré-alarme Lo | Temperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante¦Pre-alarm Lo | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante¦Pre-alarm Lo | 33 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1) | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1) | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1) |  |  | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1) | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1) | FRTS-TI-1127A | °C | 1 | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1)¦Hi | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1) | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1) | ¦ | Hi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1)¦Hi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1)¦Hi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1)¦Hi | 80 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1)¦HiHi | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1) | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1) | ¦ | HiHi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1)¦HiHi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1)¦HiHi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1)¦HiHi | 85 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1) | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1)¦Pre-alarm Hi | 75 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2) | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2) | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2) |  |  | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2) | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2) | FRTS-TI-1127C | °C | 1 | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2)¦Hi | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2) | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2) | ¦ | Hi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2)¦Hi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2)¦Hi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2)¦Hi | 80 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2)¦HiHi | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2) | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2) | ¦ | HiHi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2)¦HiHi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2)¦HiHi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2)¦HiHi | 85 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2) | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2)¦Pre-alarm Hi | 75 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1) | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1) | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1) |  |  | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1) | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1) | FRTS-TI-1126A | °C | 1 | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1)¦Hi | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1) | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1) | ¦ | Hi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1)¦Hi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1)¦Hi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1)¦Hi | 80 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1)¦HiHi | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1) | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1) | ¦ | HiHi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1)¦HiHi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1)¦HiHi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1)¦HiHi | 85 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1) | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1)¦Pre-alarm Hi | 75 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2) | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2) | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2) |  |  | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2) | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2) | FRTS-TI-1126C | °C | 1 | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2)¦Hi | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2) | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2) | ¦ | Hi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2)¦Hi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2)¦Hi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2)¦Hi | 80 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2)¦HiHi | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2) | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2) | ¦ | HiHi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2)¦HiHi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2)¦HiHi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2)¦HiHi | 85 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2) | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2)¦Pre-alarm Hi | 75 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) |  |  | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) | FRTS-TI-1138A | °C | 1 | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1)¦Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) | ¦ | Hi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1)¦Hi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1)¦Hi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1)¦Hi | 100 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1)¦HiHi | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) | ¦ | HiHi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1)¦HiHi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1)¦HiHi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1)¦HiHi | 110 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1)¦Pre-alarm Hi | 95 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2) | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2) | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2) |  |  | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2) | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2) | FRTS-TI-1138C | °C | 1 | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2)¦Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2) | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2) | ¦ | Hi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2)¦Hi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2)¦Hi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2)¦Hi | 100 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2)¦HiHi | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2) | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2) | ¦ | HiHi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2)¦HiHi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2)¦HiHi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2)¦HiHi | 110 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2) | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2)¦Pre-alarm Hi | 90 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) |  |  | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) | FRTS-TI-1137A | °C | 1 | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1)¦Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) | ¦ | Hi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1)¦Hi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1)¦Hi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1)¦Hi | 100 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1)¦HiHi | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) | ¦ | HiHi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1)¦HiHi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1)¦HiHi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1)¦HiHi | 110 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1)¦Pre-alarm Hi | 92 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2) | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2) | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2) |  |  | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2) | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2) | FRTS-TI-1137C | °C | 1 | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2)¦Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2) | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2) | ¦ | Hi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2)¦Hi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2)¦Hi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2)¦Hi | 100 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2)¦HiHi | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2) | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2) | ¦ | HiHi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2)¦HiHi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2)¦HiHi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2)¦HiHi | 110 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2) | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2)¦Pre-alarm Hi | 90 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Comp DE Bearing (1) | Temperature - Comp DE Bearing (1) | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) |  |  | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) | FRTS-TI-1133A | °C | 1 | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Comp DE Bearing (1)¦Hi | Temperature - Comp DE Bearing (1) | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) | ¦ | Hi | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1)¦Hi | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1)¦Hi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1)¦Hi | 110 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Comp DE Bearing (1)¦HiHi | Temperature - Comp DE Bearing (1) | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) | ¦ | HiHi | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1)¦HiHi | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1)¦HiHi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1)¦HiHi | 120 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Comp DE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp DE Bearing (1) | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1)¦Pre-alarm Hi | 100 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal do Compressor (LA) (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Comp DE Bearing (2) | Temperature - Comp DE Bearing (2) | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (2) |  |  | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (2) | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (2) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (2) | FRTS-TI-1133C | °C | 1 | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal do Compressor (LA) (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Comp DE Bearing (2)¦Hi | Temperature - Comp DE Bearing (2) | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (2) | ¦ | Hi | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (2)¦Hi | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (2)¦Hi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (2)¦Hi | 110 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal do Compressor (LA) (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Comp DE Bearing (2)¦HiHi | Temperature - Comp DE Bearing (2) | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (2) | ¦ | HiHi | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (2)¦HiHi | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (2)¦HiHi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (2)¦HiHi | 120 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal do Compressor (LA) (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Comp DE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp DE Bearing (2) | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (2) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (2)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (2)¦Pre-alarm Hi | 99 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Comp NDE Bearing (1) | Temperature - Comp NDE Bearing (1) | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) |  |  | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) | FRTS-TI-1134A | °C | 1 | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Comp NDE Bearing (1)¦Hi | Temperature - Comp NDE Bearing (1) | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) | ¦ | Hi | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦Hi | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦Hi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦Hi | 110 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Comp NDE Bearing (1)¦HiHi | Temperature - Comp NDE Bearing (1) | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) | ¦ | HiHi | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦HiHi | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦HiHi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦HiHi | 120 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Comp NDE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp NDE Bearing (1) | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦Pre-alarm Hi | 100 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Comp NDE Bearing (2) | Temperature - Comp NDE Bearing (2) | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2) |  |  | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2) | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2) | FRTS-TI-1134C | °C | 1 | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Comp NDE Bearing (2)¦Hi | Temperature - Comp NDE Bearing (2) | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2) | ¦ | Hi | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2)¦Hi | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2)¦Hi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2)¦Hi | 110 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Comp NDE Bearing (2)¦HiHi | Temperature - Comp NDE Bearing (2) | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2) | ¦ | HiHi | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2)¦HiHi | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2)¦HiHi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2)¦HiHi | 120 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Comp NDE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp NDE Bearing (2) | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2)¦Pre-alarm Hi | 99 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) |  |  | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FRTS-TI-1122A | °C | 1 | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦Hi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | ¦ | Hi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦Hi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦Hi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦Hi | 115 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦HiHi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | ¦ | HiHi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦HiHi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦HiHi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦HiHi | 120 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦Pre-alarm Hi | 100 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) |  |  | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | FRTS-TI-1122C | °C | 1 | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦Hi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | ¦ | Hi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦Hi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦Hi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦Hi | 115 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦HiHi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | ¦ | HiHi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦HiHi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦HiHi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦HiHi | 120 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦Pre-alarm Hi | 100 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) |  |  | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FRTS-TI-1120A | °C | 1 | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦Hi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | ¦ | Hi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦Hi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦Hi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦Hi | 80 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦HiHi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | ¦ | HiHi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦HiHi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦HiHi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦HiHi | 85 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦Pre-alarm Hi | 78 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) |  |  | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | FRTS-TI-1120C | °C | 1 | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦Hi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | ¦ | Hi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦Hi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦Hi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦Hi | 80 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦HiHi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | ¦ | HiHi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦HiHi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦HiHi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦HiHi | 85 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦Pre-alarm Hi | 78 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1) |  |  | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1) | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FRTS-TI-1123A | °C | 1 | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦Hi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1) | ¦ | Hi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦Hi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦Hi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦Hi | 115 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦HiHi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1) | ¦ | HiHi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦HiHi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦HiHi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦HiHi | 120 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦Pre-alarm Hi | 100 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2) | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (2) |  |  | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (2) | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (2) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (2) | FRTS-TI-1123C | °C | 1 | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2)¦Hi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2) | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (2) | ¦ | Hi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦Hi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦Hi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦Hi | 115 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2)¦HiHi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2) | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (2) | ¦ | HiHi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦HiHi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦HiHi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦HiHi | 120 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2) | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (2) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦Pre-alarm Hi | 100 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1) |  |  | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1) | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FRTS-TI-1121A | °C | 1 | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦Hi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1) | ¦ | Hi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦Hi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦Hi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦Hi | 80 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦HiHi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1) | ¦ | HiHi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦HiHi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦HiHi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦HiHi | 85 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦Pre-alarm Hi | 78 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2) | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (2) |  |  | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (2) | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (2) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (2) | FRTS-TI-1121C | °C | 1 | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2)¦Hi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2) | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (2) | ¦ | Hi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦Hi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦Hi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦Hi | 80 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2)¦HiHi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2) | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (2) | ¦ | HiHi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦HiHi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦HiHi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦HiHi | 85 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2) | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (2) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦Pre-alarm Hi | 78 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Selo a Gás Seco do Compressor | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Compressor DGS Cartridge | Temperature - Compressor DGS Cartridge | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor |  |  | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor | FRTS-071-TI-1170 | °C | 1 | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás | attribute | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Selo a Gás Seco do Compressor | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Compressor DGS Cartridge¦Hi | Temperature - Compressor DGS Cartridge | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor | ¦ | Hi | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor¦Hi | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor¦Hi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor¦Hi | 140 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Selo a Gás Seco do Compressor | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Compressor DGS Cartridge¦HiHi | Temperature - Compressor DGS Cartridge | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor | ¦ | HiHi | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor¦HiHi | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor¦HiHi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor¦HiHi | 155 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Selo a Gás Seco do Compressor | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Compressor DGS Cartridge¦Lo | Temperature - Compressor DGS Cartridge | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor | ¦ | Lo | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor¦Lo | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor¦Lo | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor¦Lo | 55 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Selo a Gás Seco do Compressor | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Compressor DGS Cartridge¦LoLo | Temperature - Compressor DGS Cartridge | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor | ¦ | LoLo | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor¦LoLo | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor¦LoLo | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor¦LoLo | 45 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Selo a Gás Seco do Compressor | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Compressor DGS Cartridge¦Pre-alarm Hi | Temperature - Compressor DGS Cartridge | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor¦Pre-alarm Hi | 126 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Selo a Gás Seco do Compressor | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Compressor DGS Cartridge¦Pre-alarm Lo | Temperature - Compressor DGS Cartridge | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor | ¦ | Pré-alarme Lo | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor¦Pré-alarme Lo | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor¦Pre-alarm Lo | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor¦Pre-alarm Lo | 60 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Sucção | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - LP Suction |  |  |  |  | Temperatura - Sucção | Temperatura - Sucção | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Sucção | FRTS-071-TI-1004 | °C | 1 | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Temperatura - Sucção |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Sucção (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - (2) Suction |  |  |  |  | Temperatura - Sucção (2) | Temperatura - Sucção (2) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Sucção (2) | FRTS-071-TI-1012 | °C | 1 | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Temperatura - Sucção (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Sucção (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - (2) Suction¦Hi |  |  |  |  | Temperatura - Sucção (2)¦Hi | Temperatura - Sucção (2)¦Hi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Sucção (2)¦Hi |  | °C | 1 | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | subattribute | Temperatura - Sucção (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Sucção (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - (2) Suction¦HiHi |  |  |  |  | Temperatura - Sucção (2)¦HiHi | Temperatura - Sucção (2)¦HiHi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Sucção (2)¦HiHi |  | °C | 1 | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | subattribute | Temperatura - Sucção (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Sucção | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - LP Suction¦Hi |  |  |  |  | Temperatura - Sucção ¦Hi | Temperatura - Sucção ¦Hi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Sucção ¦Hi |  | °C | 1 | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | subattribute | Temperatura - Sucção | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Sucção | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - LP Suction¦HiHi |  |  |  |  | Temperatura - Sucção ¦HiHi | Temperatura - Sucção ¦HiHi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Sucção ¦HiHi |  | °C | 1 | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | subattribute | Temperatura - Sucção | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Lube Oil Tank | Temperature - Lube Oil Tank | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante |  |  | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | FRTS-TI-1213 | °C | 1 | Sensors - Lube Oil System; | Sensores - Sistema de Lubrificação | attribute | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Lube Oil Tank¦Hi | Temperature - Lube Oil Tank | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | ¦ | Hi | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante¦Hi | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante¦Hi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante¦Hi | 75 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Lube Oil Tank¦HiHi | Temperature - Lube Oil Tank | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | ¦ | HiHi | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante¦HiHi | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante¦HiHi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante¦HiHi |  | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Lube Oil Tank¦Lo | Temperature - Lube Oil Tank | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | ¦ | Lo | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante¦Lo | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante¦Lo | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante¦Lo | 30 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Lube Oil Tank¦LoLo | Temperature - Lube Oil Tank | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | ¦ | LoLo | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante¦LoLo | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante¦LoLo | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante¦LoLo |  | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Lube Oil Tank¦Pre-alarm Hi | Temperature - Lube Oil Tank | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante¦Pre-alarm Hi | 73 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Lube Oil Tank¦Pre-alarm Lo | Temperature - Lube Oil Tank | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | ¦ | Pré-alarme Lo | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante¦Pré-alarme Lo | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante¦Pre-alarm Lo | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante¦Pre-alarm Lo | 33 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVazão - Sucção | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Flow - LP Suction |  |  |  |  | Vazão - Sucção | Vazão - Sucção | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Vazão - Sucção | FRTS-071-FI-1004-STD | Sm³/h | 1 | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Vazão - Sucção |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVazão - Sucção (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Flow - (2) Suction |  |  |  |  | Vazão - Sucção (2) | Vazão - Sucção (2) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Vazão - Sucção (2) | FRTS-071-FI-1007-STD | Sm³/h | 1 | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Vazão - Sucção (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LA) (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Vibration - Comp DE Bearing (1) | Vibration - Comp DE Bearing (1) | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1) |  |  | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1) | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1) | FRTS-VT-1135A | μm | 1 | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LA) (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Vibration - Comp DE Bearing (1)¦Hi | Vibration - Comp DE Bearing (1) | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1) | ¦ | Hi | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1)¦Hi | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1)¦Hi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1)¦Hi | 56 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LA) (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Vibration - Comp DE Bearing (1)¦HiHi | Vibration - Comp DE Bearing (1) | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1) | ¦ | HiHi | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1)¦HiHi | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1)¦HiHi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1)¦HiHi | 69 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LA) (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Vibration - Comp DE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Comp DE Bearing (1) | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1) | ¦ | Pré-alarme Hi | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1)¦Pré-alarme Hi | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1)¦Pre-alarm Hi | 50.4 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LA) (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Vibration - Comp DE Bearing (2) | Vibration - Comp DE Bearing (2) | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2) |  |  | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2) | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2) | FRTS-VT-1135B | μm | 1 | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LA) (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Vibration - Comp DE Bearing (2)¦Hi | Vibration - Comp DE Bearing (2) | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2) | ¦ | Hi | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2)¦Hi | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2)¦Hi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2)¦Hi | 56 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LA) (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Vibration - Comp DE Bearing (2)¦HiHi | Vibration - Comp DE Bearing (2) | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2) | ¦ | HiHi | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2)¦HiHi | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2)¦HiHi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2)¦HiHi | 69 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LA) (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Vibration - Comp DE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Comp DE Bearing (2) | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2) | ¦ | Pré-alarme Hi | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2)¦Pré-alarme Hi | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2)¦Pre-alarm Hi | 50.4 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Vibration - Comp NDE Bearing (1) | Vibration - Comp NDE Bearing (1) | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) |  |  | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) | FRTS-VT-1136A | μm | 1 | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Vibration - Comp NDE Bearing (1)¦Hi | Vibration - Comp NDE Bearing (1) | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) | ¦ | Hi | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦Hi | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦Hi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦Hi | 56 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Vibration - Comp NDE Bearing (1)¦HiHi | Vibration - Comp NDE Bearing (1) | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) | ¦ | HiHi | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦HiHi | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦HiHi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦HiHi | 69 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Vibration - Comp NDE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Comp NDE Bearing (1) | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) | ¦ | Pré-alarme Hi | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦Pré-alarme Hi | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦Pre-alarm Hi | 50.4 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Vibration - Comp NDE Bearing (2) | Vibration - Comp NDE Bearing (2) | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) |  |  | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) | FRTS-VT-1136B | μm | 1 | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Vibration - Comp NDE Bearing (2)¦Hi | Vibration - Comp NDE Bearing (2) | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) | ¦ | Hi | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2)¦Hi | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2)¦Hi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2)¦Hi | 56 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Vibration - Comp NDE Bearing (2)¦HiHi | Vibration - Comp NDE Bearing (2) | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) | ¦ | HiHi | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2)¦HiHi | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2)¦HiHi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2)¦HiHi | 69 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Vibration - Comp NDE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Comp NDE Bearing (2) | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) | ¦ | Pré-alarme Hi | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2)¦Pré-alarme Hi | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2)¦Pre-alarm Hi | 50.4 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) |  |  | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FRTS-VT-1125A | μm | 1 | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦Hi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | ¦ | Hi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦Hi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦Hi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦Hi | 56 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦HiHi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | ¦ | HiHi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦HiHi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦HiHi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦HiHi | 69 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | ¦ | Pré-alarme Hi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦Pré-alarme Hi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦Pre-alarm Hi | 50.4 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) |  |  | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | FRTS-VT-1125B | μm | 1 | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦Hi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | ¦ | Hi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦Hi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦Hi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦Hi | 56 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦HiHi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | ¦ | HiHi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦HiHi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦HiHi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦HiHi | 69 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | ¦ | Pré-alarme Hi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦Pré-alarme Hi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦Pre-alarm Hi | 50.4 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) |  |  | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FRTS-VT-1124A | μm | 1 | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦Hi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | ¦ | Hi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦Hi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦Hi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦Hi | 119 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦HiHi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | ¦ | HiHi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦HiHi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦HiHi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦HiHi | 146 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | ¦ | Pré-alarme Hi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦Pré-alarme Hi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦Pre-alarm Hi | 107.1 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) |  |  | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | FRTS-VT-1124B | μm | 1 | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦Hi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | ¦ | Hi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦Hi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦Hi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦Hi | 119 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦HiHi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | ¦ | HiHi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦HiHi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦HiHi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦HiHi | 146 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) |  |  | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | ¦ | Pré-alarme Hi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦Pré-alarme Hi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1)Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦Pre-alarm Hi | 107.1 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoCorrente | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Current | Current | Corrente |  |  | Corrente | Corrente | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Corrente | FRTS-JX-1384 | A | 1 | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Corrente |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDelta de Pressão - Filtro de Sucção | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Delta Pressure - Suction Filter |  |  |  |  | Delta de Pressão - Filtro de Sucção | Delta de Pressão - Filtro de Sucção | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Delta de Pressão - Filtro de Sucção | FRTS-071-PDI-1020 | kPa | 1 | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Delta de Pressão - Filtro de Sucção |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDelta de Pressão - Filtro de Sucção | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Delta Pressure - Suction Filter¦Hi |  |  |  |  | Delta de Pressão - Filtro de Sucção¦Hi | Delta de Pressão - Filtro de Sucção¦Hi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Delta de Pressão - Filtro de Sucção¦Hi | 40 | kPa | 1 | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | subattribute | Delta de Pressão - Filtro de Sucção | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDelta de Pressão - Filtro de Sucção | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Delta Pressure - Suction Filter¦HiHi |  |  |  |  | Delta de Pressão - Filtro de Sucção¦HiHi | Delta de Pressão - Filtro de Sucção¦HiHi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Delta de Pressão - Filtro de Sucção¦HiHi |  | kPa | 1 | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | subattribute | Delta de Pressão - Filtro de Sucção | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDelta de Pressão - Filtro de Sucção | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Delta Pressure - Suction Filter¦Pre-alarm Hi |  |  |  |  | Delta de Pressão - Filtro de Sucção¦Pré-alarme Hi | Delta de Pressão - Filtro de Sucção¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Delta de Pressão - Filtro de Sucção¦Pre-alarm Hi | 36 | kPa | 1 | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | subattribute | Delta de Pressão - Filtro de Sucção | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Axial Displacement - Gear Box (1) | Axial Displacement - Gear Box (1) | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) |  |  | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | FRTS-ZT-1328A | mm | 1 | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Axial Displacement - Gear Box (1)¦Hi | Axial Displacement - Gear Box (1) | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | ¦ | Hi | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)¦Hi | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)¦Hi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)¦Hi | 0.6 | mm | 1 |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Axial Displacement - Gear Box (1)¦HiHi | Axial Displacement - Gear Box (1) | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | ¦ | HiHi | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)¦HiHi | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)¦HiHi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)¦HiHi | 0.7 | mm | 1 |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Axial Displacement - Gear Box (1)¦Lo | Axial Displacement - Gear Box (1) | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | ¦ | Lo | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)¦Lo | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)¦Lo | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)¦Lo | -0.6 | mm | 1 |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Axial Displacement - Gear Box (1)¦LoLo | Axial Displacement - Gear Box (1) | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | ¦ | LoLo | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)¦LoLo | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)¦LoLo | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)¦LoLo | -0.7 | mm | 1 |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Axial Displacement - Gear Box (1)¦Pre-alarm Hi | Axial Displacement - Gear Box (1) | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | ¦ | Pré-alarme Hi | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)¦Pré-alarme Hi | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)¦Pre-alarm Hi | 0.54 | mm | 1 |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Axial Displacement - Gear Box (1)¦Pre-alarm Lo | Axial Displacement - Gear Box (1) | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | ¦ | Pré-alarme Lo | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)¦Pré-alarme Lo | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)¦Pre-alarm Lo | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)¦Pre-alarm Lo | -0.54 | mm | 1 |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Axial Displacement - Gear Box (2) | Axial Displacement - Gear Box (2) | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) |  |  | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | FRTS-ZT-1328B | mm | 1 | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Axial Displacement - Gear Box (2)¦Hi | Axial Displacement - Gear Box (2) | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | ¦ | Hi | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)¦Hi | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)¦Hi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)¦Hi | 0.6 | mm | 1 |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Axial Displacement - Gear Box (2)¦HiHi | Axial Displacement - Gear Box (2) | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | ¦ | HiHi | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)¦HiHi | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)¦HiHi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)¦HiHi | 0.7 | mm | 1 |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Axial Displacement - Gear Box (2)¦Lo | Axial Displacement - Gear Box (2) | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | ¦ | Lo | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)¦Lo | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)¦Lo | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)¦Lo | -0.6 | mm | 1 |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Axial Displacement - Gear Box (2)¦LoLo | Axial Displacement - Gear Box (2) | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | ¦ | LoLo | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)¦LoLo | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)¦LoLo | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)¦LoLo | -0.7 | mm | 1 |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Axial Displacement - Gear Box (2)¦Pre-alarm Hi | Axial Displacement - Gear Box (2) | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | ¦ | Pré-alarme Hi | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)¦Pré-alarme Hi | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)¦Pre-alarm Hi | 0.54 | mm | 1 |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Axial Displacement - Gear Box (2)¦Pre-alarm Lo | Axial Displacement - Gear Box (2) | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | ¦ | Pré-alarme Lo | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)¦Pré-alarme Lo | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)¦Pre-alarm Lo | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)¦Pre-alarm Lo | -0.54 | mm | 1 |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Axial Displacement - Comp (1) | Axial Displacement - Comp (1) | Deslocamento Axial - Compressor (1) |  |  | Deslocamento Axial - Compressor (1) | Deslocamento Axial - Compressor (1) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Deslocamento Axial - Compressor (1) | FRTS-ZT-1339A | mm | 1 | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Deslocamento Axial - Compressor (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Axial Displacement - Comp (1)¦Hi | Axial Displacement - Comp (1) | Deslocamento Axial - Compressor (1) | ¦ | Hi | Deslocamento Axial - Compressor (1)¦Hi | Deslocamento Axial - Compressor (1)¦Hi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Deslocamento Axial - Compressor (1)¦Hi | 0.4 | mm | 1 |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Axial Displacement - Comp (1)¦HiHi | Axial Displacement - Comp (1) | Deslocamento Axial - Compressor (1) | ¦ | HiHi | Deslocamento Axial - Compressor (1)¦HiHi | Deslocamento Axial - Compressor (1)¦HiHi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Deslocamento Axial - Compressor (1)¦HiHi | 0.5 | mm | 1 |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Axial Displacement - Comp (1)¦Lo | Axial Displacement - Comp (1) | Deslocamento Axial - Compressor (1) | ¦ | Lo | Deslocamento Axial - Compressor (1)¦Lo | Deslocamento Axial - Compressor (1)¦Lo | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Deslocamento Axial - Compressor (1)¦Lo | -0.36 | mm | 1 |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (1) | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Axial Displacement - Comp (1)¦LoLo | Axial Displacement - Comp (1) | Deslocamento Axial - Compressor (1) | ¦ | LoLo | Deslocamento Axial - Compressor (1)¦LoLo | Deslocamento Axial - Compressor (1)¦LoLo | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Deslocamento Axial - Compressor (1)¦LoLo | -0.5 | mm | 1 |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (1) | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Axial Displacement - Comp (1)¦Pre-alarm Hi | Axial Displacement - Comp (1) | Deslocamento Axial - Compressor (1) | ¦ | Pré-alarme Hi | Deslocamento Axial - Compressor (1)¦Pré-alarme Hi | Deslocamento Axial - Compressor (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Deslocamento Axial - Compressor (1)¦Pre-alarm Hi | 0.36 | mm | 1 |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Axial Displacement - Comp (1)¦Pre-alarm Lo | Axial Displacement - Comp (1) | Deslocamento Axial - Compressor (1) | ¦ | Pré-alarme Lo | Deslocamento Axial - Compressor (1)¦Pré-alarme Lo | Deslocamento Axial - Compressor (1)¦Pre-alarm Lo | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Deslocamento Axial - Compressor (1)¦Pre-alarm Lo | -0.36 | mm | 1 |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (1) | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Axial Displacement - Comp (2) | Axial Displacement - Comp (2) | Deslocamento Axial - Compressor (2) |  |  | Deslocamento Axial - Compressor (2) | Deslocamento Axial - Compressor (2) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Deslocamento Axial - Compressor (2) | FRTS-ZT-1339B | mm | 1 | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Deslocamento Axial - Compressor (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Axial Displacement - Comp (2)¦Hi | Axial Displacement - Comp (2) | Deslocamento Axial - Compressor (2) | ¦ | Hi | Deslocamento Axial - Compressor (2)¦Hi | Deslocamento Axial - Compressor (2)¦Hi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Deslocamento Axial - Compressor (2)¦Hi | 0.4 | mm | 1 |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Axial Displacement - Comp (2)¦HiHi | Axial Displacement - Comp (2) | Deslocamento Axial - Compressor (2) | ¦ | HiHi | Deslocamento Axial - Compressor (2)¦HiHi | Deslocamento Axial - Compressor (2)¦HiHi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Deslocamento Axial - Compressor (2)¦HiHi | 0.5 | mm | 1 |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Axial Displacement - Comp (2)¦Lo | Axial Displacement - Comp (2) | Deslocamento Axial - Compressor (2) | ¦ | Lo | Deslocamento Axial - Compressor (2)¦Lo | Deslocamento Axial - Compressor (2)¦Lo | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Deslocamento Axial - Compressor (2)¦Lo | -0.4 | mm | 1 |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (2) | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Axial Displacement - Comp (2)¦LoLo | Axial Displacement - Comp (2) | Deslocamento Axial - Compressor (2) | ¦ | LoLo | Deslocamento Axial - Compressor (2)¦LoLo | Deslocamento Axial - Compressor (2)¦LoLo | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Deslocamento Axial - Compressor (2)¦LoLo | -0.5 | mm | 1 |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (2) | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Axial Displacement - Comp (2)¦Pre-alarm Hi | Axial Displacement - Comp (2) | Deslocamento Axial - Compressor (2) | ¦ | Pré-alarme Hi | Deslocamento Axial - Compressor (2)¦Pré-alarme Hi | Deslocamento Axial - Compressor (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Deslocamento Axial - Compressor (2)¦Pre-alarm Hi | 0.36 | mm | 1 |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Axial Displacement - Comp (2)¦Pre-alarm Lo | Axial Displacement - Comp (2) | Deslocamento Axial - Compressor (2) | ¦ | Pré-alarme Lo | Deslocamento Axial - Compressor (2)¦Pré-alarme Lo | Deslocamento Axial - Compressor (2)¦Pre-alarm Lo | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Deslocamento Axial - Compressor (2)¦Pre-alarm Lo | -0.36 | mm | 1 |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (2) | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDiferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária |  |  | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária | FRTS_OPC_PDIT_1356 | kPa | 1 | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás | attribute | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDiferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦Hi | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária | ¦ | Hi | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária¦Hi | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária¦Hi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária¦Hi | 100 | kPa | 1 |  |  | subattribute | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDiferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦HiHi | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária | ¦ | HiHi | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária¦HiHi | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária¦HiHi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária¦HiHi |  | kPa | 1 |  |  | subattribute | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDiferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦Lo | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária | ¦ | Lo | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária¦Lo | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária¦Lo | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária¦Lo |  | kPa | 1 |  |  | subattribute | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDiferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦LoLo | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária | ¦ | LoLo | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária¦LoLo | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária¦LoLo | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária¦LoLo |  | kPa | 1 |  |  | subattribute | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDiferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦Pre-alarm Hi | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária | ¦ | Pré-alarme Hi | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária¦Pré-alarme Hi | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária¦Pre-alarm Hi | 90 | kPa | 1 |  |  | subattribute | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDiferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦Pre-alarm Lo | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária | ¦ | Pré-alarme Lo | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária¦Pré-alarme Lo | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária¦Pre-alarm Lo | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária¦Pre-alarm Lo |  | kPa | 1 |  |  | subattribute | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDiferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Delta Pressure - Lube Oil Filter | Delta Pressure - Lube Oil Filter | Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante |  |  | Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | FRTS_PDIT_1422 | kPa | 1 | Sensors - Lube Oil System; | Sensores - Sistema de Lubrificação | attribute | Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDiferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Delta Pressure - Lube Oil Filter¦Hi | Delta Pressure - Lube Oil Filter | Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | ¦ | Hi | Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante¦Hi | Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante¦Hi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante¦Hi | 100 | kPa | 1 |  |  | subattribute | Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDiferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Delta Pressure - Lube Oil Filter¦HiHi | Delta Pressure - Lube Oil Filter | Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | ¦ | HiHi | Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante¦HiHi | Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante¦HiHi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante¦HiHi |  | kPa | 1 |  |  | subattribute | Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDiferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Delta Pressure - Lube Oil Filter¦Pre-alarm Hi | Delta Pressure - Lube Oil Filter | Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | ¦ | Pré-alarme Hi | Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante¦Pré-alarme Hi | Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante¦Pre-alarm Hi | 50 | kPa | 1 |  |  | subattribute | Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoNível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Level - Lube Oil Tank (1) | Level - Lube Oil Tank (1) | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) |  |  | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | FRTS-LI-1412A | % | 1 | Sensors - Lube Oil System; | Sensores - Sistema de Lubrificação | attribute | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoNível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Level - Lube Oil Tank (1)¦Hi | Level - Lube Oil Tank (1) | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | ¦ | Hi | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1)¦Hi | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1)¦Hi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1)¦Hi |  | % | 1 |  |  | subattribute | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoNível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Level - Lube Oil Tank (1)¦HiHi | Level - Lube Oil Tank (1) | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | ¦ | HiHi | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1)¦HiHi | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1)¦HiHi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1)¦HiHi |  | % | 1 |  |  | subattribute | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoNível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Level - Lube Oil Tank (1)¦Lo | Level - Lube Oil Tank (1) | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | ¦ | Lo | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1)¦Lo | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1)¦Lo | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1)¦Lo |  | % | 1 |  |  | subattribute | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoNível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Level - Lube Oil Tank (1)¦LoLo | Level - Lube Oil Tank (1) | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | ¦ | LoLo | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1)¦LoLo | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1)¦LoLo | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1)¦LoLo |  | % | 1 |  |  | subattribute | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoNível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Level - Lube Oil Tank (1)¦Pre-alarm Hi | Level - Lube Oil Tank (1) | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | ¦ | Pré-alarme Hi | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1)¦Pré-alarme Hi | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1)¦Pre-alarm Hi | 70 | % | 1 |  |  | subattribute | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoNível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Level - Lube Oil Tank (1)¦Pre-alarm Lo | Level - Lube Oil Tank (1) | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | ¦ | Pré-alarme Lo | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1)¦Pré-alarme Lo | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1)¦Pre-alarm Lo | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1)¦Pre-alarm Lo | 40 | % | 1 |  |  | subattribute | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Descarga | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Pressure - Discharge |  |  |  |  | Pressão - Descarga | Pressão - Descarga | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressão - Descarga | FRTS-071-PI-1059 | kPa | 1 | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Pressão - Descarga |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LA) (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1) | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LA) (1) |  |  | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LA) (1) | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LA) (1) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LA) (1) | FRTS-071-PI-1359A | barg | 1 | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás | attribute | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LA) (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LA) (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦Hi | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1) | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LA) (1) | ¦ | Hi | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LA) (1)¦Hi | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LA) (1)¦Hi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LA) (1)¦Hi | 3 | barg | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LA) (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LA) (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦HiHi | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1) | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LA) (1) | ¦ | HiHi | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LA) (1)¦HiHi | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LA) (1)¦HiHi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LA) (1)¦HiHi | 7 | barg | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LA) (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LA) (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦Lo | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1) | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LA) (1) | ¦ | Lo | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LA) (1)¦Lo | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LA) (1)¦Lo | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LA) (1)¦Lo | 0.35 | barg | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LA) (1) | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LA) (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦LoLo | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1) | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LA) (1) | ¦ | LoLo | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LA) (1)¦LoLo | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LA) (1)¦LoLo | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LA) (1)¦LoLo | 0.28 | barg | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LA) (1) | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LOA) (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LOA) (1) |  |  | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LOA) (1) | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LOA) (1) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LOA) (1) | FRTS-071-PI-1362A | barg | 1 | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás | attribute | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LOA) (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LOA) (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦Hi | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LOA) (1) | ¦ | Hi | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LOA) (1)¦Hi | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LOA) (1)¦Hi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LOA) (1)¦Hi | 3 | barg | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LOA) (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LOA) (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦HiHi | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LOA) (1) | ¦ | HiHi | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LOA) (1)¦HiHi | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LOA) (1)¦HiHi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LOA) (1)¦HiHi | 7 | barg | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LOA) (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LOA) (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦Lo | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LOA) (1) | ¦ | Lo | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LOA) (1)¦Lo | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LOA) (1)¦Lo | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LOA) (1)¦Lo | 0.35 | barg | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LOA) (1) | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LOA) (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦LoLo | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LOA) (1) | ¦ | LoLo | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LOA) (1)¦LoLo | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LOA) (1)¦LoLo | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LOA) (1)¦LoLo | 0.28 | barg | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LOA) (1) | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA) |  |  | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA) | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA) | FRTS-PT-1371A | kPag | 1 | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás | attribute | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE¦Hi | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA) | ¦ | Hi | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA)¦Hi | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA)¦Hi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA)¦Hi | 8 | kPag | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE¦HiHi | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA) | ¦ | HiHi | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA)¦HiHi | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA)¦HiHi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA)¦HiHi | 30 | kPag | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE¦Pre-alarm Hi | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA) | ¦ | Pré-alarme Hi | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA)¦Pré-alarme Hi | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA)¦Pre-alarm Hi | 7.2 | kPag | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA) |  |  | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA) | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA) | FRTS-PT-1372A | kPag | 1 | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás | attribute | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE¦Hi | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA) | ¦ | Hi | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA)¦Hi | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA)¦Hi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA)¦Hi | 8 | kPag | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE¦HiHi | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA) | ¦ | HiHi | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA)¦HiHi | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA)¦HiHi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA)¦HiHi | 30 | kPag | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE¦Pre-alarm Hi | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA) | ¦ | Pré-alarme Hi | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA)¦Pré-alarme Hi | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA)¦Pre-alarm Hi | 7.2 | kPag | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Injeção de Gás de Separação (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Pressure - Separation Gas Injection (1) | Pressure - Separation Gas Injection (1) | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1) |  |  | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1) | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressão - Injeção de Gás de Separação (1) | FRTS-PT-1352A | kPag | 1 | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás | attribute | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Injeção de Gás de Separação (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦Hi | Pressure - Separation Gas Injection (1) | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1) | ¦ | Hi | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1)¦Hi | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1)¦Hi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressão - Injeção de Gás de Separação (1)¦Hi | 14 | kPag | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Injeção de Gás de Separação (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦HiHi | Pressure - Separation Gas Injection (1) | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1) | ¦ | HiHi | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1)¦HiHi | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1)¦HiHi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressão - Injeção de Gás de Separação (1)¦HiHi |  | kPag | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Injeção de Gás de Separação (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦Lo | Pressure - Separation Gas Injection (1) | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1) | ¦ | Lo | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1)¦Lo | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1)¦Lo | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressão - Injeção de Gás de Separação (1)¦Lo | 3 | kPag | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1) | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Injeção de Gás de Separação (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦LoLo | Pressure - Separation Gas Injection (1) | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1) | ¦ | LoLo | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1)¦LoLo | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1)¦LoLo | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressão - Injeção de Gás de Separação (1)¦LoLo | 2 | kPag | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1) | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Injeção de Gás de Separação (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦Pre-alarm Hi | Pressure - Separation Gas Injection (1) | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1) | ¦ | Pré-alarme Hi | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1)¦Pré-alarme Hi | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressão - Injeção de Gás de Separação (1)¦Pre-alarm Hi | 13 | kPag | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Injeção de Gás de Separação (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦Pre-alarm Lo | Pressure - Separation Gas Injection (1) | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1) | ¦ | Pré-alarme Lo | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1)¦Pré-alarme Lo | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1)¦Pre-alarm Lo | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressão - Injeção de Gás de Separação (1)¦Pre-alarm Lo | 3.3 | kPag | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1) | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2) | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2) | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2) |  |  | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2) | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2) | FRTS-PT-1346 | kPag | 1 | Sensors - Lube Oil System; | Sensores - Sistema de Lubrificação | attribute | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2)¦Hi | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2) | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2) | ¦ | Hi | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2)¦Hi | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2)¦Hi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2)¦Hi |  | kPag | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2)¦Lo | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2) | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2) | ¦ | Lo | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2)¦Lo | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2)¦Lo | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2)¦Lo |  | kPag | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2) | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2)¦LoLo | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2) | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2) | ¦ | LoLo | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2)¦LoLo | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2)¦LoLo | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2)¦LoLo | 120 | kPag | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2) | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2)¦Pre-alarm Hi | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2) | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2) | ¦ | Pré-alarme Hi | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2)¦Pré-alarme Hi | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2)¦Pre-alarm Hi |  | kPag | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2)¦Pre-alarm Lo | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2) | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2) | ¦ | Pré-alarme Lo | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2)¦Pré-alarme Lo | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2)¦Pre-alarm Lo | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2)¦Pre-alarm Lo | 140 | kPag | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2) | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Sucção | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Pressure - Suction |  |  |  |  | Pressão - Sucção | Pressão - Sucção | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressão - Sucção | FRTS-071-PI-1079 | kPa | 1 | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Pressão - Sucção |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Sucção | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Pressure - Suction¦Hi |  |  |  |  | Pressão - Sucção¦Hi | Pressão - Sucção¦Hi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressão - Sucção¦Hi |  | kPa | 1 | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | subattribute | Pressão - Sucção | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Sucção | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Pressure - Suction¦HiHi |  |  |  |  | Pressão - Sucção¦HiHi | Pressão - Sucção¦HiHi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressão - Sucção¦HiHi |  | kPa | 1 | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | subattribute | Pressão - Sucção | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Sucção | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Pressure - Suction¦Lo |  |  |  |  | Pressão - Sucção¦Lo | Pressão - Sucção¦Lo | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressão - Sucção¦Lo |  | kPa | 1 | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | subattribute | Pressão - Sucção | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Sucção | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Pressure - Suction¦LoLo |  |  |  |  | Pressão - Sucção¦LoLo | Pressão - Sucção¦LoLo | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressão - Sucção¦LoLo |  | kPa | 1 | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | subattribute | Pressão - Sucção | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoRotação - Eixo de Alta Velocidade | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Keyphasor - Gear Casing HS Shaft |  |  |  |  | Rotação - Eixo de Alta Velocidade | Rotação - Eixo de Alta Velocidade | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Rotação - Eixo de Alta Velocidade | FRTS-XT-1398 | rpm | 1 | Sensors - Gearbox | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Rotação - Eixo de Alta Velocidade |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoRotação - Eixo de Baixa Velocidade | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Keyphasor - Gear Casing LS Shaft |  |  |  |  | Rotação - Eixo de Baixa Velocidade | Rotação - Eixo de Baixa Velocidade | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Rotação - Eixo de Baixa Velocidade | FRTS-XT-1319 | rpm | 1 | Sensors - Gearbox | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Rotação - Eixo de Baixa Velocidade |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Descarga | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Discharge |  |  |  |  | Temperatura - Descarga | Temperatura - Descarga | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Descarga | FRTS-071-TI-1021 | °C | 1 | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Temperatura - Descarga |  | TRUE
#VALUE! | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Lube Oil Tank¦Pre-alarm Lo | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante¦Pre-alarm Lo | Temperature - Lube Oil Header | °C |  |  |  |  | Temperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante | FRTS_TIT_1423 | °C | 1 | Sensors - Lube Oil System; | Sensores - Sistema de Lubrificação | attribute | #VALUE! |  | TRUE
#VALUE! | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Lube Oil Tank¦Hi | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante¦Hi | Temperature - Lube Oil Header¦Hi | °C |  | 1 |  |  | Temperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante¦Hi | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | 55 | °C | 1 |  |  | attribute | #VALUE! | Hi | TRUE
#VALUE! | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Lube Oil Header¦HiHi | [5 empty] | Temperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante¦HiHi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante¦HiHi |  |  | 1 |  |  | attribute | #VALUE! | HiHi | TRUE
#VALUE! | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Lube Oil Header¦Lo | [5 empty] | Temperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante¦Lo | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante¦Lo | 30 | °C | 1 |  |  | attribute | #VALUE! | Lo | TRUE
#VALUE! | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Lube Oil Header¦LoLo | [5 empty] | Temperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante¦LoLo | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante¦LoLo |  |  | 1 |  |  | attribute | #VALUE! | LoLo | TRUE
#VALUE! | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Lube Oil Header¦Pre-alarm Hi | [5 empty] | Temperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante¦Pre-alarm Hi | 50 | °C | 1 |  |  | attribute | #VALUE! | Pre-alarm Hi | TRUE
#VALUE! | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Lube Oil Header¦Pre-alarm Lo | [5 empty] | Temperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante¦Pre-alarm Lo | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante¦Pre-alarm Lo | 35 | °C | 1 |  |  | attribute | #VALUE! | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1) | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1) | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1) |  |  | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1) | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1) | FRTS-TI-1327A | °C | 1 | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1)¦Hi | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1) | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1) | ¦ | Hi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1)¦Hi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1)¦Hi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1)¦Hi | 80 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1)¦HiHi | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1) | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1) | ¦ | HiHi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1)¦HiHi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1)¦HiHi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1)¦HiHi | 85 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1) | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1)¦Pre-alarm Hi | 75 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2) | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2) | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2) |  |  | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2) | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2) | FRTS-TI-1327C | °C | 1 | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2)¦Hi | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2) | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2) | ¦ | Hi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2)¦Hi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2)¦Hi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2)¦Hi | 80 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2)¦HiHi | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2) | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2) | ¦ | HiHi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2)¦HiHi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2)¦HiHi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2)¦HiHi | 85 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2) | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2)¦Pre-alarm Hi | 75 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1) | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1) | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1) |  |  | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1) | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1) | FRTS-TI-1326A | °C | 1 | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1)¦Hi | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1) | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1) | ¦ | Hi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1)¦Hi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1)¦Hi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1)¦Hi | 80 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1)¦HiHi | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1) | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1) | ¦ | HiHi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1)¦HiHi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1)¦HiHi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1)¦HiHi | 85 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1) | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1)¦Pre-alarm Hi | 75 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2) | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2) | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2) |  |  | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2) | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2) | FRTS-TI-1326C | °C | 1 | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2)¦Hi | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2) | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2) | ¦ | Hi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2)¦Hi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2)¦Hi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2)¦Hi | 80 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2)¦HiHi | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2) | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2) | ¦ | HiHi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2)¦HiHi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2)¦HiHi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2)¦HiHi | 85 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2) | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2)¦Pre-alarm Hi | 75 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) |  |  | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) | FRTS-TI-1338A | °C | 1 | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1)¦Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) | ¦ | Hi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1)¦Hi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1)¦Hi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1)¦Hi | 100 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1)¦HiHi | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) | ¦ | HiHi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1)¦HiHi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1)¦HiHi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1)¦HiHi | 110 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1)¦Pre-alarm Hi | 100 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2) | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2) | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2) |  |  | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2) | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2) | FRTS-TI-1338C | °C | 1 | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2)¦Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2) | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2) | ¦ | Hi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2)¦Hi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2)¦Hi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2)¦Hi | 100 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2)¦HiHi | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2) | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2) | ¦ | HiHi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2)¦HiHi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2)¦HiHi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2)¦HiHi | 110 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2) | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2)¦Pre-alarm Hi | 90 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) |  |  | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) | FRTS-TI-1337A | °C | 1 | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1)¦Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) | ¦ | Hi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1)¦Hi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1)¦Hi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1)¦Hi | 100 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1)¦HiHi | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) | ¦ | HiHi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1)¦HiHi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1)¦HiHi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1)¦HiHi | 110 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1)¦Pre-alarm Hi | 92 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2) | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2) | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2) |  |  | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2) | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2) | FRTS-TI-1337C | °C | 1 | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2)¦Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2) | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2) | ¦ | Hi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2)¦Hi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2)¦Hi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2)¦Hi | 100 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2)¦HiHi | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2) | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2) | ¦ | HiHi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2)¦HiHi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2)¦HiHi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2)¦HiHi | 110 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2) | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2)¦Pre-alarm Hi | 90 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Comp DE Bearing (1) | Temperature - Comp DE Bearing (1) | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) |  |  | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) | FRTS-TI-1333A | °C | 1 | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Comp DE Bearing (1)¦Hi | Temperature - Comp DE Bearing (1) | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) | ¦ | Hi | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1)¦Hi | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1)¦Hi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1)¦Hi | 110 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Comp DE Bearing (1)¦HiHi | Temperature - Comp DE Bearing (1) | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) | ¦ | HiHi | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1)¦HiHi | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1)¦HiHi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1)¦HiHi | 120 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Comp DE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp DE Bearing (1) | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1)¦Pre-alarm Hi | 100 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal do Compressor (LA) (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Comp DE Bearing (2) | Temperature - Comp DE Bearing (2) | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (2) |  |  | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (2) | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (2) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (2) | FRTS-TI-1333C | °C | 1 | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal do Compressor (LA) (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Comp DE Bearing (2)¦Hi | Temperature - Comp DE Bearing (2) | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (2) | ¦ | Hi | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (2)¦Hi | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (2)¦Hi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (2)¦Hi | 110 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal do Compressor (LA) (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Comp DE Bearing (2)¦HiHi | Temperature - Comp DE Bearing (2) | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (2) | ¦ | HiHi | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (2)¦HiHi | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (2)¦HiHi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (2)¦HiHi | 120 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal do Compressor (LA) (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Comp DE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp DE Bearing (2) | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (2) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (2)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (2)¦Pre-alarm Hi | 77 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Comp NDE Bearing (1) | Temperature - Comp NDE Bearing (1) | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) |  |  | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) | FRTS-TI-1334A | °C | 1 | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Comp NDE Bearing (1)¦Hi | Temperature - Comp NDE Bearing (1) | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) | ¦ | Hi | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦Hi | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦Hi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦Hi | 110 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Comp NDE Bearing (1)¦HiHi | Temperature - Comp NDE Bearing (1) | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) | ¦ | HiHi | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦HiHi | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦HiHi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦HiHi | 120 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Comp NDE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp NDE Bearing (1) | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦Pre-alarm Hi | 100 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Comp NDE Bearing (2) | Temperature - Comp NDE Bearing (2) | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2) |  |  | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2) | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2) | FRTS-TI-1334C | °C | 1 | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Comp NDE Bearing (2)¦Hi | Temperature - Comp NDE Bearing (2) | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2) | ¦ | Hi | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2)¦Hi | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2)¦Hi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2)¦Hi | 110 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Comp NDE Bearing (2)¦HiHi | Temperature - Comp NDE Bearing (2) | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2) | ¦ | HiHi | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2)¦HiHi | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2)¦HiHi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2)¦HiHi | 120 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Comp NDE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp NDE Bearing (2) | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2)¦Pre-alarm Hi | 72 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) |  |  | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FRTS-TI-1322A | °C | 1 | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦Hi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | ¦ | Hi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦Hi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦Hi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦Hi | 115 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦HiHi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | ¦ | HiHi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦HiHi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦HiHi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦HiHi | 120 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦Pre-alarm Hi | 100 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) |  |  | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | FRTS-TI-1322C | °C | 1 | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦Hi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | ¦ | Hi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦Hi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦Hi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦Hi | 115 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦HiHi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | ¦ | HiHi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦HiHi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦HiHi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦HiHi | 120 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦Pre-alarm Hi | 100 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) |  |  | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FRTS-TI-1320A | °C | 1 | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦Hi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | ¦ | Hi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦Hi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦Hi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦Hi | 80 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦HiHi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | ¦ | HiHi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦HiHi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦HiHi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦HiHi | 85 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦Pre-alarm Hi | 78 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) |  |  | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | FRTS-TI-1320C | °C | 1 | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦Hi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | ¦ | Hi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦Hi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦Hi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦Hi | 80 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦HiHi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | ¦ | HiHi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦HiHi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦HiHi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦HiHi | 85 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦Pre-alarm Hi | 78 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1) |  |  | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1) | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FRTS-TI-1323A | °C | 1 | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦Hi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1) | ¦ | Hi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦Hi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦Hi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦Hi | 115 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦HiHi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1) | ¦ | HiHi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦HiHi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦HiHi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦HiHi | 120 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦Pre-alarm Hi | 100 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2) | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (2) |  |  | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (2) | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (2) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (2) | FRTS-TI-1323C | °C | 1 | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2)¦Hi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2) | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (2) | ¦ | Hi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦Hi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦Hi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦Hi | 115 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2)¦HiHi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2) | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (2) | ¦ | HiHi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦HiHi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦HiHi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦HiHi | 120 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2) | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (2) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦Pre-alarm Hi | 100 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1) |  |  | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1) | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FRTS-TI-1321A | °C | 1 | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦Hi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1) | ¦ | Hi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦Hi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦Hi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦Hi | 80 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦HiHi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1) | ¦ | HiHi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦HiHi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦HiHi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦HiHi | 85 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦Pre-alarm Hi | 78 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2) | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (2) |  |  | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (2) | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (2) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (2) | FRTS-TI-1321C | °C | 1 | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2)¦Hi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2) | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (2) | ¦ | Hi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦Hi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦Hi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦Hi | 80 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2)¦HiHi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2) | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (2) | ¦ | HiHi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦HiHi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦HiHi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦HiHi | 85 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2) | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (2) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦Pre-alarm Hi | 78 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Selo a Gás Seco do Compressor | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Compressor DGS Cartridge | Temperature - Compressor DGS Cartridge | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor |  |  | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor | FRTS-TE-1370 | °C | 1 | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás | attribute | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Selo a Gás Seco do Compressor | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Compressor DGS Cartridge¦Hi | Temperature - Compressor DGS Cartridge | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor | ¦ | Hi | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor¦Hi | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor¦Hi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor¦Hi | 135 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Selo a Gás Seco do Compressor | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Compressor DGS Cartridge¦HiHi | Temperature - Compressor DGS Cartridge | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor | ¦ | HiHi | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor¦HiHi | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor¦HiHi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor¦HiHi | 150 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Selo a Gás Seco do Compressor | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Compressor DGS Cartridge¦Lo | Temperature - Compressor DGS Cartridge | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor | ¦ | Lo | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor¦Lo | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor¦Lo | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor¦Lo | 55 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Selo a Gás Seco do Compressor | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Compressor DGS Cartridge¦LoLo | Temperature - Compressor DGS Cartridge | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor | ¦ | LoLo | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor¦LoLo | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor¦LoLo | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor¦LoLo | 45 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Selo a Gás Seco do Compressor | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Compressor DGS Cartridge¦Pre-alarm Hi | Temperature - Compressor DGS Cartridge | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor¦Pre-alarm Hi | 115 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Selo a Gás Seco do Compressor | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Compressor DGS Cartridge¦Pre-alarm Lo | Temperature - Compressor DGS Cartridge | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor | ¦ | Pré-alarme Lo | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor¦Pré-alarme Lo | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor¦Pre-alarm Lo | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor¦Pre-alarm Lo | 60 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Sucção | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Suction |  |  |  |  | Temperatura - Sucção | Temperatura - Sucção | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Sucção | FRTS-071-TI-1020 | °C | 1 | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Temperatura - Sucção |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Sucção | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Suction¦Hi |  |  |  |  | Temperatura - Sucção¦Hi | Temperatura - Sucção¦Hi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Sucção¦Hi |  | °C | 1 | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | subattribute | Temperatura - Sucção | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Sucção | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Suction¦HiHi |  |  |  |  | Temperatura - Sucção¦HiHi | Temperatura - Sucção¦HiHi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Sucção¦HiHi |  | °C | 1 | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | subattribute | Temperatura - Sucção | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Lube Oil Tank | Temperature - Lube Oil Tank | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante |  |  | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | FRTS-TI-1413 | °C | 1 | Sensors - Lube Oil System; | Sensores - Sistema de Lubrificação | attribute | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Lube Oil Tank¦Hi | Temperature - Lube Oil Tank | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | ¦ | Hi | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante¦Hi | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante¦Hi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante¦Hi | 75 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Lube Oil Tank¦HiHi | Temperature - Lube Oil Tank | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | ¦ | HiHi | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante¦HiHi | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante¦HiHi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante¦HiHi |  | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Lube Oil Tank¦Lo | Temperature - Lube Oil Tank | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | ¦ | Lo | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante¦Lo | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante¦Lo | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante¦Lo | 30 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Lube Oil Tank¦LoLo | Temperature - Lube Oil Tank | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | ¦ | LoLo | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante¦LoLo | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante¦LoLo | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante¦LoLo |  | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Lube Oil Tank¦Pre-alarm Hi | Temperature - Lube Oil Tank | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante¦Pre-alarm Hi | 73 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Temperature - Lube Oil Tank¦Pre-alarm Lo | Temperature - Lube Oil Tank | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | ¦ | Pré-alarme Lo | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante¦Pré-alarme Lo | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante¦Pre-alarm Lo | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante¦Pre-alarm Lo | 33 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVazão - Gás de Selagem Primária para Flare LA (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1) | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1) | Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LA (1) |  |  | Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LA (1) | Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LA (1) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LA (1) | FRTS_OPC_FIT_1363 | kg/h | 1 | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás | attribute | Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LA (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVazão - Gás de Selagem Primária para Flare LA (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦Hi | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1) | Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LA (1) | ¦ | Hi | Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LA (1)¦Hi | Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LA (1)¦Hi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LA (1)¦Hi | 70 | kg/h | 1 |  |  | subattribute | Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LA (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVazão - Gás de Selagem Primária para Flare LA (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦HiHi | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1) | Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LA (1) | ¦ | HiHi | Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LA (1)¦HiHi | Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LA (1)¦HiHi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LA (1)¦HiHi |  | kg/h | 1 |  |  | subattribute | Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LA (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVazão - Gás de Selagem Primária para Flare LA (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦Lo | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1) | Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LA (1) | ¦ | Lo | Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LA (1)¦Lo | Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LA (1)¦Lo | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LA (1)¦Lo | 10 | kg/h | 1 |  |  | subattribute | Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LA (1) | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVazão - Gás de Selagem Primária para Flare LA (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦LoLo | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1) | Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LA (1) | ¦ | LoLo | Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LA (1)¦LoLo | Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LA (1)¦LoLo | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LA (1)¦LoLo |  | kg/h | 1 |  |  | subattribute | Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LA (1) | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVazão - Gás de Selagem Primária para Flare LOA (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) | Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LOA (1) |  |  | Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LOA (1) | Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LOA (1) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LOA (1) | FRTS_OPC_FIT_1360 | kg/h | 1 | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás | attribute | Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LOA (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVazão - Gás de Selagem Primária para Flare LOA (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦Hi | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) | Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LOA (1) | ¦ | Hi | Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LOA (1)¦Hi | Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LOA (1)¦Hi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LOA (1)¦Hi | 70 | kg/h | 1 |  |  | subattribute | Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LOA (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVazão - Gás de Selagem Primária para Flare LOA (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦HiHi | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) | Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LOA (1) | ¦ | HiHi | Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LOA (1)¦HiHi | Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LOA (1)¦HiHi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LOA (1)¦HiHi |  | kg/h | 1 |  |  | subattribute | Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LOA (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVazão - Gás de Selagem Primária para Flare LOA (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦Lo | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) | Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LOA (1) | ¦ | Lo | Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LOA (1)¦Lo | Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LOA (1)¦Lo | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LOA (1)¦Lo | 10 | kg/h | 1 |  |  | subattribute | Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LOA (1) | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVazão - Gás de Selagem Primária para Flare LOA (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦LoLo | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) | Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LOA (1) | ¦ | LoLo | Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LOA (1)¦LoLo | Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LOA (1)¦LoLo | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LOA (1)¦LoLo |  | kg/h | 1 |  |  | subattribute | Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LOA (1) | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVazão - Sucção | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Flow - Suction |  |  |  |  | Vazão - Sucção | Vazão - Sucção | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Vazão - Sucção | FRTS-071-FI-1017-STD | Sm³/h | 1 | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Vazão - Sucção |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LA) (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Vibration - Comp DE Bearing (1) | Vibration - Comp DE Bearing (1) | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1) |  |  | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1) | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1) | FRTS-VT-1335A | μm | 1 | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LA) (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Vibration - Comp DE Bearing (1)¦Hi | Vibration - Comp DE Bearing (1) | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1) | ¦ | Hi | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1)¦Hi | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1)¦Hi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1)¦Hi | 56 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LA) (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Vibration - Comp DE Bearing (1)¦HiHi | Vibration - Comp DE Bearing (1) | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1) | ¦ | HiHi | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1)¦HiHi | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1)¦HiHi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1)¦HiHi | 69 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LA) (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Vibration - Comp DE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Comp DE Bearing (1) | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1) | ¦ | Pré-alarme Hi | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1)¦Pré-alarme Hi | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1)¦Pre-alarm Hi | 33 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LA) (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Vibration - Comp DE Bearing (2) | Vibration - Comp DE Bearing (2) | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2) |  |  | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2) | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2) | FRTS-VT-1335B | μm | 1 | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LA) (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Vibration - Comp DE Bearing (2)¦Hi | Vibration - Comp DE Bearing (2) | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2) | ¦ | Hi | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2)¦Hi | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2)¦Hi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2)¦Hi | 56 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LA) (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Vibration - Comp DE Bearing (2)¦HiHi | Vibration - Comp DE Bearing (2) | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2) | ¦ | HiHi | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2)¦HiHi | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2)¦HiHi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2)¦HiHi | 69 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LA) (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Vibration - Comp DE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Comp DE Bearing (2) | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2) | ¦ | Pré-alarme Hi | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2)¦Pré-alarme Hi | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2)¦Pre-alarm Hi | 33 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Vibration - Comp NDE Bearing (1) | Vibration - Comp NDE Bearing (1) | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) |  |  | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) | FRTS-VT-1336A | μm | 1 | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Vibration - Comp NDE Bearing (1)¦Hi | Vibration - Comp NDE Bearing (1) | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) | ¦ | Hi | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦Hi | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦Hi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦Hi | 56 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Vibration - Comp NDE Bearing (1)¦HiHi | Vibration - Comp NDE Bearing (1) | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) | ¦ | HiHi | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦HiHi | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦HiHi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦HiHi | 69 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Vibration - Comp NDE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Comp NDE Bearing (1) | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) | ¦ | Pré-alarme Hi | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦Pré-alarme Hi | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦Pre-alarm Hi | 33 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Vibration - Comp NDE Bearing (2) | Vibration - Comp NDE Bearing (2) | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) |  |  | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) | FRTS-VT-1336B | μm | 1 | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Vibration - Comp NDE Bearing (2)¦Hi | Vibration - Comp NDE Bearing (2) | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) | ¦ | Hi | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2)¦Hi | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2)¦Hi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2)¦Hi | 56 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Vibration - Comp NDE Bearing (2)¦HiHi | Vibration - Comp NDE Bearing (2) | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) | ¦ | HiHi | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2)¦HiHi | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2)¦HiHi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2)¦HiHi | 69 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Vibration - Comp NDE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Comp NDE Bearing (2) | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) | ¦ | Pré-alarme Hi | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2)¦Pré-alarme Hi | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2)¦Pre-alarm Hi | 33 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) |  |  | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FRTS-VT-1325A | μm | 1 | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦Hi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | ¦ | Hi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦Hi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦Hi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦Hi | 46 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦HiHi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | ¦ | HiHi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦HiHi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦HiHi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦HiHi | 67 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | ¦ | Pré-alarme Hi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦Pré-alarme Hi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦Pre-alarm Hi | 42 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) |  |  | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | FRTS-VT-1325B | μm | 1 | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦Hi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | ¦ | Hi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦Hi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦Hi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦Hi | 46 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦HiHi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | ¦ | HiHi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦HiHi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦HiHi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦HiHi | 67 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | ¦ | Pré-alarme Hi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦Pré-alarme Hi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦Pre-alarm Hi | 42 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) |  |  | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FRTS-VT-1324A | μm | 1 | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦Hi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | ¦ | Hi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦Hi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦Hi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦Hi | 97 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦HiHi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | ¦ | HiHi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦HiHi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦HiHi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦HiHi | 142 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | ¦ | Pré-alarme Hi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦Pré-alarme Hi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦Pre-alarm Hi | 92 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) |  |  | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | FRTS-VT-1324B | μm | 1 | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦Hi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | ¦ | Hi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦Hi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦Hi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦Hi | 97 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦HiHi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | ¦ | HiHi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦HiHi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦HiHi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦HiHi | 142 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) |  |  | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | ¦ | Pré-alarme Hi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦Pré-alarme Hi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦Pre-alarm Hi | 92 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoCorrente | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Current | Current | Corrente |  |  | Corrente | Corrente | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Corrente | FRTS-JX-1584 | A | 1 | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Corrente |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDelta de Pressão - Filtro de Sucção | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Delta Pressure - Suction Filter |  |  |  |  | Delta de Pressão - Filtro de Sucção | Delta de Pressão - Filtro de Sucção | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Delta de Pressão - Filtro de Sucção | FRTS-071-PDI-1026 | kPa | 1 | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Delta de Pressão - Filtro de Sucção |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDelta de Pressão - Filtro de Sucção (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Delta Pressure - (2) Suction Filter |  |  |  |  | Delta de Pressão - Filtro de Sucção (2) | Delta de Pressão - Filtro de Sucção (2) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Delta de Pressão - Filtro de Sucção (2) | FRTS-071-PDI-1031 | kPa | 1 | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Delta de Pressão - Filtro de Sucção (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDelta de Pressão - Filtro de Sucção (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Delta Pressure - (2) Suction Filter¦Hi |  |  |  |  | Delta de Pressão - Filtro de Sucção (2)¦Hi | Delta de Pressão - Filtro de Sucção (2)¦Hi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Delta de Pressão - Filtro de Sucção (2)¦Hi | 40 | kPa | 1 | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | subattribute | Delta de Pressão - Filtro de Sucção (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDelta de Pressão - Filtro de Sucção (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Delta Pressure - (2) Suction Filter¦HiHi |  |  |  |  | Delta de Pressão - Filtro de Sucção (2)¦HiHi | Delta de Pressão - Filtro de Sucção (2)¦HiHi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Delta de Pressão - Filtro de Sucção (2)¦HiHi |  | kPa | 1 | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | subattribute | Delta de Pressão - Filtro de Sucção (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDelta de Pressão - Filtro de Sucção (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Delta Pressure - (2) Suction Filter¦Pre-alarm Hi |  |  |  |  | Delta de Pressão - Filtro de Sucção (2)¦Pré-alarme Hi | Delta de Pressão - Filtro de Sucção (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Delta de Pressão - Filtro de Sucção (2)¦Pre-alarm Hi | 36 | kPa | 1 | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | subattribute | Delta de Pressão - Filtro de Sucção (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDelta de Pressão - Filtro de Sucção | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Delta Pressure - Suction Filter¦Hi |  |  |  |  | Delta de Pressão - Filtro de Sucção ¦Hi | Delta de Pressão - Filtro de Sucção ¦Hi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Delta de Pressão - Filtro de Sucção ¦Hi | 40 | kPa | 1 | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | subattribute | Delta de Pressão - Filtro de Sucção | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDelta de Pressão - Filtro de Sucção | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Delta Pressure - Suction Filter¦HiHi |  |  |  |  | Delta de Pressão - Filtro de Sucção ¦HiHi | Delta de Pressão - Filtro de Sucção ¦HiHi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Delta de Pressão - Filtro de Sucção ¦HiHi |  | kPa | 1 | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | subattribute | Delta de Pressão - Filtro de Sucção | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDelta de Pressão - Filtro de Sucção | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Delta Pressure - Suction Filter¦Pre-alarm Hi |  |  |  |  | Delta de Pressão - Filtro de Sucção ¦Pré-alarme Hi | Delta de Pressão - Filtro de Sucção ¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Delta de Pressão - Filtro de Sucção ¦Pre-alarm Hi | 36 | kPa | 1 | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | subattribute | Delta de Pressão - Filtro de Sucção | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Axial Displacement - Gear Box (1) | Axial Displacement - Gear Box (1) | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) |  |  | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | FRTS-ZT-1528A | mm | 1 | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Axial Displacement - Gear Box (1)¦Hi | Axial Displacement - Gear Box (1) | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | ¦ | Hi | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)¦Hi | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)¦Hi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)¦Hi | 0.6 | mm | 1 |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Axial Displacement - Gear Box (1)¦HiHi | Axial Displacement - Gear Box (1) | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | ¦ | HiHi | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)¦HiHi | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)¦HiHi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)¦HiHi | 0.7 | mm | 1 |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Axial Displacement - Gear Box (1)¦Lo | Axial Displacement - Gear Box (1) | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | ¦ | Lo | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)¦Lo | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)¦Lo | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)¦Lo | -0.6 | mm | 1 |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Axial Displacement - Gear Box (1)¦LoLo | Axial Displacement - Gear Box (1) | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | ¦ | LoLo | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)¦LoLo | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)¦LoLo | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)¦LoLo | -0.7 | mm | 1 |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Axial Displacement - Gear Box (1)¦Pre-alarm Hi | Axial Displacement - Gear Box (1) | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | ¦ | Pré-alarme Hi | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)¦Pré-alarme Hi | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)¦Pre-alarm Hi | 0.54 | mm | 1 |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Axial Displacement - Gear Box (1)¦Pre-alarm Lo | Axial Displacement - Gear Box (1) | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | ¦ | Pré-alarme Lo | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)¦Pré-alarme Lo | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)¦Pre-alarm Lo | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)¦Pre-alarm Lo | -0.54 | mm | 1 |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Axial Displacement - Gear Box (2) | Axial Displacement - Gear Box (2) | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) |  |  | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | FRTS-ZT-1528B | mm | 1 | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Axial Displacement - Gear Box (2)¦Hi | Axial Displacement - Gear Box (2) | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | ¦ | Hi | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)¦Hi | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)¦Hi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)¦Hi | 0.6 | mm | 1 |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Axial Displacement - Gear Box (2)¦HiHi | Axial Displacement - Gear Box (2) | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | ¦ | HiHi | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)¦HiHi | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)¦HiHi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)¦HiHi | 0.7 | mm | 1 |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Axial Displacement - Gear Box (2)¦Lo | Axial Displacement - Gear Box (2) | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | ¦ | Lo | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)¦Lo | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)¦Lo | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)¦Lo | -0.6 | mm | 1 |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Axial Displacement - Gear Box (2)¦LoLo | Axial Displacement - Gear Box (2) | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | ¦ | LoLo | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)¦LoLo | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)¦LoLo | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)¦LoLo | -0.7 | mm | 1 |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Axial Displacement - Gear Box (2)¦Pre-alarm Hi | Axial Displacement - Gear Box (2) | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | ¦ | Pré-alarme Hi | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)¦Pré-alarme Hi | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)¦Pre-alarm Hi | 0.54 | mm | 1 |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Axial Displacement - Gear Box (2)¦Pre-alarm Lo | Axial Displacement - Gear Box (2) | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | ¦ | Pré-alarme Lo | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)¦Pré-alarme Lo | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)¦Pre-alarm Lo | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)¦Pre-alarm Lo | -0.54 | mm | 1 |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Axial Displacement - Comp (1) | Axial Displacement - Comp (1) | Deslocamento Axial - Compressor (1) |  |  | Deslocamento Axial - Compressor (1) | Deslocamento Axial - Compressor (1) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Deslocamento Axial - Compressor (1) | FRTS-ZT-1539A | mm | 1 | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Deslocamento Axial - Compressor (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Axial Displacement - Comp (1)¦Hi | Axial Displacement - Comp (1) | Deslocamento Axial - Compressor (1) | ¦ | Hi | Deslocamento Axial - Compressor (1)¦Hi | Deslocamento Axial - Compressor (1)¦Hi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Deslocamento Axial - Compressor (1)¦Hi | 0.4 | mm | 1 |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Axial Displacement - Comp (1)¦HiHi | Axial Displacement - Comp (1) | Deslocamento Axial - Compressor (1) | ¦ | HiHi | Deslocamento Axial - Compressor (1)¦HiHi | Deslocamento Axial - Compressor (1)¦HiHi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Deslocamento Axial - Compressor (1)¦HiHi | 0.5 | mm | 1 |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Axial Displacement - Comp (1)¦Lo | Axial Displacement - Comp (1) | Deslocamento Axial - Compressor (1) | ¦ | Lo | Deslocamento Axial - Compressor (1)¦Lo | Deslocamento Axial - Compressor (1)¦Lo | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Deslocamento Axial - Compressor (1)¦Lo | -0.4 | mm | 1 |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (1) | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Axial Displacement - Comp (1)¦LoLo | Axial Displacement - Comp (1) | Deslocamento Axial - Compressor (1) | ¦ | LoLo | Deslocamento Axial - Compressor (1)¦LoLo | Deslocamento Axial - Compressor (1)¦LoLo | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Deslocamento Axial - Compressor (1)¦LoLo | -0.5 | mm | 1 |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (1) | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Axial Displacement - Comp (1)¦Pre-alarm Hi | Axial Displacement - Comp (1) | Deslocamento Axial - Compressor (1) | ¦ | Pré-alarme Hi | Deslocamento Axial - Compressor (1)¦Pré-alarme Hi | Deslocamento Axial - Compressor (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Deslocamento Axial - Compressor (1)¦Pre-alarm Hi | 0.36 | mm | 1 |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Axial Displacement - Comp (1)¦Pre-alarm Lo | Axial Displacement - Comp (1) | Deslocamento Axial - Compressor (1) | ¦ | Pré-alarme Lo | Deslocamento Axial - Compressor (1)¦Pré-alarme Lo | Deslocamento Axial - Compressor (1)¦Pre-alarm Lo | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Deslocamento Axial - Compressor (1)¦Pre-alarm Lo | -0.36 | mm | 1 |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (1) | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Axial Displacement - Comp (2) | Axial Displacement - Comp (2) | Deslocamento Axial - Compressor (2) |  |  | Deslocamento Axial - Compressor (2) | Deslocamento Axial - Compressor (2) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Deslocamento Axial - Compressor (2) | FRTS-ZT-1539B | mm | 1 | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Deslocamento Axial - Compressor (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Axial Displacement - Comp (2)¦Hi | Axial Displacement - Comp (2) | Deslocamento Axial - Compressor (2) | ¦ | Hi | Deslocamento Axial - Compressor (2)¦Hi | Deslocamento Axial - Compressor (2)¦Hi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Deslocamento Axial - Compressor (2)¦Hi | 0.4 | mm | 1 |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Axial Displacement - Comp (2)¦HiHi | Axial Displacement - Comp (2) | Deslocamento Axial - Compressor (2) | ¦ | HiHi | Deslocamento Axial - Compressor (2)¦HiHi | Deslocamento Axial - Compressor (2)¦HiHi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Deslocamento Axial - Compressor (2)¦HiHi | 0.5 | mm | 1 |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Axial Displacement - Comp (2)¦Lo | Axial Displacement - Comp (2) | Deslocamento Axial - Compressor (2) | ¦ | Lo | Deslocamento Axial - Compressor (2)¦Lo | Deslocamento Axial - Compressor (2)¦Lo | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Deslocamento Axial - Compressor (2)¦Lo | -0.4 | mm | 1 |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (2) | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Axial Displacement - Comp (2)¦LoLo | Axial Displacement - Comp (2) | Deslocamento Axial - Compressor (2) | ¦ | LoLo | Deslocamento Axial - Compressor (2)¦LoLo | Deslocamento Axial - Compressor (2)¦LoLo | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Deslocamento Axial - Compressor (2)¦LoLo | -0.5 | mm | 1 |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (2) | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Axial Displacement - Comp (2)¦Pre-alarm Hi | Axial Displacement - Comp (2) | Deslocamento Axial - Compressor (2) | ¦ | Pré-alarme Hi | Deslocamento Axial - Compressor (2)¦Pré-alarme Hi | Deslocamento Axial - Compressor (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Deslocamento Axial - Compressor (2)¦Pre-alarm Hi | 0.36 | mm | 1 |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Axial Displacement - Comp (2)¦Pre-alarm Lo | Axial Displacement - Comp (2) | Deslocamento Axial - Compressor (2) | ¦ | Pré-alarme Lo | Deslocamento Axial - Compressor (2)¦Pré-alarme Lo | Deslocamento Axial - Compressor (2)¦Pre-alarm Lo | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Deslocamento Axial - Compressor (2)¦Pre-alarm Lo | -0.36 | mm | 1 |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (2) | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDiferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária |  |  | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária | FRTS_OPC_PDIT_1556 | kPa | 1 | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás | attribute | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDiferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦Hi | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária | ¦ | Hi | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária¦Hi | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária¦Hi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária¦Hi | 100 | kPa | 1 |  |  | subattribute | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDiferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦HiHi | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária | ¦ | HiHi | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária¦HiHi | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária¦HiHi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária¦HiHi |  | kPa | 1 |  |  | subattribute | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDiferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦Lo | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária | ¦ | Lo | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária¦Lo | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária¦Lo | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária¦Lo |  | kPa | 1 |  |  | subattribute | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDiferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦LoLo | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária | ¦ | LoLo | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária¦LoLo | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária¦LoLo | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária¦LoLo |  | kPa | 1 |  |  | subattribute | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDiferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦Pre-alarm Hi | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária | ¦ | Pré-alarme Hi | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária¦Pré-alarme Hi | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária¦Pre-alarm Hi | 90 | kPa | 1 |  |  | subattribute | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDiferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦Pre-alarm Lo | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária | ¦ | Pré-alarme Lo | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária¦Pré-alarme Lo | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária¦Pre-alarm Lo | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária¦Pre-alarm Lo |  | kPa | 1 |  |  | subattribute | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDiferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Delta Pressure - Lube Oil Filter | Delta Pressure - Lube Oil Filter | Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante |  |  | Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | FRTS_OPC_PDIT_1622 | kPa | 1 | Sensors - Lube Oil System; | Sensores - Sistema de Lubrificação | attribute | Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDiferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Delta Pressure - Lube Oil Filter¦Hi | Delta Pressure - Lube Oil Filter | Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | ¦ | Hi | Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante¦Hi | Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante¦Hi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante¦Hi | 100 | kPa | 1 |  |  | subattribute | Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDiferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Delta Pressure - Lube Oil Filter¦HiHi | Delta Pressure - Lube Oil Filter | Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | ¦ | HiHi | Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante¦HiHi | Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante¦HiHi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante¦HiHi |  | kPa | 1 |  |  | subattribute | Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDiferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Delta Pressure - Lube Oil Filter¦Pre-alarm Hi | Delta Pressure - Lube Oil Filter | Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | ¦ | Pré-alarme Hi | Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante¦Pré-alarme Hi | Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante¦Pre-alarm Hi | 50 | kPa | 1 |  |  | subattribute | Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoNível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Level - Lube Oil Tank (1) | Level - Lube Oil Tank (1) | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) |  |  | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | FRTS-LI-1612A | % | 1 | Sensors - Lube Oil System; | Sensores - Sistema de Lubrificação | attribute | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoNível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Level - Lube Oil Tank (1)¦Hi | Level - Lube Oil Tank (1) | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | ¦ | Hi | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1)¦Hi | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1)¦Hi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1)¦Hi |  | % | 1 |  |  | subattribute | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoNível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Level - Lube Oil Tank (1)¦HiHi | Level - Lube Oil Tank (1) | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | ¦ | HiHi | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1)¦HiHi | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1)¦HiHi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1)¦HiHi |  | % | 1 |  |  | subattribute | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoNível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Level - Lube Oil Tank (1)¦Lo | Level - Lube Oil Tank (1) | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | ¦ | Lo | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1)¦Lo | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1)¦Lo | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1)¦Lo |  | % | 1 |  |  | subattribute | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoNível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Level - Lube Oil Tank (1)¦LoLo | Level - Lube Oil Tank (1) | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | ¦ | LoLo | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1)¦LoLo | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1)¦LoLo | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1)¦LoLo |  | % | 1 |  |  | subattribute | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoNível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Level - Lube Oil Tank (1)¦Pre-alarm Hi | Level - Lube Oil Tank (1) | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | ¦ | Pré-alarme Hi | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1)¦Pré-alarme Hi | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1)¦Pre-alarm Hi | 70 | % | 1 |  |  | subattribute | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoNível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Level - Lube Oil Tank (1)¦Pre-alarm Lo | Level - Lube Oil Tank (1) | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | ¦ | Pré-alarme Lo | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1)¦Pré-alarme Lo | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1)¦Pre-alarm Lo | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1)¦Pre-alarm Lo | 40 | % | 1 |  |  | subattribute | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Descarga | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Pressure - Discharge |  |  |  |  | Pressão - Descarga | Pressão - Descarga | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Pressão - Descarga | FRTS-071-PI-1029 | kPa | 1 | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Pressão - Descarga |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Descarga (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Pressure - (2) Discharge |  |  |  |  | Pressão - Descarga (2) | Pressão - Descarga (2) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Pressão - Descarga (2) | FRTS-071-PI-1066 | kPa | 1 | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Pressão - Descarga (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA) |  |  | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA) | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA) | FRTS-PT-1571A | kPag | 1 | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás | attribute | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE¦Hi | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA) | ¦ | Hi | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA)¦Hi | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA)¦Hi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA)¦Hi |  | kPag | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE¦HiHi | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA) | ¦ | HiHi | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA)¦HiHi | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA)¦HiHi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA)¦HiHi |  | kPag | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE¦Pre-alarm Hi | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA) | ¦ | Pré-alarme Hi | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA)¦Pré-alarme Hi | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA)¦Pre-alarm Hi | 2 | kPag | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA) |  |  | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA) | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA) | FRTS-PT-1572A | kPag | 1 | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás | attribute | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE¦Hi | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA) | ¦ | Hi | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA)¦Hi | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA)¦Hi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA)¦Hi |  | kPag | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE¦HiHi | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA) | ¦ | HiHi | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA)¦HiHi | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA)¦HiHi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA)¦HiHi |  | kPag | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE¦Pre-alarm Hi | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA) | ¦ | Pré-alarme Hi | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA)¦Pré-alarme Hi | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA)¦Pre-alarm Hi | 2 | kPag | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Injeção de Gás de Selagem Primária | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Pressure - Primary Seal Gas Injection | Pressure - Primary Seal Gas Injection | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária |  |  | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária | FRTS-PT-1557A | kPag | 1 | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás | attribute | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Injeção de Gás de Selagem Primária (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2) | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2) | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária (2) |  |  | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária (2) | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária (2) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária (2) | FRTS-PIT-1557B | kPag | 1 | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás | attribute | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Injeção de Gás de Selagem Primária (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦Hi | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2) | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária (2) | ¦ | Hi | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária (2)¦Hi | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária (2)¦Hi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária (2)¦Hi |  | kPag | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Injeção de Gás de Selagem Primária (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦HiHi | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2) | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária (2) | ¦ | HiHi | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária (2)¦HiHi | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária (2)¦HiHi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária (2)¦HiHi |  | kPag | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Injeção de Gás de Selagem Primária (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦Lo | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2) | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária (2) | ¦ | Lo | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária (2)¦Lo | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária (2)¦Lo | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária (2)¦Lo |  | kPag | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária (2) | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Injeção de Gás de Selagem Primária (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦LoLo | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2) | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária (2) | ¦ | LoLo | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária (2)¦LoLo | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária (2)¦LoLo | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária (2)¦LoLo |  | kPag | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária (2) | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Injeção de Gás de Selagem Primária (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦Pre-alarm Hi | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2) | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária (2) | ¦ | Pré-alarme Hi | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária (2)¦Pré-alarme Hi | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária (2)¦Pre-alarm Hi | 1819 | kPag | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Injeção de Gás de Selagem Primária (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦Pre-alarm Lo | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2) | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária (2) | ¦ | Pré-alarme Lo | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária (2)¦Pré-alarme Lo | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária (2)¦Pre-alarm Lo | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária (2)¦Pre-alarm Lo | 1316 | kPag | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária (2) | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Injeção de Gás de Selagem Primária | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Pressure - Primary Seal Gas Injection¦Hi | Pressure - Primary Seal Gas Injection | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária | ¦ | Hi | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária¦Hi | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária¦Hi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária¦Hi |  | kPag | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Injeção de Gás de Selagem Primária | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Pressure - Primary Seal Gas Injection¦HiHi | Pressure - Primary Seal Gas Injection | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária | ¦ | HiHi | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária¦HiHi | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária¦HiHi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária¦HiHi |  | kPag | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Injeção de Gás de Selagem Primária | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Pressure - Primary Seal Gas Injection¦Lo | Pressure - Primary Seal Gas Injection | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária | ¦ | Lo | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária¦Lo | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária¦Lo | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária¦Lo |  | kPag | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Injeção de Gás de Selagem Primária | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Pressure - Primary Seal Gas Injection¦LoLo | Pressure - Primary Seal Gas Injection | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária | ¦ | LoLo | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária¦LoLo | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária¦LoLo | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária¦LoLo |  | kPag | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Injeção de Gás de Selagem Primária | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Pressure - Primary Seal Gas Injection¦Pre-alarm Hi | Pressure - Primary Seal Gas Injection | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária | ¦ | Pré-alarme Hi | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária¦Pré-alarme Hi | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária¦Pre-alarm Hi | 1847 | kPag | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Injeção de Gás de Selagem Primária | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Pressure - Primary Seal Gas Injection¦Pre-alarm Lo | Pressure - Primary Seal Gas Injection | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária | ¦ | Pré-alarme Lo | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária¦Pré-alarme Lo | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária¦Pre-alarm Lo | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária¦Pre-alarm Lo | 1335 | kPag | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Injeção de Gás de Separação (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Pressure - Separation Gas Injection (1) | Pressure - Separation Gas Injection (1) | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1) |  |  | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1) | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Pressão - Injeção de Gás de Separação (1) | FRTS-PT-1552A | kPag | 1 | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás | attribute | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Injeção de Gás de Separação (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦Hi | Pressure - Separation Gas Injection (1) | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1) | ¦ | Hi | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1)¦Hi | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1)¦Hi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Pressão - Injeção de Gás de Separação (1)¦Hi | 14 | kPag | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Injeção de Gás de Separação (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦HiHi | Pressure - Separation Gas Injection (1) | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1) | ¦ | HiHi | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1)¦HiHi | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1)¦HiHi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Pressão - Injeção de Gás de Separação (1)¦HiHi |  | kPag | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Injeção de Gás de Separação (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦Lo | Pressure - Separation Gas Injection (1) | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1) | ¦ | Lo | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1)¦Lo | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1)¦Lo | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Pressão - Injeção de Gás de Separação (1)¦Lo | 3 | kPag | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1) | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Injeção de Gás de Separação (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦LoLo | Pressure - Separation Gas Injection (1) | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1) | ¦ | LoLo | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1)¦LoLo | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1)¦LoLo | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Pressão - Injeção de Gás de Separação (1)¦LoLo | 2 | kPag | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1) | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Injeção de Gás de Separação (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦Pre-alarm Hi | Pressure - Separation Gas Injection (1) | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1) | ¦ | Pré-alarme Hi | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1)¦Pré-alarme Hi | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Pressão - Injeção de Gás de Separação (1)¦Pre-alarm Hi | 13 | kPag | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Injeção de Gás de Separação (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦Pre-alarm Lo | Pressure - Separation Gas Injection (1) | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1) | ¦ | Pré-alarme Lo | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1)¦Pré-alarme Lo | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1)¦Pre-alarm Lo | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Pressão - Injeção de Gás de Separação (1)¦Pre-alarm Lo | 3.3 | kPag | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1) | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2) | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2) | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2) |  |  | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2) | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2) | FRTS-PT-1546 | kPag | 1 | Sensors - Lube Oil System; | Sensores - Sistema de Lubrificação | attribute | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2)¦Hi | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2) | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2) | ¦ | Hi | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2)¦Hi | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2)¦Hi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2)¦Hi |  | kPag | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2)¦Lo | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2) | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2) | ¦ | Lo | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2)¦Lo | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2)¦Lo | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2)¦Lo |  | kPag | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2) | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2)¦LoLo | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2) | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2) | ¦ | LoLo | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2)¦LoLo | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2)¦LoLo | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2)¦LoLo | 120 | kPag | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2) | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2)¦Pre-alarm Hi | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2) | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2) | ¦ | Pré-alarme Hi | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2)¦Pré-alarme Hi | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2)¦Pre-alarm Hi |  | kPag | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2)¦Pre-alarm Lo | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2) | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2) | ¦ | Pré-alarme Lo | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2)¦Pré-alarme Lo | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2)¦Pre-alarm Lo | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2)¦Pre-alarm Lo | 140 | kPag | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2) | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Sucção | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Pressure - Suction |  |  |  |  | Pressão - Sucção | Pressão - Sucção | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Pressão - Sucção | FRTS-071-PI-1025 | kPa | 1 | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Pressão - Sucção |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Sucção (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Pressure - (2) Suction |  |  |  |  | Pressão - Sucção (2) | Pressão - Sucção (2) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Pressão - Sucção (2) | FRTS-071-PI-1065 | kPa | 1 | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Pressão - Sucção (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Sucção (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Pressure - (2) Suction¦Hi |  |  |  |  | Pressão - Sucção (2)¦Hi | Pressão - Sucção (2)¦Hi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Pressão - Sucção (2)¦Hi |  | kPa | 1 | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | subattribute | Pressão - Sucção (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Sucção (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Pressure - (2) Suction¦HiHi |  |  |  |  | Pressão - Sucção (2)¦HiHi | Pressão - Sucção (2)¦HiHi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Pressão - Sucção (2)¦HiHi |  | kPa | 1 | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | subattribute | Pressão - Sucção (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Sucção (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Pressure - (2) Suction¦Lo |  |  |  |  | Pressão - Sucção (2)¦Lo | Pressão - Sucção (2)¦Lo | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Pressão - Sucção (2)¦Lo |  | kPa | 1 | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | subattribute | Pressão - Sucção (2) | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Sucção (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Pressure - (2) Suction¦LoLo |  |  |  |  | Pressão - Sucção (2)¦LoLo | Pressão - Sucção (2)¦LoLo | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Pressão - Sucção (2)¦LoLo |  | kPa | 1 | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | subattribute | Pressão - Sucção (2) | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Sucção | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Pressure - Suction¦Hi |  |  |  |  | Pressão - Sucção ¦Hi | Pressão - Sucção ¦Hi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Pressão - Sucção ¦Hi |  | kPa | 1 | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | subattribute | Pressão - Sucção | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Sucção | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Pressure - Suction¦HiHi |  |  |  |  | Pressão - Sucção ¦HiHi | Pressão - Sucção ¦HiHi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Pressão - Sucção ¦HiHi |  | kPa | 1 | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | subattribute | Pressão - Sucção | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Sucção | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Pressure - Suction¦Lo |  |  |  |  | Pressão - Sucção ¦Lo | Pressão - Sucção ¦Lo | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Pressão - Sucção ¦Lo |  | kPa | 1 | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | subattribute | Pressão - Sucção | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Sucção | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Pressure - Suction¦LoLo |  |  |  |  | Pressão - Sucção ¦LoLo | Pressão - Sucção ¦LoLo | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Pressão - Sucção ¦LoLo |  | kPa | 1 | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | subattribute | Pressão - Sucção | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoRotação - Eixo de Alta Velocidade | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Keyphasor - Gear Casing HS Shaft |  |  |  |  | Rotação - Eixo de Alta Velocidade | Rotação - Eixo de Alta Velocidade | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Rotação - Eixo de Alta Velocidade | FRTS-XT-1598 | rpm | 1 | Sensors - Gearbox | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Rotação - Eixo de Alta Velocidade |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoRotação - Eixo de Baixa Velocidade | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Keyphasor - Gear Casing LS Shaft |  |  |  |  | Rotação - Eixo de Baixa Velocidade | Rotação - Eixo de Baixa Velocidade | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Rotação - Eixo de Baixa Velocidade | FRTS-XT-1519 | rpm | 1 | Sensors - Gearbox | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Rotação - Eixo de Baixa Velocidade |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Descarga | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Discharge |  |  |  |  | Temperatura - Descarga | Temperatura - Descarga | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Descarga | FRTS-071-TI-1025 | °C | 1 | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Temperatura - Descarga |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Descarga (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - (2) Discharge |  |  |  |  | Temperatura - Descarga (2) | Temperatura - Descarga (2) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Descarga (2) | FRTS-071-TI-1031 | °C | 1 | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Temperatura - Descarga (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Lube Oil Header | Temperature - Lube Oil Header | Temperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante |  |  | Temperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante | Temperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante | FRTS_TIT_1623 | °C | 1 | Sensors - Lube Oil System; | Sensores - Sistema de Lubrificação | attribute | Temperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Lube Oil Header¦Hi | Temperature - Lube Oil Header | Temperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante | ¦ | Hi | Temperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante¦Hi | Temperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante¦Hi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante¦Hi | 55 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Lube Oil Header¦HiHi | Temperature - Lube Oil Header | Temperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante | ¦ | HiHi | Temperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante¦HiHi | Temperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante¦HiHi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante¦HiHi |  | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Lube Oil Header¦Lo | Temperature - Lube Oil Header | Temperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante | ¦ | Lo | Temperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante¦Lo | Temperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante¦Lo | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante¦Lo | 30 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Lube Oil Header¦LoLo | Temperature - Lube Oil Header | Temperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante | ¦ | LoLo | Temperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante¦LoLo | Temperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante¦LoLo | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante¦LoLo |  | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Lube Oil Header¦Pre-alarm Hi | Temperature - Lube Oil Header | Temperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante¦Pre-alarm Hi | 49.5 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Lube Oil Header¦Pre-alarm Lo | Temperature - Lube Oil Header | Temperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante | ¦ | Pré-alarme Lo | Temperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante¦Pré-alarme Lo | Temperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante¦Pre-alarm Lo | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante¦Pre-alarm Lo | 33 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1) | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1) | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1) |  |  | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1) | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1) | FRTS-TI1527A | °C | 1 | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1)¦Hi | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1) | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1) | ¦ | Hi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1)¦Hi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1)¦Hi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1)¦Hi | 80 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1)¦HiHi | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1) | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1) | ¦ | HiHi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1)¦HiHi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1)¦HiHi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1)¦HiHi | 85 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1) | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1)¦Pre-alarm Hi | 75 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2) | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2) | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2) |  |  | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2) | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2) | FRTS-TI1527C | °C | 1 | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2)¦Hi | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2) | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2) | ¦ | Hi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2)¦Hi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2)¦Hi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2)¦Hi | 80 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2)¦HiHi | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2) | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2) | ¦ | HiHi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2)¦HiHi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2)¦HiHi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2)¦HiHi | 85 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2) | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2)¦Pre-alarm Hi | 75 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1) | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1) | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1) |  |  | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1) | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1) | FRTS-TI1526A | °C | 1 | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1)¦Hi | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1) | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1) | ¦ | Hi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1)¦Hi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1)¦Hi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1)¦Hi | 80 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1)¦HiHi | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1) | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1) | ¦ | HiHi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1)¦HiHi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1)¦HiHi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1)¦HiHi | 85 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1) | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1)¦Pre-alarm Hi | 75 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2) | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2) | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2) |  |  | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2) | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2) | FRTS-TI1526C | °C | 1 | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2)¦Hi | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2) | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2) | ¦ | Hi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2)¦Hi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2)¦Hi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2)¦Hi | 80 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2)¦HiHi | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2) | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2) | ¦ | HiHi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2)¦HiHi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2)¦HiHi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2)¦HiHi | 85 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2) | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2)¦Pre-alarm Hi | 75 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) |  |  | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) | FRTS-TI1538A | °C | 1 | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1)¦Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) | ¦ | Hi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1)¦Hi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1)¦Hi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1)¦Hi | 100 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1)¦HiHi | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) | ¦ | HiHi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1)¦HiHi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1)¦HiHi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1)¦HiHi | 110 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1)¦Pre-alarm Hi | 95 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2) | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2) | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2) |  |  | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2) | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2) | FRTS-TI1538C | °C | 1 | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2)¦Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2) | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2) | ¦ | Hi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2)¦Hi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2)¦Hi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2)¦Hi | 100 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2)¦HiHi | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2) | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2) | ¦ | HiHi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2)¦HiHi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2)¦HiHi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2)¦HiHi | 110 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2) | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2)¦Pre-alarm Hi | 90 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) |  |  | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) | FRTS-TI1537A | °C | 1 | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1)¦Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) | ¦ | Hi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1)¦Hi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1)¦Hi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1)¦Hi | 100 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1)¦HiHi | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) | ¦ | HiHi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1)¦HiHi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1)¦HiHi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1)¦HiHi | 110 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1)¦Pre-alarm Hi | 92 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2) | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2) | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2) |  |  | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2) | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2) | FRTS-TI1537C | °C | 1 | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2)¦Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2) | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2) | ¦ | Hi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2)¦Hi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2)¦Hi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2)¦Hi | 100 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2)¦HiHi | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2) | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2) | ¦ | HiHi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2)¦HiHi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2)¦HiHi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2)¦HiHi | 110 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2) | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2)¦Pre-alarm Hi | 90 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Comp DE Bearing (1) | Temperature - Comp DE Bearing (1) | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) |  |  | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) | FRTS-TI1533A | °C | 1 | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Comp DE Bearing (1)¦Hi | Temperature - Comp DE Bearing (1) | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) | ¦ | Hi | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1)¦Hi | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1)¦Hi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1)¦Hi | 110 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Comp DE Bearing (1)¦HiHi | Temperature - Comp DE Bearing (1) | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) | ¦ | HiHi | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1)¦HiHi | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1)¦HiHi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1)¦HiHi | 120 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Comp DE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp DE Bearing (1) | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1)¦Pre-alarm Hi | 100 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal do Compressor (LA) (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Comp DE Bearing (2) | Temperature - Comp DE Bearing (2) | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (2) |  |  | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (2) | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (2) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (2) | FRTS-TI1533C | °C | 1 | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal do Compressor (LA) (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Comp DE Bearing (2)¦Hi | Temperature - Comp DE Bearing (2) | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (2) | ¦ | Hi | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (2)¦Hi | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (2)¦Hi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (2)¦Hi | 110 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal do Compressor (LA) (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Comp DE Bearing (2)¦HiHi | Temperature - Comp DE Bearing (2) | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (2) | ¦ | HiHi | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (2)¦HiHi | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (2)¦HiHi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (2)¦HiHi | 120 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal do Compressor (LA) (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Comp DE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp DE Bearing (2) | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (2) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (2)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (2)¦Pre-alarm Hi | 99 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Comp NDE Bearing (1) | Temperature - Comp NDE Bearing (1) | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) |  |  | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) | FRTS-TI1534A | °C | 1 | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Comp NDE Bearing (1)¦Hi | Temperature - Comp NDE Bearing (1) | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) | ¦ | Hi | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦Hi | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦Hi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦Hi | 110 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Comp NDE Bearing (1)¦HiHi | Temperature - Comp NDE Bearing (1) | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) | ¦ | HiHi | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦HiHi | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦HiHi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦HiHi | 120 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Comp NDE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp NDE Bearing (1) | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦Pre-alarm Hi | 100 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Comp NDE Bearing (2) | Temperature - Comp NDE Bearing (2) | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2) |  |  | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2) | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2) | FRTS-TI1534C | °C | 1 | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Comp NDE Bearing (2)¦Hi | Temperature - Comp NDE Bearing (2) | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2) | ¦ | Hi | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2)¦Hi | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2)¦Hi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2)¦Hi | 110 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Comp NDE Bearing (2)¦HiHi | Temperature - Comp NDE Bearing (2) | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2) | ¦ | HiHi | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2)¦HiHi | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2)¦HiHi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2)¦HiHi | 120 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Comp NDE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp NDE Bearing (2) | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2)¦Pre-alarm Hi | 86 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) |  |  | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FRTS-TI1522A | °C | 1 | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦Hi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | ¦ | Hi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦Hi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦Hi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦Hi | 115 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦HiHi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | ¦ | HiHi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦HiHi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦HiHi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦HiHi | 120 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦Pre-alarm Hi | 100 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) |  |  | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | FRTS-TI1522C | °C | 1 | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦Hi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | ¦ | Hi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦Hi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦Hi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦Hi | 115 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦HiHi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | ¦ | HiHi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦HiHi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦HiHi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦HiHi | 120 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦Pre-alarm Hi | 100 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) |  |  | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FRTS-TI1520A | °C | 1 | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦Hi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | ¦ | Hi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦Hi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦Hi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦Hi | 80 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦HiHi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | ¦ | HiHi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦HiHi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦HiHi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦HiHi | 85 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦Pre-alarm Hi | 78 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) |  |  | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | FRTS-TI1520C | °C | 1 | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦Hi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | ¦ | Hi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦Hi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦Hi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦Hi | 80 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦HiHi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | ¦ | HiHi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦HiHi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦HiHi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦HiHi | 85 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦Pre-alarm Hi | 78 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1) |  |  | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1) | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FRTS-TI1523A | °C | 1 | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦Hi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1) | ¦ | Hi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦Hi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦Hi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦Hi | 115 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦HiHi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1) | ¦ | HiHi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦HiHi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦HiHi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦HiHi | 120 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦Pre-alarm Hi | 100 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2) | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (2) |  |  | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (2) | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (2) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (2) | FRTS-TI1523C | °C | 1 | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2)¦Hi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2) | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (2) | ¦ | Hi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦Hi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦Hi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦Hi | 115 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2)¦HiHi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2) | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (2) | ¦ | HiHi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦HiHi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦HiHi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦HiHi | 120 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2) | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (2) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦Pre-alarm Hi | 100 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1) |  |  | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1) | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FRTS-TI1521A | °C | 1 | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦Hi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1) | ¦ | Hi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦Hi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦Hi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦Hi | 80 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦HiHi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1) | ¦ | HiHi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦HiHi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦HiHi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦HiHi | 85 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦Pre-alarm Hi | 78 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2) | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (2) |  |  | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (2) | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (2) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (2) | FRTS-TI1521C | °C | 1 | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2)¦Hi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2) | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (2) | ¦ | Hi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦Hi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦Hi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦Hi | 80 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2)¦HiHi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2) | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (2) | ¦ | HiHi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦HiHi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦HiHi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦HiHi | 85 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2) | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (2) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦Pre-alarm Hi | 78 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Selo a Gás Seco do Compressor | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Compressor DGS Cartridge | Temperature - Compressor DGS Cartridge | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor |  |  | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor | FRTS-071-TI-1570 | °C | 1 | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás | attribute | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Selo a Gás Seco do Compressor | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Compressor DGS Cartridge¦Hi | Temperature - Compressor DGS Cartridge | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor | ¦ | Hi | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor¦Hi | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor¦Hi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor¦Hi | 140 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Selo a Gás Seco do Compressor | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Compressor DGS Cartridge¦HiHi | Temperature - Compressor DGS Cartridge | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor | ¦ | HiHi | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor¦HiHi | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor¦HiHi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor¦HiHi | 155 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Selo a Gás Seco do Compressor | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Compressor DGS Cartridge¦Lo | Temperature - Compressor DGS Cartridge | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor | ¦ | Lo | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor¦Lo | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor¦Lo | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor¦Lo | 55 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Selo a Gás Seco do Compressor | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Compressor DGS Cartridge¦LoLo | Temperature - Compressor DGS Cartridge | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor | ¦ | LoLo | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor¦LoLo | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor¦LoLo | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor¦LoLo | 45 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Selo a Gás Seco do Compressor | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Compressor DGS Cartridge¦Pre-alarm Hi | Temperature - Compressor DGS Cartridge | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor¦Pre-alarm Hi | 126 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Selo a Gás Seco do Compressor | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Compressor DGS Cartridge¦Pre-alarm Lo | Temperature - Compressor DGS Cartridge | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor | ¦ | Pré-alarme Lo | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor¦Pré-alarme Lo | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor¦Pre-alarm Lo | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor¦Pre-alarm Lo | 60 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Sucção | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Suction |  |  |  |  | Temperatura - Sucção | Temperatura - Sucção | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Sucção | FRTS-071-TI-1023 | °C | 1 | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Temperatura - Sucção |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Sucção (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - (2) Suction |  |  |  |  | Temperatura - Sucção (2) | Temperatura - Sucção (2) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Sucção (2) | FRTS-071-TI-1029 | °C | 1 | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Temperatura - Sucção (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Sucção (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - (2) Suction¦Hi |  |  |  |  | Temperatura - Sucção (2)¦Hi | Temperatura - Sucção (2)¦Hi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Sucção (2)¦Hi |  | °C | 1 | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | subattribute | Temperatura - Sucção (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Sucção (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - (2) Suction¦HiHi |  |  |  |  | Temperatura - Sucção (2)¦HiHi | Temperatura - Sucção (2)¦HiHi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Sucção (2)¦HiHi |  | °C | 1 | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | subattribute | Temperatura - Sucção (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Sucção | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Suction¦Hi |  |  |  |  | Temperatura - Sucção ¦Hi | Temperatura - Sucção ¦Hi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Sucção ¦Hi |  | °C | 1 | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | subattribute | Temperatura - Sucção | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Sucção | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Suction¦HiHi |  |  |  |  | Temperatura - Sucção ¦HiHi | Temperatura - Sucção ¦HiHi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Sucção ¦HiHi |  | °C | 1 | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | subattribute | Temperatura - Sucção | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Lube Oil Tank | Temperature - Lube Oil Tank | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante |  |  | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | FRTS-TI-1613 | °C | 1 | Sensors - Lube Oil System; | Sensores - Sistema de Lubrificação | attribute | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Lube Oil Tank¦Hi | Temperature - Lube Oil Tank | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | ¦ | Hi | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante¦Hi | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante¦Hi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante¦Hi | 75 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Lube Oil Tank¦HiHi | Temperature - Lube Oil Tank | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | ¦ | HiHi | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante¦HiHi | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante¦HiHi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante¦HiHi |  | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Lube Oil Tank¦Lo | Temperature - Lube Oil Tank | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | ¦ | Lo | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante¦Lo | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante¦Lo | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante¦Lo | 30 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Lube Oil Tank¦LoLo | Temperature - Lube Oil Tank | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | ¦ | LoLo | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante¦LoLo | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante¦LoLo | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante¦LoLo |  | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Lube Oil Tank¦Pre-alarm Hi | Temperature - Lube Oil Tank | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante¦Pre-alarm Hi | 73 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Lube Oil Tank¦Pre-alarm Lo | Temperature - Lube Oil Tank | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | ¦ | Pré-alarme Lo | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante¦Pré-alarme Lo | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante¦Pre-alarm Lo | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante¦Pre-alarm Lo | 33 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVazão - Sucção | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Flow - Suction |  |  |  |  | Vazão - Sucção | Vazão - Sucção | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Vazão - Sucção | FRTS-071-FI-1020-STD | Sm³/h | 1 | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Vazão - Sucção |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVazão - Sucção (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Flow - (2) Suction |  |  |  |  | Vazão - Sucção (2) | Vazão - Sucção (2) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Vazão - Sucção (2) | FRTS-071-FI-1023-STD | Sm³/h | 1 | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Vazão - Sucção (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LA) (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Vibration - Comp DE Bearing (1) | Vibration - Comp DE Bearing (1) | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1) |  |  | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1) | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1) | FRTS-VT-1535A | μm | 1 | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LA) (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Vibration - Comp DE Bearing (1)¦Hi | Vibration - Comp DE Bearing (1) | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1) | ¦ | Hi | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1)¦Hi | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1)¦Hi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1)¦Hi | 56 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LA) (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Vibration - Comp DE Bearing (1)¦HiHi | Vibration - Comp DE Bearing (1) | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1) | ¦ | HiHi | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1)¦HiHi | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1)¦HiHi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1)¦HiHi | 69 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LA) (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Vibration - Comp DE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Comp DE Bearing (1) | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1) | ¦ | Pré-alarme Hi | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1)¦Pré-alarme Hi | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1)¦Pre-alarm Hi | 50.4 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LA) (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Vibration - Comp DE Bearing (2) | Vibration - Comp DE Bearing (2) | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2) |  |  | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2) | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2) | FRTS-VT-1535B | μm | 1 | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LA) (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Vibration - Comp DE Bearing (2)¦Hi | Vibration - Comp DE Bearing (2) | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2) | ¦ | Hi | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2)¦Hi | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2)¦Hi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2)¦Hi | 56 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LA) (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Vibration - Comp DE Bearing (2)¦HiHi | Vibration - Comp DE Bearing (2) | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2) | ¦ | HiHi | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2)¦HiHi | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2)¦HiHi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2)¦HiHi | 69 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LA) (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Vibration - Comp DE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Comp DE Bearing (2) | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2) | ¦ | Pré-alarme Hi | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2)¦Pré-alarme Hi | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2)¦Pre-alarm Hi | 50.4 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Vibration - Comp NDE Bearing (1) | Vibration - Comp NDE Bearing (1) | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) |  |  | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) | FRTS-VT-1536A | μm | 1 | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Vibration - Comp NDE Bearing (1)¦Hi | Vibration - Comp NDE Bearing (1) | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) | ¦ | Hi | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦Hi | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦Hi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦Hi | 56 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Vibration - Comp NDE Bearing (1)¦HiHi | Vibration - Comp NDE Bearing (1) | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) | ¦ | HiHi | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦HiHi | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦HiHi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦HiHi | 69 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Vibration - Comp NDE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Comp NDE Bearing (1) | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) | ¦ | Pré-alarme Hi | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦Pré-alarme Hi | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦Pre-alarm Hi | 50.4 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Vibration - Comp NDE Bearing (2) | Vibration - Comp NDE Bearing (2) | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) |  |  | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) | FRTS-VT-1536B | μm | 1 | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Vibration - Comp NDE Bearing (2)¦Hi | Vibration - Comp NDE Bearing (2) | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) | ¦ | Hi | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2)¦Hi | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2)¦Hi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2)¦Hi | 56 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Vibration - Comp NDE Bearing (2)¦HiHi | Vibration - Comp NDE Bearing (2) | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) | ¦ | HiHi | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2)¦HiHi | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2)¦HiHi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2)¦HiHi | 69 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Vibration - Comp NDE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Comp NDE Bearing (2) | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) | ¦ | Pré-alarme Hi | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2)¦Pré-alarme Hi | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2)¦Pre-alarm Hi | 50.4 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) |  |  | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FRTS-VT-1525A | μm | 1 | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦Hi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | ¦ | Hi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦Hi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦Hi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦Hi | 56 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦HiHi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | ¦ | HiHi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦HiHi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦HiHi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦HiHi | 69 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | ¦ | Pré-alarme Hi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦Pré-alarme Hi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦Pre-alarm Hi | 50.4 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) |  |  | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | FRTS-VT-1525B | μm | 1 | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦Hi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | ¦ | Hi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦Hi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦Hi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦Hi | 56 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦HiHi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | ¦ | HiHi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦HiHi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦HiHi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦HiHi | 69 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | ¦ | Pré-alarme Hi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦Pré-alarme Hi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦Pre-alarm Hi | 50.4 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) |  |  | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FRTS-VT-1524A | μm | 1 | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦Hi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | ¦ | Hi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦Hi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦Hi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦Hi | 119 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦HiHi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | ¦ | HiHi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦HiHi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦HiHi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦HiHi | 146 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | ¦ | Pré-alarme Hi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦Pré-alarme Hi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦Pre-alarm Hi | 107.1 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) |  |  | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | FRTS-VT-1524B | μm | 1 | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦Hi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | ¦ | Hi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦Hi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦Hi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦Hi | 119 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦HiHi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | ¦ | HiHi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦HiHi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦HiHi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦HiHi | 146 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) |  |  | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | ¦ | Pré-alarme Hi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦Pré-alarme Hi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2)Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦Pre-alarm Hi | 107.1 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoCorrente | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Current | Current | Corrente |  |  | Corrente | Corrente | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Corrente | FRTS-JX-1784 | A | 1 | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Corrente |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDelta de Pressão - Filtro de Sucção | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Delta Pressure - Suction Filter |  |  |  |  | Delta de Pressão - Filtro de Sucção | Delta de Pressão - Filtro de Sucção | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Delta de Pressão - Filtro de Sucção | FRTS-071-PDI-1038 | kPa | 1 | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Delta de Pressão - Filtro de Sucção |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDelta de Pressão - Filtro de Sucção | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Delta Pressure - Suction Filter¦Hi |  |  |  |  | Delta de Pressão - Filtro de Sucção¦Hi | Delta de Pressão - Filtro de Sucção¦Hi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Delta de Pressão - Filtro de Sucção¦Hi | 40 | kPa | 1 | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | subattribute | Delta de Pressão - Filtro de Sucção | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDelta de Pressão - Filtro de Sucção | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Delta Pressure - Suction Filter¦HiHi |  |  |  |  | Delta de Pressão - Filtro de Sucção¦HiHi | Delta de Pressão - Filtro de Sucção¦HiHi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Delta de Pressão - Filtro de Sucção¦HiHi |  | kPa | 1 | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | subattribute | Delta de Pressão - Filtro de Sucção | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDelta de Pressão - Filtro de Sucção | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Delta Pressure - Suction Filter¦Pre-alarm Hi |  |  |  |  | Delta de Pressão - Filtro de Sucção¦Pré-alarme Hi | Delta de Pressão - Filtro de Sucção¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Delta de Pressão - Filtro de Sucção¦Pre-alarm Hi | 36 | kPa | 1 | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | subattribute | Delta de Pressão - Filtro de Sucção | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Axial Displacement - Gear Box (1) | Axial Displacement - Gear Box (1) | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) |  |  | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | FRTS-ZT-1728A | mm | 1 | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Axial Displacement - Gear Box (1)¦Hi | Axial Displacement - Gear Box (1) | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | ¦ | Hi | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)¦Hi | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)¦Hi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)¦Hi | 0.6 | mm | 1 |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Axial Displacement - Gear Box (1)¦HiHi | Axial Displacement - Gear Box (1) | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | ¦ | HiHi | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)¦HiHi | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)¦HiHi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)¦HiHi | 0.7 | mm | 1 |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Axial Displacement - Gear Box (1)¦Lo | Axial Displacement - Gear Box (1) | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | ¦ | Lo | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)¦Lo | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)¦Lo | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)¦Lo | -0.6 | mm | 1 |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Axial Displacement - Gear Box (1)¦LoLo | Axial Displacement - Gear Box (1) | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | ¦ | LoLo | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)¦LoLo | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)¦LoLo | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)¦LoLo | -0.7 | mm | 1 |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Axial Displacement - Gear Box (1)¦Pre-alarm Hi | Axial Displacement - Gear Box (1) | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | ¦ | Pré-alarme Hi | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)¦Pré-alarme Hi | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)¦Pre-alarm Hi | 0.54 | mm | 1 |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Axial Displacement - Gear Box (1)¦Pre-alarm Lo | Axial Displacement - Gear Box (1) | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | ¦ | Pré-alarme Lo | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)¦Pré-alarme Lo | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)¦Pre-alarm Lo | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)¦Pre-alarm Lo | -0.54 | mm | 1 |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Axial Displacement - Gear Box (2) | Axial Displacement - Gear Box (2) | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) |  |  | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | FRTS-ZT-1728B | mm | 1 | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Axial Displacement - Gear Box (2)¦Hi | Axial Displacement - Gear Box (2) | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | ¦ | Hi | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)¦Hi | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)¦Hi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)¦Hi | 0.6 | mm | 1 |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Axial Displacement - Gear Box (2)¦HiHi | Axial Displacement - Gear Box (2) | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | ¦ | HiHi | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)¦HiHi | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)¦HiHi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)¦HiHi | 0.7 | mm | 1 |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Axial Displacement - Gear Box (2)¦Lo | Axial Displacement - Gear Box (2) | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | ¦ | Lo | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)¦Lo | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)¦Lo | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)¦Lo | -0.6 | mm | 1 |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Axial Displacement - Gear Box (2)¦LoLo | Axial Displacement - Gear Box (2) | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | ¦ | LoLo | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)¦LoLo | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)¦LoLo | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)¦LoLo | -0.7 | mm | 1 |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Axial Displacement - Gear Box (2)¦Pre-alarm Hi | Axial Displacement - Gear Box (2) | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | ¦ | Pré-alarme Hi | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)¦Pré-alarme Hi | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)¦Pre-alarm Hi | 0.54 | mm | 1 |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Axial Displacement - Gear Box (2)¦Pre-alarm Lo | Axial Displacement - Gear Box (2) | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | ¦ | Pré-alarme Lo | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)¦Pré-alarme Lo | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)¦Pre-alarm Lo | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)¦Pre-alarm Lo | -0.54 | mm | 1 |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Axial Displacement - Comp (1) | Axial Displacement - Comp (1) | Deslocamento Axial - Compressor (1) |  |  | Deslocamento Axial - Compressor (1) | Deslocamento Axial - Compressor (1) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Deslocamento Axial - Compressor (1) | FRTS-ZT-1739A | mm | 1 | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Deslocamento Axial - Compressor (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Axial Displacement - Comp (1)¦Hi | Axial Displacement - Comp (1) | Deslocamento Axial - Compressor (1) | ¦ | Hi | Deslocamento Axial - Compressor (1)¦Hi | Deslocamento Axial - Compressor (1)¦Hi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Deslocamento Axial - Compressor (1)¦Hi | 0.4 | mm | 1 |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Axial Displacement - Comp (1)¦HiHi | Axial Displacement - Comp (1) | Deslocamento Axial - Compressor (1) | ¦ | HiHi | Deslocamento Axial - Compressor (1)¦HiHi | Deslocamento Axial - Compressor (1)¦HiHi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Deslocamento Axial - Compressor (1)¦HiHi | 0.5 | mm | 1 |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Axial Displacement - Comp (1)¦Lo | Axial Displacement - Comp (1) | Deslocamento Axial - Compressor (1) | ¦ | Lo | Deslocamento Axial - Compressor (1)¦Lo | Deslocamento Axial - Compressor (1)¦Lo | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Deslocamento Axial - Compressor (1)¦Lo | -0.4 | mm | 1 |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (1) | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Axial Displacement - Comp (1)¦LoLo | Axial Displacement - Comp (1) | Deslocamento Axial - Compressor (1) | ¦ | LoLo | Deslocamento Axial - Compressor (1)¦LoLo | Deslocamento Axial - Compressor (1)¦LoLo | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Deslocamento Axial - Compressor (1)¦LoLo | -0.5 | mm | 1 |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (1) | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Axial Displacement - Comp (1)¦Pre-alarm Hi | Axial Displacement - Comp (1) | Deslocamento Axial - Compressor (1) | ¦ | Pré-alarme Hi | Deslocamento Axial - Compressor (1)¦Pré-alarme Hi | Deslocamento Axial - Compressor (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Deslocamento Axial - Compressor (1)¦Pre-alarm Hi | 0.36 | mm | 1 |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Axial Displacement - Comp (1)¦Pre-alarm Lo | Axial Displacement - Comp (1) | Deslocamento Axial - Compressor (1) | ¦ | Pré-alarme Lo | Deslocamento Axial - Compressor (1)¦Pré-alarme Lo | Deslocamento Axial - Compressor (1)¦Pre-alarm Lo | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Deslocamento Axial - Compressor (1)¦Pre-alarm Lo | -0.36 | mm | 1 |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (1) | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Axial Displacement - Comp (2) | Axial Displacement - Comp (2) | Deslocamento Axial - Compressor (2) |  |  | Deslocamento Axial - Compressor (2) | Deslocamento Axial - Compressor (2) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Deslocamento Axial - Compressor (2) | FRTS-ZT-1739B | mm | 1 | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Deslocamento Axial - Compressor (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Axial Displacement - Comp (2)¦Hi | Axial Displacement - Comp (2) | Deslocamento Axial - Compressor (2) | ¦ | Hi | Deslocamento Axial - Compressor (2)¦Hi | Deslocamento Axial - Compressor (2)¦Hi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Deslocamento Axial - Compressor (2)¦Hi | 0.4 | mm | 1 |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Axial Displacement - Comp (2)¦HiHi | Axial Displacement - Comp (2) | Deslocamento Axial - Compressor (2) | ¦ | HiHi | Deslocamento Axial - Compressor (2)¦HiHi | Deslocamento Axial - Compressor (2)¦HiHi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Deslocamento Axial - Compressor (2)¦HiHi | 0.5 | mm | 1 |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Axial Displacement - Comp (2)¦Lo | Axial Displacement - Comp (2) | Deslocamento Axial - Compressor (2) | ¦ | Lo | Deslocamento Axial - Compressor (2)¦Lo | Deslocamento Axial - Compressor (2)¦Lo | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Deslocamento Axial - Compressor (2)¦Lo | -0.4 | mm | 1 |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (2) | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Axial Displacement - Comp (2)¦LoLo | Axial Displacement - Comp (2) | Deslocamento Axial - Compressor (2) | ¦ | LoLo | Deslocamento Axial - Compressor (2)¦LoLo | Deslocamento Axial - Compressor (2)¦LoLo | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Deslocamento Axial - Compressor (2)¦LoLo | -0.5 | mm | 1 |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (2) | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Axial Displacement - Comp (2)¦Pre-alarm Hi | Axial Displacement - Comp (2) | Deslocamento Axial - Compressor (2) | ¦ | Pré-alarme Hi | Deslocamento Axial - Compressor (2)¦Pré-alarme Hi | Deslocamento Axial - Compressor (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Deslocamento Axial - Compressor (2)¦Pre-alarm Hi | 0.36 | mm | 1 |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Axial Displacement - Comp (2)¦Pre-alarm Lo | Axial Displacement - Comp (2) | Deslocamento Axial - Compressor (2) | ¦ | Pré-alarme Lo | Deslocamento Axial - Compressor (2)¦Pré-alarme Lo | Deslocamento Axial - Compressor (2)¦Pre-alarm Lo | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Deslocamento Axial - Compressor (2)¦Pre-alarm Lo | -0.36 | mm | 1 |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (2) | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDiferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária |  |  | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária | FRTS_OPC_PDIT_1756 | kPa | 1 | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás | attribute | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDiferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦Hi | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária | ¦ | Hi | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária¦Hi | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária¦Hi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária¦Hi | 100 | kPa | 1 |  |  | subattribute | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDiferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦HiHi | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária | ¦ | HiHi | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária¦HiHi | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária¦HiHi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária¦HiHi |  | kPa | 1 |  |  | subattribute | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDiferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦Lo | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária | ¦ | Lo | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária¦Lo | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária¦Lo | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária¦Lo |  | kPa | 1 |  |  | subattribute | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDiferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦LoLo | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária | ¦ | LoLo | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária¦LoLo | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária¦LoLo | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária¦LoLo |  | kPa | 1 |  |  | subattribute | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDiferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦Pre-alarm Hi | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária | ¦ | Pré-alarme Hi | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária¦Pré-alarme Hi | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária¦Pre-alarm Hi | 90 | kPa | 1 |  |  | subattribute | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDiferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦Pre-alarm Lo | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária | ¦ | Pré-alarme Lo | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária¦Pré-alarme Lo | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária¦Pre-alarm Lo | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária¦Pre-alarm Lo |  | kPa | 1 |  |  | subattribute | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDiferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Delta Pressure - Lube Oil Filter | Delta Pressure - Lube Oil Filter | Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante |  |  | Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | FRTS_OPC_PDIT_1822 | kPa | 1 | Sensors - Lube Oil System; | Sensores - Sistema de Lubrificação | attribute | Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDiferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Delta Pressure - Lube Oil Filter¦Hi | Delta Pressure - Lube Oil Filter | Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | ¦ | Hi | Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante¦Hi | Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante¦Hi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante¦Hi | 100 | kPa | 1 |  |  | subattribute | Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDiferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Delta Pressure - Lube Oil Filter¦HiHi | Delta Pressure - Lube Oil Filter | Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | ¦ | HiHi | Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante¦HiHi | Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante¦HiHi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante¦HiHi |  | kPa | 1 |  |  | subattribute | Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDiferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Delta Pressure - Lube Oil Filter¦Pre-alarm Hi | Delta Pressure - Lube Oil Filter | Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | ¦ | Pré-alarme Hi | Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante¦Pré-alarme Hi | Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante¦Pre-alarm Hi | 50 | kPa | 1 |  |  | subattribute | Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoNível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Level - Lube Oil Tank (1) | Level - Lube Oil Tank (1) | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) |  |  | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | FRTS-LI-1812A | % | 1 | Sensors - Lube Oil System; | Sensores - Sistema de Lubrificação | attribute | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoNível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Level - Lube Oil Tank (1)¦Hi | Level - Lube Oil Tank (1) | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | ¦ | Hi | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1)¦Hi | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1)¦Hi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1)¦Hi |  | % | 1 |  |  | subattribute | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoNível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Level - Lube Oil Tank (1)¦HiHi | Level - Lube Oil Tank (1) | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | ¦ | HiHi | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1)¦HiHi | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1)¦HiHi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1)¦HiHi |  | % | 1 |  |  | subattribute | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoNível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Level - Lube Oil Tank (1)¦Lo | Level - Lube Oil Tank (1) | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | ¦ | Lo | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1)¦Lo | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1)¦Lo | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1)¦Lo |  | % | 1 |  |  | subattribute | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoNível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Level - Lube Oil Tank (1)¦LoLo | Level - Lube Oil Tank (1) | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | ¦ | LoLo | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1)¦LoLo | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1)¦LoLo | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1)¦LoLo |  | % | 1 |  |  | subattribute | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoNível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Level - Lube Oil Tank (1)¦Pre-alarm Hi | Level - Lube Oil Tank (1) | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | ¦ | Pré-alarme Hi | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1)¦Pré-alarme Hi | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1)¦Pre-alarm Hi | 70 | % | 1 |  |  | subattribute | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoNível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Level - Lube Oil Tank (1)¦Pre-alarm Lo | Level - Lube Oil Tank (1) | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | ¦ | Pré-alarme Lo | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1)¦Pré-alarme Lo | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1)¦Pre-alarm Lo | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1)¦Pre-alarm Lo | 40 | % | 1 |  |  | subattribute | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Descarga | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Pressure - Discharge |  |  |  |  | Pressão - Descarga | Pressão - Descarga | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressão - Descarga | FRTS-071-PI-1069 | kPa | 1 | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Pressão - Descarga |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LA) (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦Hi | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1) | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LA) (1) | ¦ | Hi | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LA) (1)¦Hi | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LA) (1)¦Hi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LA) (1)¦Hi | 3 | barg | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LA) (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LA) (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦HiHi | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1) | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LA) (1) | ¦ | HiHi | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LA) (1)¦HiHi | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LA) (1)¦HiHi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LA) (1)¦HiHi | 7 | barg | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LA) (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LA) (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦Lo | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1) | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LA) (1) | ¦ | Lo | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LA) (1)¦Lo | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LA) (1)¦Lo | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LA) (1)¦Lo | 0.35 | barg | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LA) (1) | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LA) (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦LoLo | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1) | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LA) (1) | ¦ | LoLo | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LA) (1)¦LoLo | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LA) (1)¦LoLo | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LA) (1)¦LoLo | 0.28 | barg | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LA) (1) | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LOA) (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LOA) (1) |  |  | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LOA) (1) | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LOA) (1) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LOA) (1) | FRTS-071-PI-1762A | barg | 1 | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás | attribute | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LOA) (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LOA) (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦Hi | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LOA) (1) | ¦ | Hi | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LOA) (1)¦Hi | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LOA) (1)¦Hi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LOA) (1)¦Hi | 3 | barg | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LOA) (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LOA) (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦HiHi | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LOA) (1) | ¦ | HiHi | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LOA) (1)¦HiHi | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LOA) (1)¦HiHi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LOA) (1)¦HiHi | 7 | barg | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LOA) (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LOA) (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦Lo | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LOA) (1) | ¦ | Lo | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LOA) (1)¦Lo | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LOA) (1)¦Lo | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LOA) (1)¦Lo | 0.35 | barg | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LOA) (1) | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LOA) (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦LoLo | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LOA) (1) | ¦ | LoLo | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LOA) (1)¦LoLo | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LOA) (1)¦LoLo | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LOA) (1)¦LoLo | 0.28 | barg | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LOA) (1) | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA) |  |  | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA) | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA) | FRTS-PT-1771A | kPag | 1 | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás | attribute | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE¦Hi | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA) | ¦ | Hi | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA)¦Hi | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA)¦Hi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA)¦Hi | 8 | kPag | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE¦HiHi | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA) | ¦ | HiHi | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA)¦HiHi | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA)¦HiHi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA)¦HiHi | 30 | kPag | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE¦Pre-alarm Hi | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA) | ¦ | Pré-alarme Hi | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA)¦Pré-alarme Hi | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA)¦Pre-alarm Hi | 7.2 | kPag | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA) |  |  | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA) | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA) | FRTS-PT-1772A | kPag | 1 | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás | attribute | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE¦Hi | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA) | ¦ | Hi | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA)¦Hi | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA)¦Hi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA)¦Hi | 8 | kPag | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE¦HiHi | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA) | ¦ | HiHi | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA)¦HiHi | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA)¦HiHi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA)¦HiHi | 30 | kPag | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE¦Pre-alarm Hi | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA) | ¦ | Pré-alarme Hi | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA)¦Pré-alarme Hi | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA)¦Pre-alarm Hi | 7.2 | kPag | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Injeção de Gás de Separação (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Pressure - Separation Gas Injection (1) | Pressure - Separation Gas Injection (1) | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1) |  |  | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1) | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressão - Injeção de Gás de Separação (1) | FRTS-PT-1752A | kPag | 1 | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás | attribute | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Injeção de Gás de Separação (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦Hi | Pressure - Separation Gas Injection (1) | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1) | ¦ | Hi | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1)¦Hi | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1)¦Hi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressão - Injeção de Gás de Separação (1)¦Hi | 14 | kPag | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Injeção de Gás de Separação (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦HiHi | Pressure - Separation Gas Injection (1) | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1) | ¦ | HiHi | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1)¦HiHi | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1)¦HiHi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressão - Injeção de Gás de Separação (1)¦HiHi |  | kPag | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Injeção de Gás de Separação (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦Lo | Pressure - Separation Gas Injection (1) | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1) | ¦ | Lo | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1)¦Lo | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1)¦Lo | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressão - Injeção de Gás de Separação (1)¦Lo | 3 | kPag | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1) | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Injeção de Gás de Separação (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦LoLo | Pressure - Separation Gas Injection (1) | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1) | ¦ | LoLo | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1)¦LoLo | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1)¦LoLo | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressão - Injeção de Gás de Separação (1)¦LoLo | 2 | kPag | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1) | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Injeção de Gás de Separação (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦Pre-alarm Hi | Pressure - Separation Gas Injection (1) | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1) | ¦ | Pré-alarme Hi | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1)¦Pré-alarme Hi | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressão - Injeção de Gás de Separação (1)¦Pre-alarm Hi | 13 | kPag | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Injeção de Gás de Separação (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦Pre-alarm Lo | Pressure - Separation Gas Injection (1) | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1) | ¦ | Pré-alarme Lo | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1)¦Pré-alarme Lo | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1)¦Pre-alarm Lo | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressão - Injeção de Gás de Separação (1)¦Pre-alarm Lo | 3.3 | kPag | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1) | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2) | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2) | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2) |  |  | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2) | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2) | FRTS-PT-1746 | kPag | 1 | Sensors - Lube Oil System; | Sensores - Sistema de Lubrificação | attribute | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2)¦Hi | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2) | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2) | ¦ | Hi | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2)¦Hi | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2)¦Hi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2)¦Hi |  | kPag | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2)¦Lo | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2) | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2) | ¦ | Lo | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2)¦Lo | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2)¦Lo | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2)¦Lo |  | kPag | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2) | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2)¦LoLo | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2) | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2) | ¦ | LoLo | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2)¦LoLo | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2)¦LoLo | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2)¦LoLo | 120 | kPag | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2) | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2)¦Pre-alarm Hi | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2) | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2) | ¦ | Pré-alarme Hi | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2)¦Pré-alarme Hi | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2)¦Pre-alarm Hi |  | kPag | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2)¦Pre-alarm Lo | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2) | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2) | ¦ | Pré-alarme Lo | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2)¦Pré-alarme Lo | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2)¦Pre-alarm Lo | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2)¦Pre-alarm Lo | 140 | kPag | 1 |  |  | subattribute | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2) | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Sucção | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Pressure - Suction |  |  |  |  | Pressão - Sucção | Pressão - Sucção | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressão - Sucção | FRTS-071-PI-1068 | kPa | 1 | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Pressão - Sucção |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Sucção | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Pressure - Suction¦Hi |  |  |  |  | Pressão - Sucção¦Hi | Pressão - Sucção¦Hi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressão - Sucção¦Hi |  | kPa | 1 | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | subattribute | Pressão - Sucção | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Sucção | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Pressure - Suction¦HiHi |  |  |  |  | Pressão - Sucção¦HiHi | Pressão - Sucção¦HiHi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressão - Sucção¦HiHi |  | kPa | 1 | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | subattribute | Pressão - Sucção | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Sucção | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Pressure - Suction¦Lo |  |  |  |  | Pressão - Sucção¦Lo | Pressão - Sucção¦Lo | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressão - Sucção¦Lo |  | kPa | 1 | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | subattribute | Pressão - Sucção | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Sucção | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Pressure - Suction¦LoLo |  |  |  |  | Pressão - Sucção¦LoLo | Pressão - Sucção¦LoLo | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressão - Sucção¦LoLo |  | kPa | 1 | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | subattribute | Pressão - Sucção | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoRotação - Eixo de Alta Velocidade | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Keyphasor - Gear Casing HS Shaft |  |  |  |  | Rotação - Eixo de Alta Velocidade | Rotação - Eixo de Alta Velocidade | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Rotação - Eixo de Alta Velocidade | FRTS-XT-1798 | rpm | 1 | Sensors - Gearbox | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Rotação - Eixo de Alta Velocidade |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoRotação - Eixo de Baixa Velocidade | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Keyphasor - Gear Casing LS Shaft |  |  |  |  | Rotação - Eixo de Baixa Velocidade | Rotação - Eixo de Baixa Velocidade | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Rotação - Eixo de Baixa Velocidade | FRTS-XT-1719 | rpm | 1 | Sensors - Gearbox | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Rotação - Eixo de Baixa Velocidade |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Descarga | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Discharge |  |  |  |  | Temperatura - Descarga | Temperatura - Descarga | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperatura - Descarga | FRTS-071-TI-1037 | °C | 1 | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Temperatura - Descarga |  | TRUE
#VALUE! | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Lube Oil Header | °C |  |  |  |  | Temperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante | FRTS_TIT_1823 | °C | 1 | Sensors - Lube Oil System; | Sensores - Sistema de Lubrificação | attribute | #VALUE! |  | TRUE
#VALUE! | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Lube Oil Header¦Hi | °C |  | 1 |  |  | Temperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante¦Hi | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | 55 | °C | 1 |  |  | attribute | #VALUE! | Hi | TRUE
#VALUE! | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Lube Oil Header¦HiHi | [5 empty] | Temperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante¦HiHi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante¦HiHi |  |  | 1 |  |  | attribute | #VALUE! | HiHi | TRUE
#VALUE! | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Lube Oil Header¦Lo | [5 empty] | Temperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante¦Lo | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante¦Lo | 30 | °C | 1 |  |  | attribute | #VALUE! | Lo | TRUE
#VALUE! | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Lube Oil Header¦LoLo | [5 empty] | Temperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante¦LoLo | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante¦LoLo |  |  | 1 |  |  | attribute | #VALUE! | LoLo | TRUE
#VALUE! | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Lube Oil Header¦Pre-alarm Hi | [5 empty] | Temperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante¦Pre-alarm Hi | 50 | °C | 1 |  |  | attribute | #VALUE! | Pre-alarm Hi | TRUE
#VALUE! | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Lube Oil Header¦Pre-alarm Lo | [5 empty] | Temperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante¦Pre-alarm Lo | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante¦Pre-alarm Lo | 35 | °C | 1 |  |  | attribute | #VALUE! | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1) | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1) | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1) |  |  | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1) | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1) | FRTS-TI1727A | °C | 1 | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1)¦Hi | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1) | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1) | ¦ | Hi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1)¦Hi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1)¦Hi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1)¦Hi | 80 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1)¦HiHi | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1) | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1) | ¦ | HiHi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1)¦HiHi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1)¦HiHi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1)¦HiHi | 85 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1) | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1)¦Pre-alarm Hi | 75 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2) | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2) | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2) |  |  | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2) | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2) | FRTS-TI1727C | °C | 1 | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2)¦Hi | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2) | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2) | ¦ | Hi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2)¦Hi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2)¦Hi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2)¦Hi | 80 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2)¦HiHi | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2) | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2) | ¦ | HiHi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2)¦HiHi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2)¦HiHi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2)¦HiHi | 85 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2) | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2)¦Pre-alarm Hi | 75 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1) | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1) | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1) |  |  | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1) | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1) | FRTS-TI1726A | °C | 1 | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1)¦Hi | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1) | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1) | ¦ | Hi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1)¦Hi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1)¦Hi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1)¦Hi | 80 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1)¦HiHi | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1) | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1) | ¦ | HiHi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1)¦HiHi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1)¦HiHi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1)¦HiHi | 85 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1) | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1)¦Pre-alarm Hi | 75 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2) | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2) | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2) |  |  | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2) | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2) | FRTS-TI1726C | °C | 1 | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2)¦Hi | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2) | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2) | ¦ | Hi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2)¦Hi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2)¦Hi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2)¦Hi | 80 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2)¦HiHi | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2) | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2) | ¦ | HiHi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2)¦HiHi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2)¦HiHi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2)¦HiHi | 85 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2) | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2)¦Pre-alarm Hi | 75 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) |  |  | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) | FRTS-TI1738A | °C | 1 | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1)¦Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) | ¦ | Hi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1)¦Hi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1)¦Hi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1)¦Hi | 100 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1)¦HiHi | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) | ¦ | HiHi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1)¦HiHi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1)¦HiHi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1)¦HiHi | 110 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1)¦Pre-alarm Hi | 95 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2) | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2) | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2) |  |  | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2) | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2) | FRTS-TI1738C | °C | 1 | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2)¦Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2) | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2) | ¦ | Hi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2)¦Hi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2)¦Hi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2)¦Hi | 100 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2)¦HiHi | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2) | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2) | ¦ | HiHi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2)¦HiHi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2)¦HiHi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2)¦HiHi | 110 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2) | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2)¦Pre-alarm Hi | 90 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) |  |  | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) | FRTS-TI1737A | °C | 1 | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1)¦Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) | ¦ | Hi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1)¦Hi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1)¦Hi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1)¦Hi | 100 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1)¦HiHi | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) | ¦ | HiHi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1)¦HiHi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1)¦HiHi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1)¦HiHi | 110 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1)¦Pre-alarm Hi | 92 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2) | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2) | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2) |  |  | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2) | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2) | FRTS-TI1737C | °C | 1 | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2)¦Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2) | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2) | ¦ | Hi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2)¦Hi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2)¦Hi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2)¦Hi | 100 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2)¦HiHi | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2) | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2) | ¦ | HiHi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2)¦HiHi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2)¦HiHi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2)¦HiHi | 110 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2) | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2)¦Pre-alarm Hi | 90 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Comp DE Bearing (1) | Temperature - Comp DE Bearing (1) | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) |  |  | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) | FRTS-TI1733A | °C | 1 | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Comp DE Bearing (1)¦Hi | Temperature - Comp DE Bearing (1) | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) | ¦ | Hi | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1)¦Hi | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1)¦Hi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1)¦Hi | 110 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Comp DE Bearing (1)¦HiHi | Temperature - Comp DE Bearing (1) | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) | ¦ | HiHi | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1)¦HiHi | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1)¦HiHi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1)¦HiHi | 120 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Comp DE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp DE Bearing (1) | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1)¦Pre-alarm Hi | 100 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal do Compressor (LA) (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Comp DE Bearing (2) | Temperature - Comp DE Bearing (2) | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (2) |  |  | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (2) | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (2) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (2) | FRTS-TI1733C | °C | 1 | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal do Compressor (LA) (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Comp DE Bearing (2)¦Hi | Temperature - Comp DE Bearing (2) | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (2) | ¦ | Hi | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (2)¦Hi | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (2)¦Hi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (2)¦Hi | 110 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal do Compressor (LA) (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Comp DE Bearing (2)¦HiHi | Temperature - Comp DE Bearing (2) | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (2) | ¦ | HiHi | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (2)¦HiHi | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (2)¦HiHi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (2)¦HiHi | 120 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal do Compressor (LA) (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Comp DE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp DE Bearing (2) | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (2) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (2)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (2)¦Pre-alarm Hi | 81 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Comp NDE Bearing (1) | Temperature - Comp NDE Bearing (1) | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) |  |  | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) | FRTS-TI1734A | °C | 1 | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Comp NDE Bearing (1)¦Hi | Temperature - Comp NDE Bearing (1) | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) | ¦ | Hi | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦Hi | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦Hi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦Hi | 110 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Comp NDE Bearing (1)¦HiHi | Temperature - Comp NDE Bearing (1) | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) | ¦ | HiHi | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦HiHi | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦HiHi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦HiHi | 120 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Comp NDE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp NDE Bearing (1) | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦Pre-alarm Hi | 100 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Comp NDE Bearing (2) | Temperature - Comp NDE Bearing (2) | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2) |  |  | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2) | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2) | FRTS-TI1734C | °C | 1 | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Comp NDE Bearing (2)¦Hi | Temperature - Comp NDE Bearing (2) | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2) | ¦ | Hi | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2)¦Hi | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2)¦Hi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2)¦Hi | 110 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Comp NDE Bearing (2)¦HiHi | Temperature - Comp NDE Bearing (2) | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2) | ¦ | HiHi | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2)¦HiHi | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2)¦HiHi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2)¦HiHi | 120 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Comp NDE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp NDE Bearing (2) | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2)¦Pre-alarm Hi | 78 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) |  |  | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FRTS-TI1722A | °C | 1 | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦Hi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | ¦ | Hi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦Hi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦Hi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦Hi | 115 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦HiHi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | ¦ | HiHi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦HiHi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦HiHi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦HiHi | 120 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦Pre-alarm Hi | 100 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) |  |  | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | FRTS-TI1722C | °C | 1 | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦Hi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | ¦ | Hi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦Hi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦Hi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦Hi | 115 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦HiHi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | ¦ | HiHi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦HiHi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦HiHi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦HiHi | 120 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦Pre-alarm Hi | 100 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) |  |  | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FRTS-TI1720A | °C | 1 | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦Hi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | ¦ | Hi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦Hi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦Hi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦Hi | 80 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦HiHi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | ¦ | HiHi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦HiHi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦HiHi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦HiHi | 85 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦Pre-alarm Hi | 78 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) |  |  | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | FRTS-TI1720C | °C | 1 | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦Hi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | ¦ | Hi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦Hi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦Hi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦Hi | 80 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦HiHi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | ¦ | HiHi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦HiHi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦HiHi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦HiHi | 85 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦Pre-alarm Hi | 78 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1) |  |  | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1) | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FRTS-TI1723A | °C | 1 | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦Hi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1) | ¦ | Hi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦Hi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦Hi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦Hi | 115 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦HiHi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1) | ¦ | HiHi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦HiHi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦HiHi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦HiHi | 120 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦Pre-alarm Hi | 100 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2) | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (2) |  |  | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (2) | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (2) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (2) | FRTS-TI1723C | °C | 1 | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2)¦Hi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2) | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (2) | ¦ | Hi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦Hi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦Hi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦Hi | 115 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2)¦HiHi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2) | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (2) | ¦ | HiHi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦HiHi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦HiHi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦HiHi | 120 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2) | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (2) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦Pre-alarm Hi | 100 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1) |  |  | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1) | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FRTS-TI1721A | °C | 1 | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦Hi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1) | ¦ | Hi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦Hi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦Hi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦Hi | 80 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦HiHi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1) | ¦ | HiHi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦HiHi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦HiHi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦HiHi | 85 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦Pre-alarm Hi | 78 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2) | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (2) |  |  | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (2) | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (2) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (2) | FRTS-TI1721C | °C | 1 | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2)¦Hi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2) | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (2) | ¦ | Hi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦Hi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦Hi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦Hi | 80 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2)¦HiHi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2) | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (2) | ¦ | HiHi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦HiHi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦HiHi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦HiHi | 85 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2) | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (2) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦Pre-alarm Hi | 78 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Selo a Gás Seco do Compressor | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Compressor DGS Cartridge | Temperature - Compressor DGS Cartridge | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor |  |  | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor | FRTS-071-TI-1770 | °C | 1 | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás | attribute | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Selo a Gás Seco do Compressor | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Compressor DGS Cartridge¦Hi | Temperature - Compressor DGS Cartridge | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor | ¦ | Hi | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor¦Hi | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor¦Hi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor¦Hi | 135 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Selo a Gás Seco do Compressor | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Compressor DGS Cartridge¦HiHi | Temperature - Compressor DGS Cartridge | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor | ¦ | HiHi | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor¦HiHi | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor¦HiHi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor¦HiHi | 150 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Selo a Gás Seco do Compressor | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Compressor DGS Cartridge¦Lo | Temperature - Compressor DGS Cartridge | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor | ¦ | Lo | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor¦Lo | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor¦Lo | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor¦Lo | 60 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Selo a Gás Seco do Compressor | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Compressor DGS Cartridge¦LoLo | Temperature - Compressor DGS Cartridge | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor | ¦ | LoLo | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor¦LoLo | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor¦LoLo | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor¦LoLo | 45 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Selo a Gás Seco do Compressor | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Compressor DGS Cartridge¦Pre-alarm Hi | Temperature - Compressor DGS Cartridge | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor¦Pre-alarm Hi | 115 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Selo a Gás Seco do Compressor | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Compressor DGS Cartridge¦Pre-alarm Lo | Temperature - Compressor DGS Cartridge | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor | ¦ | Pré-alarme Lo | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor¦Pré-alarme Lo | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor¦Pre-alarm Lo | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor¦Pre-alarm Lo | 60 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Sucção | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Suction |  |  |  |  | Temperatura - Sucção | Temperatura - Sucção | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperatura - Sucção | FRTS-071-TI-1035 | °C | 1 | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Temperatura - Sucção |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Sucção | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Suction¦Hi |  |  |  |  | Temperatura - Sucção¦Hi | Temperatura - Sucção¦Hi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperatura - Sucção¦Hi |  | °C | 1 | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | subattribute | Temperatura - Sucção | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Sucção | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Suction¦HiHi |  |  |  |  | Temperatura - Sucção¦HiHi | Temperatura - Sucção¦HiHi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperatura - Sucção¦HiHi |  | °C | 1 | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | subattribute | Temperatura - Sucção | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Lube Oil Tank | Temperature - Lube Oil Tank | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante |  |  | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | FRTS-TI-1813 | °C | 1 | Sensors - Lube Oil System; | Sensores - Sistema de Lubrificação | attribute | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Lube Oil Tank¦Hi | Temperature - Lube Oil Tank | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | ¦ | Hi | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante¦Hi | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante¦Hi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante¦Hi | 75 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Lube Oil Tank¦HiHi | Temperature - Lube Oil Tank | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | ¦ | HiHi | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante¦HiHi | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante¦HiHi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante¦HiHi |  | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Lube Oil Tank¦Lo | Temperature - Lube Oil Tank | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | ¦ | Lo | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante¦Lo | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante¦Lo | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante¦Lo | 30 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Lube Oil Tank¦LoLo | Temperature - Lube Oil Tank | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | ¦ | LoLo | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante¦LoLo | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante¦LoLo | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante¦LoLo |  | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Lube Oil Tank¦Pre-alarm Hi | Temperature - Lube Oil Tank | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante¦Pre-alarm Hi | 73 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Temperature - Lube Oil Tank¦Pre-alarm Lo | Temperature - Lube Oil Tank | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | ¦ | Pré-alarme Lo | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante¦Pré-alarme Lo | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante¦Pre-alarm Lo | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante¦Pre-alarm Lo | 33 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVazão - Gás de Selagem Primária para Flare LA (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1) | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1) | Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LA (1) |  |  | Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LA (1) | Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LA (1) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LA (1) | FRTS_OPC_FIT_1763 | kg/h | 1 | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás | attribute | Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LA (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVazão - Gás de Selagem Primária para Flare LA (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦Hi | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1) | Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LA (1) | ¦ | Hi | Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LA (1)¦Hi | Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LA (1)¦Hi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LA (1)¦Hi | 70 | kg/h | 1 |  |  | subattribute | Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LA (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVazão - Gás de Selagem Primária para Flare LA (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦HiHi | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1) | Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LA (1) | ¦ | HiHi | Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LA (1)¦HiHi | Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LA (1)¦HiHi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LA (1)¦HiHi |  | kg/h | 1 |  |  | subattribute | Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LA (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVazão - Gás de Selagem Primária para Flare LA (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦Lo | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1) | Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LA (1) | ¦ | Lo | Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LA (1)¦Lo | Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LA (1)¦Lo | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LA (1)¦Lo | 10 | kg/h | 1 |  |  | subattribute | Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LA (1) | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVazão - Gás de Selagem Primária para Flare LA (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦LoLo | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1) | Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LA (1) | ¦ | LoLo | Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LA (1)¦LoLo | Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LA (1)¦LoLo | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LA (1)¦LoLo |  | kg/h | 1 |  |  | subattribute | Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LA (1) | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVazão - Gás de Selagem Primária para Flare LOA (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) | Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LOA (1) |  |  | Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LOA (1) | Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LOA (1) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LOA (1) | FRTS_OPC_FIT_1760 | kg/h | 1 | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás | attribute | Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LOA (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVazão - Gás de Selagem Primária para Flare LOA (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦Hi | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) | Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LOA (1) | ¦ | Hi | Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LOA (1)¦Hi | Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LOA (1)¦Hi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LOA (1)¦Hi | 70 | kg/h | 1 |  |  | subattribute | Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LOA (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVazão - Gás de Selagem Primária para Flare LOA (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦HiHi | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) | Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LOA (1) | ¦ | HiHi | Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LOA (1)¦HiHi | Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LOA (1)¦HiHi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LOA (1)¦HiHi |  | kg/h | 1 |  |  | subattribute | Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LOA (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVazão - Gás de Selagem Primária para Flare LOA (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦Lo | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) | Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LOA (1) | ¦ | Lo | Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LOA (1)¦Lo | Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LOA (1)¦Lo | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LOA (1)¦Lo | 10 | kg/h | 1 |  |  | subattribute | Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LOA (1) | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVazão - Gás de Selagem Primária para Flare LOA (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦LoLo | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) | Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LOA (1) | ¦ | LoLo | Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LOA (1)¦LoLo | Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LOA (1)¦LoLo | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LOA (1)¦LoLo |  | kg/h | 1 |  |  | subattribute | Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LOA (1) | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVazão - Linha de Balanceamento do Pistão | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Flow - Piston Balancing Line | Flow - Piston Balancing Line | Vazão - Linha de Balanceamento do Pistão |  |  | Vazão - Linha de Balanceamento do Pistão | Vazão - Linha de Balanceamento do Pistão | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Vazão - Linha de Balanceamento do Pistão | FRTS_OPC_FIT_1769 | kPa | 1 | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás | attribute | Vazão - Linha de Balanceamento do Pistão |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVazão - Linha de Balanceamento do Pistão | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Flow - Piston Balancing Line¦Hi | Flow - Piston Balancing Line | Vazão - Linha de Balanceamento do Pistão | ¦ | Hi | Vazão - Linha de Balanceamento do Pistão¦Hi | Vazão - Linha de Balanceamento do Pistão¦Hi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Vazão - Linha de Balanceamento do Pistão¦Hi | 25 | kPa | 1 |  |  | subattribute | Vazão - Linha de Balanceamento do Pistão | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVazão - Linha de Balanceamento do Pistão | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Flow - Piston Balancing Line¦HiHi | Flow - Piston Balancing Line | Vazão - Linha de Balanceamento do Pistão | ¦ | HiHi | Vazão - Linha de Balanceamento do Pistão¦HiHi | Vazão - Linha de Balanceamento do Pistão¦HiHi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Vazão - Linha de Balanceamento do Pistão¦HiHi |  | kPa | 1 |  |  | subattribute | Vazão - Linha de Balanceamento do Pistão | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVazão - Linha de Balanceamento do Pistão | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Flow - Piston Balancing Line¦Lo | Flow - Piston Balancing Line | Vazão - Linha de Balanceamento do Pistão | ¦ | Lo | Vazão - Linha de Balanceamento do Pistão¦Lo | Vazão - Linha de Balanceamento do Pistão¦Lo | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Vazão - Linha de Balanceamento do Pistão¦Lo |  | kPa | 1 |  |  | subattribute | Vazão - Linha de Balanceamento do Pistão | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVazão - Linha de Balanceamento do Pistão | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Flow - Piston Balancing Line¦Pre-alarm Hi | Flow - Piston Balancing Line | Vazão - Linha de Balanceamento do Pistão | ¦ | Pré-alarme Hi | Vazão - Linha de Balanceamento do Pistão¦Pré-alarme Hi | Vazão - Linha de Balanceamento do Pistão¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Vazão - Linha de Balanceamento do Pistão¦Pre-alarm Hi | 22.5 | kPa | 1 |  |  | subattribute | Vazão - Linha de Balanceamento do Pistão | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVazão - Sucção | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Flow - Suction |  |  |  |  | Vazão - Sucção | Vazão - Sucção | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Vazão - Sucção | FRTS-071-FI-1026-STD | Sm³/h | 1 | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Vazão - Sucção |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LA) (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Vibration - Comp DE Bearing (1) | Vibration - Comp DE Bearing (1) | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1) |  |  | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1) | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1) | FRTS-VT-1735A | μm | 1 | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LA) (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Vibration - Comp DE Bearing (1)¦Hi | Vibration - Comp DE Bearing (1) | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1) | ¦ | Hi | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1)¦Hi | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1)¦Hi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1)¦Hi | 56 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LA) (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Vibration - Comp DE Bearing (1)¦HiHi | Vibration - Comp DE Bearing (1) | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1) | ¦ | HiHi | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1)¦HiHi | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1)¦HiHi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1)¦HiHi | 69 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LA) (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Vibration - Comp DE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Comp DE Bearing (1) | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1) | ¦ | Pré-alarme Hi | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1)¦Pré-alarme Hi | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1)¦Pre-alarm Hi | 33 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LA) (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Vibration - Comp DE Bearing (2) | Vibration - Comp DE Bearing (2) | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2) |  |  | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2) | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2) | FRTS-VT-1735B | μm | 1 | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LA) (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Vibration - Comp DE Bearing (2)¦Hi | Vibration - Comp DE Bearing (2) | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2) | ¦ | Hi | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2)¦Hi | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2)¦Hi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2)¦Hi | 56 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LA) (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Vibration - Comp DE Bearing (2)¦HiHi | Vibration - Comp DE Bearing (2) | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2) | ¦ | HiHi | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2)¦HiHi | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2)¦HiHi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2)¦HiHi | 69 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LA) (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Vibration - Comp DE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Comp DE Bearing (2) | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2) | ¦ | Pré-alarme Hi | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2)¦Pré-alarme Hi | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2)¦Pre-alarm Hi | 33 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Vibration - Comp NDE Bearing (1) | Vibration - Comp NDE Bearing (1) | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) |  |  | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) | FRTS-VT-1736A | μm | 1 | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Vibration - Comp NDE Bearing (1)¦Hi | Vibration - Comp NDE Bearing (1) | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) | ¦ | Hi | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦Hi | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦Hi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦Hi | 56 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Vibration - Comp NDE Bearing (1)¦HiHi | Vibration - Comp NDE Bearing (1) | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) | ¦ | HiHi | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦HiHi | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦HiHi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦HiHi | 69 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Vibration - Comp NDE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Comp NDE Bearing (1) | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) | ¦ | Pré-alarme Hi | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦Pré-alarme Hi | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦Pre-alarm Hi | 33 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Vibration - Comp NDE Bearing (2) | Vibration - Comp NDE Bearing (2) | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) |  |  | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) | FRTS-VT-1736B | μm | 1 | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Vibration - Comp NDE Bearing (2)¦Hi | Vibration - Comp NDE Bearing (2) | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) | ¦ | Hi | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2)¦Hi | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2)¦Hi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2)¦Hi | 56 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Vibration - Comp NDE Bearing (2)¦HiHi | Vibration - Comp NDE Bearing (2) | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) | ¦ | HiHi | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2)¦HiHi | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2)¦HiHi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2)¦HiHi | 69 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Vibration - Comp NDE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Comp NDE Bearing (2) | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) | ¦ | Pré-alarme Hi | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2)¦Pré-alarme Hi | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2)¦Pre-alarm Hi | 33 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) |  |  | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FRTS-VT-1725A | μm | 1 | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦Hi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | ¦ | Hi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦Hi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦Hi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦Hi | 46 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦HiHi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | ¦ | HiHi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦HiHi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦HiHi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦HiHi | 67 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | ¦ | Pré-alarme Hi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦Pré-alarme Hi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦Pre-alarm Hi | 42 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) |  |  | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | FRTS-VT-1725B | μm | 1 | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦Hi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | ¦ | Hi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦Hi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦Hi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦Hi | 46 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦HiHi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | ¦ | HiHi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦HiHi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦HiHi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦HiHi | 67 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | ¦ | Pré-alarme Hi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦Pré-alarme Hi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦Pre-alarm Hi | 42 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) |  |  | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FRTS-VT-1724A | μm | 1 | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦Hi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | ¦ | Hi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦Hi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦Hi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦Hi | 97 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦HiHi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | ¦ | HiHi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦HiHi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦HiHi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦HiHi | 142 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | ¦ | Pré-alarme Hi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦Pré-alarme Hi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦Pre-alarm Hi | 92 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) |  |  | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | FRTS-VT-1724B | μm | 1 | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦Hi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | ¦ | Hi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦Hi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦Hi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦Hi | 97 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦HiHi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | ¦ | HiHi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦HiHi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦HiHi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦HiHi | 142 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | FPSO Frade | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) |  |  | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | ¦ | Pré-alarme Hi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦Pré-alarme Hi | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦Pre-alarm Hi | 92 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor High VoltageCorrente | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1) |  |  | Current | Current | Corrente |  |  | Corrente | Corrente | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1)Corrente | FRTS-JX-1184 | A | 1 | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Corrente |  | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Ar Frio do Estator (1) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1) |  |  | Temperature - Stator Air Cold (1) | Temperature - Stator Air Cold (1) | Temperatura - Ar Frio do Estator (1) |  |  | Temperatura - Ar Frio do Estator (1) | Temperatura - Ar Frio do Estator (1) | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1)Temperatura - Ar Frio do Estator (1) | FRTS-TE-1109A | °C | 1 | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura - Ar Frio do Estator (1) |  | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Ar Frio do Estator (1) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1) |  |  | Temperature - Stator Air Cold (1)¦Hi | Temperature - Stator Air Cold (1) | Temperatura - Ar Frio do Estator (1) | ¦ | Hi | Temperatura - Ar Frio do Estator (1)¦Hi | Temperatura - Ar Frio do Estator (1)¦Hi | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1)Temperatura - Ar Frio do Estator (1)¦Hi | 55 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Ar Frio do Estator (1) | Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Ar Frio do Estator (1) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1) |  |  | Temperature - Stator Air Cold (1)¦HiHi | Temperature - Stator Air Cold (1) | Temperatura - Ar Frio do Estator (1) | ¦ | HiHi | Temperatura - Ar Frio do Estator (1)¦HiHi | Temperatura - Ar Frio do Estator (1)¦HiHi | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1)Temperatura - Ar Frio do Estator (1)¦HiHi | 60 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Ar Frio do Estator (1) | HiHi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Ar Frio do Estator (1) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1) |  |  | Temperature - Stator Air Cold (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Stator Air Cold (1) | Temperatura - Ar Frio do Estator (1) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Ar Frio do Estator (1)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Ar Frio do Estator (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1)Temperatura - Ar Frio do Estator (1)¦Pre-alarm Hi | 50 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Ar Frio do Estator (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Ar Quente do Estator | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1) |  |  | Temperature - Stator Air Hot | Temperature - Stator Air Hot | Temperatura - Ar Quente do Estator |  |  | Temperatura - Ar Quente do Estator | Temperatura - Ar Quente do Estator | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1)Temperatura - Ar Quente do Estator | FRTS-TE-1109B | °C | 1 | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura - Ar Quente do Estator |  | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Ar Quente do Estator | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1) |  |  | Temperature - Stator Air Hot¦Hi | Temperature - Stator Air Hot | Temperatura - Ar Quente do Estator | ¦ | Hi | Temperatura - Ar Quente do Estator¦Hi | Temperatura - Ar Quente do Estator¦Hi | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1)Temperatura - Ar Quente do Estator¦Hi | 105 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Ar Quente do Estator | Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Ar Quente do Estator | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1) |  |  | Temperature - Stator Air Hot¦HiHi | Temperature - Stator Air Hot | Temperatura - Ar Quente do Estator | ¦ | HiHi | Temperatura - Ar Quente do Estator¦HiHi | Temperatura - Ar Quente do Estator¦HiHi | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1)Temperatura - Ar Quente do Estator¦HiHi | 110 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Ar Quente do Estator | HiHi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Ar Quente do Estator | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1) |  |  | Temperature - Stator Air Hot¦Pre-alarm Hi | Temperature - Stator Air Hot | Temperatura - Ar Quente do Estator | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Ar Quente do Estator¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Ar Quente do Estator¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1)Temperatura - Ar Quente do Estator¦Pre-alarm Hi | 95 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Ar Quente do Estator | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase U | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1) |  |  | Temperature - Stator U | Temperature - Stator U | Temperatura - Estator Fase U |  |  | Temperatura - Estator Fase U | Temperatura - Estator Fase U | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1)Temperatura - Estator Fase U | FRTS-TE-1108A | °C | 1 | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura - Estator Fase U |  | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase U (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1) |  |  | Temperature - Stator U (2) | Temperature - Stator U (2) | Temperatura - Estator Fase U (2) |  |  | Temperatura - Estator Fase U (2) | Temperatura - Estator Fase U (2) | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1)Temperatura - Estator Fase U (2) | FRTS-TE-1108D | °C | 1 | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura - Estator Fase U (2) |  | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase U (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1) |  |  | Temperature - Stator U (2)¦Hi | Temperature - Stator U (2) | Temperatura - Estator Fase U (2) | ¦ | Hi | Temperatura - Estator Fase U (2)¦Hi | Temperatura - Estator Fase U (2)¦Hi | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1)Temperatura - Estator Fase U (2)¦Hi | 140 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase U (2) | Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase U (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1) |  |  | Temperature - Stator U (2)¦HiHi | Temperature - Stator U (2) | Temperatura - Estator Fase U (2) | ¦ | HiHi | Temperatura - Estator Fase U (2)¦HiHi | Temperatura - Estator Fase U (2)¦HiHi | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1)Temperatura - Estator Fase U (2)¦HiHi | 150 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase U (2) | HiHi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase U (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1) |  |  | Temperature - Stator U (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Stator U (2) | Temperatura - Estator Fase U (2) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Estator Fase U (2)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Estator Fase U (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1)Temperatura - Estator Fase U (2)¦Pre-alarm Hi | 126 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase U (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase U | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1) |  |  | Temperature - Stator U¦Hi | Temperature - Stator U | Temperatura - Estator Fase U | ¦ | Hi | Temperatura - Estator Fase U¦Hi | Temperatura - Estator Fase U¦Hi | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1)Temperatura - Estator Fase U¦Hi | 140 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase U | Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase U | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1) |  |  | Temperature - Stator U¦HiHi | Temperature - Stator U | Temperatura - Estator Fase U | ¦ | HiHi | Temperatura - Estator Fase U¦HiHi | Temperatura - Estator Fase U¦HiHi | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1)Temperatura - Estator Fase U¦HiHi | 150 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase U | HiHi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase U | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1) |  |  | Temperature - Stator U¦Pre-alarm Hi | Temperature - Stator U | Temperatura - Estator Fase U | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Estator Fase U¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Estator Fase U¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1)Temperatura - Estator Fase U¦Pre-alarm Hi | 126 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase U | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase V | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1) |  |  | Temperature - Stator V | Temperature - Stator V | Temperatura - Estator Fase V |  |  | Temperatura - Estator Fase V | Temperatura - Estator Fase V | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1)Temperatura - Estator Fase V | FRTS-TE-1108B | °C | 1 | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura - Estator Fase V |  | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase V (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1) |  |  | Temperature - Stator V (2) | Temperature - Stator V (2) | Temperatura - Estator Fase V (2) |  |  | Temperatura - Estator Fase V (2) | Temperatura - Estator Fase V (2) | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1)Temperatura - Estator Fase V (2) | FRTS-TE-1108E | °C | 1 | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura - Estator Fase V (2) |  | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase V (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1) |  |  | Temperature - Stator V (2)¦Hi | Temperature - Stator V (2) | Temperatura - Estator Fase V (2) | ¦ | Hi | Temperatura - Estator Fase V (2)¦Hi | Temperatura - Estator Fase V (2)¦Hi | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1)Temperatura - Estator Fase V (2)¦Hi | 140 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase V (2) | Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase V (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1) |  |  | Temperature - Stator V (2)¦HiHi | Temperature - Stator V (2) | Temperatura - Estator Fase V (2) | ¦ | HiHi | Temperatura - Estator Fase V (2)¦HiHi | Temperatura - Estator Fase V (2)¦HiHi | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1)Temperatura - Estator Fase V (2)¦HiHi | 150 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase V (2) | HiHi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase V (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1) |  |  | Temperature - Stator V (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Stator V (2) | Temperatura - Estator Fase V (2) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Estator Fase V (2)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Estator Fase V (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1)Temperatura - Estator Fase V (2)¦Pre-alarm Hi | 126 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase V (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase V | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1) |  |  | Temperature - Stator V¦Hi | Temperature - Stator V | Temperatura - Estator Fase V | ¦ | Hi | Temperatura - Estator Fase V¦Hi | Temperatura - Estator Fase V¦Hi | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1)Temperatura - Estator Fase V¦Hi | 140 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase V | Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase V | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1) |  |  | Temperature - Stator V¦HiHi | Temperature - Stator V | Temperatura - Estator Fase V | ¦ | HiHi | Temperatura - Estator Fase V¦HiHi | Temperatura - Estator Fase V¦HiHi | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1)Temperatura - Estator Fase V¦HiHi | 150 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase V | HiHi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase V | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1) |  |  | Temperature - Stator V¦Pre-alarm Hi | Temperature - Stator V | Temperatura - Estator Fase V | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Estator Fase V¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Estator Fase V¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1)Temperatura - Estator Fase V¦Pre-alarm Hi | 126 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase V | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase W | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1) |  |  | Temperature - Stator W | Temperature - Stator W | Temperatura - Estator Fase W |  |  | Temperatura - Estator Fase W | Temperatura - Estator Fase W | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1)Temperatura - Estator Fase W | FRTS-TE-1108C | °C | 1 | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura - Estator Fase W |  | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase W (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1) |  |  | Temperature - Stator W (2) | Temperature - Stator W (2) | Temperatura - Estator Fase W (2) |  |  | Temperatura - Estator Fase W (2) | Temperatura - Estator Fase W (2) | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1)Temperatura - Estator Fase W (2) | FRTS-TE-1108F | °C | 1 | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura - Estator Fase W (2) |  | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase W (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1) |  |  | Temperature - Stator W (2)¦Hi | Temperature - Stator W (2) | Temperatura - Estator Fase W (2) | ¦ | Hi | Temperatura - Estator Fase W (2)¦Hi | Temperatura - Estator Fase W (2)¦Hi | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1)Temperatura - Estator Fase W (2)¦Hi | 140 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase W (2) | Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase W (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1) |  |  | Temperature - Stator W (2)¦HiHi | Temperature - Stator W (2) | Temperatura - Estator Fase W (2) | ¦ | HiHi | Temperatura - Estator Fase W (2)¦HiHi | Temperatura - Estator Fase W (2)¦HiHi | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1)Temperatura - Estator Fase W (2)¦HiHi | 150 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase W (2) | HiHi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase W (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1) |  |  | Temperature - Stator W (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Stator W (2) | Temperatura - Estator Fase W (2) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Estator Fase W (2)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Estator Fase W (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1)Temperatura - Estator Fase W (2)¦Pre-alarm Hi | 126 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase W (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase W | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1) |  |  | Temperature - Stator W¦Hi | Temperature - Stator W | Temperatura - Estator Fase W | ¦ | Hi | Temperatura - Estator Fase W¦Hi | Temperatura - Estator Fase W¦Hi | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1)Temperatura - Estator Fase W¦Hi | 140 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase W | Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase W | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1) |  |  | Temperature - Stator W¦HiHi | Temperature - Stator W | Temperatura - Estator Fase W | ¦ | HiHi | Temperatura - Estator Fase W¦HiHi | Temperatura - Estator Fase W¦HiHi | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1)Temperatura - Estator Fase W¦HiHi | 150 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase W | HiHi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase W | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1) |  |  | Temperature - Stator W¦Pre-alarm Hi | Temperature - Stator W | Temperatura - Estator Fase W | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Estator Fase W¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Estator Fase W¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1)Temperatura - Estator Fase W¦Pre-alarm Hi | 126 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase W | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal do Motor (LA) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1) |  |  | Temperature - Motor DE Bearing | Temperature - Motor DE Bearing | Temperatura - Mancal do Motor (LA) |  |  | Temperatura - Mancal do Motor (LA) | Temperatura - Mancal do Motor (LA) | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1)Temperatura - Mancal do Motor (LA) | FRTS-TI-1105A | °C | 1 | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura - Mancal do Motor (LA) |  | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal do Motor (LA) (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1) |  |  | Temperature - Motor DE Bearing (2) | Temperature - Motor DE Bearing (2) | Temperatura - Mancal do Motor (LA) (2) |  |  | Temperatura - Mancal do Motor (LA) (2) | Temperatura - Mancal do Motor (LA) (2) | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1)Temperatura - Mancal do Motor (LA) (2) | FRTS-TI-1105C | °C | 1 | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura - Mancal do Motor (LA) (2) |  | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal do Motor (LA) (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1) |  |  | Temperature - Motor DE Bearing (2)¦Hi | Temperature - Motor DE Bearing (2) | Temperatura - Mancal do Motor (LA) (2) | ¦ | Hi | Temperatura - Mancal do Motor (LA) (2)¦Hi | Temperatura - Mancal do Motor (LA) (2)¦Hi | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1)Temperatura - Mancal do Motor (LA) (2)¦Hi | 90 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Motor (LA) (2) | Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal do Motor (LA) (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1) |  |  | Temperature - Motor DE Bearing (2)¦HiHi | Temperature - Motor DE Bearing (2) | Temperatura - Mancal do Motor (LA) (2) | ¦ | HiHi | Temperatura - Mancal do Motor (LA) (2)¦HiHi | Temperatura - Mancal do Motor (LA) (2)¦HiHi | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1)Temperatura - Mancal do Motor (LA) (2)¦HiHi | 95 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Motor (LA) (2) | HiHi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal do Motor (LA) (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1) |  |  | Temperature - Motor DE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Motor DE Bearing (2) | Temperatura - Mancal do Motor (LA) (2) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal do Motor (LA) (2)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal do Motor (LA) (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1)Temperatura - Mancal do Motor (LA) (2)¦Pre-alarm Hi | 85 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Motor (LA) (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal do Motor (LA) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1) |  |  | Temperature - Motor DE Bearing¦Hi | Temperature - Motor DE Bearing | Temperatura - Mancal do Motor (LA) | ¦ | Hi | Temperatura - Mancal do Motor (LA)¦Hi | Temperatura - Mancal do Motor (LA)¦Hi | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1)Temperatura - Mancal do Motor (LA)¦Hi | 90 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Motor (LA) | Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal do Motor (LA) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1) |  |  | Temperature - Motor DE Bearing¦HiHi | Temperature - Motor DE Bearing | Temperatura - Mancal do Motor (LA) | ¦ | HiHi | Temperatura - Mancal do Motor (LA)¦HiHi | Temperatura - Mancal do Motor (LA)¦HiHi | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1)Temperatura - Mancal do Motor (LA)¦HiHi | 95 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Motor (LA) | HiHi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal do Motor (LA) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1) |  |  | Temperature - Motor DE Bearing¦Pre-alarm Hi | Temperature - Motor DE Bearing | Temperatura - Mancal do Motor (LA) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal do Motor (LA)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal do Motor (LA)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1)Temperatura - Mancal do Motor (LA)¦Pre-alarm Hi | 85 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Motor (LA) | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal do Motor (LOA) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1) |  |  | Temperature - Motor NDE Bearing | Temperature - Motor NDE Bearing | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) |  |  | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1)Temperatura - Mancal do Motor (LOA) | FRTS-TI-1104A | °C | 1 | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) |  | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal do Motor (LOA) (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1) |  |  | Temperature - Motor NDE Bearing (2) | Temperature - Motor NDE Bearing (2) | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) (2) |  |  | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) (2) | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) (2) | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1)Temperatura - Mancal do Motor (LOA) (2) | FRTS-TI-1104C | °C | 1 | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) (2) |  | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal do Motor (LOA) (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1) |  |  | Temperature - Motor NDE Bearing (2)¦Hi | Temperature - Motor NDE Bearing (2) | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) (2) | ¦ | Hi | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) (2)¦Hi | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) (2)¦Hi | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1)Temperatura - Mancal do Motor (LOA) (2)¦Hi | 90 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) (2) | Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal do Motor (LOA) (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1) |  |  | Temperature - Motor NDE Bearing (2)¦HiHi | Temperature - Motor NDE Bearing (2) | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) (2) | ¦ | HiHi | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) (2)¦HiHi | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) (2)¦HiHi | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1)Temperatura - Mancal do Motor (LOA) (2)¦HiHi | 95 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) (2) | HiHi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal do Motor (LOA) (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1) |  |  | Temperature - Motor NDE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Motor NDE Bearing (2) | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) (2) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) (2)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1)Temperatura - Mancal do Motor (LOA) (2)¦Pre-alarm Hi | 85 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal do Motor (LOA) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1) |  |  | Temperature - Motor NDE Bearing¦Hi | Temperature - Motor NDE Bearing | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) | ¦ | Hi | Temperatura - Mancal do Motor (LOA)¦Hi | Temperatura - Mancal do Motor (LOA)¦Hi | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1)Temperatura - Mancal do Motor (LOA)¦Hi | 90 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) | Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal do Motor (LOA) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1) |  |  | Temperature - Motor NDE Bearing¦HiHi | Temperature - Motor NDE Bearing | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) | ¦ | HiHi | Temperatura - Mancal do Motor (LOA)¦HiHi | Temperatura - Mancal do Motor (LOA)¦HiHi | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1)Temperatura - Mancal do Motor (LOA)¦HiHi | 95 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) | HiHi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal do Motor (LOA) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1) |  |  | Temperature - Motor NDE Bearing¦Pre-alarm Hi | Temperature - Motor NDE Bearing | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal do Motor (LOA)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal do Motor (LOA)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1)Temperatura - Mancal do Motor (LOA)¦Pre-alarm Hi | 85 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal do Motor (LA) (1) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1) |  |  | Vibration - Motor DE Bearing (1) | Vibration - Motor DE Bearing (1) | Vibração - Mancal do Motor (LA) (1) |  |  | Vibração - Mancal do Motor (LA) (1) | Vibração - Mancal do Motor (LA) (1) | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1)Vibração - Mancal do Motor (LA) (1) | FRTS-071-VT-1107A | μm | 1 | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Vibração - Mancal do Motor (LA) (1) |  | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal do Motor (LA) (1) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1) |  |  | Vibration - Motor DE Bearing (1)¦Hi | Vibration - Motor DE Bearing (1) | Vibração - Mancal do Motor (LA) (1) | ¦ | Hi | Vibração - Mancal do Motor (LA) (1)¦Hi | Vibração - Mancal do Motor (LA) (1)¦Hi | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1)Vibração - Mancal do Motor (LA) (1)¦Hi | 274 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Motor (LA) (1) | Hi | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal do Motor (LA) (1) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1) |  |  | Vibration - Motor DE Bearing (1)¦HiHi | Vibration - Motor DE Bearing (1) | Vibração - Mancal do Motor (LA) (1) | ¦ | HiHi | Vibração - Mancal do Motor (LA) (1)¦HiHi | Vibração - Mancal do Motor (LA) (1)¦HiHi | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1)Vibração - Mancal do Motor (LA) (1)¦HiHi | 308 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Motor (LA) (1) | HiHi | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal do Motor (LA) (1) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1) |  |  | Vibration - Motor DE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Motor DE Bearing (1) | Vibração - Mancal do Motor (LA) (1) | ¦ | Pré-alarme Hi | Vibração - Mancal do Motor (LA) (1)¦Pré-alarme Hi | Vibração - Mancal do Motor (LA) (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1)Vibração - Mancal do Motor (LA) (1)¦Pre-alarm Hi | 246.6 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Motor (LA) (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal do Motor (LA) (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1) |  |  | Vibration - Motor DE Bearing (2) | Vibration - Motor DE Bearing (2) | Vibração - Mancal do Motor (LA) (2) |  |  | Vibração - Mancal do Motor (LA) (2) | Vibração - Mancal do Motor (LA) (2) | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1)Vibração - Mancal do Motor (LA) (2) | FRTS-071-VT-1107B | μm | 1 | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Vibração - Mancal do Motor (LA) (2) |  | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal do Motor (LA) (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1) |  |  | Vibration - Motor DE Bearing (2)¦Hi | Vibration - Motor DE Bearing (2) | Vibração - Mancal do Motor (LA) (2) | ¦ | Hi | Vibração - Mancal do Motor (LA) (2)¦Hi | Vibração - Mancal do Motor (LA) (2)¦Hi | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1)Vibração - Mancal do Motor (LA) (2)¦Hi | 274 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Motor (LA) (2) | Hi | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal do Motor (LA) (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1) |  |  | Vibration - Motor DE Bearing (2)¦HiHi | Vibration - Motor DE Bearing (2) | Vibração - Mancal do Motor (LA) (2) | ¦ | HiHi | Vibração - Mancal do Motor (LA) (2)¦HiHi | Vibração - Mancal do Motor (LA) (2)¦HiHi | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1)Vibração - Mancal do Motor (LA) (2)¦HiHi | 308 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Motor (LA) (2) | HiHi | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal do Motor (LA) (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1) |  |  | Vibration - Motor DE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Motor DE Bearing (2) | Vibração - Mancal do Motor (LA) (2) | ¦ | Pré-alarme Hi | Vibração - Mancal do Motor (LA) (2)¦Pré-alarme Hi | Vibração - Mancal do Motor (LA) (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1)Vibração - Mancal do Motor (LA) (2)¦Pre-alarm Hi | 246.6 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Motor (LA) (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal do Motor (LOA) (1) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1) |  |  | Vibration - Motor NDE Bearing (1) | Vibration - Motor NDE Bearing (1) | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1) |  |  | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1) | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1) | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1)Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1) | FRTS-071-VT-1106A | μm | 1 | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1) |  | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal do Motor (LOA) (1) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1) |  |  | Vibration - Motor NDE Bearing (1)¦Hi | Vibration - Motor NDE Bearing (1) | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1) | ¦ | Hi | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1)¦Hi | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1)¦Hi | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1)Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1)¦Hi | 274 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1) | Hi | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal do Motor (LOA) (1) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1) |  |  | Vibration - Motor NDE Bearing (1)¦HiHi | Vibration - Motor NDE Bearing (1) | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1) | ¦ | HiHi | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1)¦HiHi | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1)¦HiHi | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1)Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1)¦HiHi | 308 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1) | HiHi | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal do Motor (LOA) (1) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1) |  |  | Vibration - Motor NDE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Motor NDE Bearing (1) | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1) | ¦ | Pré-alarme Hi | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1)¦Pré-alarme Hi | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1)Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1)¦Pre-alarm Hi | 246.6 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal do Motor (LOA) (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1) |  |  | Vibration - Motor NDE Bearing (2) | Vibration - Motor NDE Bearing (2) | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2) |  |  | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2) | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2) | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1)Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2) | FRTS-071-VT-1106B | μm | 1 | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2) |  | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal do Motor (LOA) (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1) |  |  | Vibration - Motor NDE Bearing (2)¦Hi | Vibration - Motor NDE Bearing (2) | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2) | ¦ | Hi | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2)¦Hi | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2)¦Hi | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1)Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2)¦Hi | 274 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2) | Hi | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal do Motor (LOA) (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1) |  |  | Vibration - Motor NDE Bearing (2)¦HiHi | Vibration - Motor NDE Bearing (2) | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2) | ¦ | HiHi | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2)¦HiHi | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2)¦HiHi | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1)Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2)¦HiHi | 308 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2) | HiHi | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal do Motor (LOA) (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1) |  |  | Vibration - Motor NDE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Motor NDE Bearing (2) | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2) | ¦ | Pré-alarme Hi | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2)¦Pré-alarme Hi | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1)Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2)¦Pre-alarm Hi | 246.6 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor High VoltageCorrente | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) |  |  | Current | Current | Corrente |  |  | Corrente | Corrente | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Corrente | FRTS-JX-1384 | A | 1 | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Corrente |  | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Ar Frio do Estator (1) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) |  |  | Temperature - Stator Air Cold (1) | Temperature - Stator Air Cold (1) | Temperatura - Ar Frio do Estator (1) |  |  | Temperatura - Ar Frio do Estator (1) | Temperatura - Ar Frio do Estator (1) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperatura - Ar Frio do Estator (1) | FRTS-TE-1309A | °C | 1 | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura - Ar Frio do Estator (1) |  | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Ar Frio do Estator (1) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) |  |  | Temperature - Stator Air Cold (1)¦Hi | Temperature - Stator Air Cold (1) | Temperatura - Ar Frio do Estator (1) | ¦ | Hi | Temperatura - Ar Frio do Estator (1)¦Hi | Temperatura - Ar Frio do Estator (1)¦Hi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperatura - Ar Frio do Estator (1)¦Hi | 55 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Ar Frio do Estator (1) | Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Ar Frio do Estator (1) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) |  |  | Temperature - Stator Air Cold (1)¦HiHi | Temperature - Stator Air Cold (1) | Temperatura - Ar Frio do Estator (1) | ¦ | HiHi | Temperatura - Ar Frio do Estator (1)¦HiHi | Temperatura - Ar Frio do Estator (1)¦HiHi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperatura - Ar Frio do Estator (1)¦HiHi | 60 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Ar Frio do Estator (1) | HiHi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Ar Frio do Estator (1) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) |  |  | Temperature - Stator Air Cold (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Stator Air Cold (1) | Temperatura - Ar Frio do Estator (1) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Ar Frio do Estator (1)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Ar Frio do Estator (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperatura - Ar Frio do Estator (1)¦Pre-alarm Hi | 50 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Ar Frio do Estator (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Ar Quente do Estator | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) |  |  | Temperature - Stator Air Hot | Temperature - Stator Air Hot | Temperatura - Ar Quente do Estator |  |  | Temperatura - Ar Quente do Estator | Temperatura - Ar Quente do Estator | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperatura - Ar Quente do Estator | FRTS-TE-1309B | °C | 1 | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura - Ar Quente do Estator |  | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Ar Quente do Estator | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) |  |  | Temperature - Stator Air Hot¦Hi | Temperature - Stator Air Hot | Temperatura - Ar Quente do Estator | ¦ | Hi | Temperatura - Ar Quente do Estator¦Hi | Temperatura - Ar Quente do Estator¦Hi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperatura - Ar Quente do Estator¦Hi | 105 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Ar Quente do Estator | Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Ar Quente do Estator | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) |  |  | Temperature - Stator Air Hot¦HiHi | Temperature - Stator Air Hot | Temperatura - Ar Quente do Estator | ¦ | HiHi | Temperatura - Ar Quente do Estator¦HiHi | Temperatura - Ar Quente do Estator¦HiHi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperatura - Ar Quente do Estator¦HiHi | 110 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Ar Quente do Estator | HiHi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Ar Quente do Estator | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) |  |  | Temperature - Stator Air Hot¦Pre-alarm Hi | Temperature - Stator Air Hot | Temperatura - Ar Quente do Estator | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Ar Quente do Estator¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Ar Quente do Estator¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperatura - Ar Quente do Estator¦Pre-alarm Hi | 95 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Ar Quente do Estator | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase U | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) |  |  | Temperature - Stator U | Temperature - Stator U | Temperatura - Estator Fase U |  |  | Temperatura - Estator Fase U | Temperatura - Estator Fase U | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperatura - Estator Fase U | FRTS-TE-1308A | °C | 1 | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura - Estator Fase U |  | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase U (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) |  |  | Temperature - Stator U (2) | Temperature - Stator U (2) | Temperatura - Estator Fase U (2) |  |  | Temperatura - Estator Fase U (2) | Temperatura - Estator Fase U (2) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperatura - Estator Fase U (2) | FRTS-TE-1308D | °C | 1 | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura - Estator Fase U (2) |  | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase U (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) |  |  | Temperature - Stator U (2)¦Hi | Temperature - Stator U (2) | Temperatura - Estator Fase U (2) | ¦ | Hi | Temperatura - Estator Fase U (2)¦Hi | Temperatura - Estator Fase U (2)¦Hi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperatura - Estator Fase U (2)¦Hi | 140 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase U (2) | Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase U (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) |  |  | Temperature - Stator U (2)¦HiHi | Temperature - Stator U (2) | Temperatura - Estator Fase U (2) | ¦ | HiHi | Temperatura - Estator Fase U (2)¦HiHi | Temperatura - Estator Fase U (2)¦HiHi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperatura - Estator Fase U (2)¦HiHi | 150 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase U (2) | HiHi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase U (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) |  |  | Temperature - Stator U (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Stator U (2) | Temperatura - Estator Fase U (2) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Estator Fase U (2)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Estator Fase U (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperatura - Estator Fase U (2)¦Pre-alarm Hi | 126 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase U (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase U | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) |  |  | Temperature - Stator U¦Hi | Temperature - Stator U | Temperatura - Estator Fase U | ¦ | Hi | Temperatura - Estator Fase U¦Hi | Temperatura - Estator Fase U¦Hi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperatura - Estator Fase U¦Hi | 140 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase U | Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase U | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) |  |  | Temperature - Stator U¦HiHi | Temperature - Stator U | Temperatura - Estator Fase U | ¦ | HiHi | Temperatura - Estator Fase U¦HiHi | Temperatura - Estator Fase U¦HiHi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperatura - Estator Fase U¦HiHi | 150 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase U | HiHi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase U | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) |  |  | Temperature - Stator U¦Pre-alarm Hi | Temperature - Stator U | Temperatura - Estator Fase U | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Estator Fase U¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Estator Fase U¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperatura - Estator Fase U¦Pre-alarm Hi | 126 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase U | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase V | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) |  |  | Temperature - Stator V | Temperature - Stator V | Temperatura - Estator Fase V |  |  | Temperatura - Estator Fase V | Temperatura - Estator Fase V | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperatura - Estator Fase V | FRTS-TE-1308B | °C | 1 | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura - Estator Fase V |  | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase V (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) |  |  | Temperature - Stator V (2) | Temperature - Stator V (2) | Temperatura - Estator Fase V (2) |  |  | Temperatura - Estator Fase V (2) | Temperatura - Estator Fase V (2) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperatura - Estator Fase V (2) | FRTS-TE-1308E | °C | 1 | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura - Estator Fase V (2) |  | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase V (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) |  |  | Temperature - Stator V (2)¦Hi | Temperature - Stator V (2) | Temperatura - Estator Fase V (2) | ¦ | Hi | Temperatura - Estator Fase V (2)¦Hi | Temperatura - Estator Fase V (2)¦Hi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperatura - Estator Fase V (2)¦Hi | 140 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase V (2) | Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase V (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) |  |  | Temperature - Stator V (2)¦HiHi | Temperature - Stator V (2) | Temperatura - Estator Fase V (2) | ¦ | HiHi | Temperatura - Estator Fase V (2)¦HiHi | Temperatura - Estator Fase V (2)¦HiHi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperatura - Estator Fase V (2)¦HiHi | 150 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase V (2) | HiHi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase V (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) |  |  | Temperature - Stator V (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Stator V (2) | Temperatura - Estator Fase V (2) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Estator Fase V (2)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Estator Fase V (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperatura - Estator Fase V (2)¦Pre-alarm Hi | 126 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase V (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase V | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) |  |  | Temperature - Stator V¦Hi | Temperature - Stator V | Temperatura - Estator Fase V | ¦ | Hi | Temperatura - Estator Fase V¦Hi | Temperatura - Estator Fase V¦Hi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperatura - Estator Fase V¦Hi | 140 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase V | Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase V | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) |  |  | Temperature - Stator V¦HiHi | Temperature - Stator V | Temperatura - Estator Fase V | ¦ | HiHi | Temperatura - Estator Fase V¦HiHi | Temperatura - Estator Fase V¦HiHi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperatura - Estator Fase V¦HiHi | 150 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase V | HiHi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase V | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) |  |  | Temperature - Stator V¦Pre-alarm Hi | Temperature - Stator V | Temperatura - Estator Fase V | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Estator Fase V¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Estator Fase V¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperatura - Estator Fase V¦Pre-alarm Hi | 126 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase V | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase W | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) |  |  | Temperature - Stator W | Temperature - Stator W | Temperatura - Estator Fase W |  |  | Temperatura - Estator Fase W | Temperatura - Estator Fase W | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperatura - Estator Fase W | FRTS-TE-1308C | °C | 1 | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura - Estator Fase W |  | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase W (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) |  |  | Temperature - Stator W (2) | Temperature - Stator W (2) | Temperatura - Estator Fase W (2) |  |  | Temperatura - Estator Fase W (2) | Temperatura - Estator Fase W (2) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperatura - Estator Fase W (2) | FRTS-TE-1308F | °C | 1 | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura - Estator Fase W (2) |  | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase W (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) |  |  | Temperature - Stator W (2)¦Hi | Temperature - Stator W (2) | Temperatura - Estator Fase W (2) | ¦ | Hi | Temperatura - Estator Fase W (2)¦Hi | Temperatura - Estator Fase W (2)¦Hi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperatura - Estator Fase W (2)¦Hi | 140 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase W (2) | Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase W (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) |  |  | Temperature - Stator W (2)¦HiHi | Temperature - Stator W (2) | Temperatura - Estator Fase W (2) | ¦ | HiHi | Temperatura - Estator Fase W (2)¦HiHi | Temperatura - Estator Fase W (2)¦HiHi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperatura - Estator Fase W (2)¦HiHi | 150 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase W (2) | HiHi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase W (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) |  |  | Temperature - Stator W (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Stator W (2) | Temperatura - Estator Fase W (2) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Estator Fase W (2)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Estator Fase W (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperatura - Estator Fase W (2)¦Pre-alarm Hi | 126 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase W (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase W | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) |  |  | Temperature - Stator W¦Hi | Temperature - Stator W | Temperatura - Estator Fase W | ¦ | Hi | Temperatura - Estator Fase W¦Hi | Temperatura - Estator Fase W¦Hi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperatura - Estator Fase W¦Hi | 140 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase W | Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase W | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) |  |  | Temperature - Stator W¦HiHi | Temperature - Stator W | Temperatura - Estator Fase W | ¦ | HiHi | Temperatura - Estator Fase W¦HiHi | Temperatura - Estator Fase W¦HiHi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperatura - Estator Fase W¦HiHi | 150 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase W | HiHi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase W | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) |  |  | Temperature - Stator W¦Pre-alarm Hi | Temperature - Stator W | Temperatura - Estator Fase W | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Estator Fase W¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Estator Fase W¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperatura - Estator Fase W¦Pre-alarm Hi | 126 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase W | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal do Motor (LA) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) |  |  | Temperature - Motor DE Bearing | Temperature - Motor DE Bearing | Temperatura - Mancal do Motor (LA) |  |  | Temperatura - Mancal do Motor (LA) | Temperatura - Mancal do Motor (LA) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperatura - Mancal do Motor (LA) | FRTS-TI-1305A | °C | 1 | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura - Mancal do Motor (LA) |  | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal do Motor (LA) (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) |  |  | Temperature - Motor DE Bearing (2) | Temperature - Motor DE Bearing (2) | Temperatura - Mancal do Motor (LA) (2) |  |  | Temperatura - Mancal do Motor (LA) (2) | Temperatura - Mancal do Motor (LA) (2) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperatura - Mancal do Motor (LA) (2) | FRTS-TI-1305C | °C | 1 | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura - Mancal do Motor (LA) (2) |  | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal do Motor (LA) (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) |  |  | Temperature - Motor DE Bearing (2)¦Hi | Temperature - Motor DE Bearing (2) | Temperatura - Mancal do Motor (LA) (2) | ¦ | Hi | Temperatura - Mancal do Motor (LA) (2)¦Hi | Temperatura - Mancal do Motor (LA) (2)¦Hi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperatura - Mancal do Motor (LA) (2)¦Hi | 90 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Motor (LA) (2) | Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal do Motor (LA) (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) |  |  | Temperature - Motor DE Bearing (2)¦HiHi | Temperature - Motor DE Bearing (2) | Temperatura - Mancal do Motor (LA) (2) | ¦ | HiHi | Temperatura - Mancal do Motor (LA) (2)¦HiHi | Temperatura - Mancal do Motor (LA) (2)¦HiHi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperatura - Mancal do Motor (LA) (2)¦HiHi | 95 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Motor (LA) (2) | HiHi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal do Motor (LA) (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) |  |  | Temperature - Motor DE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Motor DE Bearing (2) | Temperatura - Mancal do Motor (LA) (2) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal do Motor (LA) (2)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal do Motor (LA) (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperatura - Mancal do Motor (LA) (2)¦Pre-alarm Hi | 85 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Motor (LA) (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal do Motor (LA) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) |  |  | Temperature - Motor DE Bearing¦Hi | Temperature - Motor DE Bearing | Temperatura - Mancal do Motor (LA) | ¦ | Hi | Temperatura - Mancal do Motor (LA)¦Hi | Temperatura - Mancal do Motor (LA)¦Hi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperatura - Mancal do Motor (LA)¦Hi | 90 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Motor (LA) | Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal do Motor (LA) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) |  |  | Temperature - Motor DE Bearing¦HiHi | Temperature - Motor DE Bearing | Temperatura - Mancal do Motor (LA) | ¦ | HiHi | Temperatura - Mancal do Motor (LA)¦HiHi | Temperatura - Mancal do Motor (LA)¦HiHi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperatura - Mancal do Motor (LA)¦HiHi | 95 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Motor (LA) | HiHi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal do Motor (LA) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) |  |  | Temperature - Motor DE Bearing¦Pre-alarm Hi | Temperature - Motor DE Bearing | Temperatura - Mancal do Motor (LA) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal do Motor (LA)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal do Motor (LA)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperatura - Mancal do Motor (LA)¦Pre-alarm Hi | 85 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Motor (LA) | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal do Motor (LOA) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) |  |  | Temperature - Motor NDE Bearing | Temperature - Motor NDE Bearing | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) |  |  | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperatura - Mancal do Motor (LOA) | FRTS-TI-1304A | °C | 1 | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) |  | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal do Motor (LOA) (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) |  |  | Temperature - Motor NDE Bearing (2) | Temperature - Motor NDE Bearing (2) | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) (2) |  |  | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) (2) | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) (2) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperatura - Mancal do Motor (LOA) (2) | FRTS-TI-1304C | °C | 1 | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) (2) |  | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal do Motor (LOA) (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) |  |  | Temperature - Motor NDE Bearing (2)¦Hi | Temperature - Motor NDE Bearing (2) | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) (2) | ¦ | Hi | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) (2)¦Hi | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) (2)¦Hi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperatura - Mancal do Motor (LOA) (2)¦Hi | 90 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) (2) | Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal do Motor (LOA) (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) |  |  | Temperature - Motor NDE Bearing (2)¦HiHi | Temperature - Motor NDE Bearing (2) | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) (2) | ¦ | HiHi | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) (2)¦HiHi | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) (2)¦HiHi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperatura - Mancal do Motor (LOA) (2)¦HiHi | 95 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) (2) | HiHi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal do Motor (LOA) (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) |  |  | Temperature - Motor NDE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Motor NDE Bearing (2) | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) (2) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) (2)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperatura - Mancal do Motor (LOA) (2)¦Pre-alarm Hi | 85 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal do Motor (LOA) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) |  |  | Temperature - Motor NDE Bearing¦Hi | Temperature - Motor NDE Bearing | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) | ¦ | Hi | Temperatura - Mancal do Motor (LOA)¦Hi | Temperatura - Mancal do Motor (LOA)¦Hi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperatura - Mancal do Motor (LOA)¦Hi | 90 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) | Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal do Motor (LOA) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) |  |  | Temperature - Motor NDE Bearing¦HiHi | Temperature - Motor NDE Bearing | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) | ¦ | HiHi | Temperatura - Mancal do Motor (LOA)¦HiHi | Temperatura - Mancal do Motor (LOA)¦HiHi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperatura - Mancal do Motor (LOA)¦HiHi | 95 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) | HiHi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal do Motor (LOA) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) |  |  | Temperature - Motor NDE Bearing¦Pre-alarm Hi | Temperature - Motor NDE Bearing | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal do Motor (LOA)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal do Motor (LOA)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperatura - Mancal do Motor (LOA)¦Pre-alarm Hi | 85 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal do Motor (LA) (1) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) |  |  | Vibration - Motor DE Bearing (1) | Vibration - Motor DE Bearing (1) | Vibração - Mancal do Motor (LA) (1) |  |  | Vibração - Mancal do Motor (LA) (1) | Vibração - Mancal do Motor (LA) (1) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Vibração - Mancal do Motor (LA) (1) | FRTS-071-VT-1307A | μm | 1 | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Vibração - Mancal do Motor (LA) (1) |  | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal do Motor (LA) (1) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) |  |  | Vibration - Motor DE Bearing (1)¦Hi | Vibration - Motor DE Bearing (1) | Vibração - Mancal do Motor (LA) (1) | ¦ | Hi | Vibração - Mancal do Motor (LA) (1)¦Hi | Vibração - Mancal do Motor (LA) (1)¦Hi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Vibração - Mancal do Motor (LA) (1)¦Hi | 274 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Motor (LA) (1) | Hi | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal do Motor (LA) (1) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) |  |  | Vibration - Motor DE Bearing (1)¦HiHi | Vibration - Motor DE Bearing (1) | Vibração - Mancal do Motor (LA) (1) | ¦ | HiHi | Vibração - Mancal do Motor (LA) (1)¦HiHi | Vibração - Mancal do Motor (LA) (1)¦HiHi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Vibração - Mancal do Motor (LA) (1)¦HiHi | 308 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Motor (LA) (1) | HiHi | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal do Motor (LA) (1) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) |  |  | Vibration - Motor DE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Motor DE Bearing (1) | Vibração - Mancal do Motor (LA) (1) | ¦ | Pré-alarme Hi | Vibração - Mancal do Motor (LA) (1)¦Pré-alarme Hi | Vibração - Mancal do Motor (LA) (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Vibração - Mancal do Motor (LA) (1)¦Pre-alarm Hi | 246.6 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Motor (LA) (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal do Motor (LA) (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) |  |  | Vibration - Motor DE Bearing (2) | Vibration - Motor DE Bearing (2) | Vibração - Mancal do Motor (LA) (2) |  |  | Vibração - Mancal do Motor (LA) (2) | Vibração - Mancal do Motor (LA) (2) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Vibração - Mancal do Motor (LA) (2) | FRTS-071-VT-1307B | μm | 1 | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Vibração - Mancal do Motor (LA) (2) |  | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal do Motor (LA) (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) |  |  | Vibration - Motor DE Bearing (2)¦Hi | Vibration - Motor DE Bearing (2) | Vibração - Mancal do Motor (LA) (2) | ¦ | Hi | Vibração - Mancal do Motor (LA) (2)¦Hi | Vibração - Mancal do Motor (LA) (2)¦Hi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Vibração - Mancal do Motor (LA) (2)¦Hi | 274 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Motor (LA) (2) | Hi | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal do Motor (LA) (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) |  |  | Vibration - Motor DE Bearing (2)¦HiHi | Vibration - Motor DE Bearing (2) | Vibração - Mancal do Motor (LA) (2) | ¦ | HiHi | Vibração - Mancal do Motor (LA) (2)¦HiHi | Vibração - Mancal do Motor (LA) (2)¦HiHi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Vibração - Mancal do Motor (LA) (2)¦HiHi | 308 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Motor (LA) (2) | HiHi | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal do Motor (LA) (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) |  |  | Vibration - Motor DE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Motor DE Bearing (2) | Vibração - Mancal do Motor (LA) (2) | ¦ | Pré-alarme Hi | Vibração - Mancal do Motor (LA) (2)¦Pré-alarme Hi | Vibração - Mancal do Motor (LA) (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Vibração - Mancal do Motor (LA) (2)¦Pre-alarm Hi | 246.6 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Motor (LA) (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal do Motor (LOA) (1) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) |  |  | Vibration - Motor NDE Bearing (1) | Vibration - Motor NDE Bearing (1) | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1) |  |  | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1) | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1) | FRTS-071-VT-1306A | μm | 1 | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1) |  | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal do Motor (LOA) (1) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) |  |  | Vibration - Motor NDE Bearing (1)¦Hi | Vibration - Motor NDE Bearing (1) | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1) | ¦ | Hi | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1)¦Hi | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1)¦Hi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1)¦Hi | 274 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1) | Hi | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal do Motor (LOA) (1) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) |  |  | Vibration - Motor NDE Bearing (1)¦HiHi | Vibration - Motor NDE Bearing (1) | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1) | ¦ | HiHi | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1)¦HiHi | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1)¦HiHi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1)¦HiHi | 308 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1) | HiHi | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal do Motor (LOA) (1) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) |  |  | Vibration - Motor NDE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Motor NDE Bearing (1) | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1) | ¦ | Pré-alarme Hi | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1)¦Pré-alarme Hi | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1)¦Pre-alarm Hi | 246.6 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal do Motor (LOA) (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) |  |  | Vibration - Motor NDE Bearing (2) | Vibration - Motor NDE Bearing (2) | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2) |  |  | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2) | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2) | FRTS-071-VT-1306B | μm | 1 | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2) |  | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal do Motor (LOA) (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) |  |  | Vibration - Motor NDE Bearing (2)¦Hi | Vibration - Motor NDE Bearing (2) | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2) | ¦ | Hi | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2)¦Hi | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2)¦Hi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2)¦Hi | 274 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2) | Hi | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal do Motor (LOA) (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) |  |  | Vibration - Motor NDE Bearing (2)¦HiHi | Vibration - Motor NDE Bearing (2) | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2) | ¦ | HiHi | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2)¦HiHi | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2)¦HiHi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2)¦HiHi | 308 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2) | HiHi | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal do Motor (LOA) (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) |  |  | Vibration - Motor NDE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Motor NDE Bearing (2) | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2) | ¦ | Pré-alarme Hi | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2)¦Pré-alarme Hi | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2)¦Pre-alarm Hi | 246.6 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor High VoltageCorrente | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2) |  |  | Current | Current | Corrente |  |  | Corrente | Corrente | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2)Corrente | FRTS-JX-1584 | A | 1 | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Corrente |  | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Ar Frio do Estator (1) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2) |  |  | Temperature - Stator Air Cold (1) | Temperature - Stator Air Cold (1) | Temperatura - Ar Frio do Estator (1) |  |  | Temperatura - Ar Frio do Estator (1) | Temperatura - Ar Frio do Estator (1) | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2)Temperatura - Ar Frio do Estator (1) | FRTS-TE-1509A | °C | 1 | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura - Ar Frio do Estator (1) |  | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Ar Frio do Estator (1) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2) |  |  | Temperature - Stator Air Cold (1)¦Hi | Temperature - Stator Air Cold (1) | Temperatura - Ar Frio do Estator (1) | ¦ | Hi | Temperatura - Ar Frio do Estator (1)¦Hi | Temperatura - Ar Frio do Estator (1)¦Hi | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2)Temperatura - Ar Frio do Estator (1)¦Hi | 55 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Ar Frio do Estator (1) | Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Ar Frio do Estator (1) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2) |  |  | Temperature - Stator Air Cold (1)¦HiHi | Temperature - Stator Air Cold (1) | Temperatura - Ar Frio do Estator (1) | ¦ | HiHi | Temperatura - Ar Frio do Estator (1)¦HiHi | Temperatura - Ar Frio do Estator (1)¦HiHi | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2)Temperatura - Ar Frio do Estator (1)¦HiHi | 60 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Ar Frio do Estator (1) | HiHi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Ar Frio do Estator (1) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2) |  |  | Temperature - Stator Air Cold (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Stator Air Cold (1) | Temperatura - Ar Frio do Estator (1) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Ar Frio do Estator (1)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Ar Frio do Estator (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2)Temperatura - Ar Frio do Estator (1)¦Pre-alarm Hi | 50 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Ar Frio do Estator (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Ar Quente do Estator | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2) |  |  | Temperature - Stator Air Hot | Temperature - Stator Air Hot | Temperatura - Ar Quente do Estator |  |  | Temperatura - Ar Quente do Estator | Temperatura - Ar Quente do Estator | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2)Temperatura - Ar Quente do Estator | FRTS-TE-1509B | °C | 1 | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura - Ar Quente do Estator |  | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Ar Quente do Estator | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2) |  |  | Temperature - Stator Air Hot¦Hi | Temperature - Stator Air Hot | Temperatura - Ar Quente do Estator | ¦ | Hi | Temperatura - Ar Quente do Estator¦Hi | Temperatura - Ar Quente do Estator¦Hi | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2)Temperatura - Ar Quente do Estator¦Hi | 105 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Ar Quente do Estator | Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Ar Quente do Estator | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2) |  |  | Temperature - Stator Air Hot¦HiHi | Temperature - Stator Air Hot | Temperatura - Ar Quente do Estator | ¦ | HiHi | Temperatura - Ar Quente do Estator¦HiHi | Temperatura - Ar Quente do Estator¦HiHi | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2)Temperatura - Ar Quente do Estator¦HiHi | 110 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Ar Quente do Estator | HiHi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Ar Quente do Estator | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2) |  |  | Temperature - Stator Air Hot¦Pre-alarm Hi | Temperature - Stator Air Hot | Temperatura - Ar Quente do Estator | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Ar Quente do Estator¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Ar Quente do Estator¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2)Temperatura - Ar Quente do Estator¦Pre-alarm Hi | 95 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Ar Quente do Estator | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase U | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2) |  |  | Temperature - Stator U | Temperature - Stator U | Temperatura - Estator Fase U |  |  | Temperatura - Estator Fase U | Temperatura - Estator Fase U | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2)Temperatura - Estator Fase U | FRTS-TE-1508A | °C | 1 | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura - Estator Fase U |  | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase U (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2) |  |  | Temperature - Stator U (2) | Temperature - Stator U (2) | Temperatura - Estator Fase U (2) |  |  | Temperatura - Estator Fase U (2) | Temperatura - Estator Fase U (2) | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2)Temperatura - Estator Fase U (2) | FRTS-TE-1508D | °C | 1 | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura - Estator Fase U (2) |  | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase U (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2) |  |  | Temperature - Stator U (2)¦Hi | Temperature - Stator U (2) | Temperatura - Estator Fase U (2) | ¦ | Hi | Temperatura - Estator Fase U (2)¦Hi | Temperatura - Estator Fase U (2)¦Hi | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2)Temperatura - Estator Fase U (2)¦Hi | 140 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase U (2) | Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase U (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2) |  |  | Temperature - Stator U (2)¦HiHi | Temperature - Stator U (2) | Temperatura - Estator Fase U (2) | ¦ | HiHi | Temperatura - Estator Fase U (2)¦HiHi | Temperatura - Estator Fase U (2)¦HiHi | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2)Temperatura - Estator Fase U (2)¦HiHi | 150 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase U (2) | HiHi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase U (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2) |  |  | Temperature - Stator U (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Stator U (2) | Temperatura - Estator Fase U (2) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Estator Fase U (2)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Estator Fase U (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2)Temperatura - Estator Fase U (2)¦Pre-alarm Hi | 126 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase U (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase U | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2) |  |  | Temperature - Stator U¦Hi | Temperature - Stator U | Temperatura - Estator Fase U | ¦ | Hi | Temperatura - Estator Fase U¦Hi | Temperatura - Estator Fase U¦Hi | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2)Temperatura - Estator Fase U¦Hi | 140 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase U | Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase U | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2) |  |  | Temperature - Stator U¦HiHi | Temperature - Stator U | Temperatura - Estator Fase U | ¦ | HiHi | Temperatura - Estator Fase U¦HiHi | Temperatura - Estator Fase U¦HiHi | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2)Temperatura - Estator Fase U¦HiHi | 150 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase U | HiHi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase U | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2) |  |  | Temperature - Stator U¦Pre-alarm Hi | Temperature - Stator U | Temperatura - Estator Fase U | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Estator Fase U¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Estator Fase U¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2)Temperatura - Estator Fase U¦Pre-alarm Hi | 126 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase U | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase V | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2) |  |  | Temperature - Stator V | Temperature - Stator V | Temperatura - Estator Fase V |  |  | Temperatura - Estator Fase V | Temperatura - Estator Fase V | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2)Temperatura - Estator Fase V | FRTS-TE-1508B | °C | 1 | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura - Estator Fase V |  | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase V (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2) |  |  | Temperature - Stator V (2) | Temperature - Stator V (2) | Temperatura - Estator Fase V (2) |  |  | Temperatura - Estator Fase V (2) | Temperatura - Estator Fase V (2) | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2)Temperatura - Estator Fase V (2) | FRTS-TE-1508E | °C | 1 | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura - Estator Fase V (2) |  | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase V (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2) |  |  | Temperature - Stator V (2)¦Hi | Temperature - Stator V (2) | Temperatura - Estator Fase V (2) | ¦ | Hi | Temperatura - Estator Fase V (2)¦Hi | Temperatura - Estator Fase V (2)¦Hi | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2)Temperatura - Estator Fase V (2)¦Hi | 140 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase V (2) | Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase V (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2) |  |  | Temperature - Stator V (2)¦HiHi | Temperature - Stator V (2) | Temperatura - Estator Fase V (2) | ¦ | HiHi | Temperatura - Estator Fase V (2)¦HiHi | Temperatura - Estator Fase V (2)¦HiHi | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2)Temperatura - Estator Fase V (2)¦HiHi | 150 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase V (2) | HiHi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase V (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2) |  |  | Temperature - Stator V (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Stator V (2) | Temperatura - Estator Fase V (2) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Estator Fase V (2)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Estator Fase V (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2)Temperatura - Estator Fase V (2)¦Pre-alarm Hi | 126 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase V (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase V | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2) |  |  | Temperature - Stator V¦Hi | Temperature - Stator V | Temperatura - Estator Fase V | ¦ | Hi | Temperatura - Estator Fase V¦Hi | Temperatura - Estator Fase V¦Hi | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2)Temperatura - Estator Fase V¦Hi | 140 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase V | Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase V | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2) |  |  | Temperature - Stator V¦HiHi | Temperature - Stator V | Temperatura - Estator Fase V | ¦ | HiHi | Temperatura - Estator Fase V¦HiHi | Temperatura - Estator Fase V¦HiHi | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2)Temperatura - Estator Fase V¦HiHi | 150 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase V | HiHi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase V | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2) |  |  | Temperature - Stator V¦Pre-alarm Hi | Temperature - Stator V | Temperatura - Estator Fase V | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Estator Fase V¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Estator Fase V¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2)Temperatura - Estator Fase V¦Pre-alarm Hi | 126 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase V | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase W | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2) |  |  | Temperature - Stator W | Temperature - Stator W | Temperatura - Estator Fase W |  |  | Temperatura - Estator Fase W | Temperatura - Estator Fase W | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2)Temperatura - Estator Fase W | FRTS-TE-1508C | °C | 1 | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura - Estator Fase W |  | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase W (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2) |  |  | Temperature - Stator W (2) | Temperature - Stator W (2) | Temperatura - Estator Fase W (2) |  |  | Temperatura - Estator Fase W (2) | Temperatura - Estator Fase W (2) | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2)Temperatura - Estator Fase W (2) | FRTS-TE-1508F | °C | 1 | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura - Estator Fase W (2) |  | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase W (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2) |  |  | Temperature - Stator W (2)¦Hi | Temperature - Stator W (2) | Temperatura - Estator Fase W (2) | ¦ | Hi | Temperatura - Estator Fase W (2)¦Hi | Temperatura - Estator Fase W (2)¦Hi | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2)Temperatura - Estator Fase W (2)¦Hi | 140 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase W (2) | Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase W (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2) |  |  | Temperature - Stator W (2)¦HiHi | Temperature - Stator W (2) | Temperatura - Estator Fase W (2) | ¦ | HiHi | Temperatura - Estator Fase W (2)¦HiHi | Temperatura - Estator Fase W (2)¦HiHi | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2)Temperatura - Estator Fase W (2)¦HiHi | 150 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase W (2) | HiHi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase W (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2) |  |  | Temperature - Stator W (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Stator W (2) | Temperatura - Estator Fase W (2) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Estator Fase W (2)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Estator Fase W (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2)Temperatura - Estator Fase W (2)¦Pre-alarm Hi | 126 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase W (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase W | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2) |  |  | Temperature - Stator W¦Hi | Temperature - Stator W | Temperatura - Estator Fase W | ¦ | Hi | Temperatura - Estator Fase W¦Hi | Temperatura - Estator Fase W¦Hi | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2)Temperatura - Estator Fase W¦Hi | 140 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase W | Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase W | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2) |  |  | Temperature - Stator W¦HiHi | Temperature - Stator W | Temperatura - Estator Fase W | ¦ | HiHi | Temperatura - Estator Fase W¦HiHi | Temperatura - Estator Fase W¦HiHi | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2)Temperatura - Estator Fase W¦HiHi | 150 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase W | HiHi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase W | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2) |  |  | Temperature - Stator W¦Pre-alarm Hi | Temperature - Stator W | Temperatura - Estator Fase W | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Estator Fase W¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Estator Fase W¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2)Temperatura - Estator Fase W¦Pre-alarm Hi | 126 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase W | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal do Motor (LA) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2) |  |  | Temperature - Motor DE Bearing | Temperature - Motor DE Bearing | Temperatura - Mancal do Motor (LA) |  |  | Temperatura - Mancal do Motor (LA) | Temperatura - Mancal do Motor (LA) | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2)Temperatura - Mancal do Motor (LA) | FRTS-TI1505A | °C | 1 | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura - Mancal do Motor (LA) |  | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal do Motor (LA) (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2) |  |  | Temperature - Motor DE Bearing (2) | Temperature - Motor DE Bearing (2) | Temperatura - Mancal do Motor (LA) (2) |  |  | Temperatura - Mancal do Motor (LA) (2) | Temperatura - Mancal do Motor (LA) (2) | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2)Temperatura - Mancal do Motor (LA) (2) | FRTS-TI1505C | °C | 1 | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura - Mancal do Motor (LA) (2) |  | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal do Motor (LA) (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2) |  |  | Temperature - Motor DE Bearing (2)¦Hi | Temperature - Motor DE Bearing (2) | Temperatura - Mancal do Motor (LA) (2) | ¦ | Hi | Temperatura - Mancal do Motor (LA) (2)¦Hi | Temperatura - Mancal do Motor (LA) (2)¦Hi | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2)Temperatura - Mancal do Motor (LA) (2)¦Hi | 90 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Motor (LA) (2) | Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal do Motor (LA) (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2) |  |  | Temperature - Motor DE Bearing (2)¦HiHi | Temperature - Motor DE Bearing (2) | Temperatura - Mancal do Motor (LA) (2) | ¦ | HiHi | Temperatura - Mancal do Motor (LA) (2)¦HiHi | Temperatura - Mancal do Motor (LA) (2)¦HiHi | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2)Temperatura - Mancal do Motor (LA) (2)¦HiHi | 95 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Motor (LA) (2) | HiHi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal do Motor (LA) (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2) |  |  | Temperature - Motor DE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Motor DE Bearing (2) | Temperatura - Mancal do Motor (LA) (2) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal do Motor (LA) (2)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal do Motor (LA) (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2)Temperatura - Mancal do Motor (LA) (2)¦Pre-alarm Hi | 85 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Motor (LA) (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal do Motor (LA) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2) |  |  | Temperature - Motor DE Bearing¦Hi | Temperature - Motor DE Bearing | Temperatura - Mancal do Motor (LA) | ¦ | Hi | Temperatura - Mancal do Motor (LA)¦Hi | Temperatura - Mancal do Motor (LA)¦Hi | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2)Temperatura - Mancal do Motor (LA)¦Hi | 90 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Motor (LA) | Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal do Motor (LA) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2) |  |  | Temperature - Motor DE Bearing¦HiHi | Temperature - Motor DE Bearing | Temperatura - Mancal do Motor (LA) | ¦ | HiHi | Temperatura - Mancal do Motor (LA)¦HiHi | Temperatura - Mancal do Motor (LA)¦HiHi | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2)Temperatura - Mancal do Motor (LA)¦HiHi | 95 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Motor (LA) | HiHi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal do Motor (LA) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2) |  |  | Temperature - Motor DE Bearing¦Pre-alarm Hi | Temperature - Motor DE Bearing | Temperatura - Mancal do Motor (LA) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal do Motor (LA)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal do Motor (LA)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2)Temperatura - Mancal do Motor (LA)¦Pre-alarm Hi | 85 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Motor (LA) | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal do Motor (LOA) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2) |  |  | Temperature - Motor NDE Bearing | Temperature - Motor NDE Bearing | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) |  |  | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2)Temperatura - Mancal do Motor (LOA) | FRTS-TI1504A | °C | 1 | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) |  | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal do Motor (LOA) (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2) |  |  | Temperature - Motor NDE Bearing (2) | Temperature - Motor NDE Bearing (2) | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) (2) |  |  | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) (2) | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) (2) | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2)Temperatura - Mancal do Motor (LOA) (2) | FRTS-TI1504C | °C | 1 | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) (2) |  | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal do Motor (LOA) (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2) |  |  | Temperature - Motor NDE Bearing (2)¦Hi | Temperature - Motor NDE Bearing (2) | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) (2) | ¦ | Hi | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) (2)¦Hi | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) (2)¦Hi | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2)Temperatura - Mancal do Motor (LOA) (2)¦Hi | 90 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) (2) | Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal do Motor (LOA) (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2) |  |  | Temperature - Motor NDE Bearing (2)¦HiHi | Temperature - Motor NDE Bearing (2) | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) (2) | ¦ | HiHi | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) (2)¦HiHi | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) (2)¦HiHi | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2)Temperatura - Mancal do Motor (LOA) (2)¦HiHi | 95 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) (2) | HiHi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal do Motor (LOA) (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2) |  |  | Temperature - Motor NDE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Motor NDE Bearing (2) | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) (2) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) (2)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2)Temperatura - Mancal do Motor (LOA) (2)¦Pre-alarm Hi | 85 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal do Motor (LOA) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2) |  |  | Temperature - Motor NDE Bearing¦Hi | Temperature - Motor NDE Bearing | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) | ¦ | Hi | Temperatura - Mancal do Motor (LOA)¦Hi | Temperatura - Mancal do Motor (LOA)¦Hi | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2)Temperatura - Mancal do Motor (LOA)¦Hi | 90 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) | Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal do Motor (LOA) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2) |  |  | Temperature - Motor NDE Bearing¦HiHi | Temperature - Motor NDE Bearing | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) | ¦ | HiHi | Temperatura - Mancal do Motor (LOA)¦HiHi | Temperatura - Mancal do Motor (LOA)¦HiHi | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2)Temperatura - Mancal do Motor (LOA)¦HiHi | 95 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) | HiHi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal do Motor (LOA) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2) |  |  | Temperature - Motor NDE Bearing¦Pre-alarm Hi | Temperature - Motor NDE Bearing | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal do Motor (LOA)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal do Motor (LOA)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2)Temperatura - Mancal do Motor (LOA)¦Pre-alarm Hi | 85 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal do Motor (LA) (1) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2) |  |  | Vibration - Motor DE Bearing (1) | Vibration - Motor DE Bearing (1) | Vibração - Mancal do Motor (LA) (1) |  |  | Vibração - Mancal do Motor (LA) (1) | Vibração - Mancal do Motor (LA) (1) | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2)Vibração - Mancal do Motor (LA) (1) | FRTS-071-VT-1507A | μm | 1 | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Vibração - Mancal do Motor (LA) (1) |  | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal do Motor (LA) (1) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2) |  |  | Vibration - Motor DE Bearing (1)¦Hi | Vibration - Motor DE Bearing (1) | Vibração - Mancal do Motor (LA) (1) | ¦ | Hi | Vibração - Mancal do Motor (LA) (1)¦Hi | Vibração - Mancal do Motor (LA) (1)¦Hi | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2)Vibração - Mancal do Motor (LA) (1)¦Hi | 274 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Motor (LA) (1) | Hi | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal do Motor (LA) (1) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2) |  |  | Vibration - Motor DE Bearing (1)¦HiHi | Vibration - Motor DE Bearing (1) | Vibração - Mancal do Motor (LA) (1) | ¦ | HiHi | Vibração - Mancal do Motor (LA) (1)¦HiHi | Vibração - Mancal do Motor (LA) (1)¦HiHi | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2)Vibração - Mancal do Motor (LA) (1)¦HiHi | 308 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Motor (LA) (1) | HiHi | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal do Motor (LA) (1) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2) |  |  | Vibration - Motor DE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Motor DE Bearing (1) | Vibração - Mancal do Motor (LA) (1) | ¦ | Pré-alarme Hi | Vibração - Mancal do Motor (LA) (1)¦Pré-alarme Hi | Vibração - Mancal do Motor (LA) (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2)Vibração - Mancal do Motor (LA) (1)¦Pre-alarm Hi | 246.6 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Motor (LA) (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal do Motor (LA) (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2) |  |  | Vibration - Motor DE Bearing (2) | Vibration - Motor DE Bearing (2) | Vibração - Mancal do Motor (LA) (2) |  |  | Vibração - Mancal do Motor (LA) (2) | Vibração - Mancal do Motor (LA) (2) | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2)Vibração - Mancal do Motor (LA) (2) | FRTS-071-VT-1507B | μm | 1 | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Vibração - Mancal do Motor (LA) (2) |  | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal do Motor (LA) (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2) |  |  | Vibration - Motor DE Bearing (2)¦Hi | Vibration - Motor DE Bearing (2) | Vibração - Mancal do Motor (LA) (2) | ¦ | Hi | Vibração - Mancal do Motor (LA) (2)¦Hi | Vibração - Mancal do Motor (LA) (2)¦Hi | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2)Vibração - Mancal do Motor (LA) (2)¦Hi | 274 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Motor (LA) (2) | Hi | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal do Motor (LA) (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2) |  |  | Vibration - Motor DE Bearing (2)¦HiHi | Vibration - Motor DE Bearing (2) | Vibração - Mancal do Motor (LA) (2) | ¦ | HiHi | Vibração - Mancal do Motor (LA) (2)¦HiHi | Vibração - Mancal do Motor (LA) (2)¦HiHi | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2)Vibração - Mancal do Motor (LA) (2)¦HiHi | 308 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Motor (LA) (2) | HiHi | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal do Motor (LA) (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2) |  |  | Vibration - Motor DE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Motor DE Bearing (2) | Vibração - Mancal do Motor (LA) (2) | ¦ | Pré-alarme Hi | Vibração - Mancal do Motor (LA) (2)¦Pré-alarme Hi | Vibração - Mancal do Motor (LA) (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2)Vibração - Mancal do Motor (LA) (2)¦Pre-alarm Hi | 246.6 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Motor (LA) (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal do Motor (LOA) (1) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2) |  |  | Vibration - Motor NDE Bearing (1) | Vibration - Motor NDE Bearing (1) | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1) |  |  | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1) | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1) | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2)Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1) | FRTS-071-VT-1506A | μm | 1 | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1) |  | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal do Motor (LOA) (1) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2) |  |  | Vibration - Motor NDE Bearing (1)¦Hi | Vibration - Motor NDE Bearing (1) | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1) | ¦ | Hi | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1)¦Hi | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1)¦Hi | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2)Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1)¦Hi | 274 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1) | Hi | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal do Motor (LOA) (1) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2) |  |  | Vibration - Motor NDE Bearing (1)¦HiHi | Vibration - Motor NDE Bearing (1) | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1) | ¦ | HiHi | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1)¦HiHi | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1)¦HiHi | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2)Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1)¦HiHi | 308 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1) | HiHi | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal do Motor (LOA) (1) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2) |  |  | Vibration - Motor NDE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Motor NDE Bearing (1) | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1) | ¦ | Pré-alarme Hi | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1)¦Pré-alarme Hi | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2)Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1)¦Pre-alarm Hi | 246.6 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal do Motor (LOA) (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2) |  |  | Vibration - Motor NDE Bearing (2) | Vibration - Motor NDE Bearing (2) | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2) |  |  | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2) | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2) | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2)Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2) | FRTS-071-VT-1506B | μm | 1 | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2) |  | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal do Motor (LOA) (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2) |  |  | Vibration - Motor NDE Bearing (2)¦Hi | Vibration - Motor NDE Bearing (2) | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2) | ¦ | Hi | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2)¦Hi | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2)¦Hi | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2)Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2)¦Hi | 274 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2) | Hi | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal do Motor (LOA) (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2) |  |  | Vibration - Motor NDE Bearing (2)¦HiHi | Vibration - Motor NDE Bearing (2) | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2) | ¦ | HiHi | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2)¦HiHi | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2)¦HiHi | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2)Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2)¦HiHi | 308 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2) | HiHi | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal do Motor (LOA) (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (LP/IP) | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2) |  |  | Vibration - Motor NDE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Motor NDE Bearing (2) | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2) | ¦ | Pré-alarme Hi | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2)¦Pré-alarme Hi | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2)Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2)¦Pre-alarm Hi | 246.6 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor High VoltageCorrente | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) |  |  | Current | Current | Corrente |  |  | Corrente | Corrente | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Corrente | FRTS-JX-1784 | A | 1 | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Corrente |  | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Ar Frio do Estator (1) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) |  |  | Temperature - Stator Air Cold (1) | Temperature - Stator Air Cold (1) | Temperatura - Ar Frio do Estator (1) |  |  | Temperatura - Ar Frio do Estator (1) | Temperatura - Ar Frio do Estator (1) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperatura - Ar Frio do Estator (1) | FRTS-TE-1709A | °C | 1 | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura - Ar Frio do Estator (1) |  | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Ar Frio do Estator (1) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) |  |  | Temperature - Stator Air Cold (1)¦Hi | Temperature - Stator Air Cold (1) | Temperatura - Ar Frio do Estator (1) | ¦ | Hi | Temperatura - Ar Frio do Estator (1)¦Hi | Temperatura - Ar Frio do Estator (1)¦Hi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperatura - Ar Frio do Estator (1)¦Hi | 55 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Ar Frio do Estator (1) | Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Ar Frio do Estator (1) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) |  |  | Temperature - Stator Air Cold (1)¦HiHi | Temperature - Stator Air Cold (1) | Temperatura - Ar Frio do Estator (1) | ¦ | HiHi | Temperatura - Ar Frio do Estator (1)¦HiHi | Temperatura - Ar Frio do Estator (1)¦HiHi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperatura - Ar Frio do Estator (1)¦HiHi | 60 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Ar Frio do Estator (1) | HiHi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Ar Frio do Estator (1) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) |  |  | Temperature - Stator Air Cold (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Stator Air Cold (1) | Temperatura - Ar Frio do Estator (1) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Ar Frio do Estator (1)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Ar Frio do Estator (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperatura - Ar Frio do Estator (1)¦Pre-alarm Hi | 50 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Ar Frio do Estator (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Ar Quente do Estator | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) |  |  | Temperature - Stator Air Hot¦Hi | Temperature - Stator Air Hot | Temperatura - Ar Quente do Estator | ¦ | Hi | Temperatura - Ar Quente do Estator¦Hi | Temperatura - Ar Quente do Estator¦Hi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperatura - Ar Quente do Estator¦Hi | 105 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Ar Quente do Estator | Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Ar Quente do Estator | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) |  |  | Temperature - Stator Air Hot¦HiHi | Temperature - Stator Air Hot | Temperatura - Ar Quente do Estator | ¦ | HiHi | Temperatura - Ar Quente do Estator¦HiHi | Temperatura - Ar Quente do Estator¦HiHi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperatura - Ar Quente do Estator¦HiHi | 110 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Ar Quente do Estator | HiHi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Ar Quente do Estator | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) |  |  | Temperature - Stator Air Hot¦Pre-alarm Hi | Temperature - Stator Air Hot | Temperatura - Ar Quente do Estator | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Ar Quente do Estator¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Ar Quente do Estator¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperatura - Ar Quente do Estator¦Pre-alarm Hi | 95 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Ar Quente do Estator | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase U | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) |  |  | Temperature - Stator U | Temperature - Stator U | Temperatura - Estator Fase U |  |  | Temperatura - Estator Fase U | Temperatura - Estator Fase U | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperatura - Estator Fase U | FRTS-TE-1708A | °C | 1 | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura - Estator Fase U |  | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase U (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) |  |  | Temperature - Stator U (2) | Temperature - Stator U (2) | Temperatura - Estator Fase U (2) |  |  | Temperatura - Estator Fase U (2) | Temperatura - Estator Fase U (2) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperatura - Estator Fase U (2) | FRTS-TE-1708D | °C | 1 | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura - Estator Fase U (2) |  | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase U (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) |  |  | Temperature - Stator U (2)¦Hi | Temperature - Stator U (2) | Temperatura - Estator Fase U (2) | ¦ | Hi | Temperatura - Estator Fase U (2)¦Hi | Temperatura - Estator Fase U (2)¦Hi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperatura - Estator Fase U (2)¦Hi | 140 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase U (2) | Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase U (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) |  |  | Temperature - Stator U (2)¦HiHi | Temperature - Stator U (2) | Temperatura - Estator Fase U (2) | ¦ | HiHi | Temperatura - Estator Fase U (2)¦HiHi | Temperatura - Estator Fase U (2)¦HiHi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperatura - Estator Fase U (2)¦HiHi | 150 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase U (2) | HiHi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase U (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) |  |  | Temperature - Stator U (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Stator U (2) | Temperatura - Estator Fase U (2) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Estator Fase U (2)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Estator Fase U (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperatura - Estator Fase U (2)¦Pre-alarm Hi | 126 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase U (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase U | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) |  |  | Temperature - Stator U¦Hi | Temperature - Stator U | Temperatura - Estator Fase U | ¦ | Hi | Temperatura - Estator Fase U¦Hi | Temperatura - Estator Fase U¦Hi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperatura - Estator Fase U¦Hi | 140 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase U | Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase U | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) |  |  | Temperature - Stator U¦HiHi | Temperature - Stator U | Temperatura - Estator Fase U | ¦ | HiHi | Temperatura - Estator Fase U¦HiHi | Temperatura - Estator Fase U¦HiHi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperatura - Estator Fase U¦HiHi | 150 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase U | HiHi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase U | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) |  |  | Temperature - Stator U¦Pre-alarm Hi | Temperature - Stator U | Temperatura - Estator Fase U | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Estator Fase U¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Estator Fase U¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperatura - Estator Fase U¦Pre-alarm Hi | 126 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase U | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase V | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) |  |  | Temperature - Stator V | Temperature - Stator V | Temperatura - Estator Fase V |  |  | Temperatura - Estator Fase V | Temperatura - Estator Fase V | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperatura - Estator Fase V | FRTS-TE-1708B | °C | 1 | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura - Estator Fase V |  | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase V (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) |  |  | Temperature - Stator V (2) | Temperature - Stator V (2) | Temperatura - Estator Fase V (2) |  |  | Temperatura - Estator Fase V (2) | Temperatura - Estator Fase V (2) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperatura - Estator Fase V (2) | FRTS-TE-1708E | °C | 1 | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura - Estator Fase V (2) |  | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase V (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) |  |  | Temperature - Stator V (2)¦Hi | Temperature - Stator V (2) | Temperatura - Estator Fase V (2) | ¦ | Hi | Temperatura - Estator Fase V (2)¦Hi | Temperatura - Estator Fase V (2)¦Hi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperatura - Estator Fase V (2)¦Hi | 140 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase V (2) | Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase V (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) |  |  | Temperature - Stator V (2)¦HiHi | Temperature - Stator V (2) | Temperatura - Estator Fase V (2) | ¦ | HiHi | Temperatura - Estator Fase V (2)¦HiHi | Temperatura - Estator Fase V (2)¦HiHi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperatura - Estator Fase V (2)¦HiHi | 150 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase V (2) | HiHi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase V (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) |  |  | Temperature - Stator V (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Stator V (2) | Temperatura - Estator Fase V (2) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Estator Fase V (2)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Estator Fase V (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperatura - Estator Fase V (2)¦Pre-alarm Hi | 126 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase V (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase V | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) |  |  | Temperature - Stator V¦Hi | Temperature - Stator V | Temperatura - Estator Fase V | ¦ | Hi | Temperatura - Estator Fase V¦Hi | Temperatura - Estator Fase V¦Hi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperatura - Estator Fase V¦Hi | 140 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase V | Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase V | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) |  |  | Temperature - Stator V¦HiHi | Temperature - Stator V | Temperatura - Estator Fase V | ¦ | HiHi | Temperatura - Estator Fase V¦HiHi | Temperatura - Estator Fase V¦HiHi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperatura - Estator Fase V¦HiHi | 150 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase V | HiHi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase V | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) |  |  | Temperature - Stator V¦Pre-alarm Hi | Temperature - Stator V | Temperatura - Estator Fase V | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Estator Fase V¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Estator Fase V¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperatura - Estator Fase V¦Pre-alarm Hi | 126 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase V | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase W | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) |  |  | Temperature - Stator W | Temperature - Stator W | Temperatura - Estator Fase W |  |  | Temperatura - Estator Fase W | Temperatura - Estator Fase W | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperatura - Estator Fase W | FRTS-TE-1708C | °C | 1 | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura - Estator Fase W |  | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase W (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) |  |  | Temperature - Stator W (2) | Temperature - Stator W (2) | Temperatura - Estator Fase W (2) |  |  | Temperatura - Estator Fase W (2) | Temperatura - Estator Fase W (2) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperatura - Estator Fase W (2) | FRTS-TE-1708F | °C | 1 | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura - Estator Fase W (2) |  | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase W (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) |  |  | Temperature - Stator W (2)¦Hi | Temperature - Stator W (2) | Temperatura - Estator Fase W (2) | ¦ | Hi | Temperatura - Estator Fase W (2)¦Hi | Temperatura - Estator Fase W (2)¦Hi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperatura - Estator Fase W (2)¦Hi | 140 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase W (2) | Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase W (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) |  |  | Temperature - Stator W (2)¦HiHi | Temperature - Stator W (2) | Temperatura - Estator Fase W (2) | ¦ | HiHi | Temperatura - Estator Fase W (2)¦HiHi | Temperatura - Estator Fase W (2)¦HiHi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperatura - Estator Fase W (2)¦HiHi | 150 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase W (2) | HiHi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase W (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) |  |  | Temperature - Stator W (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Stator W (2) | Temperatura - Estator Fase W (2) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Estator Fase W (2)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Estator Fase W (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperatura - Estator Fase W (2)¦Pre-alarm Hi | 126 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase W (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase W | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) |  |  | Temperature - Stator W¦Hi | Temperature - Stator W | Temperatura - Estator Fase W | ¦ | Hi | Temperatura - Estator Fase W¦Hi | Temperatura - Estator Fase W¦Hi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperatura - Estator Fase W¦Hi | 140 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase W | Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase W | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) |  |  | Temperature - Stator W¦HiHi | Temperature - Stator W | Temperatura - Estator Fase W | ¦ | HiHi | Temperatura - Estator Fase W¦HiHi | Temperatura - Estator Fase W¦HiHi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperatura - Estator Fase W¦HiHi | 150 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase W | HiHi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase W | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) |  |  | Temperature - Stator W¦Pre-alarm Hi | Temperature - Stator W | Temperatura - Estator Fase W | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Estator Fase W¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Estator Fase W¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperatura - Estator Fase W¦Pre-alarm Hi | 126 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase W | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal do Motor (LA) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) |  |  | Temperature - Motor DE Bearing | Temperature - Motor DE Bearing | Temperatura - Mancal do Motor (LA) |  |  | Temperatura - Mancal do Motor (LA) | Temperatura - Mancal do Motor (LA) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperatura - Mancal do Motor (LA) | FRTS-TI1705A | °C | 1 | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura - Mancal do Motor (LA) |  | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal do Motor (LA) (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) |  |  | Temperature - Motor DE Bearing (2) | Temperature - Motor DE Bearing (2) | Temperatura - Mancal do Motor (LA) (2) |  |  | Temperatura - Mancal do Motor (LA) (2) | Temperatura - Mancal do Motor (LA) (2) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperatura - Mancal do Motor (LA) (2) | FRTS-TI1705C | °C | 1 | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura - Mancal do Motor (LA) (2) |  | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal do Motor (LA) (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) |  |  | Temperature - Motor DE Bearing (2)¦Hi | Temperature - Motor DE Bearing (2) | Temperatura - Mancal do Motor (LA) (2) | ¦ | Hi | Temperatura - Mancal do Motor (LA) (2)¦Hi | Temperatura - Mancal do Motor (LA) (2)¦Hi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperatura - Mancal do Motor (LA) (2)¦Hi | 90 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Motor (LA) (2) | Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal do Motor (LA) (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) |  |  | Temperature - Motor DE Bearing (2)¦HiHi | Temperature - Motor DE Bearing (2) | Temperatura - Mancal do Motor (LA) (2) | ¦ | HiHi | Temperatura - Mancal do Motor (LA) (2)¦HiHi | Temperatura - Mancal do Motor (LA) (2)¦HiHi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperatura - Mancal do Motor (LA) (2)¦HiHi | 95 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Motor (LA) (2) | HiHi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal do Motor (LA) (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) |  |  | Temperature - Motor DE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Motor DE Bearing (2) | Temperatura - Mancal do Motor (LA) (2) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal do Motor (LA) (2)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal do Motor (LA) (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperatura - Mancal do Motor (LA) (2)¦Pre-alarm Hi | 85 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Motor (LA) (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal do Motor (LA) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) |  |  | Temperature - Motor DE Bearing¦Hi | Temperature - Motor DE Bearing | Temperatura - Mancal do Motor (LA) | ¦ | Hi | Temperatura - Mancal do Motor (LA)¦Hi | Temperatura - Mancal do Motor (LA)¦Hi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperatura - Mancal do Motor (LA)¦Hi | 90 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Motor (LA) | Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal do Motor (LA) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) |  |  | Temperature - Motor DE Bearing¦HiHi | Temperature - Motor DE Bearing | Temperatura - Mancal do Motor (LA) | ¦ | HiHi | Temperatura - Mancal do Motor (LA)¦HiHi | Temperatura - Mancal do Motor (LA)¦HiHi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperatura - Mancal do Motor (LA)¦HiHi | 95 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Motor (LA) | HiHi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal do Motor (LA) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) |  |  | Temperature - Motor DE Bearing¦Pre-alarm Hi | Temperature - Motor DE Bearing | Temperatura - Mancal do Motor (LA) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal do Motor (LA)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal do Motor (LA)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperatura - Mancal do Motor (LA)¦Pre-alarm Hi | 85 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Motor (LA) | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal do Motor (LOA) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) |  |  | Temperature - Motor NDE Bearing | Temperature - Motor NDE Bearing | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) |  |  | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperatura - Mancal do Motor (LOA) | FRTS-TI1704A | °C | 1 | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) |  | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal do Motor (LOA) (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) |  |  | Temperature - Motor NDE Bearing (2) | Temperature - Motor NDE Bearing (2) | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) (2) |  |  | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) (2) | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) (2) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperatura - Mancal do Motor (LOA) (2) | FRTS-TI1704C | °C | 1 | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) (2) |  | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal do Motor (LOA) (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) |  |  | Temperature - Motor NDE Bearing (2)¦Hi | Temperature - Motor NDE Bearing (2) | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) (2) | ¦ | Hi | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) (2)¦Hi | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) (2)¦Hi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperatura - Mancal do Motor (LOA) (2)¦Hi | 90 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) (2) | Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal do Motor (LOA) (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) |  |  | Temperature - Motor NDE Bearing (2)¦HiHi | Temperature - Motor NDE Bearing (2) | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) (2) | ¦ | HiHi | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) (2)¦HiHi | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) (2)¦HiHi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperatura - Mancal do Motor (LOA) (2)¦HiHi | 95 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) (2) | HiHi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal do Motor (LOA) (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) |  |  | Temperature - Motor NDE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Motor NDE Bearing (2) | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) (2) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) (2)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperatura - Mancal do Motor (LOA) (2)¦Pre-alarm Hi | 85 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal do Motor (LOA) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) |  |  | Temperature - Motor NDE Bearing¦Hi | Temperature - Motor NDE Bearing | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) | ¦ | Hi | Temperatura - Mancal do Motor (LOA)¦Hi | Temperatura - Mancal do Motor (LOA)¦Hi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperatura - Mancal do Motor (LOA)¦Hi | 90 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) | Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal do Motor (LOA) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) |  |  | Temperature - Motor NDE Bearing¦HiHi | Temperature - Motor NDE Bearing | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) | ¦ | HiHi | Temperatura - Mancal do Motor (LOA)¦HiHi | Temperatura - Mancal do Motor (LOA)¦HiHi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperatura - Mancal do Motor (LOA)¦HiHi | 95 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) | HiHi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal do Motor (LOA) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) |  |  | Temperature - Motor NDE Bearing¦Pre-alarm Hi | Temperature - Motor NDE Bearing | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) | ¦ | Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal do Motor (LOA)¦Pré-alarme Hi | Temperatura - Mancal do Motor (LOA)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperatura - Mancal do Motor (LOA)¦Pre-alarm Hi | 85 | °C | 1 |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal do Motor (LA) (1) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) |  |  | Vibration - Motor DE Bearing (1) | Vibration - Motor DE Bearing (1) | Vibração - Mancal do Motor (LA) (1) |  |  | Vibração - Mancal do Motor (LA) (1) | Vibração - Mancal do Motor (LA) (1) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Vibração - Mancal do Motor (LA) (1) | FRTS-071-VT-1707A | μm | 1 | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Vibração - Mancal do Motor (LA) (1) |  | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal do Motor (LA) (1) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) |  |  | Vibration - Motor DE Bearing (1)¦Hi | Vibration - Motor DE Bearing (1) | Vibração - Mancal do Motor (LA) (1) | ¦ | Hi | Vibração - Mancal do Motor (LA) (1)¦Hi | Vibração - Mancal do Motor (LA) (1)¦Hi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Vibração - Mancal do Motor (LA) (1)¦Hi | 274 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Motor (LA) (1) | Hi | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal do Motor (LA) (1) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) |  |  | Vibration - Motor DE Bearing (1)¦HiHi | Vibration - Motor DE Bearing (1) | Vibração - Mancal do Motor (LA) (1) | ¦ | HiHi | Vibração - Mancal do Motor (LA) (1)¦HiHi | Vibração - Mancal do Motor (LA) (1)¦HiHi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Vibração - Mancal do Motor (LA) (1)¦HiHi | 308 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Motor (LA) (1) | HiHi | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal do Motor (LA) (1) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) |  |  | Vibration - Motor DE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Motor DE Bearing (1) | Vibração - Mancal do Motor (LA) (1) | ¦ | Pré-alarme Hi | Vibração - Mancal do Motor (LA) (1)¦Pré-alarme Hi | Vibração - Mancal do Motor (LA) (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Vibração - Mancal do Motor (LA) (1)¦Pre-alarm Hi | 246.6 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Motor (LA) (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal do Motor (LA) (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) |  |  | Vibration - Motor DE Bearing (2) | Vibration - Motor DE Bearing (2) | Vibração - Mancal do Motor (LA) (2) |  |  | Vibração - Mancal do Motor (LA) (2) | Vibração - Mancal do Motor (LA) (2) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Vibração - Mancal do Motor (LA) (2) | FRTS-071-VT-1707B | μm | 1 | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Vibração - Mancal do Motor (LA) (2) |  | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal do Motor (LA) (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) |  |  | Vibration - Motor DE Bearing (2)¦Hi | Vibration - Motor DE Bearing (2) | Vibração - Mancal do Motor (LA) (2) | ¦ | Hi | Vibração - Mancal do Motor (LA) (2)¦Hi | Vibração - Mancal do Motor (LA) (2)¦Hi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Vibração - Mancal do Motor (LA) (2)¦Hi | 274 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Motor (LA) (2) | Hi | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal do Motor (LA) (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) |  |  | Vibration - Motor DE Bearing (2)¦HiHi | Vibration - Motor DE Bearing (2) | Vibração - Mancal do Motor (LA) (2) | ¦ | HiHi | Vibração - Mancal do Motor (LA) (2)¦HiHi | Vibração - Mancal do Motor (LA) (2)¦HiHi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Vibração - Mancal do Motor (LA) (2)¦HiHi | 308 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Motor (LA) (2) | HiHi | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal do Motor (LA) (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) |  |  | Vibration - Motor DE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Motor DE Bearing (2) | Vibração - Mancal do Motor (LA) (2) | ¦ | Pré-alarme Hi | Vibração - Mancal do Motor (LA) (2)¦Pré-alarme Hi | Vibração - Mancal do Motor (LA) (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Vibração - Mancal do Motor (LA) (2)¦Pre-alarm Hi | 246.6 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Motor (LA) (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal do Motor (LOA) (1) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) |  |  | Vibration - Motor NDE Bearing (1) | Vibration - Motor NDE Bearing (1) | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1) |  |  | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1) | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1) | FRTS-071-VT-1706A | μm | 1 | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1) |  | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal do Motor (LOA) (1) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) |  |  | Vibration - Motor NDE Bearing (1)¦Hi | Vibration - Motor NDE Bearing (1) | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1) | ¦ | Hi | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1)¦Hi | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1)¦Hi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1)¦Hi | 274 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1) | Hi | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal do Motor (LOA) (1) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) |  |  | Vibration - Motor NDE Bearing (1)¦HiHi | Vibration - Motor NDE Bearing (1) | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1) | ¦ | HiHi | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1)¦HiHi | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1)¦HiHi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1)¦HiHi | 308 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1) | HiHi | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal do Motor (LOA) (1) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) |  |  | Vibration - Motor NDE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Motor NDE Bearing (1) | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1) | ¦ | Pré-alarme Hi | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1)¦Pré-alarme Hi | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1)¦Pre-alarm Hi | 246.6 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal do Motor (LOA) (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) |  |  | Vibration - Motor NDE Bearing (2) | Vibration - Motor NDE Bearing (2) | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2) |  |  | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2) | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2) | FRTS-071-VT-1706B | μm | 1 | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2) |  | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal do Motor (LOA) (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) |  |  | Vibration - Motor NDE Bearing (2)¦Hi | Vibration - Motor NDE Bearing (2) | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2) | ¦ | Hi | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2)¦Hi | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2)¦Hi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2)¦Hi | 274 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2) | Hi | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal do Motor (LOA) (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) |  |  | Vibration - Motor NDE Bearing (2)¦HiHi | Vibration - Motor NDE Bearing (2) | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2) | ¦ | HiHi | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2)¦HiHi | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2)¦HiHi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2)¦HiHi | 308 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2) | HiHi | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal do Motor (LOA) (2) | FPSO Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (HP) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) |  |  | Vibration - Motor NDE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Motor NDE Bearing (2) | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2) | ¦ | Pré-alarme Hi | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2)¦Pré-alarme Hi | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2)¦Pre-alarm Hi | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2)¦Pre-alarm Hi | 246.6 | μm | 1 |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1)
Note on Q626: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: No WS, está aparecendo essa limiar. Conformado acordado com Breno, deixado valor em branco (nulo) pois não há essa informação no manual.
Note on R938: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Não encontrado na documentação I/O list
Note on Q1071: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Histórico apresenta valor alto, vai alarmar o tempo todo.
Note on Q1233: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Vai alarmar o tempo todo, histórico com valor alto.
Note on Q1234: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Vai alarmar o tempo todo, histórico com valor alto.
Note on Q1235: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Vai alarmar o tempo todo, histórico com valor alto.

## RASCUNHO FORTE MAIN A (hidden)
Parent | Name2 | Asset | Name | Name3 | Value | UM | Categories | Categories 2 | Notes | Value22 | Limiares2
Compressor Basic | Delta Pressure - ESDVs at the Scrubber Scution Pipe | #N/A | Delta Pressure - ESDVs at the Scrubber Scution Pipe | Delta Pressure - ESDVs at the Scrubber Scution Pipe |  |  | Sensors - Scrubber; | Sensors - Scrubber;
Compressor Basic | Delta Pressure - ESDVs at the Scrubber Scution Pipe¦Pre-alarm | #N/A | Delta Pressure - ESDVs at the Scrubber Scution Pipe¦Pre-alarm | Delta Pressure - ESDVs at the Scrubber Scution Pipe |  |  |  | Sensors - Scrubber; |  |  | Pre-alarm
Compressor Basic | Delta Pressure - Lube Oil Filter |  | Delta Pressure - Lube Oil Filter | Delta Pressure - Lube Oil Filter | P50_PDT-1231169A |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Delta Pressure - Lube Oil Filter¦Hi | #N/A | Delta Pressure - Lube Oil Filter¦Hi | Delta Pressure - Lube Oil Filter |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Hi
Compressor Basic | Delta Pressure - Lube Oil Filter¦HiHi | #N/A | Delta Pressure - Lube Oil Filter¦HiHi | Delta Pressure - Lube Oil Filter |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | HiHi
Compressor Basic | Delta Pressure - Lube Oil Filter¦Pre-alarm Hi | #N/A | Delta Pressure - Lube Oil Filter¦Pre-alarm Hi | Delta Pressure - Lube Oil Filter |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | Delta Pressure - Lube Oil Reservoir Pressure to Atm |  | Delta Pressure - Lube Oil Reservoir Pressure to Atm | Delta Pressure - Lube Oil Reservoir Pressure to Atm |  |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System; | não encontrado no PI
Compressor Basic | Delta Pressure - Lube Oil Reservoir Pressure to Atm¦Hi | #N/A | Delta Pressure - Lube Oil Reservoir Pressure to Atm¦Hi | Delta Pressure - Lube Oil Reservoir Pressure to Atm |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Hi
Compressor Basic | Delta Pressure - Lube Oil Reservoir Pressure to Atm¦Lo | #N/A | Delta Pressure - Lube Oil Reservoir Pressure to Atm¦Lo | Delta Pressure - Lube Oil Reservoir Pressure to Atm |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Lo
Compressor Basic | Level - Lube Oil Tank (1) |  | Level - Lube Oil Tank (1) | Level - Lube Oil Tank (1) | P50_LT-1231161A |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Level - Lube Oil Tank (1)¦Hi | #N/A | Level - Lube Oil Tank (1)¦Hi | Level - Lube Oil Tank (1) |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Hi
Compressor Basic | Level - Lube Oil Tank (1)¦HiHi | #N/A | Level - Lube Oil Tank (1)¦HiHi | Level - Lube Oil Tank (1) |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | HiHi
Compressor Basic | Level - Lube Oil Tank (1)¦Lo | #N/A | Level - Lube Oil Tank (1)¦Lo | Level - Lube Oil Tank (1) |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Lo
Compressor Basic | Level - Lube Oil Tank (1)¦LoLo | #N/A | Level - Lube Oil Tank (1)¦LoLo | Level - Lube Oil Tank (1) |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | LoLo
Compressor Basic | Level - Lube Oil Tank (1)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Level - Lube Oil Tank (1)¦Pre-alarm Hi | Level - Lube Oil Tank (1) |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | Level - Lube Oil Tank (1)¦Pre-alarm Lo | #N/A | Level - Lube Oil Tank (1)¦Pre-alarm Lo | Level - Lube Oil Tank (1) |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Basic | Level - Lube Oil Tank (2) |  | Level - Lube Oil Tank (2) | Level - Lube Oil Tank (2) | P50_LT-1231161B |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Level - Lube Oil Tank (2)¦Hi | #N/A | Level - Lube Oil Tank (2)¦Hi | Level - Lube Oil Tank (2) |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Hi
Compressor Basic | Level - Lube Oil Tank (2)¦HiHi | #N/A | Level - Lube Oil Tank (2)¦HiHi | Level - Lube Oil Tank (2) |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | HiHi
Compressor Basic | Level - Lube Oil Tank (2)¦Lo | #N/A | Level - Lube Oil Tank (2)¦Lo | Level - Lube Oil Tank (2) |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Lo
Compressor Basic | Level - Lube Oil Tank (2)¦LoLo | #N/A | Level - Lube Oil Tank (2)¦LoLo | Level - Lube Oil Tank (2) |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | LoLo
Compressor Basic | Level - Lube Oil Tank (2)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Level - Lube Oil Tank (2)¦Pre-alarm Hi | Level - Lube Oil Tank (2) |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | Level - Lube Oil Tank (2)¦Pre-alarm Lo | #N/A | Level - Lube Oil Tank (2)¦Pre-alarm Lo | Level - Lube Oil Tank (2) |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Basic | Level - Rundown Tank |  | Level - Rundown Tank | Level - Rundown Tank |  |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Level - Rundown Tank¦Hi | #N/A | Level - Rundown Tank¦Hi | Level - Rundown Tank |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Hi
Compressor Basic | Level - Rundown Tank¦Lo | #N/A | Level - Rundown Tank¦Lo | Level - Rundown Tank |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Lo
Compressor Basic | Level - Rundown Tank¦LoLo | #N/A | Level - Rundown Tank¦LoLo | Level - Rundown Tank |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | LoLo
Compressor Basic | Level - Rundown Tank¦Pre-alarm Lo | #N/A | Level - Rundown Tank¦Pre-alarm Lo | Level - Rundown Tank |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Basic | Level - Scrubber 1º Est | #N/A | Level - Scrubber 1º Est | Level - Scrubber 1º Est | P50_LT-1231100A |  | Sensors - Scrubber; | Sensors - Scrubber;
Compressor Basic | Level - Scrubber 2º Est | #N/A | Level - Scrubber 2º Est | Level - Scrubber 2º Est | P50_LT-1231103A |  | Sensors - Scrubber; | Sensors - Scrubber;
Compressor Basic | Level - Scrubber 3º Est | #N/A | Level - Scrubber 3º Est | Level - Scrubber 3º Est | P50_LT-1231108A |  | Sensors - Scrubber; | Sensors - Scrubber;
Compressor Basic | Level - Scrubber Control | #N/A | Level - Scrubber Control | Level - Scrubber Control |  |  | Sensors - Scrubber; | Sensors - Scrubber;
Compressor Basic | Particle Count¦Assay | #N/A | Particle Count¦Assay | Particle Count |  |  |  | Sensors - Scrubber; |  |  | Assay
Compressor Basic | Particle Count¦Hi | #N/A | Particle Count¦Hi | Particle Count |  |  |  | Sensors - Scrubber; |  |  | Hi
Compressor Basic | Particle Count¦Particle Count - String | #N/A | Particle Count¦Particle Count - String | Particle Count |  |  |  | Sensors - Scrubber; |  |  | Particle Count - String
Compressor Basic | Particle Count¦Particle Count - String¦Replaced | #N/A | Particle Count¦Particle Count - String¦Replaced | Particle Count |  |  |  | Sensors - Scrubber; |  |  | Particle Count - String
Compressor Basic | Particle Count¦Replaced | #N/A | Particle Count¦Replaced | Particle Count |  |  |  | Sensors - Scrubber; |  |  | Replaced
Compressor Basic | Particle Count¦Type | #N/A | Particle Count¦Type | Particle Count |  |  |  | Sensors - Scrubber; |  |  | Type
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Auxiliary Pump Discharge |  | Pressure - Lube Oil Auxiliary Pump Discharge | Pressure - Lube Oil Auxiliary Pump Discharge | P50_PT-1231160B |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Auxiliary Pump Discharge¦Hi | #N/A | Pressure - Lube Oil Auxiliary Pump Discharge¦Hi | Pressure - Lube Oil Auxiliary Pump Discharge |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Hi
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Auxiliary Pump Discharge¦Lo | #N/A | Pressure - Lube Oil Auxiliary Pump Discharge¦Lo | Pressure - Lube Oil Auxiliary Pump Discharge |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Lo
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Auxiliary Pump Discharge¦LoLo | #N/A | Pressure - Lube Oil Auxiliary Pump Discharge¦LoLo | Pressure - Lube Oil Auxiliary Pump Discharge |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | LoLo
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Auxiliary Pump Discharge¦Pre-alarm Hi | #N/A | Pressure - Lube Oil Auxiliary Pump Discharge¦Pre-alarm Hi | Pressure - Lube Oil Auxiliary Pump Discharge |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Auxiliary Pump Discharge¦Pre-alarm Lo | #N/A | Pressure - Lube Oil Auxiliary Pump Discharge¦Pre-alarm Lo | Pressure - Lube Oil Auxiliary Pump Discharge |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Main Pump Discharge |  | Pressure - Lube Oil Main Pump Discharge | Pressure - Lube Oil Main Pump Discharge | P50_PT-1231160A |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Main Pump Discharge¦Hi | #N/A | Pressure - Lube Oil Main Pump Discharge¦Hi | Pressure - Lube Oil Main Pump Discharge |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Hi
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Main Pump Discharge¦Lo | #N/A | Pressure - Lube Oil Main Pump Discharge¦Lo | Pressure - Lube Oil Main Pump Discharge |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Lo
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Main Pump Discharge¦LoLo | #N/A | Pressure - Lube Oil Main Pump Discharge¦LoLo | Pressure - Lube Oil Main Pump Discharge |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | LoLo
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Main Pump Discharge¦Pre-alarm Hi | #N/A | Pressure - Lube Oil Main Pump Discharge¦Pre-alarm Hi | Pressure - Lube Oil Main Pump Discharge |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Main Pump Discharge¦Pre-alarm Lo | #N/A | Pressure - Lube Oil Main Pump Discharge¦Pre-alarm Lo | Pressure - Lube Oil Main Pump Discharge |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Emergency Pump Discharge |  | Pressure - Lube Oil Emergency Pump Discharge | Pressure - Lube Oil Emergency Pump Discharge | P50_TT-1231161C |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Pressure - Rundown Tank |  | Pressure - Rundown Tank | Pressure - Rundown Tank |  |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Pressure - Rundown Tank¦Hi | #N/A | Pressure - Rundown Tank¦Hi | Pressure - Rundown Tank |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Hi
Compressor Basic | Pressure - Discharge | #N/A | Pressure - Discharge | Pressure - Discharge | P50_PT-1231107A |  | Sensors - Process Variables; | Sensors - Process Variables;
Compressor Basic | Pressure - Discharge¦Hi | #N/A | Pressure - Discharge¦Hi | Pressure - Discharge |  |  |  | Sensors - Process Variables; |  |  | Hi
Compressor Basic | Pressure - Discharge¦Lo | #N/A | Pressure - Discharge¦Lo | Pressure - Discharge |  |  |  | Sensors - Process Variables; |  |  | Lo
Compressor Basic | Pressure - Discharge¦Pre-alarm Lo | #N/A | Pressure - Discharge¦Pre-alarm Lo | Pressure - Discharge |  |  |  | Sensors - Process Variables; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Basic | Pressure - Discharge¦Pressure - Suction Upstream Stage | #N/A | Pressure - Discharge¦Pressure - Suction Upstream Stage | Pressure - Discharge |  |  |  | Sensors - Process Variables; |  |  | Pressure - Suction Upstream Stage
Compressor Basic | Pressure - Downstream Lube Oil Filter |  | Pressure - Downstream Lube Oil Filter | Pressure - Downstream Lube Oil Filter |  |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Pressure - Downstream Lube Oil Filter¦Hi | #N/A | Pressure - Downstream Lube Oil Filter¦Hi | Pressure - Downstream Lube Oil Filter |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Hi
Compressor Basic | Pressure - Downstream Lube Oil Filter¦Lo | #N/A | Pressure - Downstream Lube Oil Filter¦Lo | Pressure - Downstream Lube Oil Filter |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Lo
Compressor Basic | Pressure - Downstream Lube Oil Filter¦Pre-alarm Hi | #N/A | Pressure - Downstream Lube Oil Filter¦Pre-alarm Hi | Pressure - Downstream Lube Oil Filter |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | Pressure - Downstream Lube Oil Filter¦Pre-alarm Lo | #N/A | Pressure - Downstream Lube Oil Filter¦Pre-alarm Lo | Pressure - Downstream Lube Oil Filter |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Bearings Header |  | Pressure - Lube Oil Bearings Header | Pressure - Lube Oil Bearings Header | P50_PT-1231152A |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Bearings Header¦Hi | #N/A | Pressure - Lube Oil Bearings Header¦Hi | Pressure - Lube Oil Bearings Header |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Hi
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Bearings Header¦Lo | #N/A | Pressure - Lube Oil Bearings Header¦Lo | Pressure - Lube Oil Bearings Header |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Lo
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Bearings Header¦LoLo | #N/A | Pressure - Lube Oil Bearings Header¦LoLo | Pressure - Lube Oil Bearings Header |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | LoLo
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Bearings Header¦Pre-alarm Hi | #N/A | Pressure - Lube Oil Bearings Header¦Pre-alarm Hi | Pressure - Lube Oil Bearings Header |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Bearings Header¦Pre-alarm Lo | #N/A | Pressure - Lube Oil Bearings Header¦Pre-alarm Lo | Pressure - Lube Oil Bearings Header |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2) |  | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2) | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2) |  |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2)¦Hi | #N/A | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2)¦Hi | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2) |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Hi
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2)¦Lo | #N/A | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2)¦Lo | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2) |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Lo
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2)¦LoLo | #N/A | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2)¦LoLo | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2) |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | LoLo
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2)¦Pre-alarm Hi | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2) |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2)¦Pre-alarm Lo | #N/A | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2)¦Pre-alarm Lo | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2) |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Bearings Header (3) |  | Pressure - Lube Oil Bearings Header (3) | Pressure - Lube Oil Bearings Header (3) |  |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Bearings Header (3)¦Hi | #N/A | Pressure - Lube Oil Bearings Header (3)¦Hi | Pressure - Lube Oil Bearings Header (3) |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Hi
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Bearings Header (3)¦Lo | #N/A | Pressure - Lube Oil Bearings Header (3)¦Lo | Pressure - Lube Oil Bearings Header (3) |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Lo
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Bearings Header (3)¦LoLo | #N/A | Pressure - Lube Oil Bearings Header (3)¦LoLo | Pressure - Lube Oil Bearings Header (3) |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | LoLo
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Bearings Header (3)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Pressure - Lube Oil Bearings Header (3)¦Pre-alarm Hi | Pressure - Lube Oil Bearings Header (3) |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Bearings Header (3)¦Pre-alarm Lo | #N/A | Pressure - Lube Oil Bearings Header (3)¦Pre-alarm Lo | Pressure - Lube Oil Bearings Header (3) |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Pumps Discharge Header |  | Pressure - Lube Oil Pumps Discharge Header | Pressure - Lube Oil Pumps Discharge Header |  |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Pumps Discharge Header¦Hi | #N/A | Pressure - Lube Oil Pumps Discharge Header¦Hi | Pressure - Lube Oil Pumps Discharge Header |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Hi
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Pumps Discharge Header¦Lo | #N/A | Pressure - Lube Oil Pumps Discharge Header¦Lo | Pressure - Lube Oil Pumps Discharge Header |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Lo
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Pumps Discharge Header¦Pre-alarm Hi | #N/A | Pressure - Lube Oil Pumps Discharge Header¦Pre-alarm Hi | Pressure - Lube Oil Pumps Discharge Header |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Pumps Discharge Header¦Pre-alarm Lo | #N/A | Pressure - Lube Oil Pumps Discharge Header¦Pre-alarm Lo | Pressure - Lube Oil Pumps Discharge Header |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Basic | Pressure - Scrubber | #N/A | Pressure - Scrubber | Pressure - Scrubber | P50_PT-1231102A |  | Sensors - Scrubber; | Sensors - Scrubber;
Compressor Basic | Pressure - Suction | #N/A | Pressure - Suction | Pressure - Suction | P50_PIT-1231103A |  | Sensors - Process Variables; | Sensors - Process Variables;
Compressor Basic | Pressure - Suction¦Hi | #N/A | Pressure - Suction¦Hi | Pressure - Suction |  |  |  | Sensors - Process Variables; |  |  | Hi
Compressor Basic | Pressure - Suction¦HiHi | #N/A | Pressure - Suction¦HiHi | Pressure - Suction |  |  |  | Sensors - Process Variables; |  |  | HiHi
Compressor Basic | Pressure - Suction¦Lo | #N/A | Pressure - Suction¦Lo | Pressure - Suction |  |  |  | Sensors - Process Variables; |  |  | Lo
Compressor Basic | Pressure - Suction¦LoLo | #N/A | Pressure - Suction¦LoLo | Pressure - Suction |  |  |  | Sensors - Process Variables; |  |  | LoLo
Compressor Basic | Pressure - Suction¦Pre-alarm Lo | #N/A | Pressure - Suction¦Pre-alarm Lo | Pressure - Suction |  |  |  | Sensors - Process Variables; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Basic | Pressure - Upstream Scrubber | #N/A | Pressure - Upstream Scrubber | Pressure - Upstream Scrubber |  |  | Sensors - Scrubber; | Sensors - Scrubber;
Compressor Basic | Status - Lube Oil Auxiliary Pump |  | Status - Lube Oil Auxiliary Pump | Status - Lube Oil Auxiliary Pump |  |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Status - Lube Oil Heater (1) |  | Status - Lube Oil Heater (1) | Status - Lube Oil Heater (1) |  |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Status - Lube Oil Heater (2) |  | Status - Lube Oil Heater (2) | Status - Lube Oil Heater (2) |  |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Status - Lube Oil Main Pump |  | Status - Lube Oil Main Pump | Status - Lube Oil Main Pump |  |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Status - Vapor Extractor |  | Status - Vapor Extractor | Status - Vapor Extractor |  |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Status - Vapor Extractor (2) |  | Status - Vapor Extractor (2) | Status - Vapor Extractor (2) |  |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Temperature - Discharge | #N/A | Temperature - Discharge | Temperature - Discharge | P50_TIT-1231107A |  | Sensors - Process Variables; | Sensors - Process Variables;
Compressor Basic | Temperature - Discharge¦Hi | #N/A | Temperature - Discharge¦Hi | Temperature - Discharge |  |  |  | Sensors - Process Variables; |  |  | Hi
Compressor Basic | Temperature - Discharge¦HiHi | #N/A | Temperature - Discharge¦HiHi | Temperature - Discharge |  |  |  | Sensors - Process Variables; |  |  | HiHi
Compressor Basic | Temperature - Discharge¦Lo | #N/A | Temperature - Discharge¦Lo | Temperature - Discharge |  |  |  | Sensors - Process Variables; |  |  | Lo
Compressor Basic | Temperature - Discharge¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Discharge¦Pre-alarm Hi | Temperature - Discharge |  |  |  | Sensors - Process Variables; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | Temperature - Discharge¦Pre-alarm Lo | #N/A | Temperature - Discharge¦Pre-alarm Lo | Temperature - Discharge |  |  |  | Sensors - Process Variables; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Basic | Temperature - Lube Oil Header |  | Temperature - Lube Oil Header | Temperature - Lube Oil Header |  |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Temperature - Lube Oil Header¦Hi | #N/A | Temperature - Lube Oil Header¦Hi | Temperature - Lube Oil Header |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Hi
Compressor Basic | Temperature - Lube Oil Header¦HiHi | #N/A | Temperature - Lube Oil Header¦HiHi | Temperature - Lube Oil Header |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | HiHi
Compressor Basic | Temperature - Lube Oil Header¦Lo | #N/A | Temperature - Lube Oil Header¦Lo | Temperature - Lube Oil Header |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Lo
Compressor Basic | Temperature - Lube Oil Header¦LoLo | #N/A | Temperature - Lube Oil Header¦LoLo | Temperature - Lube Oil Header |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | LoLo
Compressor Basic | Temperature - Lube Oil Header¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Lube Oil Header¦Pre-alarm Hi | Temperature - Lube Oil Header |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | Temperature - Lube Oil Header¦Pre-alarm Lo | #N/A | Temperature - Lube Oil Header¦Pre-alarm Lo | Temperature - Lube Oil Header |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Basic | Temperature - Lube Oil Tank |  | Temperature - Lube Oil Tank | Temperature - Lube Oil Tank | P50_TT-1231161A |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Temperature - Lube Oil Tank¦Hi | #N/A | Temperature - Lube Oil Tank¦Hi | Temperature - Lube Oil Tank |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Hi
Compressor Basic | Temperature - Lube Oil Tank¦HiHi | #N/A | Temperature - Lube Oil Tank¦HiHi | Temperature - Lube Oil Tank |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | HiHi
Compressor Basic | Temperature - Lube Oil Tank¦Lo | #N/A | Temperature - Lube Oil Tank¦Lo | Temperature - Lube Oil Tank |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Lo
Compressor Basic | Temperature - Lube Oil Tank¦LoLo | #N/A | Temperature - Lube Oil Tank¦LoLo | Temperature - Lube Oil Tank |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | LoLo
Compressor Basic | Temperature - Lube Oil Tank¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Lube Oil Tank¦Pre-alarm Hi | Temperature - Lube Oil Tank |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | Temperature - Lube Oil Tank¦Pre-alarm Lo | #N/A | Temperature - Lube Oil Tank¦Pre-alarm Lo | Temperature - Lube Oil Tank |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Basic | Temperature - Motor DE Bearing |  | Temperature - Motor DE Bearing | Temperature - Motor DE Bearing |  |  | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Temperature - Motor DE Bearing¦Hi | #N/A | Temperature - Motor DE Bearing¦Hi | Temperature - Motor DE Bearing |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Basic | Temperature - Motor DE Bearing¦HiHi | #N/A | Temperature - Motor DE Bearing¦HiHi | Temperature - Motor DE Bearing |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | HiHi
Compressor Basic | Temperature - Motor DE Bearing¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Motor DE Bearing¦Pre-alarm Hi | Temperature - Motor DE Bearing |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | Temperature - Motor NDE Bearing |  | Temperature - Motor NDE Bearing | Temperature - Motor NDE Bearing |  |  | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Temperature - Motor NDE Bearing¦Hi | #N/A | Temperature - Motor NDE Bearing¦Hi | Temperature - Motor NDE Bearing |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Basic | Temperature - Motor NDE Bearing¦HiHi | #N/A | Temperature - Motor NDE Bearing¦HiHi | Temperature - Motor NDE Bearing |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | HiHi
Compressor Basic | Temperature - Motor NDE Bearing¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Motor NDE Bearing¦Pre-alarm Hi | Temperature - Motor NDE Bearing |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | Temperature - Stator Air Cold (1) |  | Temperature - Stator Air Cold (1) | Temperature - Stator Air Cold (1) |  |  | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Temperature - Stator Air Cold (1)¦Hi | #N/A | Temperature - Stator Air Cold (1)¦Hi | Temperature - Stator Air Cold (1) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Basic | Temperature - Stator Air Cold (1)¦HiHi | #N/A | Temperature - Stator Air Cold (1)¦HiHi | Temperature - Stator Air Cold (1) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | HiHi
Compressor Basic | Temperature - Stator Air Cold (1)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Stator Air Cold (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Stator Air Cold (1) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | Temperature - Stator Air Cold (2) |  | Temperature - Stator Air Cold (2) | Temperature - Stator Air Cold (2) |  |  | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Temperature - Stator Air Cold (2)¦Hi | #N/A | Temperature - Stator Air Cold (2)¦Hi | Temperature - Stator Air Cold (2) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Basic | Temperature - Stator Air Cold (2)¦HiHi | #N/A | Temperature - Stator Air Cold (2)¦HiHi | Temperature - Stator Air Cold (2) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | HiHi
Compressor Basic | Temperature - Stator Air Cold (2)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Stator Air Cold (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Stator Air Cold (2) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | Temperature - Stator Air Hot |  | Temperature - Stator Air Hot | Temperature - Stator Air Hot |  |  | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Temperature - Stator Air Hot¦Hi | #N/A | Temperature - Stator Air Hot¦Hi | Temperature - Stator Air Hot |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Basic | Temperature - Stator Air Hot¦HiHi | #N/A | Temperature - Stator Air Hot¦HiHi | Temperature - Stator Air Hot |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | HiHi
Compressor Basic | Temperature - Stator Air Hot¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Stator Air Hot¦Pre-alarm Hi | Temperature - Stator Air Hot |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | Temperature - Stator Air Hot (2) |  | Temperature - Stator Air Hot (2) | Temperature - Stator Air Hot (2) |  |  | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Temperature - Stator Air Hot (2)¦Hi | #N/A | Temperature - Stator Air Hot (2)¦Hi | Temperature - Stator Air Hot (2) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Basic | Temperature - Stator Air Hot (2)¦HiHi | #N/A | Temperature - Stator Air Hot (2)¦HiHi | Temperature - Stator Air Hot (2) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | HiHi
Compressor Basic | Temperature - Stator Air Hot (2)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Stator Air Hot (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Stator Air Hot (2) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | Temperature - Stator U |  | Temperature - Stator U | Temperature - Stator U | P50_TE-1231180A |  | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Temperature - Stator U¦Hi | #N/A | Temperature - Stator U¦Hi | Temperature - Stator U |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Basic | Temperature - Stator U¦HiHi | #N/A | Temperature - Stator U¦HiHi | Temperature - Stator U |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | HiHi
Compressor Basic | Temperature - Stator U¦Lo | #N/A | Temperature - Stator U¦Lo | Temperature - Stator U |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Lo
Compressor Basic | Temperature - Stator U¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Stator U¦Pre-alarm Hi | Temperature - Stator U |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | Temperature - Stator U (2) |  | Temperature - Stator U (2) | Temperature - Stator U (2) | P50_TE-1231181A |  | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Temperature - Stator U (2)¦Hi | #N/A | Temperature - Stator U (2)¦Hi | Temperature - Stator U (2) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Basic | Temperature - Stator U (2)¦HiHi | #N/A | Temperature - Stator U (2)¦HiHi | Temperature - Stator U (2) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | HiHi
Compressor Basic | Temperature - Stator U (2)¦Lo | #N/A | Temperature - Stator U (2)¦Lo | Temperature - Stator U (2) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Lo
Compressor Basic | Temperature - Stator U (2)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Stator U (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Stator U (2) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | Temperature - Stator V |  | Temperature - Stator V | Temperature - Stator V | P50_TE-1231182A |  | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Temperature - Stator V¦Hi | #N/A | Temperature - Stator V¦Hi | Temperature - Stator V |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Basic | Temperature - Stator V¦HiHi | #N/A | Temperature - Stator V¦HiHi | Temperature - Stator V |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | HiHi
Compressor Basic | Temperature - Stator V¦Lo | #N/A | Temperature - Stator V¦Lo | Temperature - Stator V |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Lo
Compressor Basic | Temperature - Stator V¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Stator V¦Pre-alarm Hi | Temperature - Stator V |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | Temperature - Stator V (2) |  | Temperature - Stator V (2) | Temperature - Stator V (2) | P50_TE-1231183A |  | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Temperature - Stator V (2)¦Hi | #N/A | Temperature - Stator V (2)¦Hi | Temperature - Stator V (2) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Basic | Temperature - Stator V (2)¦HiHi | #N/A | Temperature - Stator V (2)¦HiHi | Temperature - Stator V (2) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | HiHi
Compressor Basic | Temperature - Stator V (2)¦Lo | #N/A | Temperature - Stator V (2)¦Lo | Temperature - Stator V (2) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Lo
Compressor Basic | Temperature - Stator V (2)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Stator V (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Stator V (2) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | Temperature - Stator W |  | Temperature - Stator W | Temperature - Stator W | P50_TE-1231184A |  | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Temperature - Stator W¦Hi | #N/A | Temperature - Stator W¦Hi | Temperature - Stator W |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Basic | Temperature - Stator W¦HiHi | #N/A | Temperature - Stator W¦HiHi | Temperature - Stator W |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | HiHi
Compressor Basic | Temperature - Stator W¦Lo | #N/A | Temperature - Stator W¦Lo | Temperature - Stator W |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Lo
Compressor Basic | Temperature - Stator W¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Stator W¦Pre-alarm Hi | Temperature - Stator W |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | Temperature - Stator W (2) |  | Temperature - Stator W (2) | Temperature - Stator W (2) | P50_TE-1231185A |  | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Temperature - Stator W (2)¦Hi | #N/A | Temperature - Stator W (2)¦Hi | Temperature - Stator W (2) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Basic | Temperature - Stator W (2)¦HiHi | #N/A | Temperature - Stator W (2)¦HiHi | Temperature - Stator W (2) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | HiHi
Compressor Basic | Temperature - Stator W (2)¦Lo | #N/A | Temperature - Stator W (2)¦Lo | Temperature - Stator W (2) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Lo
Compressor Basic | Temperature - Stator W (2)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Stator W (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Stator W (2) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | Temperature - Suction | #N/A | Temperature - Suction | Temperature - Suction | P50_TIT-1231104A |  | Sensors - Process Variables; | Sensors - Process Variables;
Compressor Basic | Temperature - Suction¦Hi | #N/A | Temperature - Suction¦Hi | Temperature - Suction |  |  |  | Sensors - Process Variables; |  |  | Hi
Compressor Basic | Temperature - Suction¦Lo | #N/A | Temperature - Suction¦Lo | Temperature - Suction |  |  |  | Sensors - Process Variables; |  |  | Lo
Compressor Basic | Temperature - Suction¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Suction¦Pre-alarm Hi | Temperature - Suction |  |  |  | Sensors - Process Variables; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | Temperature - Suction¦Pre-alarm Lo | #N/A | Temperature - Suction¦Pre-alarm Lo | Temperature - Suction |  |  |  | Sensors - Process Variables; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Basic | Valve - Anti Hydrates Control | #N/A | Valve - Anti Hydrates Control | Valve - Anti Hydrates Control |  |  | Sensors - Process Variables; | Sensors - Process Variables;
Compressor Basic | Valve - Anti Surge Control | #N/A | Valve - Anti Surge Control | Valve - Anti Surge Control | P50_ZT-1231105A |  | Sensors - Process Variables; | Sensors - Process Variables;
Compressor Basic | Valve - BDV Discharge Process Gas to Flare | #N/A | Valve - BDV Discharge Process Gas to Flare | Valve - BDV Discharge Process Gas to Flare |  |  | Sensors - Process Variables; | Sensors - Process Variables;
Compressor Basic | Valve - Hot Gas Bypass | #N/A | Valve - Hot Gas Bypass | Valve - Hot Gas Bypass |  |  | Sensors - Process Variables; | Sensors - Process Variables;
Compressor Basic | Valve - Pressure Control Suction Openning | #N/A | Valve - Pressure Control Suction Openning | Valve - Pressure Control Suction Openning |  |  | Sensors - Process Variables; | Sensors - Process Variables;
Compressor Basic | Valve - Scrubber Level Openning Command | #N/A | Valve - Scrubber Level Openning Command | Valve - Scrubber Level Openning Command |  |  | Sensors - Scrubber; | Sensors - Scrubber;
Compressor Basic | Valve - Scrubber Suction Pipe - ESDV | #N/A | Valve - Scrubber Suction Pipe - ESDV | Valve - Scrubber Suction Pipe - ESDV |  |  | Sensors - Scrubber; | Sensors - Scrubber;
Compressor Basic | Valve - Scrubber Suction Pipe - Throttle | #N/A | Valve - Scrubber Suction Pipe - Throttle | Valve - Scrubber Suction Pipe - Throttle |  |  | Sensors - Scrubber; | Sensors - Scrubber;
Compressor Basic | Valve - Scrubber Suction Pipe Startup - ESDV | #N/A | Valve - Scrubber Suction Pipe Startup - ESDV | Valve - Scrubber Suction Pipe Startup - ESDV |  |  | Sensors - Scrubber; | Sensors - Scrubber;
Compressor Basic | Vibration - Motor DE Bearing (1) |  | Vibration - Motor DE Bearing (1) | Vibration - Motor DE Bearing (1) |  |  | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Vibration - Motor DE Bearing (1)¦Hi | #N/A | Vibration - Motor DE Bearing (1)¦Hi | Vibration - Motor DE Bearing (1) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Basic | Vibration - Motor DE Bearing (1)¦HiHi | #N/A | Vibration - Motor DE Bearing (1)¦HiHi | Vibration - Motor DE Bearing (1) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | HiHi
Compressor Basic | Vibration - Motor DE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Vibration - Motor DE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Motor DE Bearing (1) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | Vibration - Motor DE Bearing (2) |  | Vibration - Motor DE Bearing (2) | Vibration - Motor DE Bearing (2) |  |  | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Vibration - Motor DE Bearing (2)¦Hi | #N/A | Vibration - Motor DE Bearing (2)¦Hi | Vibration - Motor DE Bearing (2) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Basic | Vibration - Motor DE Bearing (2)¦HiHi | #N/A | Vibration - Motor DE Bearing (2)¦HiHi | Vibration - Motor DE Bearing (2) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | HiHi
Compressor Basic | Vibration - Motor DE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Vibration - Motor DE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Motor DE Bearing (2) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | Vibration - Motor NDE Bearing (1) |  | Vibration - Motor NDE Bearing (1) | Vibration - Motor NDE Bearing (1) |  |  | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Vibration - Motor NDE Bearing (1)¦Hi | #N/A | Vibration - Motor NDE Bearing (1)¦Hi | Vibration - Motor NDE Bearing (1) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Basic | Vibration - Motor NDE Bearing (1)¦HiHi | #N/A | Vibration - Motor NDE Bearing (1)¦HiHi | Vibration - Motor NDE Bearing (1) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | HiHi
Compressor Basic | Vibration - Motor NDE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Vibration - Motor NDE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Motor NDE Bearing (1) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | Vibration - Motor NDE Bearing (2) |  | Vibration - Motor NDE Bearing (2) | Vibration - Motor NDE Bearing (2) |  |  | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Vibration - Motor NDE Bearing (2)¦Hi | #N/A | Vibration - Motor NDE Bearing (2)¦Hi | Vibration - Motor NDE Bearing (2) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Basic | Vibration - Motor NDE Bearing (2)¦HiHi | #N/A | Vibration - Motor NDE Bearing (2)¦HiHi | Vibration - Motor NDE Bearing (2) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | HiHi
Compressor Basic | Vibration - Motor NDE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Vibration - Motor NDE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Motor NDE Bearing (2) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Air Density @ Actual Conditions | #N/A | Air Density @ Actual Conditions | Air Density @ Actual Conditions |  |  | Gas Chromatography - Calculated Properties; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Comp (1) |  | Axial Displacement - Comp (1) | Axial Displacement - Comp (1) |  |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Comp (1)¦Hi | #N/A | Axial Displacement - Comp (1)¦Hi | Axial Displacement - Comp (1) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Comp (1)¦HiHi | #N/A | Axial Displacement - Comp (1)¦HiHi | Axial Displacement - Comp (1) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Comp (1)¦Lo | #N/A | Axial Displacement - Comp (1)¦Lo | Axial Displacement - Comp (1) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Comp (1)¦LoLo | #N/A | Axial Displacement - Comp (1)¦LoLo | Axial Displacement - Comp (1) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Comp (1)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Axial Displacement - Comp (1)¦Pre-alarm Hi | Axial Displacement - Comp (1) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Comp (1)¦Pre-alarm Lo | #N/A | Axial Displacement - Comp (1)¦Pre-alarm Lo | Axial Displacement - Comp (1) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Comp (2) |  | Axial Displacement - Comp (2) | Axial Displacement - Comp (2) |  |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Comp (2)¦Hi | #N/A | Axial Displacement - Comp (2)¦Hi | Axial Displacement - Comp (2) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Comp (2)¦HiHi | #N/A | Axial Displacement - Comp (2)¦HiHi | Axial Displacement - Comp (2) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Comp (2)¦Lo | #N/A | Axial Displacement - Comp (2)¦Lo | Axial Displacement - Comp (2) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Comp (2)¦LoLo | #N/A | Axial Displacement - Comp (2)¦LoLo | Axial Displacement - Comp (2) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Comp (2)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Axial Displacement - Comp (2)¦Pre-alarm Hi | Axial Displacement - Comp (2) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Comp (2)¦Pre-alarm Lo | #N/A | Axial Displacement - Comp (2)¦Pre-alarm Lo | Axial Displacement - Comp (2) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Comp (3) |  | Axial Displacement - Comp (3) | Axial Displacement - Comp (3) |  |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Comp (3)¦Hi | #N/A | Axial Displacement - Comp (3)¦Hi | Axial Displacement - Comp (3) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Comp (3)¦HiHi | #N/A | Axial Displacement - Comp (3)¦HiHi | Axial Displacement - Comp (3) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Comp (3)¦Lo | #N/A | Axial Displacement - Comp (3)¦Lo | Axial Displacement - Comp (3) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Comp (3)¦LoLo | #N/A | Axial Displacement - Comp (3)¦LoLo | Axial Displacement - Comp (3) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Comp (3)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Axial Displacement - Comp (3)¦Pre-alarm Hi | Axial Displacement - Comp (3) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Comp (3)¦Pre-alarm Lo | #N/A | Axial Displacement - Comp (3)¦Pre-alarm Lo | Axial Displacement - Comp (3) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Gear Box (1) |  | Axial Displacement - Gear Box (1) | Axial Displacement - Gear Box (1) |  |  | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Gear Box (1)¦Hi | #N/A | Axial Displacement - Gear Box (1)¦Hi | Axial Displacement - Gear Box (1) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Gear Box (1)¦HiHi | #N/A | Axial Displacement - Gear Box (1)¦HiHi | Axial Displacement - Gear Box (1) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Gear Box (1)¦Lo | #N/A | Axial Displacement - Gear Box (1)¦Lo | Axial Displacement - Gear Box (1) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Gear Box (1)¦LoLo | #N/A | Axial Displacement - Gear Box (1)¦LoLo | Axial Displacement - Gear Box (1) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Gear Box (1)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Axial Displacement - Gear Box (1)¦Pre-alarm Hi | Axial Displacement - Gear Box (1) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Gear Box (1)¦Pre-alarm Lo | #N/A | Axial Displacement - Gear Box (1)¦Pre-alarm Lo | Axial Displacement - Gear Box (1) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Gear Box (2) |  | Axial Displacement - Gear Box (2) | Axial Displacement - Gear Box (2) |  |  | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Gear Box (2)¦Hi | #N/A | Axial Displacement - Gear Box (2)¦Hi | Axial Displacement - Gear Box (2) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Gear Box (2)¦HiHi | #N/A | Axial Displacement - Gear Box (2)¦HiHi | Axial Displacement - Gear Box (2) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Gear Box (2)¦Lo | #N/A | Axial Displacement - Gear Box (2)¦Lo | Axial Displacement - Gear Box (2) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Gear Box (2)¦LoLo | #N/A | Axial Displacement - Gear Box (2)¦LoLo | Axial Displacement - Gear Box (2) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Gear Box (2)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Axial Displacement - Gear Box (2)¦Pre-alarm Hi | Axial Displacement - Gear Box (2) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Gear Box (2)¦Pre-alarm Lo | #N/A | Axial Displacement - Gear Box (2)¦Pre-alarm Lo | Axial Displacement - Gear Box (2) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | Control - Booster Heater Primary Seal Gas Injection |  | Control - Booster Heater Primary Seal Gas Injection | Control - Booster Heater Primary Seal Gas Injection |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Control - Booster Heater Primary Seal Gas Injection¦Lo | #N/A | Control - Booster Heater Primary Seal Gas Injection¦Lo | Control - Booster Heater Primary Seal Gas Injection |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Cooler Location | #N/A | Cooler Location | Cooler Location |  |  | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler; | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler;
Compressor Centrifugal Basic | Current |  | Current | Current |  |  | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Centrifugal Basic | CW Leakage Detector - DE Side (1) |  | CW Leakage Detector - DE Side (1) | CW Leakage Detector - DE Side (1) |  |  | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Centrifugal Basic | CW Leakage Detector - DE Side (2) |  | CW Leakage Detector - DE Side (2) | CW Leakage Detector - DE Side (2) |  |  | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Centrifugal Basic | CW Leakage Detector - NDE Side (1) |  | CW Leakage Detector - NDE Side (1) | CW Leakage Detector - NDE Side (1) |  |  | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Centrifugal Basic | CW Leakage Detector - NDE Side (2) |  | CW Leakage Detector - NDE Side (2) | CW Leakage Detector - NDE Side (2) |  |  | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Booster Primary Seal Gas Injection |  | Delta Pressure - Booster Primary Seal Gas Injection | Delta Pressure - Booster Primary Seal Gas Injection |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Booster Primary Seal Gas Injection¦Hi | #N/A | Delta Pressure - Booster Primary Seal Gas Injection¦Hi | Delta Pressure - Booster Primary Seal Gas Injection |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Booster Primary Seal Gas Injection¦Lo | #N/A | Delta Pressure - Booster Primary Seal Gas Injection¦Lo | Delta Pressure - Booster Primary Seal Gas Injection |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Booster Primary Seal Gas Injection¦Pre-alarm Hi | #N/A | Delta Pressure - Booster Primary Seal Gas Injection¦Pre-alarm Hi | Delta Pressure - Booster Primary Seal Gas Injection |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Booster Primary Seal Gas Injection¦Pre-alarm Lo | #N/A | Delta Pressure - Booster Primary Seal Gas Injection¦Pre-alarm Lo | Delta Pressure - Booster Primary Seal Gas Injection |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Booster Primary Seal Gas Injection Filter |  | Delta Pressure - Booster Primary Seal Gas Injection Filter | Delta Pressure - Booster Primary Seal Gas Injection Filter |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Booster Primary Seal Gas Injection Filter¦Lo | #N/A | Delta Pressure - Booster Primary Seal Gas Injection Filter¦Lo | Delta Pressure - Booster Primary Seal Gas Injection Filter |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Booster Primary Seal Gas Injection Filter¦Pre-alarm Lo | #N/A | Delta Pressure - Booster Primary Seal Gas Injection Filter¦Pre-alarm Lo | Delta Pressure - Booster Primary Seal Gas Injection Filter |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - CM Filter | #N/A | Delta Pressure - CM Filter | Delta Pressure - CM Filter |  |  | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler; | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - CM Filter¦Hi | #N/A | Delta Pressure - CM Filter¦Hi | Delta Pressure - CM Filter |  |  |  | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - CM Filter¦HiHi | #N/A | Delta Pressure - CM Filter¦HiHi | Delta Pressure - CM Filter |  |  |  | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - CM Side | #N/A | Delta Pressure - CM Side | Delta Pressure - CM Side |  |  | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler; | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Compressor Leak Detection DE |  | Delta Pressure - Compressor Leak Detection DE | Delta Pressure - Compressor Leak Detection DE |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Compressor Leak Detection DE¦Hi | #N/A | Delta Pressure - Compressor Leak Detection DE¦Hi | Delta Pressure - Compressor Leak Detection DE |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Compressor Leak Detection DE¦Lo | #N/A | Delta Pressure - Compressor Leak Detection DE¦Lo | Delta Pressure - Compressor Leak Detection DE |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Compressor Leak Detection DE¦LoLo | #N/A | Delta Pressure - Compressor Leak Detection DE¦LoLo | Delta Pressure - Compressor Leak Detection DE |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Compressor Leak Detection DE¦Pre-alarm Hi | #N/A | Delta Pressure - Compressor Leak Detection DE¦Pre-alarm Hi | Delta Pressure - Compressor Leak Detection DE |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Compressor Leak Detection DE¦Pre-alarm Lo | #N/A | Delta Pressure - Compressor Leak Detection DE¦Pre-alarm Lo | Delta Pressure - Compressor Leak Detection DE |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Compressor Leak Detection NDE |  | Delta Pressure - Compressor Leak Detection NDE | Delta Pressure - Compressor Leak Detection NDE |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Compressor Leak Detection NDE¦Hi | #N/A | Delta Pressure - Compressor Leak Detection NDE¦Hi | Delta Pressure - Compressor Leak Detection NDE |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Compressor Leak Detection NDE¦Lo | #N/A | Delta Pressure - Compressor Leak Detection NDE¦Lo | Delta Pressure - Compressor Leak Detection NDE |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Compressor Leak Detection NDE¦LoLo | #N/A | Delta Pressure - Compressor Leak Detection NDE¦LoLo | Delta Pressure - Compressor Leak Detection NDE |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Compressor Leak Detection NDE¦Pre-alarm Hi | #N/A | Delta Pressure - Compressor Leak Detection NDE¦Pre-alarm Hi | Delta Pressure - Compressor Leak Detection NDE |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Compressor Leak Detection NDE¦Pre-alarm Lo | #N/A | Delta Pressure - Compressor Leak Detection NDE¦Pre-alarm Lo | Delta Pressure - Compressor Leak Detection NDE |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Cooler | #N/A | Delta Pressure - Cooler | Delta Pressure - Cooler |  |  | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler; | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Discharge Filter | #N/A | Delta Pressure - Discharge Filter | Delta Pressure - Discharge Filter |  |  | Sensors - Process Variables; | Sensors - Process Variables;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Drop in the Primary Seal Gas Injection RO DE |  | Delta Pressure - Drop in the Primary Seal Gas Injection RO DE | Delta Pressure - Drop in the Primary Seal Gas Injection RO DE |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Drop in the Primary Seal Gas Injection RO DE¦Hi | #N/A | Delta Pressure - Drop in the Primary Seal Gas Injection RO DE¦Hi | Delta Pressure - Drop in the Primary Seal Gas Injection RO DE |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Drop in the Primary Seal Gas Injection RO DE¦Lo | #N/A | Delta Pressure - Drop in the Primary Seal Gas Injection RO DE¦Lo | Delta Pressure - Drop in the Primary Seal Gas Injection RO DE |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Drop in the Primary Seal Gas Injection RO NDE |  | Delta Pressure - Drop in the Primary Seal Gas Injection RO NDE | Delta Pressure - Drop in the Primary Seal Gas Injection RO NDE |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Drop in the Primary Seal Gas Injection RO NDE¦Hi | #N/A | Delta Pressure - Drop in the Primary Seal Gas Injection RO NDE¦Hi | Delta Pressure - Drop in the Primary Seal Gas Injection RO NDE |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Drop in the Primary Seal Gas Injection RO NDE¦Lo | #N/A | Delta Pressure - Drop in the Primary Seal Gas Injection RO NDE¦Lo | Delta Pressure - Drop in the Primary Seal Gas Injection RO NDE |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Balance Piston Line |  | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Balance Piston Line | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Balance Piston Line |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Balance Piston Line¦Hi | #N/A | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Balance Piston Line¦Hi | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Balance Piston Line |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Balance Piston Line¦HiHi | #N/A | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Balance Piston Line¦HiHi | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Balance Piston Line |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Balance Piston Line¦Lo | #N/A | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Balance Piston Line¦Lo | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Balance Piston Line |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Balance Piston Line¦Pre-alarm Hi | #N/A | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Balance Piston Line¦Pre-alarm Hi | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Balance Piston Line |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Compressor Suction |  | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Compressor Suction | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Compressor Suction |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Compressor Suction¦Hi | #N/A | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Compressor Suction¦Hi | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Compressor Suction |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Compressor Suction¦Lo | #N/A | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Compressor Suction¦Lo | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Compressor Suction |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Compressor Suction¦LoLo | #N/A | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Compressor Suction¦LoLo | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Compressor Suction |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Compressor Suction¦Pre-alarm Hi | #N/A | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Compressor Suction¦Pre-alarm Hi | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Compressor Suction |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Compressor Suction¦Pre-alarm Lo | #N/A | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Compressor Suction¦Pre-alarm Lo | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Compressor Suction |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Primary Vent DE |  | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Primary Vent DE | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Primary Vent DE |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Primary Vent DE¦Lo | #N/A | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Primary Vent DE¦Lo | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Primary Vent DE |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Primary Vent DE¦LoLo | #N/A | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Primary Vent DE¦LoLo | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Primary Vent DE |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Primary Vent DE¦Pre-alarm Lo | #N/A | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Primary Vent DE¦Pre-alarm Lo | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Primary Vent DE |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Primary Vent NDE |  | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Primary Vent NDE | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Primary Vent NDE |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Primary Vent NDE¦Lo | #N/A | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Primary Vent NDE¦Lo | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Primary Vent NDE |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Primary Vent NDE¦LoLo | #N/A | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Primary Vent NDE¦LoLo | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Primary Vent NDE |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Primary Vent NDE¦Pre-alarm Lo | #N/A | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Primary Vent NDE¦Pre-alarm Lo | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Primary Vent NDE |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Seal Chamber DE (1) |  | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Seal Chamber DE (1) | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Seal Chamber DE (1) |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Seal Chamber DE (1)¦Hi | #N/A | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Seal Chamber DE (1)¦Hi | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Seal Chamber DE (1) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Seal Chamber DE (1)¦HiHi | #N/A | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Seal Chamber DE (1)¦HiHi | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Seal Chamber DE (1) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Seal Chamber DE (1)¦Lo | #N/A | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Seal Chamber DE (1)¦Lo | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Seal Chamber DE (1) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Seal Chamber DE (1)¦LoLo | #N/A | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Seal Chamber DE (1)¦LoLo | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Seal Chamber DE (1) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Seal Chamber DE (2) |  | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Seal Chamber DE (2) | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Seal Chamber DE (2) |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Seal Chamber DE (2)¦Hi | #N/A | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Seal Chamber DE (2)¦Hi | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Seal Chamber DE (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Seal Chamber DE (2)¦HiHi | #N/A | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Seal Chamber DE (2)¦HiHi | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Seal Chamber DE (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Seal Chamber DE (2)¦Lo | #N/A | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Seal Chamber DE (2)¦Lo | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Seal Chamber DE (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Seal Chamber DE (2)¦LoLo | #N/A | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Seal Chamber DE (2)¦LoLo | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Seal Chamber DE (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Seal Chamber NDE (1) |  | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Seal Chamber NDE (1) | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Seal Chamber NDE (1) |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Seal Chamber NDE (1)¦Hi | #N/A | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Seal Chamber NDE (1)¦Hi | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Seal Chamber NDE (1) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Seal Chamber NDE (1)¦HiHi | #N/A | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Seal Chamber NDE (1)¦HiHi | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Seal Chamber NDE (1) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Seal Chamber NDE (1)¦Lo | #N/A | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Seal Chamber NDE (1)¦Lo | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Seal Chamber NDE (1) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Seal Chamber NDE (1)¦LoLo | #N/A | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Seal Chamber NDE (1)¦LoLo | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Seal Chamber NDE (1) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Seal Chamber NDE (2) |  | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Seal Chamber NDE (2) | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Seal Chamber NDE (2) |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Seal Chamber NDE (2)¦Hi | #N/A | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Seal Chamber NDE (2)¦Hi | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Seal Chamber NDE (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Seal Chamber NDE (2)¦HiHi | #N/A | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Seal Chamber NDE (2)¦HiHi | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Seal Chamber NDE (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Seal Chamber NDE (2)¦Lo | #N/A | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Seal Chamber NDE (2)¦Lo | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Seal Chamber NDE (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Seal Chamber NDE (2)¦LoLo | #N/A | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Seal Chamber NDE (2)¦LoLo | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection and Seal Chamber NDE (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter |  | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦Hi | #N/A | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦Hi | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦HiHi | #N/A | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦HiHi | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦Lo | #N/A | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦Lo | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦LoLo | #N/A | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦LoLo | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦Pre-alarm Hi | #N/A | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦Pre-alarm Hi | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦Pre-alarm Lo | #N/A | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦Pre-alarm Lo | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Separation Gas Injection and Secondary Vent |  | Delta Pressure - Separation Gas Injection and Secondary Vent | Delta Pressure - Separation Gas Injection and Secondary Vent |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Separation Gas Injection and Secondary Vent¦Hi | #N/A | Delta Pressure - Separation Gas Injection and Secondary Vent¦Hi | Delta Pressure - Separation Gas Injection and Secondary Vent |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Separation Gas Injection and Secondary Vent¦HiHi | #N/A | Delta Pressure - Separation Gas Injection and Secondary Vent¦HiHi | Delta Pressure - Separation Gas Injection and Secondary Vent |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Separation Gas Injection and Secondary Vent¦Lo | #N/A | Delta Pressure - Separation Gas Injection and Secondary Vent¦Lo | Delta Pressure - Separation Gas Injection and Secondary Vent |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Separation Gas Injection and Secondary Vent¦LoLo | #N/A | Delta Pressure - Separation Gas Injection and Secondary Vent¦LoLo | Delta Pressure - Separation Gas Injection and Secondary Vent |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Separation Gas Injection and Secondary Vent¦Pre-alarm Hi | #N/A | Delta Pressure - Separation Gas Injection and Secondary Vent¦Pre-alarm Hi | Delta Pressure - Separation Gas Injection and Secondary Vent |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Separation Gas Injection and Secondary Vent¦Pre-alarm Lo | #N/A | Delta Pressure - Separation Gas Injection and Secondary Vent¦Pre-alarm Lo | Delta Pressure - Separation Gas Injection and Secondary Vent |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter |  | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter¦Hi | #N/A | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter¦Hi | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter¦HiHi | #N/A | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter¦HiHi | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter¦Lo | #N/A | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter¦Lo | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter¦LoLo | #N/A | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter¦LoLo | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter¦Pre-alarm Hi | #N/A | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter¦Pre-alarm Hi | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter¦Pre-alarm Lo | #N/A | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter¦Pre-alarm Lo | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Suction Filter | #N/A | Delta Pressure - Suction Filter | Delta Pressure - Suction Filter | P50_PDT-1231104A |  | Sensors - Process Variables; | Sensors - Process Variables;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Suction Flow | #N/A | Delta Pressure - Suction Flow | Delta Pressure - Suction Flow |  |  | Sensors - Process Variables; | Sensors - Process Variables;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Suction Flow¦Hi | #N/A | Delta Pressure - Suction Flow¦Hi | Delta Pressure - Suction Flow |  |  |  | Sensors - Process Variables; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Delta Temperature - Cooler | #N/A | Delta Temperature - Cooler | Delta Temperature - Cooler |  |  | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler; | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler;
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Balance Piston |  | Flow - Balance Piston | Flow - Balance Piston |  |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Balance Piston¦Hi | #N/A | Flow - Balance Piston¦Hi | Flow - Balance Piston |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Balance Piston¦HiHi | #N/A | Flow - Balance Piston¦HiHi | Flow - Balance Piston |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Balance Piston¦Pre-alarm Hi | #N/A | Flow - Balance Piston¦Pre-alarm Hi | Flow - Balance Piston |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Flow - CM Supply | #N/A | Flow - CM Supply | Flow - CM Supply |  |  | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler; | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler;
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas Injection DE |  | Flow - Primary Seal Gas Injection DE | Flow - Primary Seal Gas Injection DE |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas Injection DE¦Hi | #N/A | Flow - Primary Seal Gas Injection DE¦Hi | Flow - Primary Seal Gas Injection DE |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas Injection DE¦HiHi | #N/A | Flow - Primary Seal Gas Injection DE¦HiHi | Flow - Primary Seal Gas Injection DE |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas Injection DE¦Lo | #N/A | Flow - Primary Seal Gas Injection DE¦Lo | Flow - Primary Seal Gas Injection DE |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas Injection DE¦LoLo | #N/A | Flow - Primary Seal Gas Injection DE¦LoLo | Flow - Primary Seal Gas Injection DE |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas Injection DE¦Pre-alarm Hi | #N/A | Flow - Primary Seal Gas Injection DE¦Pre-alarm Hi | Flow - Primary Seal Gas Injection DE |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas Injection DE¦Pre-alarm Lo | #N/A | Flow - Primary Seal Gas Injection DE¦Pre-alarm Lo | Flow - Primary Seal Gas Injection DE |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas Injection NDE |  | Flow - Primary Seal Gas Injection NDE | Flow - Primary Seal Gas Injection NDE |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas Injection NDE¦Hi | #N/A | Flow - Primary Seal Gas Injection NDE¦Hi | Flow - Primary Seal Gas Injection NDE |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas Injection NDE¦HiHi | #N/A | Flow - Primary Seal Gas Injection NDE¦HiHi | Flow - Primary Seal Gas Injection NDE |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas Injection NDE¦Lo | #N/A | Flow - Primary Seal Gas Injection NDE¦Lo | Flow - Primary Seal Gas Injection NDE |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas Injection NDE¦LoLo | #N/A | Flow - Primary Seal Gas Injection NDE¦LoLo | Flow - Primary Seal Gas Injection NDE |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas Injection NDE¦Pre-alarm Hi | #N/A | Flow - Primary Seal Gas Injection NDE¦Pre-alarm Hi | Flow - Primary Seal Gas Injection NDE |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas Injection NDE¦Pre-alarm Lo | #N/A | Flow - Primary Seal Gas Injection NDE¦Pre-alarm Lo | Flow - Primary Seal Gas Injection NDE |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (1) |  | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (1) | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (1) |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (1)¦Hi | #N/A | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (1)¦Hi | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (1) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (1)¦HiHi | #N/A | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (1)¦HiHi | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (1) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (1)¦Lo | #N/A | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (1)¦Lo | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (1) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (1)¦LoLo | #N/A | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (1)¦LoLo | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (1) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (2) |  | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (2) | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (2) |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (2)¦1h AVG | #N/A | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (2)¦1h AVG | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | 1h AVG
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (2)¦Hi | #N/A | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (2)¦Hi | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (2)¦HiHi | #N/A | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (2)¦HiHi | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (2)¦Lo | #N/A | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (2)¦Lo | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (2)¦LoLo | #N/A | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (2)¦LoLo | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1) |  | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1) | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1) |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1)¦1h AVG | #N/A | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1)¦1h AVG | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | 1h AVG
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1)¦Hi | #N/A | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1)¦Hi | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1)¦HiHi | #N/A | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1)¦HiHi | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1)¦Lo | #N/A | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1)¦Lo | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1)¦LoLo | #N/A | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1)¦LoLo | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (2) |  | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (2) | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (2) |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (2)¦1h AVG | #N/A | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (2)¦1h AVG | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | 1h AVG
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (2)¦Hi | #N/A | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (2)¦Hi | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (2)¦HiHi | #N/A | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (2)¦HiHi | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (2)¦Lo | #N/A | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (2)¦Lo | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (2)¦LoLo | #N/A | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (2)¦LoLo | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Secondary Seal Gas Injection DE |  | Flow - Secondary Seal Gas Injection DE | Flow - Secondary Seal Gas Injection DE |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Secondary Seal Gas Injection DE¦Hi | #N/A | Flow - Secondary Seal Gas Injection DE¦Hi | Flow - Secondary Seal Gas Injection DE |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Secondary Seal Gas Injection DE¦Lo | #N/A | Flow - Secondary Seal Gas Injection DE¦Lo | Flow - Secondary Seal Gas Injection DE |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Secondary Seal Gas Injection DE¦Pre-alarm Hi | #N/A | Flow - Secondary Seal Gas Injection DE¦Pre-alarm Hi | Flow - Secondary Seal Gas Injection DE |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Secondary Seal Gas Injection DE¦Pre-alarm Lo | #N/A | Flow - Secondary Seal Gas Injection DE¦Pre-alarm Lo | Flow - Secondary Seal Gas Injection DE |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Secondary Seal Gas Injection NDE |  | Flow - Secondary Seal Gas Injection NDE | Flow - Secondary Seal Gas Injection NDE |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Secondary Seal Gas Injection NDE¦Hi | #N/A | Flow - Secondary Seal Gas Injection NDE¦Hi | Flow - Secondary Seal Gas Injection NDE |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Secondary Seal Gas Injection NDE¦Lo | #N/A | Flow - Secondary Seal Gas Injection NDE¦Lo | Flow - Secondary Seal Gas Injection NDE |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Secondary Seal Gas Injection NDE¦Pre-alarm Hi | #N/A | Flow - Secondary Seal Gas Injection NDE¦Pre-alarm Hi | Flow - Secondary Seal Gas Injection NDE |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Secondary Seal Gas Injection NDE¦Pre-alarm Lo | #N/A | Flow - Secondary Seal Gas Injection NDE¦Pre-alarm Lo | Flow - Secondary Seal Gas Injection NDE |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Secondary Seal Gas to Vent DE |  | Flow - Secondary Seal Gas to Vent DE | Flow - Secondary Seal Gas to Vent DE |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Secondary Seal Gas to Vent DE¦Hi | #N/A | Flow - Secondary Seal Gas to Vent DE¦Hi | Flow - Secondary Seal Gas to Vent DE |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Secondary Seal Gas to Vent DE¦HiHi | #N/A | Flow - Secondary Seal Gas to Vent DE¦HiHi | Flow - Secondary Seal Gas to Vent DE |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Secondary Seal Gas to Vent DE¦Lo | #N/A | Flow - Secondary Seal Gas to Vent DE¦Lo | Flow - Secondary Seal Gas to Vent DE |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Secondary Seal Gas to Vent DE¦Pre-alarm Hi | #N/A | Flow - Secondary Seal Gas to Vent DE¦Pre-alarm Hi | Flow - Secondary Seal Gas to Vent DE |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Secondary Seal Gas to Vent DE¦Pre-alarm Lo | #N/A | Flow - Secondary Seal Gas to Vent DE¦Pre-alarm Lo | Flow - Secondary Seal Gas to Vent DE |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Secondary Seal Gas to Vent NDE |  | Flow - Secondary Seal Gas to Vent NDE | Flow - Secondary Seal Gas to Vent NDE |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Secondary Seal Gas to Vent NDE¦Hi | #N/A | Flow - Secondary Seal Gas to Vent NDE¦Hi | Flow - Secondary Seal Gas to Vent NDE |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Secondary Seal Gas to Vent NDE¦HiHi | #N/A | Flow - Secondary Seal Gas to Vent NDE¦HiHi | Flow - Secondary Seal Gas to Vent NDE |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Secondary Seal Gas to Vent NDE¦Lo | #N/A | Flow - Secondary Seal Gas to Vent NDE¦Lo | Flow - Secondary Seal Gas to Vent NDE |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Secondary Seal Gas to Vent NDE¦Pre-alarm Hi | #N/A | Flow - Secondary Seal Gas to Vent NDE¦Pre-alarm Hi | Flow - Secondary Seal Gas to Vent NDE |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Secondary Seal Gas to Vent NDE¦Pre-alarm Lo | #N/A | Flow - Secondary Seal Gas to Vent NDE¦Pre-alarm Lo | Flow - Secondary Seal Gas to Vent NDE |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1) |  | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1) |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦Hi | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦Hi | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦HiHi | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦HiHi | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦Lo | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦Lo | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦LoLo | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦LoLo | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2) |  | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2) |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2)¦Hi | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2)¦Hi | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2)¦HiHi | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2)¦HiHi | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2)¦Lo | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2)¦Lo | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2)¦LoLo | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2)¦LoLo | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) |  | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦Hi | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦Hi | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦HiHi | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦HiHi | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦Lo | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦Lo | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦LoLo | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦LoLo | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2) |  | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2) |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2)¦Hi | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2)¦Hi | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2)¦HiHi | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2)¦HiHi | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2)¦Lo | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2)¦Lo | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2)¦LoLo | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2)¦LoLo | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1) |  | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1) | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1) |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦Hi | #N/A | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦Hi | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦HiHi | #N/A | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦HiHi | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦Lo | #N/A | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦Lo | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦LoLo | #N/A | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦LoLo | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) |  | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦Hi | #N/A | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦Hi | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦HiHi | #N/A | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦HiHi | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦Lo | #N/A | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦Lo | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦LoLo | #N/A | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦LoLo | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Suction | #N/A | Flow - Suction | Flow - Suction | P50_FT-1231100A2 |  | Sensors - Process Variables; | Sensors - Process Variables;
Compressor Centrifugal Basic | Flow Curve¦Factor | #N/A | Flow Curve¦Factor | Flow Curve |  |  |  | Sensors - Process Variables; |  |  | Factor
Compressor Centrifugal Basic | Flow Curve¦Response Line - Flow Curve | #N/A | Flow Curve¦Response Line - Flow Curve | Flow Curve |  |  |  | Sensors - Process Variables; |  |  | Response Line - Flow Curve
Compressor Centrifugal Basic | Flow Curve¦Table Values | #N/A | Flow Curve¦Table Values | Flow Curve |  |  |  | Sensors - Process Variables; |  |  | Table Values
Compressor Centrifugal Basic | Keyphasor - Gear Casing HS Shaft |  | Keyphasor - Gear Casing HS Shaft | Keyphasor - Gear Casing HS Shaft |  |  | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Keyphasor - Gear Casing LS Shaft |  | Keyphasor - Gear Casing LS Shaft | Keyphasor - Gear Casing LS Shaft |  |  | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Power |  | Power | Power |  |  | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Centrifugal Basic | Power¦-1h AVG | #N/A | Power¦-1h AVG | Power |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | -1h AVG
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Booster Compressor Instrument Air |  | Pressure - Booster Compressor Instrument Air | Pressure - Booster Compressor Instrument Air |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Booster Compressor Instrument Air¦Lo | #N/A | Pressure - Booster Compressor Instrument Air¦Lo | Pressure - Booster Compressor Instrument Air |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Casing Vent Discharge Side |  | Pressure - Casing Vent Discharge Side | Pressure - Casing Vent Discharge Side |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Casing Vent Discharge Side¦Hi | #N/A | Pressure - Casing Vent Discharge Side¦Hi | Pressure - Casing Vent Discharge Side |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Casing Vent Discharge Side¦Pre-alarm Hi | #N/A | Pressure - Casing Vent Discharge Side¦Pre-alarm Hi | Pressure - Casing Vent Discharge Side |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Casing Vent Suction Side |  | Pressure - Casing Vent Suction Side | Pressure - Casing Vent Suction Side |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Casing Vent Suction Side¦Hi | #N/A | Pressure - Casing Vent Suction Side¦Hi | Pressure - Casing Vent Suction Side |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Casing Vent Suction Side¦Pre-alarm Hi | #N/A | Pressure - Casing Vent Suction Side¦Pre-alarm Hi | Pressure - Casing Vent Suction Side |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - CM Return | #N/A | Pressure - CM Return | Pressure - CM Return |  |  | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler; | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - CM Return (2) | #N/A | Pressure - CM Return (2) | Pressure - CM Return (2) |  |  | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler; | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - CM Supply | #N/A | Pressure - CM Supply | Pressure - CM Supply |  |  | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler; | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Discharge (2) | #N/A | Pressure - Discharge (2) | Pressure - Discharge (2) | P50_PT-1231128A |  | Sensors - Process Variables; | Sensors - Process Variables;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Discharge (2)¦Hi | #N/A | Pressure - Discharge (2)¦Hi | Pressure - Discharge (2) |  |  |  | Sensors - Process Variables; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Discharge (2)¦HiHi | #N/A | Pressure - Discharge (2)¦HiHi | Pressure - Discharge (2) |  |  |  | Sensors - Process Variables; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Discharge (2)¦Lo | #N/A | Pressure - Discharge (2)¦Lo | Pressure - Discharge (2) |  |  |  | Sensors - Process Variables; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Discharge (2)¦LoLo | #N/A | Pressure - Discharge (2)¦LoLo | Pressure - Discharge (2) |  |  |  | Sensors - Process Variables; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Downstream Auxiliary Cooler | #N/A | Pressure - Downstream Auxiliary Cooler | Pressure - Downstream Auxiliary Cooler |  |  | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler; | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Downstream Auxiliary Cooler (2) | #N/A | Pressure - Downstream Auxiliary Cooler (2) | Pressure - Downstream Auxiliary Cooler (2) |  |  | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler; | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Piston Balancing Line |  | Pressure - Piston Balancing Line | Pressure - Piston Balancing Line |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Piston Balancing Line¦Hi | #N/A | Pressure - Piston Balancing Line¦Hi | Pressure - Piston Balancing Line |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Piston Balancing Line¦HiHi | #N/A | Pressure - Piston Balancing Line¦HiHi | Pressure - Piston Balancing Line |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Piston Balancing Line¦Lo | #N/A | Pressure - Piston Balancing Line¦Lo | Pressure - Piston Balancing Line |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Piston Balancing Line¦Pre-alarm Hi | #N/A | Pressure - Piston Balancing Line¦Pre-alarm Hi | Pressure - Piston Balancing Line |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas Injection |  | Pressure - Primary Seal Gas Injection | Pressure - Primary Seal Gas Injection |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas Injection¦Hi | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas Injection¦Hi | Pressure - Primary Seal Gas Injection |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas Injection¦HiHi | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas Injection¦HiHi | Pressure - Primary Seal Gas Injection |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas Injection¦Lo | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas Injection¦Lo | Pressure - Primary Seal Gas Injection |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas Injection¦LoLo | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas Injection¦LoLo | Pressure - Primary Seal Gas Injection |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas Injection¦Pre-alarm Hi | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas Injection¦Pre-alarm Hi | Pressure - Primary Seal Gas Injection |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas Injection¦Pre-alarm Lo | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas Injection¦Pre-alarm Lo | Pressure - Primary Seal Gas Injection |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2) |  | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2) | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2) |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦Hi | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦Hi | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦HiHi | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦HiHi | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦Lo | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦Lo | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦LoLo | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦LoLo | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦Pre-alarm Hi | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦Pre-alarm Lo | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦Pre-alarm Lo | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas Injection DE |  | Pressure - Primary Seal Gas Injection DE | Pressure - Primary Seal Gas Injection DE |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas Injection DE¦Hi | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas Injection DE¦Hi | Pressure - Primary Seal Gas Injection DE |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas Injection DE¦Lo | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas Injection DE¦Lo | Pressure - Primary Seal Gas Injection DE |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas Injection DE¦Pre-alarm Hi | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas Injection DE¦Pre-alarm Hi | Pressure - Primary Seal Gas Injection DE |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas Injection DE¦Pre-alarm Lo | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas Injection DE¦Pre-alarm Lo | Pressure - Primary Seal Gas Injection DE |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas Injection NDE |  | Pressure - Primary Seal Gas Injection NDE | Pressure - Primary Seal Gas Injection NDE |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas Injection NDE¦Hi | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas Injection NDE¦Hi | Pressure - Primary Seal Gas Injection NDE |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas Injection NDE¦Lo | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas Injection NDE¦Lo | Pressure - Primary Seal Gas Injection NDE |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas Injection NDE¦Pre-alarm Hi | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas Injection NDE¦Pre-alarm Hi | Pressure - Primary Seal Gas Injection NDE |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas Injection NDE¦Pre-alarm Lo | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas Injection NDE¦Pre-alarm Lo | Pressure - Primary Seal Gas Injection NDE |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas Injection Upstream to Filter |  | Pressure - Primary Seal Gas Injection Upstream to Filter | Pressure - Primary Seal Gas Injection Upstream to Filter |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas Injection Upstream to Filter¦Lo | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas Injection Upstream to Filter¦Lo | Pressure - Primary Seal Gas Injection Upstream to Filter |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas Injection Upstream to Filter¦Pre-alarm Lo | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas Injection Upstream to Filter¦Pre-alarm Lo | Pressure - Primary Seal Gas Injection Upstream to Filter |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Vent |  | Pressure - Primary Seal Gas to Vent | Pressure - Primary Seal Gas to Vent |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Vent¦Hi | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas to Vent¦Hi | Pressure - Primary Seal Gas to Vent |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Vent¦HiHi | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas to Vent¦HiHi | Pressure - Primary Seal Gas to Vent |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Vent¦Lo | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas to Vent¦Lo | Pressure - Primary Seal Gas to Vent |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Vent¦Pre-alarm Hi | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas to Vent¦Pre-alarm Hi | Pressure - Primary Seal Gas to Vent |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Vent¦Pre-alarm Lo | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas to Vent¦Pre-alarm Lo | Pressure - Primary Seal Gas to Vent |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Vent DE (1) |  | Pressure - Primary Seal Gas to Vent DE (1) | Pressure - Primary Seal Gas to Vent DE (1) |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Vent DE (1)¦Hi | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas to Vent DE (1)¦Hi | Pressure - Primary Seal Gas to Vent DE (1) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Vent DE (1)¦HiHi | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas to Vent DE (1)¦HiHi | Pressure - Primary Seal Gas to Vent DE (1) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Vent DE (1)¦Lo | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas to Vent DE (1)¦Lo | Pressure - Primary Seal Gas to Vent DE (1) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Vent DE (1)¦LoLo | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas to Vent DE (1)¦LoLo | Pressure - Primary Seal Gas to Vent DE (1) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Vent DE (2) |  | Pressure - Primary Seal Gas to Vent DE (2) | Pressure - Primary Seal Gas to Vent DE (2) |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Vent DE (2)¦Hi | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas to Vent DE (2)¦Hi | Pressure - Primary Seal Gas to Vent DE (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Vent DE (2)¦HiHi | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas to Vent DE (2)¦HiHi | Pressure - Primary Seal Gas to Vent DE (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Vent DE (2)¦Lo | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas to Vent DE (2)¦Lo | Pressure - Primary Seal Gas to Vent DE (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Vent DE (2)¦LoLo | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas to Vent DE (2)¦LoLo | Pressure - Primary Seal Gas to Vent DE (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Vent NDE (1) |  | Pressure - Primary Seal Gas to Vent NDE (1) | Pressure - Primary Seal Gas to Vent NDE (1) |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Vent NDE (1)¦Hi | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas to Vent NDE (1)¦Hi | Pressure - Primary Seal Gas to Vent NDE (1) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Vent NDE (1)¦HiHi | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas to Vent NDE (1)¦HiHi | Pressure - Primary Seal Gas to Vent NDE (1) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Vent NDE (1)¦Lo | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas to Vent NDE (1)¦Lo | Pressure - Primary Seal Gas to Vent NDE (1) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Vent NDE (1)¦LoLo | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas to Vent NDE (1)¦LoLo | Pressure - Primary Seal Gas to Vent NDE (1) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Vent NDE (2) |  | Pressure - Primary Seal Gas to Vent NDE (2) | Pressure - Primary Seal Gas to Vent NDE (2) |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Vent NDE (2)¦Hi | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas to Vent NDE (2)¦Hi | Pressure - Primary Seal Gas to Vent NDE (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Vent NDE (2)¦HiHi | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas to Vent NDE (2)¦HiHi | Pressure - Primary Seal Gas to Vent NDE (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Vent NDE (2)¦Lo | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas to Vent NDE (2)¦Lo | Pressure - Primary Seal Gas to Vent NDE (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Vent NDE (2)¦LoLo | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas to Vent NDE (2)¦LoLo | Pressure - Primary Seal Gas to Vent NDE (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Secondary Seal Gas Injection |  | Pressure - Secondary Seal Gas Injection | Pressure - Secondary Seal Gas Injection |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Secondary Seal Gas Injection¦Hi | #N/A | Pressure - Secondary Seal Gas Injection¦Hi | Pressure - Secondary Seal Gas Injection |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Secondary Seal Gas Injection¦Lo | #N/A | Pressure - Secondary Seal Gas Injection¦Lo | Pressure - Secondary Seal Gas Injection |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Secondary Seal Gas Injection¦LoLo | #N/A | Pressure - Secondary Seal Gas Injection¦LoLo | Pressure - Secondary Seal Gas Injection |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Secondary Seal Gas Injection¦Pre-alarm Lo | #N/A | Pressure - Secondary Seal Gas Injection¦Pre-alarm Lo | Pressure - Secondary Seal Gas Injection |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE |  | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE¦Hi | #N/A | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE¦Hi | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE¦HiHi | #N/A | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE¦HiHi | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE¦Pre-alarm Hi | #N/A | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE¦Pre-alarm Hi | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE |  | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE¦Hi | #N/A | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE¦Hi | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE¦HiHi | #N/A | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE¦HiHi | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE¦Pre-alarm Hi | #N/A | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE¦Pre-alarm Hi | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Separation Gas Injection (1) |  | Pressure - Separation Gas Injection (1) | Pressure - Separation Gas Injection (1) |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦Hi | #N/A | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦Hi | Pressure - Separation Gas Injection (1) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦HiHi | #N/A | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦HiHi | Pressure - Separation Gas Injection (1) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦Lo | #N/A | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦Lo | Pressure - Separation Gas Injection (1) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦LoLo | #N/A | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦LoLo | Pressure - Separation Gas Injection (1) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦Pre-alarm Hi | Pressure - Separation Gas Injection (1) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦Pre-alarm Lo | #N/A | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦Pre-alarm Lo | Pressure - Separation Gas Injection (1) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Separation Gas Injection (2) |  | Pressure - Separation Gas Injection (2) | Pressure - Separation Gas Injection (2) |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Separation Gas Injection (2)¦Hi | #N/A | Pressure - Separation Gas Injection (2)¦Hi | Pressure - Separation Gas Injection (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Separation Gas Injection (2)¦HiHi | #N/A | Pressure - Separation Gas Injection (2)¦HiHi | Pressure - Separation Gas Injection (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Separation Gas Injection (2)¦Lo | #N/A | Pressure - Separation Gas Injection (2)¦Lo | Pressure - Separation Gas Injection (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Separation Gas Injection (2)¦LoLo | #N/A | Pressure - Separation Gas Injection (2)¦LoLo | Pressure - Separation Gas Injection (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Separation Gas Injection (2)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Pressure - Separation Gas Injection (2)¦Pre-alarm Hi | Pressure - Separation Gas Injection (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Separation Gas Injection (2)¦Pre-alarm Lo | #N/A | Pressure - Separation Gas Injection (2)¦Pre-alarm Lo | Pressure - Separation Gas Injection (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Suction (2) | #N/A | Pressure - Suction (2) | Pressure - Suction (2) | P50_PT-1231116A |  | Sensors - Process Variables; | Sensors - Process Variables;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Suction (2)¦Hi | #N/A | Pressure - Suction (2)¦Hi | Pressure - Suction (2) |  |  |  | Sensors - Process Variables; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Suction (2)¦HiHi | #N/A | Pressure - Suction (2)¦HiHi | Pressure - Suction (2) |  |  |  | Sensors - Process Variables; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Suction (2)¦Lo | #N/A | Pressure - Suction (2)¦Lo | Pressure - Suction (2) |  |  |  | Sensors - Process Variables; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Suction (2)¦LoLo | #N/A | Pressure - Suction (2)¦LoLo | Pressure - Suction (2) |  |  |  | Sensors - Process Variables; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Upstream Auxiliary Cooler | #N/A | Pressure - Upstream Auxiliary Cooler | Pressure - Upstream Auxiliary Cooler |  |  | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler; | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler;
Compressor Centrifugal Basic | Status - Booster Seal Gas Heater |  | Status - Booster Seal Gas Heater | Status - Booster Seal Gas Heater |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Status - Seal Gas Heater |  | Status - Seal Gas Heater | Status - Seal Gas Heater |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Surge Protection Response Head¦Coefficients | #N/A | Surge Protection Response Head¦Coefficients | Surge Protection Response Head |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Coefficients
Compressor Centrifugal Basic | Surge Protection Response Head¦Coefficients¦A | #N/A | Surge Protection Response Head¦Coefficients¦A | Surge Protection Response Head |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Coefficients
Compressor Centrifugal Basic | Surge Protection Response Head¦Coefficients¦B | #N/A | Surge Protection Response Head¦Coefficients¦B | Surge Protection Response Head |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Coefficients
Compressor Centrifugal Basic | Surge Protection Response Head¦Coefficients¦C | #N/A | Surge Protection Response Head¦Coefficients¦C | Surge Protection Response Head |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Coefficients
Compressor Centrifugal Basic | Surge Protection Response Head¦Coefficients¦D | #N/A | Surge Protection Response Head¦Coefficients¦D | Surge Protection Response Head |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Coefficients
Compressor Centrifugal Basic | Surge Protection Response Head¦Coefficients¦E | #N/A | Surge Protection Response Head¦Coefficients¦E | Surge Protection Response Head |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Coefficients
Compressor Centrifugal Basic | Surge Protection Response Head¦Coefficients¦F | #N/A | Surge Protection Response Head¦Coefficients¦F | Surge Protection Response Head |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Coefficients
Compressor Centrifugal Basic | Surge Protection Response Head¦Surge Protection Response Line Curve | #N/A | Surge Protection Response Head¦Surge Protection Response Line Curve | Surge Protection Response Head |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Surge Protection Response Line Curve
Compressor Centrifugal Basic | Surge Protection Response Head¦Surge Protection Response Line Datasheet | #N/A | Surge Protection Response Head¦Surge Protection Response Line Datasheet | Surge Protection Response Head |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Surge Protection Response Line Datasheet
Compressor Centrifugal Basic | Surge Protection Response Head Deviation¦Hi | #N/A | Surge Protection Response Head Deviation¦Hi | Surge Protection Response Head Deviation |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Booster Primary Seal Gas Heater |  | Temperature - Booster Primary Seal Gas Heater | Temperature - Booster Primary Seal Gas Heater |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Booster Primary Seal Gas Heater¦Hi | #N/A | Temperature - Booster Primary Seal Gas Heater¦Hi | Temperature - Booster Primary Seal Gas Heater |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Booster Primary Seal Gas Heater¦HiHi | #N/A | Temperature - Booster Primary Seal Gas Heater¦HiHi | Temperature - Booster Primary Seal Gas Heater |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Booster Primary Seal Gas Heater¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Booster Primary Seal Gas Heater¦Pre-alarm Hi | Temperature - Booster Primary Seal Gas Heater |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Booster Primary Seal Gas Injection |  | Temperature - Booster Primary Seal Gas Injection | Temperature - Booster Primary Seal Gas Injection |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Booster Primary Seal Gas Injection¦Hi | #N/A | Temperature - Booster Primary Seal Gas Injection¦Hi | Temperature - Booster Primary Seal Gas Injection |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Booster Primary Seal Gas Injection¦Lo | #N/A | Temperature - Booster Primary Seal Gas Injection¦Lo | Temperature - Booster Primary Seal Gas Injection |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Booster Primary Seal Gas Injection¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Booster Primary Seal Gas Injection¦Pre-alarm Hi | Temperature - Booster Primary Seal Gas Injection |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Booster Primary Seal Gas Injection¦Pre-alarm Lo | #N/A | Temperature - Booster Primary Seal Gas Injection¦Pre-alarm Lo | Temperature - Booster Primary Seal Gas Injection |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - CM Return | #N/A | Temperature - CM Return | Temperature - CM Return |  |  | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler; | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - CM Supply | #N/A | Temperature - CM Supply | Temperature - CM Supply |  |  | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler; | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp DE Bearing (1) |  | Temperature - Comp DE Bearing (1) | Temperature - Comp DE Bearing (1) |  |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp DE Bearing (1)¦Hi | #N/A | Temperature - Comp DE Bearing (1)¦Hi | Temperature - Comp DE Bearing (1) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp DE Bearing (1)¦HiHi | #N/A | Temperature - Comp DE Bearing (1)¦HiHi | Temperature - Comp DE Bearing (1) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp DE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Comp DE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp DE Bearing (1) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp DE Bearing (2) |  | Temperature - Comp DE Bearing (2) | Temperature - Comp DE Bearing (2) |  |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp DE Bearing (2)¦Hi | #N/A | Temperature - Comp DE Bearing (2)¦Hi | Temperature - Comp DE Bearing (2) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp DE Bearing (2)¦HiHi | #N/A | Temperature - Comp DE Bearing (2)¦HiHi | Temperature - Comp DE Bearing (2) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp DE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Comp DE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp DE Bearing (2) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp NDE Bearing (1) |  | Temperature - Comp NDE Bearing (1) | Temperature - Comp NDE Bearing (1) |  |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp NDE Bearing (1)¦Hi | #N/A | Temperature - Comp NDE Bearing (1)¦Hi | Temperature - Comp NDE Bearing (1) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp NDE Bearing (1)¦HiHi | #N/A | Temperature - Comp NDE Bearing (1)¦HiHi | Temperature - Comp NDE Bearing (1) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp NDE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Comp NDE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp NDE Bearing (1) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp NDE Bearing (2) |  | Temperature - Comp NDE Bearing (2) | Temperature - Comp NDE Bearing (2) |  |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp NDE Bearing (2)¦Hi | #N/A | Temperature - Comp NDE Bearing (2)¦Hi | Temperature - Comp NDE Bearing (2) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp NDE Bearing (2)¦HiHi | #N/A | Temperature - Comp NDE Bearing (2)¦HiHi | Temperature - Comp NDE Bearing (2) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp NDE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Comp NDE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp NDE Bearing (2) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp THRUST Bearing (1A) |  | Temperature - Comp THRUST Bearing (1A) | Temperature - Comp THRUST Bearing (1A) |  |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp THRUST Bearing (1A)¦Hi | #N/A | Temperature - Comp THRUST Bearing (1A)¦Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing (1A) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp THRUST Bearing (1A)¦HiHi | #N/A | Temperature - Comp THRUST Bearing (1A)¦HiHi | Temperature - Comp THRUST Bearing (1A) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp THRUST Bearing (1A)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Comp THRUST Bearing (1A)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing (1A) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp THRUST Bearing (1B) |  | Temperature - Comp THRUST Bearing (1B) | Temperature - Comp THRUST Bearing (1B) |  |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp THRUST Bearing (1B)¦Hi | #N/A | Temperature - Comp THRUST Bearing (1B)¦Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing (1B) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp THRUST Bearing (1B)¦HiHi | #N/A | Temperature - Comp THRUST Bearing (1B)¦HiHi | Temperature - Comp THRUST Bearing (1B) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp THRUST Bearing (1B)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Comp THRUST Bearing (1B)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing (1B) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp THRUST Bearing (2A) |  | Temperature - Comp THRUST Bearing (2A) | Temperature - Comp THRUST Bearing (2A) |  |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp THRUST Bearing (2A)¦Hi | #N/A | Temperature - Comp THRUST Bearing (2A)¦Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing (2A) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp THRUST Bearing (2A)¦HiHi | #N/A | Temperature - Comp THRUST Bearing (2A)¦HiHi | Temperature - Comp THRUST Bearing (2A) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp THRUST Bearing (2A)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Comp THRUST Bearing (2A)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing (2A) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp THRUST Bearing (2B) |  | Temperature - Comp THRUST Bearing (2B) | Temperature - Comp THRUST Bearing (2B) |  |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp THRUST Bearing (2B)¦Hi | #N/A | Temperature - Comp THRUST Bearing (2B)¦Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing (2B) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp THRUST Bearing (2B)¦HiHi | #N/A | Temperature - Comp THRUST Bearing (2B)¦HiHi | Temperature - Comp THRUST Bearing (2B) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp THRUST Bearing (2B)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Comp THRUST Bearing (2B)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing (2B) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp THRUST Bearing (2C) |  | Temperature - Comp THRUST Bearing (2C) | Temperature - Comp THRUST Bearing (2C) |  |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp THRUST Bearing (2C)¦Hi | #N/A | Temperature - Comp THRUST Bearing (2C)¦Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing (2C) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp THRUST Bearing (2C)¦HiHi | #N/A | Temperature - Comp THRUST Bearing (2C)¦HiHi | Temperature - Comp THRUST Bearing (2C) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp THRUST Bearing (2C)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Comp THRUST Bearing (2C)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing (2C) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Compressor DGS Housing DE |  | Temperature - Compressor DGS Housing DE | Temperature - Compressor DGS Housing DE |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Compressor DGS Housing DE¦Hi | #N/A | Temperature - Compressor DGS Housing DE¦Hi | Temperature - Compressor DGS Housing DE |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Compressor DGS Housing DE¦HiHi | #N/A | Temperature - Compressor DGS Housing DE¦HiHi | Temperature - Compressor DGS Housing DE |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Compressor DGS Housing DE¦Lo | #N/A | Temperature - Compressor DGS Housing DE¦Lo | Temperature - Compressor DGS Housing DE |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Compressor DGS Housing DE¦LoLo | #N/A | Temperature - Compressor DGS Housing DE¦LoLo | Temperature - Compressor DGS Housing DE |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Compressor DGS Housing DE¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Compressor DGS Housing DE¦Pre-alarm Hi | Temperature - Compressor DGS Housing DE |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Compressor DGS Housing DE¦Pre-alarm Lo | #N/A | Temperature - Compressor DGS Housing DE¦Pre-alarm Lo | Temperature - Compressor DGS Housing DE |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Compressor DGS Housing NDE |  | Temperature - Compressor DGS Housing NDE | Temperature - Compressor DGS Housing NDE |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Compressor DGS Housing NDE¦Hi | #N/A | Temperature - Compressor DGS Housing NDE¦Hi | Temperature - Compressor DGS Housing NDE |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Compressor DGS Housing NDE¦HiHi | #N/A | Temperature - Compressor DGS Housing NDE¦HiHi | Temperature - Compressor DGS Housing NDE |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Compressor DGS Housing NDE¦Lo | #N/A | Temperature - Compressor DGS Housing NDE¦Lo | Temperature - Compressor DGS Housing NDE |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Compressor DGS Housing NDE¦LoLo | #N/A | Temperature - Compressor DGS Housing NDE¦LoLo | Temperature - Compressor DGS Housing NDE |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Compressor DGS Housing NDE¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Compressor DGS Housing NDE¦Pre-alarm Hi | Temperature - Compressor DGS Housing NDE |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Compressor DGS Housing NDE¦Pre-alarm Lo | #N/A | Temperature - Compressor DGS Housing NDE¦Pre-alarm Lo | Temperature - Compressor DGS Housing NDE |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Discharge (2) | #N/A | Temperature - Discharge (2) | Temperature - Discharge (2) | P50_TIT-1231114A |  | Sensors - Process Variables; | Sensors - Process Variables;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Discharge (2)¦Hi | #N/A | Temperature - Discharge (2)¦Hi | Temperature - Discharge (2) |  |  |  | Sensors - Process Variables; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Discharge (2)¦Lo | #N/A | Temperature - Discharge (2)¦Lo | Temperature - Discharge (2) |  |  |  | Sensors - Process Variables; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Discharge (2)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Discharge (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Discharge (2) |  |  |  | Sensors - Process Variables; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Discharge (2)¦Pre-alarm Lo | #N/A | Temperature - Discharge (2)¦Pre-alarm Lo | Temperature - Discharge (2) |  |  |  | Sensors - Process Variables; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Downstream Auxiliary Cooler | #N/A | Temperature - Downstream Auxiliary Cooler | Temperature - Downstream Auxiliary Cooler |  |  | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler; | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Downstream Auxiliary Cooler (2) | #N/A | Temperature - Downstream Auxiliary Cooler (2) | Temperature - Downstream Auxiliary Cooler (2) |  |  | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler; | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1) |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1) |  |  | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦Hi | #N/A | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦Hi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦HiHi | #N/A | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦HiHi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2) |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2) |  |  | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦Hi | #N/A | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦Hi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦HiHi | #N/A | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦HiHi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) |  |  | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦Hi | #N/A | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦Hi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦HiHi | #N/A | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦HiHi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2) |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2) |  |  | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2)¦Hi | #N/A | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2)¦Hi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2)¦HiHi | #N/A | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2)¦HiHi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1) |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1) |  |  | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦Hi | #N/A | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦Hi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦HiHi | #N/A | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦HiHi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2) |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2) |  |  | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦Hi | #N/A | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦Hi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦HiHi | #N/A | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦HiHi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) |  |  | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦Hi | #N/A | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦Hi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦HiHi | #N/A | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦HiHi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2) |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2) |  |  | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2)¦Hi | #N/A | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2)¦Hi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2)¦HiHi | #N/A | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2)¦HiHi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1) |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1) | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1) |  |  | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1)¦Hi | #N/A | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1)¦Hi | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1)¦HiHi | #N/A | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1)¦HiHi | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2) |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2) | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2) |  |  | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2)¦Hi | #N/A | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2)¦Hi | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2)¦HiHi | #N/A | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2)¦HiHi | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1) |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1) | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1) |  |  | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1)¦Hi | #N/A | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1)¦Hi | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1)¦HiHi | #N/A | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1)¦HiHi | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2) |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2) | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2) |  |  | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2)¦Hi | #N/A | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2)¦Hi | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2)¦HiHi | #N/A | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2)¦HiHi | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Motor DE Bearing (2) |  | Temperature - Motor DE Bearing (2) | Temperature - Motor DE Bearing (2) |  |  | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Motor DE Bearing (2)¦Hi | #N/A | Temperature - Motor DE Bearing (2)¦Hi | Temperature - Motor DE Bearing (2) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Motor DE Bearing (2)¦HiHi | #N/A | Temperature - Motor DE Bearing (2)¦HiHi | Temperature - Motor DE Bearing (2) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Motor DE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Motor DE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Motor DE Bearing (2) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Motor NDE Bearing (2) |  | Temperature - Motor NDE Bearing (2) | Temperature - Motor NDE Bearing (2) |  |  | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Motor NDE Bearing (2)¦Hi | #N/A | Temperature - Motor NDE Bearing (2)¦Hi | Temperature - Motor NDE Bearing (2) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Motor NDE Bearing (2)¦HiHi | #N/A | Temperature - Motor NDE Bearing (2)¦HiHi | Temperature - Motor NDE Bearing (2) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Motor NDE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Motor NDE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Motor NDE Bearing (2) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Primary Seal Gas Heater Bundle |  | Temperature - Primary Seal Gas Heater Bundle | Temperature - Primary Seal Gas Heater Bundle |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Primary Seal Gas Heater Bundle¦Hi | #N/A | Temperature - Primary Seal Gas Heater Bundle¦Hi | Temperature - Primary Seal Gas Heater Bundle |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Primary Seal Gas Heater Bundle¦HiHi | #N/A | Temperature - Primary Seal Gas Heater Bundle¦HiHi | Temperature - Primary Seal Gas Heater Bundle |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Primary Seal Gas Heater Bundle (2) |  | Temperature - Primary Seal Gas Heater Bundle (2) | Temperature - Primary Seal Gas Heater Bundle (2) |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Primary Seal Gas Heater Bundle (2)¦Hi | #N/A | Temperature - Primary Seal Gas Heater Bundle (2)¦Hi | Temperature - Primary Seal Gas Heater Bundle (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Primary Seal Gas Heater Bundle (2)¦HiHi | #N/A | Temperature - Primary Seal Gas Heater Bundle (2)¦HiHi | Temperature - Primary Seal Gas Heater Bundle (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Primary Seal Gas Heater Control |  | Temperature - Primary Seal Gas Heater Control | Temperature - Primary Seal Gas Heater Control |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Primary Seal Gas Heater Control¦Hi | #N/A | Temperature - Primary Seal Gas Heater Control¦Hi | Temperature - Primary Seal Gas Heater Control |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Primary Seal Gas Heater Control¦HiHi | #N/A | Temperature - Primary Seal Gas Heater Control¦HiHi | Temperature - Primary Seal Gas Heater Control |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Primary Seal Gas Heater Control (2) |  | Temperature - Primary Seal Gas Heater Control (2) | Temperature - Primary Seal Gas Heater Control (2) |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Primary Seal Gas Heater Control (2)¦Hi | #N/A | Temperature - Primary Seal Gas Heater Control (2)¦Hi | Temperature - Primary Seal Gas Heater Control (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Primary Seal Gas Heater Control (2)¦HiHi | #N/A | Temperature - Primary Seal Gas Heater Control (2)¦HiHi | Temperature - Primary Seal Gas Heater Control (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Primary Seal Gas Heater Control (3) |  | Temperature - Primary Seal Gas Heater Control (3) | Temperature - Primary Seal Gas Heater Control (3) |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Primary Seal Gas Heater Control (3)¦Hi | #N/A | Temperature - Primary Seal Gas Heater Control (3)¦Hi | Temperature - Primary Seal Gas Heater Control (3) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Primary Seal Gas Heater Control (3)¦HiHi | #N/A | Temperature - Primary Seal Gas Heater Control (3)¦HiHi | Temperature - Primary Seal Gas Heater Control (3) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Primary Seal Gas Heater Control (4) |  | Temperature - Primary Seal Gas Heater Control (4) | Temperature - Primary Seal Gas Heater Control (4) |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Primary Seal Gas Heater Control (4)¦Hi | #N/A | Temperature - Primary Seal Gas Heater Control (4)¦Hi | Temperature - Primary Seal Gas Heater Control (4) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Primary Seal Gas Heater Control (4)¦HiHi | #N/A | Temperature - Primary Seal Gas Heater Control (4)¦HiHi | Temperature - Primary Seal Gas Heater Control (4) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Primary Seal Gas Injection |  | Temperature - Primary Seal Gas Injection | Temperature - Primary Seal Gas Injection |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Primary Seal Gas Injection¦Hi | #N/A | Temperature - Primary Seal Gas Injection¦Hi | Temperature - Primary Seal Gas Injection |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Primary Seal Gas Injection¦HiHi | #N/A | Temperature - Primary Seal Gas Injection¦HiHi | Temperature - Primary Seal Gas Injection |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Primary Seal Gas Injection¦Lo | #N/A | Temperature - Primary Seal Gas Injection¦Lo | Temperature - Primary Seal Gas Injection |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Primary Seal Gas Injection¦LoLo | #N/A | Temperature - Primary Seal Gas Injection¦LoLo | Temperature - Primary Seal Gas Injection |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Primary Seal Gas Injection¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Primary Seal Gas Injection¦Pre-alarm Hi | Temperature - Primary Seal Gas Injection |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Primary Seal Gas Injection¦Pre-alarm Lo | #N/A | Temperature - Primary Seal Gas Injection¦Pre-alarm Lo | Temperature - Primary Seal Gas Injection |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Primary Seal Gas Injection (2) |  | Temperature - Primary Seal Gas Injection (2) | Temperature - Primary Seal Gas Injection (2) |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Primary Seal Gas Injection (2)¦Hi | #N/A | Temperature - Primary Seal Gas Injection (2)¦Hi | Temperature - Primary Seal Gas Injection (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Primary Seal Gas Injection (2)¦HiHi | #N/A | Temperature - Primary Seal Gas Injection (2)¦HiHi | Temperature - Primary Seal Gas Injection (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Primary Seal Gas Injection (2)¦Lo | #N/A | Temperature - Primary Seal Gas Injection (2)¦Lo | Temperature - Primary Seal Gas Injection (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Primary Seal Gas Injection (2)¦LoLo | #N/A | Temperature - Primary Seal Gas Injection (2)¦LoLo | Temperature - Primary Seal Gas Injection (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Secondary Seal Gas to Vent DE |  | Temperature - Secondary Seal Gas to Vent DE | Temperature - Secondary Seal Gas to Vent DE |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Secondary Seal Gas to Vent DE¦Hi | #N/A | Temperature - Secondary Seal Gas to Vent DE¦Hi | Temperature - Secondary Seal Gas to Vent DE |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Secondary Seal Gas to Vent DE¦HiHi | #N/A | Temperature - Secondary Seal Gas to Vent DE¦HiHi | Temperature - Secondary Seal Gas to Vent DE |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Secondary Seal Gas to Vent DE¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Secondary Seal Gas to Vent DE¦Pre-alarm Hi | Temperature - Secondary Seal Gas to Vent DE |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Secondary Seal Gas to Vent NDE |  | Temperature - Secondary Seal Gas to Vent NDE | Temperature - Secondary Seal Gas to Vent NDE |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Secondary Seal Gas to Vent NDE¦Hi | #N/A | Temperature - Secondary Seal Gas to Vent NDE¦Hi | Temperature - Secondary Seal Gas to Vent NDE |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Secondary Seal Gas to Vent NDE¦HiHi | #N/A | Temperature - Secondary Seal Gas to Vent NDE¦HiHi | Temperature - Secondary Seal Gas to Vent NDE |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Secondary Seal Gas to Vent NDE¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Secondary Seal Gas to Vent NDE¦Pre-alarm Hi | Temperature - Secondary Seal Gas to Vent NDE |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Suction (2) | #N/A | Temperature - Suction (2) | Temperature - Suction (2) | P50_TIT-1231111A |  | Sensors - Process Variables; | Sensors - Process Variables;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Suction (2)¦Hi | #N/A | Temperature - Suction (2)¦Hi | Temperature - Suction (2) |  |  |  | Sensors - Process Variables; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Suction (2)¦Lo | #N/A | Temperature - Suction (2)¦Lo | Temperature - Suction (2) |  |  |  | Sensors - Process Variables; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Suction (2)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Suction (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Suction (2) |  |  |  | Sensors - Process Variables; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Suction (2)¦Pre-alarm Lo | #N/A | Temperature - Suction (2)¦Pre-alarm Lo | Temperature - Suction (2) |  |  |  | Sensors - Process Variables; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Upstream Auxiliary Cooler | #N/A | Temperature - Upstream Auxiliary Cooler | Temperature - Upstream Auxiliary Cooler |  |  | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler; | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler;
Compressor Centrifugal Basic | Valve - Booster Instrument Air Supply |  | Valve - Booster Instrument Air Supply | Valve - Booster Instrument Air Supply |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Valve - Booster Instrument Air Supply¦Lo | #N/A | Valve - Booster Instrument Air Supply¦Lo | Valve - Booster Instrument Air Supply |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Valve - CM Return | #N/A | Valve - CM Return | Valve - CM Return |  |  | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler; | Sensors - Process Variables - Auxiliary Cooler;
Compressor Centrifugal Basic | Valve - Electric Motor Cooling Water Outlet XV |  | Valve - Electric Motor Cooling Water Outlet XV | Valve - Electric Motor Cooling Water Outlet XV |  |  | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Centrifugal Basic | Valve - Lube Oil Cooler Outlet |  | Valve - Lube Oil Cooler Outlet | Valve - Lube Oil Cooler Outlet |  |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Centrifugal Basic | Valve - Lube Oil Cooling Water Outlet XV |  | Valve - Lube Oil Cooling Water Outlet XV | Valve - Lube Oil Cooling Water Outlet XV |  |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Centrifugal Basic | Valve - Primary Seal Gas Injection - External Gas |  | Valve - Primary Seal Gas Injection - External Gas | Valve - Primary Seal Gas Injection - External Gas |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Valve - Primary Seal Gas Injection - Nitrogen |  | Valve - Primary Seal Gas Injection - Nitrogen | Valve - Primary Seal Gas Injection - Nitrogen |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Valve - Primary Seal Gas Injection - Self Gas |  | Valve - Primary Seal Gas Injection - Self Gas | Valve - Primary Seal Gas Injection - Self Gas |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Valve - Primary Seal Gas Injection Flow Control |  | Valve - Primary Seal Gas Injection Flow Control | Valve - Primary Seal Gas Injection Flow Control |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Valve - Primary Seal Gas Injection Flow Control DE |  | Valve - Primary Seal Gas Injection Flow Control DE | Valve - Primary Seal Gas Injection Flow Control DE |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Valve - Primary Seal Gas Injection Flow Control NDE |  | Valve - Primary Seal Gas Injection Flow Control NDE | Valve - Primary Seal Gas Injection Flow Control NDE |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Valve - Primary Seal Gas Injection Pressure Control |  | Valve - Primary Seal Gas Injection Pressure Control | Valve - Primary Seal Gas Injection Pressure Control |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Valve - Primary Seal Gas Injection Pressure Control DE |  | Valve - Primary Seal Gas Injection Pressure Control DE | Valve - Primary Seal Gas Injection Pressure Control DE |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Valve - Primary Seal Gas Injection Pressure Control NDE |  | Valve - Primary Seal Gas Injection Pressure Control NDE | Valve - Primary Seal Gas Injection Pressure Control NDE |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Valve - Secondary Seal Gas Injection - Nitrogen |  | Valve - Secondary Seal Gas Injection - Nitrogen | Valve - Secondary Seal Gas Injection - Nitrogen |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Valve - Separation Seal Gas Injection - Nitrogen |  | Valve - Separation Seal Gas Injection - Nitrogen | Valve - Separation Seal Gas Injection - Nitrogen |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Comp DE Bearing (1) |  | Vibration - Comp DE Bearing (1) | Vibration - Comp DE Bearing (1) |  |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Comp DE Bearing (1)¦Hi | #N/A | Vibration - Comp DE Bearing (1)¦Hi | Vibration - Comp DE Bearing (1) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Comp DE Bearing (1)¦HiHi | #N/A | Vibration - Comp DE Bearing (1)¦HiHi | Vibration - Comp DE Bearing (1) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Comp DE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Vibration - Comp DE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Comp DE Bearing (1) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Comp DE Bearing (2) |  | Vibration - Comp DE Bearing (2) | Vibration - Comp DE Bearing (2) |  |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Comp DE Bearing (2)¦Hi | #N/A | Vibration - Comp DE Bearing (2)¦Hi | Vibration - Comp DE Bearing (2) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Comp DE Bearing (2)¦HiHi | #N/A | Vibration - Comp DE Bearing (2)¦HiHi | Vibration - Comp DE Bearing (2) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Comp DE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Vibration - Comp DE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Comp DE Bearing (2) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Comp NDE Bearing (1) |  | Vibration - Comp NDE Bearing (1) | Vibration - Comp NDE Bearing (1) |  |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Comp NDE Bearing (1)¦Hi | #N/A | Vibration - Comp NDE Bearing (1)¦Hi | Vibration - Comp NDE Bearing (1) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Comp NDE Bearing (1)¦HiHi | #N/A | Vibration - Comp NDE Bearing (1)¦HiHi | Vibration - Comp NDE Bearing (1) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Comp NDE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Vibration - Comp NDE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Comp NDE Bearing (1) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Comp NDE Bearing (2) |  | Vibration - Comp NDE Bearing (2) | Vibration - Comp NDE Bearing (2) |  |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Comp NDE Bearing (2)¦Hi | #N/A | Vibration - Comp NDE Bearing (2)¦Hi | Vibration - Comp NDE Bearing (2) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Comp NDE Bearing (2)¦HiHi | #N/A | Vibration - Comp NDE Bearing (2)¦HiHi | Vibration - Comp NDE Bearing (2) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Comp NDE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Vibration - Comp NDE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Comp NDE Bearing (2) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Casing HS Shaft |  | Vibration - Gear Casing HS Shaft | Vibration - Gear Casing HS Shaft |  |  | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Casing HS Shaft¦Hi | #N/A | Vibration - Gear Casing HS Shaft¦Hi | Vibration - Gear Casing HS Shaft |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Casing HS Shaft¦HiHi | #N/A | Vibration - Gear Casing HS Shaft¦HiHi | Vibration - Gear Casing HS Shaft |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Casing HS Shaft¦Pre-alarm Hi | #N/A | Vibration - Gear Casing HS Shaft¦Pre-alarm Hi | Vibration - Gear Casing HS Shaft |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Casing LS Shaft |  | Vibration - Gear Casing LS Shaft | Vibration - Gear Casing LS Shaft |  |  | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Casing LS Shaft¦Hi | #N/A | Vibration - Gear Casing LS Shaft¦Hi | Vibration - Gear Casing LS Shaft |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Casing LS Shaft¦HiHi | #N/A | Vibration - Gear Casing LS Shaft¦HiHi | Vibration - Gear Casing LS Shaft |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Casing LS Shaft¦Pre-alarm Hi | #N/A | Vibration - Gear Casing LS Shaft¦Pre-alarm Hi | Vibration - Gear Casing LS Shaft |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1) |  | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1) |  |  | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦Hi | #N/A | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦Hi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦HiHi | #N/A | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦HiHi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2) |  | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2) |  |  | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦Hi | #N/A | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦Hi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦HiHi | #N/A | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦HiHi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) |  | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) |  |  | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦Hi | #N/A | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦Hi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦HiHi | #N/A | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦HiHi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (2) |  | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (2) | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (2) |  |  | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (2)¦Hi | #N/A | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (2)¦Hi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (2) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (2)¦HiHi | #N/A | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (2)¦HiHi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (2) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (2)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (2) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1) |  | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1) |  |  | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦Hi | #N/A | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦Hi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦HiHi | #N/A | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦HiHi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2) |  | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2) |  |  | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦Hi | #N/A | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦Hi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦HiHi | #N/A | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦HiHi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) |  | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) |  |  | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦Hi | #N/A | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦Hi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦HiHi | #N/A | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦HiHi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (2) |  | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (2) | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (2) |  |  | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (2)¦Hi | #N/A | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (2)¦Hi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (2) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (2)¦HiHi | #N/A | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (2)¦HiHi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (2) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (2)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (2) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Motor Casing DE Side |  | Vibration - Motor Casing DE Side | Vibration - Motor Casing DE Side |  |  | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Motor Casing DE Side¦Hi | #N/A | Vibration - Motor Casing DE Side¦Hi | Vibration - Motor Casing DE Side |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Motor Casing DE Side¦HiHi | #N/A | Vibration - Motor Casing DE Side¦HiHi | Vibration - Motor Casing DE Side |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Motor Casing DE Side¦Pre-alarm Hi | #N/A | Vibration - Motor Casing DE Side¦Pre-alarm Hi | Vibration - Motor Casing DE Side |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Motor Casing NDE Side |  | Vibration - Motor Casing NDE Side | Vibration - Motor Casing NDE Side |  |  | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Motor Casing NDE Side¦Hi | #N/A | Vibration - Motor Casing NDE Side¦Hi | Vibration - Motor Casing NDE Side |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Motor Casing NDE Side¦HiHi | #N/A | Vibration - Motor Casing NDE Side¦HiHi | Vibration - Motor Casing NDE Side |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Motor Casing NDE Side¦Pre-alarm Hi | #N/A | Vibration - Motor Casing NDE Side¦Pre-alarm Hi | Vibration - Motor Casing NDE Side |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Piston Balancing Line |  | Flow - Piston Balancing Line | Flow - Piston Balancing Line |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Piston Balancing Line¦Hi | #N/A | Flow - Piston Balancing Line¦Hi | Flow - Piston Balancing Line |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Piston Balancing Line¦HiHi | #N/A | Flow - Piston Balancing Line¦HiHi | Flow - Piston Balancing Line |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Piston Balancing Line¦Lo | #N/A | Flow - Piston Balancing Line¦Lo | Flow - Piston Balancing Line |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Piston Balancing Line¦Pre-alarm Hi | #N/A | Flow - Piston Balancing Line¦Pre-alarm Hi | Flow - Piston Balancing Line |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Compressor DGS Cartridge |  | Temperature - Compressor DGS Cartridge | Temperature - Compressor DGS Cartridge |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Compressor DGS Cartridge¦Hi | #N/A | Temperature - Compressor DGS Cartridge¦Hi | Temperature - Compressor DGS Cartridge |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Compressor DGS Cartridge¦HiHi | #N/A | Temperature - Compressor DGS Cartridge¦HiHi | Temperature - Compressor DGS Cartridge |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Compressor DGS Cartridge¦Lo | #N/A | Temperature - Compressor DGS Cartridge¦Lo | Temperature - Compressor DGS Cartridge |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Compressor DGS Cartridge¦LoLo | #N/A | Temperature - Compressor DGS Cartridge¦LoLo | Temperature - Compressor DGS Cartridge |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Compressor DGS Cartridge¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Compressor DGS Cartridge¦Pre-alarm Hi | Temperature - Compressor DGS Cartridge |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Compressor DGS Cartridge¦Pre-alarm Lo | #N/A | Temperature - Compressor DGS Cartridge¦Pre-alarm Lo | Temperature - Compressor DGS Cartridge |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) |  |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1)¦Hi | #N/A | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1)¦Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1)¦HiHi | #N/A | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1)¦HiHi | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2) |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2) | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2) |  |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2)¦Hi | #N/A | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2)¦Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2)¦HiHi | #N/A | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2)¦HiHi | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) |  |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1)¦Hi | #N/A | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1)¦Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1)¦HiHi | #N/A | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1)¦HiHi | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2) |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2) | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2) |  |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2)¦Hi | #N/A | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2)¦Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2)¦HiHi | #N/A | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2)¦HiHi | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | Level - Lube Oil Tank (2) |  | Level - Lube Oil Tank (2) | Level - Lube Oil Tank (2) | P50_LT-1231161C |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Level - Lube Oil Tank (2)¦Hi | #N/A | Level - Lube Oil Tank (2)¦Hi | Level - Lube Oil Tank (2) |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Hi
Compressor Basic | Level - Lube Oil Tank (2)¦HiHi | #N/A | Level - Lube Oil Tank (2)¦HiHi | Level - Lube Oil Tank (2) |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | HiHi
Compressor Basic | Level - Lube Oil Tank (2)¦Lo | #N/A | Level - Lube Oil Tank (2)¦Lo | Level - Lube Oil Tank (2) |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Lo
Compressor Basic | Level - Lube Oil Tank (2)¦LoLo | #N/A | Level - Lube Oil Tank (2)¦LoLo | Level - Lube Oil Tank (2) |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | LoLo
Compressor Basic | Level - Lube Oil Tank (2)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Level - Lube Oil Tank (2)¦Pre-alarm Hi | Level - Lube Oil Tank (2) |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | Level - Lube Oil Tank (2)¦Pre-alarm Lo | #N/A | Level - Lube Oil Tank (2)¦Pre-alarm Lo | Level - Lube Oil Tank (2) |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Basic | Level - Rundown Tank |  | Level - Rundown Tank | Level - Rundown Tank |  |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Level - Rundown Tank¦Hi | #N/A | Level - Rundown Tank¦Hi | Level - Rundown Tank |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Hi
Compressor Basic | Level - Rundown Tank¦Lo | #N/A | Level - Rundown Tank¦Lo | Level - Rundown Tank |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Lo
Compressor Basic | Level - Rundown Tank¦LoLo | #N/A | Level - Rundown Tank¦LoLo | Level - Rundown Tank |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | LoLo
Compressor Basic | Level - Rundown Tank¦Pre-alarm Lo | #N/A | Level - Rundown Tank¦Pre-alarm Lo | Level - Rundown Tank |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Bearings Header |  | Pressure - Lube Oil Bearings Header | Pressure - Lube Oil Bearings Header | P50_PT-1231152B |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Bearings Header¦Hi | #N/A | Pressure - Lube Oil Bearings Header¦Hi | Pressure - Lube Oil Bearings Header |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Hi
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Bearings Header¦Lo | #N/A | Pressure - Lube Oil Bearings Header¦Lo | Pressure - Lube Oil Bearings Header |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Lo
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Bearings Header¦LoLo | #N/A | Pressure - Lube Oil Bearings Header¦LoLo | Pressure - Lube Oil Bearings Header |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | LoLo
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Bearings Header¦Pre-alarm Hi | #N/A | Pressure - Lube Oil Bearings Header¦Pre-alarm Hi | Pressure - Lube Oil Bearings Header |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Bearings Header¦Pre-alarm Lo | #N/A | Pressure - Lube Oil Bearings Header¦Pre-alarm Lo | Pressure - Lube Oil Bearings Header |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2) |  | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2) |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2)¦Hi | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2)¦Hi | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2)¦HiHi | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2)¦HiHi | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2)¦Lo | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2)¦Lo | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2)¦LoLo | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2)¦LoLo | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2) |  | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2) |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2)¦Hi | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2)¦Hi | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2)¦HiHi | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2)¦HiHi | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2)¦Lo | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2)¦Lo | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2)¦LoLo | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2)¦LoLo | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1) |  | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1) | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1) |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦Hi | #N/A | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦Hi | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦HiHi | #N/A | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦HiHi | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦Lo | #N/A | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦Lo | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦LoLo | #N/A | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦LoLo | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) |  | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦Hi | #N/A | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦Hi | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦HiHi | #N/A | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦HiHi | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦Lo | #N/A | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦Lo | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦LoLo | #N/A | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦LoLo | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | Keyphasor - Gear Casing HS Shaft |  | Keyphasor - Gear Casing HS Shaft | Keyphasor - Gear Casing HS Shaft |  |  | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Keyphasor - Gear Casing LS Shaft |  | Keyphasor - Gear Casing LS Shaft | Keyphasor - Gear Casing LS Shaft |  |  | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Separation Gas Injection (2) |  | Pressure - Separation Gas Injection (2) | Pressure - Separation Gas Injection (2) |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Separation Gas Injection (2)¦Hi | #N/A | Pressure - Separation Gas Injection (2)¦Hi | Pressure - Separation Gas Injection (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Separation Gas Injection (2)¦HiHi | #N/A | Pressure - Separation Gas Injection (2)¦HiHi | Pressure - Separation Gas Injection (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Separation Gas Injection (2)¦Lo | #N/A | Pressure - Separation Gas Injection (2)¦Lo | Pressure - Separation Gas Injection (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Separation Gas Injection (2)¦LoLo | #N/A | Pressure - Separation Gas Injection (2)¦LoLo | Pressure - Separation Gas Injection (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Separation Gas Injection (2)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Pressure - Separation Gas Injection (2)¦Pre-alarm Hi | Pressure - Separation Gas Injection (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Separation Gas Injection (2)¦Pre-alarm Lo | #N/A | Pressure - Separation Gas Injection (2)¦Pre-alarm Lo | Pressure - Separation Gas Injection (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Piston Balancing Line |  | Flow - Piston Balancing Line | Flow - Piston Balancing Line |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Piston Balancing Line¦Hi | #N/A | Flow - Piston Balancing Line¦Hi | Flow - Piston Balancing Line |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Piston Balancing Line¦HiHi | #N/A | Flow - Piston Balancing Line¦HiHi | Flow - Piston Balancing Line |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Piston Balancing Line¦Lo | #N/A | Flow - Piston Balancing Line¦Lo | Flow - Piston Balancing Line |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Piston Balancing Line¦Pre-alarm Hi | #N/A | Flow - Piston Balancing Line¦Pre-alarm Hi | Flow - Piston Balancing Line |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | Delta Pressure - Lube Oil Filter |  | Delta Pressure - Lube Oil Filter | Delta Pressure - Lube Oil Filter | P50_PDT-1231169B |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Delta Pressure - Lube Oil Filter¦Hi | #N/A | Delta Pressure - Lube Oil Filter¦Hi | Delta Pressure - Lube Oil Filter |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Hi
Compressor Basic | Delta Pressure - Lube Oil Filter¦HiHi | #N/A | Delta Pressure - Lube Oil Filter¦HiHi | Delta Pressure - Lube Oil Filter |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | HiHi
Compressor Basic | Delta Pressure - Lube Oil Filter¦Pre-alarm Hi | #N/A | Delta Pressure - Lube Oil Filter¦Pre-alarm Hi | Delta Pressure - Lube Oil Filter |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | Level - Lube Oil Tank (1) |  | Level - Lube Oil Tank (1) | Level - Lube Oil Tank (1) |  |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Level - Lube Oil Tank (1)¦Hi | #N/A | Level - Lube Oil Tank (1)¦Hi | Level - Lube Oil Tank (1) |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Hi
Compressor Basic | Level - Lube Oil Tank (1)¦HiHi | #N/A | Level - Lube Oil Tank (1)¦HiHi | Level - Lube Oil Tank (1) |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | HiHi
Compressor Basic | Level - Lube Oil Tank (1)¦Lo | #N/A | Level - Lube Oil Tank (1)¦Lo | Level - Lube Oil Tank (1) |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Lo
Compressor Basic | Level - Lube Oil Tank (1)¦LoLo | #N/A | Level - Lube Oil Tank (1)¦LoLo | Level - Lube Oil Tank (1) |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | LoLo
Compressor Basic | Level - Lube Oil Tank (1)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Level - Lube Oil Tank (1)¦Pre-alarm Hi | Level - Lube Oil Tank (1) |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | Level - Lube Oil Tank (1)¦Pre-alarm Lo | #N/A | Level - Lube Oil Tank (1)¦Pre-alarm Lo | Level - Lube Oil Tank (1) |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Basic | Level - Lube Oil Tank (2) |  | Level - Lube Oil Tank (2) | Level - Lube Oil Tank (2) |  |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Level - Lube Oil Tank (2)¦Hi | #N/A | Level - Lube Oil Tank (2)¦Hi | Level - Lube Oil Tank (2) |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Hi
Compressor Basic | Level - Lube Oil Tank (2)¦HiHi | #N/A | Level - Lube Oil Tank (2)¦HiHi | Level - Lube Oil Tank (2) |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | HiHi
Compressor Basic | Level - Lube Oil Tank (2)¦Lo | #N/A | Level - Lube Oil Tank (2)¦Lo | Level - Lube Oil Tank (2) |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Lo
Compressor Basic | Level - Lube Oil Tank (2)¦LoLo | #N/A | Level - Lube Oil Tank (2)¦LoLo | Level - Lube Oil Tank (2) |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | LoLo
Compressor Basic | Level - Lube Oil Tank (2)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Level - Lube Oil Tank (2)¦Pre-alarm Hi | Level - Lube Oil Tank (2) |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | Level - Lube Oil Tank (2)¦Pre-alarm Lo | #N/A | Level - Lube Oil Tank (2)¦Pre-alarm Lo | Level - Lube Oil Tank (2) |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Basic | Level - Rundown Tank |  | Level - Rundown Tank | Level - Rundown Tank |  |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Level - Rundown Tank¦Hi | #N/A | Level - Rundown Tank¦Hi | Level - Rundown Tank |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Hi
Compressor Basic | Level - Rundown Tank¦Lo | #N/A | Level - Rundown Tank¦Lo | Level - Rundown Tank |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Lo
Compressor Basic | Level - Rundown Tank¦LoLo | #N/A | Level - Rundown Tank¦LoLo | Level - Rundown Tank |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | LoLo
Compressor Basic | Level - Rundown Tank¦Pre-alarm Lo | #N/A | Level - Rundown Tank¦Pre-alarm Lo | Level - Rundown Tank |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Bearings Header |  | Pressure - Lube Oil Bearings Header | Pressure - Lube Oil Bearings Header | P50_PT-1231152C |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Bearings Header¦Hi | #N/A | Pressure - Lube Oil Bearings Header¦Hi | Pressure - Lube Oil Bearings Header |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Hi
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Bearings Header¦Lo | #N/A | Pressure - Lube Oil Bearings Header¦Lo | Pressure - Lube Oil Bearings Header |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Lo
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Bearings Header¦LoLo | #N/A | Pressure - Lube Oil Bearings Header¦LoLo | Pressure - Lube Oil Bearings Header |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | LoLo
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Bearings Header¦Pre-alarm Hi | #N/A | Pressure - Lube Oil Bearings Header¦Pre-alarm Hi | Pressure - Lube Oil Bearings Header |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Bearings Header¦Pre-alarm Lo | #N/A | Pressure - Lube Oil Bearings Header¦Pre-alarm Lo | Pressure - Lube Oil Bearings Header |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2) |  | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2) | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2) |  |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2)¦Hi | #N/A | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2)¦Hi | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2) |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Hi
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2)¦Lo | #N/A | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2)¦Lo | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2) |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Lo
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2)¦LoLo | #N/A | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2)¦LoLo | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2) |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | LoLo
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2)¦Pre-alarm Hi | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2) |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2)¦Pre-alarm Lo | #N/A | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2)¦Pre-alarm Lo | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2) |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Basic | Temperature - Lube Oil Header |  | Temperature - Lube Oil Header | Temperature - Lube Oil Header |  |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Temperature - Lube Oil Header¦Hi | #N/A | Temperature - Lube Oil Header¦Hi | Temperature - Lube Oil Header |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Hi
Compressor Basic | Temperature - Lube Oil Header¦HiHi | #N/A | Temperature - Lube Oil Header¦HiHi | Temperature - Lube Oil Header |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | HiHi
Compressor Basic | Temperature - Lube Oil Header¦Lo | #N/A | Temperature - Lube Oil Header¦Lo | Temperature - Lube Oil Header |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Lo
Compressor Basic | Temperature - Lube Oil Header¦LoLo | #N/A | Temperature - Lube Oil Header¦LoLo | Temperature - Lube Oil Header |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | LoLo
Compressor Basic | Temperature - Lube Oil Header¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Lube Oil Header¦Pre-alarm Hi | Temperature - Lube Oil Header |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | Temperature - Lube Oil Header¦Pre-alarm Lo | #N/A | Temperature - Lube Oil Header¦Pre-alarm Lo | Temperature - Lube Oil Header |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Basic | Temperature - Lube Oil Tank |  | Temperature - Lube Oil Tank | Temperature - Lube Oil Tank | P50_TT-1231161B |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Temperature - Lube Oil Tank¦Hi | #N/A | Temperature - Lube Oil Tank¦Hi | Temperature - Lube Oil Tank |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Hi
Compressor Basic | Temperature - Lube Oil Tank¦HiHi | #N/A | Temperature - Lube Oil Tank¦HiHi | Temperature - Lube Oil Tank |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | HiHi
Compressor Basic | Temperature - Lube Oil Tank¦Lo | #N/A | Temperature - Lube Oil Tank¦Lo | Temperature - Lube Oil Tank |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Lo
Compressor Basic | Temperature - Lube Oil Tank¦LoLo | #N/A | Temperature - Lube Oil Tank¦LoLo | Temperature - Lube Oil Tank |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | LoLo
Compressor Basic | Temperature - Lube Oil Tank¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Lube Oil Tank¦Pre-alarm Hi | Temperature - Lube Oil Tank |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | Temperature - Lube Oil Tank¦Pre-alarm Lo | #N/A | Temperature - Lube Oil Tank¦Pre-alarm Lo | Temperature - Lube Oil Tank |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Basic | Temperature - Motor DE Bearing |  | Temperature - Motor DE Bearing | Temperature - Motor DE Bearing |  |  | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Temperature - Motor DE Bearing¦Hi | #N/A | Temperature - Motor DE Bearing¦Hi | Temperature - Motor DE Bearing |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Basic | Temperature - Motor DE Bearing¦HiHi | #N/A | Temperature - Motor DE Bearing¦HiHi | Temperature - Motor DE Bearing |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | HiHi
Compressor Basic | Temperature - Motor DE Bearing¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Motor DE Bearing¦Pre-alarm Hi | Temperature - Motor DE Bearing |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | Temperature - Motor NDE Bearing |  | Temperature - Motor NDE Bearing | Temperature - Motor NDE Bearing |  |  | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Temperature - Motor NDE Bearing¦Hi | #N/A | Temperature - Motor NDE Bearing¦Hi | Temperature - Motor NDE Bearing |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Basic | Temperature - Motor NDE Bearing¦HiHi | #N/A | Temperature - Motor NDE Bearing¦HiHi | Temperature - Motor NDE Bearing |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | HiHi
Compressor Basic | Temperature - Motor NDE Bearing¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Motor NDE Bearing¦Pre-alarm Hi | Temperature - Motor NDE Bearing |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | Temperature - Stator Air Cold (1) |  | Temperature - Stator Air Cold (1) | Temperature - Stator Air Cold (1) |  |  | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Temperature - Stator Air Cold (1)¦Hi | #N/A | Temperature - Stator Air Cold (1)¦Hi | Temperature - Stator Air Cold (1) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Basic | Temperature - Stator Air Cold (1)¦HiHi | #N/A | Temperature - Stator Air Cold (1)¦HiHi | Temperature - Stator Air Cold (1) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | HiHi
Compressor Basic | Temperature - Stator Air Cold (1)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Stator Air Cold (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Stator Air Cold (1) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | Temperature - Stator Air Hot |  | Temperature - Stator Air Hot | Temperature - Stator Air Hot |  |  | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Temperature - Stator Air Hot¦Hi | #N/A | Temperature - Stator Air Hot¦Hi | Temperature - Stator Air Hot |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Basic | Temperature - Stator Air Hot¦HiHi | #N/A | Temperature - Stator Air Hot¦HiHi | Temperature - Stator Air Hot |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | HiHi
Compressor Basic | Temperature - Stator Air Hot¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Stator Air Hot¦Pre-alarm Hi | Temperature - Stator Air Hot |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | Temperature - Stator U |  | Temperature - Stator U | Temperature - Stator U | P50_TE-1231180B |  | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Temperature - Stator U¦Hi | #N/A | Temperature - Stator U¦Hi | Temperature - Stator U |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Basic | Temperature - Stator U¦HiHi | #N/A | Temperature - Stator U¦HiHi | Temperature - Stator U |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | HiHi
Compressor Basic | Temperature - Stator U¦Lo | #N/A | Temperature - Stator U¦Lo | Temperature - Stator U |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Lo
Compressor Basic | Temperature - Stator U¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Stator U¦Pre-alarm Hi | Temperature - Stator U |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | Temperature - Stator U (2) |  | Temperature - Stator U (2) | Temperature - Stator U (2) | P50_TE-1231181B |  | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Temperature - Stator U (2)¦Hi | #N/A | Temperature - Stator U (2)¦Hi | Temperature - Stator U (2) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Basic | Temperature - Stator U (2)¦HiHi | #N/A | Temperature - Stator U (2)¦HiHi | Temperature - Stator U (2) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | HiHi
Compressor Basic | Temperature - Stator U (2)¦Lo | #N/A | Temperature - Stator U (2)¦Lo | Temperature - Stator U (2) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Lo
Compressor Basic | Temperature - Stator U (2)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Stator U (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Stator U (2) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | Temperature - Stator V |  | Temperature - Stator V | Temperature - Stator V | P50_TE-1231182B |  | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Temperature - Stator V¦Hi | #N/A | Temperature - Stator V¦Hi | Temperature - Stator V |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Basic | Temperature - Stator V¦HiHi | #N/A | Temperature - Stator V¦HiHi | Temperature - Stator V |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | HiHi
Compressor Basic | Temperature - Stator V¦Lo | #N/A | Temperature - Stator V¦Lo | Temperature - Stator V |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Lo
Compressor Basic | Temperature - Stator V¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Stator V¦Pre-alarm Hi | Temperature - Stator V |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | Temperature - Stator V (2) |  | Temperature - Stator V (2) | Temperature - Stator V (2) | P50_TE-1231183B |  | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Temperature - Stator V (2)¦Hi | #N/A | Temperature - Stator V (2)¦Hi | Temperature - Stator V (2) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Basic | Temperature - Stator V (2)¦HiHi | #N/A | Temperature - Stator V (2)¦HiHi | Temperature - Stator V (2) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | HiHi
Compressor Basic | Temperature - Stator V (2)¦Lo | #N/A | Temperature - Stator V (2)¦Lo | Temperature - Stator V (2) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Lo
Compressor Basic | Temperature - Stator V (2)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Stator V (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Stator V (2) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | Temperature - Stator W |  | Temperature - Stator W | Temperature - Stator W | P50_TE-1231184B |  | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Temperature - Stator W¦Hi | #N/A | Temperature - Stator W¦Hi | Temperature - Stator W |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Basic | Temperature - Stator W¦HiHi | #N/A | Temperature - Stator W¦HiHi | Temperature - Stator W |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | HiHi
Compressor Basic | Temperature - Stator W¦Lo | #N/A | Temperature - Stator W¦Lo | Temperature - Stator W |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Lo
Compressor Basic | Temperature - Stator W¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Stator W¦Pre-alarm Hi | Temperature - Stator W |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | Temperature - Stator W (2) |  | Temperature - Stator W (2) | Temperature - Stator W (2) | P50_TE-1231185B |  | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Temperature - Stator W (2)¦Hi | #N/A | Temperature - Stator W (2)¦Hi | Temperature - Stator W (2) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Basic | Temperature - Stator W (2)¦HiHi | #N/A | Temperature - Stator W (2)¦HiHi | Temperature - Stator W (2) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | HiHi
Compressor Basic | Temperature - Stator W (2)¦Lo | #N/A | Temperature - Stator W (2)¦Lo | Temperature - Stator W (2) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Lo
Compressor Basic | Temperature - Stator W (2)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Stator W (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Stator W (2) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | Vibration - Motor DE Bearing (1) |  | Vibration - Motor DE Bearing (1) | Vibration - Motor DE Bearing (1) |  |  | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Vibration - Motor DE Bearing (1)¦Hi | #N/A | Vibration - Motor DE Bearing (1)¦Hi | Vibration - Motor DE Bearing (1) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Basic | Vibration - Motor DE Bearing (1)¦HiHi | #N/A | Vibration - Motor DE Bearing (1)¦HiHi | Vibration - Motor DE Bearing (1) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | HiHi
Compressor Basic | Vibration - Motor DE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Vibration - Motor DE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Motor DE Bearing (1) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | Vibration - Motor DE Bearing (2) |  | Vibration - Motor DE Bearing (2) | Vibration - Motor DE Bearing (2) |  |  | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Vibration - Motor DE Bearing (2)¦Hi | #N/A | Vibration - Motor DE Bearing (2)¦Hi | Vibration - Motor DE Bearing (2) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Basic | Vibration - Motor DE Bearing (2)¦HiHi | #N/A | Vibration - Motor DE Bearing (2)¦HiHi | Vibration - Motor DE Bearing (2) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | HiHi
Compressor Basic | Vibration - Motor DE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Vibration - Motor DE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Motor DE Bearing (2) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | Vibration - Motor NDE Bearing (1) |  | Vibration - Motor NDE Bearing (1) | Vibration - Motor NDE Bearing (1) |  |  | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Vibration - Motor NDE Bearing (1)¦Hi | #N/A | Vibration - Motor NDE Bearing (1)¦Hi | Vibration - Motor NDE Bearing (1) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Basic | Vibration - Motor NDE Bearing (1)¦HiHi | #N/A | Vibration - Motor NDE Bearing (1)¦HiHi | Vibration - Motor NDE Bearing (1) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | HiHi
Compressor Basic | Vibration - Motor NDE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Vibration - Motor NDE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Motor NDE Bearing (1) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | Vibration - Motor NDE Bearing (2) |  | Vibration - Motor NDE Bearing (2) | Vibration - Motor NDE Bearing (2) |  |  | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Vibration - Motor NDE Bearing (2)¦Hi | #N/A | Vibration - Motor NDE Bearing (2)¦Hi | Vibration - Motor NDE Bearing (2) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Basic | Vibration - Motor NDE Bearing (2)¦HiHi | #N/A | Vibration - Motor NDE Bearing (2)¦HiHi | Vibration - Motor NDE Bearing (2) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | HiHi
Compressor Basic | Vibration - Motor NDE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Vibration - Motor NDE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Motor NDE Bearing (2) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Comp (1) |  | Axial Displacement - Comp (1) | Axial Displacement - Comp (1) |  |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Comp (1)¦Hi | #N/A | Axial Displacement - Comp (1)¦Hi | Axial Displacement - Comp (1) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Comp (1)¦HiHi | #N/A | Axial Displacement - Comp (1)¦HiHi | Axial Displacement - Comp (1) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Comp (1)¦Lo | #N/A | Axial Displacement - Comp (1)¦Lo | Axial Displacement - Comp (1) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Comp (1)¦LoLo | #N/A | Axial Displacement - Comp (1)¦LoLo | Axial Displacement - Comp (1) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Comp (1)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Axial Displacement - Comp (1)¦Pre-alarm Hi | Axial Displacement - Comp (1) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Comp (1)¦Pre-alarm Lo | #N/A | Axial Displacement - Comp (1)¦Pre-alarm Lo | Axial Displacement - Comp (1) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Comp (2) |  | Axial Displacement - Comp (2) | Axial Displacement - Comp (2) |  |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Comp (2)¦Hi | #N/A | Axial Displacement - Comp (2)¦Hi | Axial Displacement - Comp (2) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Comp (2)¦HiHi | #N/A | Axial Displacement - Comp (2)¦HiHi | Axial Displacement - Comp (2) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Comp (2)¦Lo | #N/A | Axial Displacement - Comp (2)¦Lo | Axial Displacement - Comp (2) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Comp (2)¦LoLo | #N/A | Axial Displacement - Comp (2)¦LoLo | Axial Displacement - Comp (2) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Comp (2)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Axial Displacement - Comp (2)¦Pre-alarm Hi | Axial Displacement - Comp (2) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Comp (2)¦Pre-alarm Lo | #N/A | Axial Displacement - Comp (2)¦Pre-alarm Lo | Axial Displacement - Comp (2) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Gear Box (1) |  | Axial Displacement - Gear Box (1) | Axial Displacement - Gear Box (1) |  |  | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Gear Box (1)¦Hi | #N/A | Axial Displacement - Gear Box (1)¦Hi | Axial Displacement - Gear Box (1) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Gear Box (1)¦HiHi | #N/A | Axial Displacement - Gear Box (1)¦HiHi | Axial Displacement - Gear Box (1) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Gear Box (1)¦Lo | #N/A | Axial Displacement - Gear Box (1)¦Lo | Axial Displacement - Gear Box (1) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Gear Box (1)¦LoLo | #N/A | Axial Displacement - Gear Box (1)¦LoLo | Axial Displacement - Gear Box (1) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Gear Box (1)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Axial Displacement - Gear Box (1)¦Pre-alarm Hi | Axial Displacement - Gear Box (1) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Gear Box (1)¦Pre-alarm Lo | #N/A | Axial Displacement - Gear Box (1)¦Pre-alarm Lo | Axial Displacement - Gear Box (1) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Gear Box (2) |  | Axial Displacement - Gear Box (2) | Axial Displacement - Gear Box (2) |  |  | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Gear Box (2)¦Hi | #N/A | Axial Displacement - Gear Box (2)¦Hi | Axial Displacement - Gear Box (2) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Gear Box (2)¦HiHi | #N/A | Axial Displacement - Gear Box (2)¦HiHi | Axial Displacement - Gear Box (2) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Gear Box (2)¦Lo | #N/A | Axial Displacement - Gear Box (2)¦Lo | Axial Displacement - Gear Box (2) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Gear Box (2)¦LoLo | #N/A | Axial Displacement - Gear Box (2)¦LoLo | Axial Displacement - Gear Box (2) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Gear Box (2)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Axial Displacement - Gear Box (2)¦Pre-alarm Hi | Axial Displacement - Gear Box (2) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Gear Box (2)¦Pre-alarm Lo | #N/A | Axial Displacement - Gear Box (2)¦Pre-alarm Lo | Axial Displacement - Gear Box (2) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | Current |  | Current | Current |  |  | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter |  | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦Hi | #N/A | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦Hi | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦HiHi | #N/A | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦HiHi | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦Lo | #N/A | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦Lo | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦LoLo | #N/A | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦LoLo | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦Pre-alarm Hi | #N/A | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦Pre-alarm Hi | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦Pre-alarm Lo | #N/A | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦Pre-alarm Lo | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1) |  | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1) |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦Hi | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦Hi | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦HiHi | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦HiHi | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦Lo | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦Lo | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦LoLo | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦LoLo | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2) |  | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2) |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2)¦Hi | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2)¦Hi | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2)¦HiHi | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2)¦HiHi | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2)¦Lo | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2)¦Lo | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2)¦LoLo | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2)¦LoLo | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) |  | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦Hi | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦Hi | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦HiHi | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦HiHi | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦Lo | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦Lo | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦LoLo | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦LoLo | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2) |  | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2) |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2)¦Hi | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2)¦Hi | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2)¦HiHi | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2)¦HiHi | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2)¦Lo | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2)¦Lo | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2)¦LoLo | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2)¦LoLo | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1) |  | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1) | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1) |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦Hi | #N/A | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦Hi | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦HiHi | #N/A | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦HiHi | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦Lo | #N/A | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦Lo | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦LoLo | #N/A | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦LoLo | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) |  | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦Hi | #N/A | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦Hi | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦HiHi | #N/A | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦HiHi | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦Lo | #N/A | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦Lo | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦LoLo | #N/A | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦LoLo | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | Keyphasor - Gear Casing HS Shaft |  | Keyphasor - Gear Casing HS Shaft | Keyphasor - Gear Casing HS Shaft |  |  | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Keyphasor - Gear Casing LS Shaft |  | Keyphasor - Gear Casing LS Shaft | Keyphasor - Gear Casing LS Shaft |  |  | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas Injection |  | Pressure - Primary Seal Gas Injection | Pressure - Primary Seal Gas Injection |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas Injection¦Hi | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas Injection¦Hi | Pressure - Primary Seal Gas Injection |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas Injection¦HiHi | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas Injection¦HiHi | Pressure - Primary Seal Gas Injection |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas Injection¦Lo | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas Injection¦Lo | Pressure - Primary Seal Gas Injection |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas Injection¦LoLo | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas Injection¦LoLo | Pressure - Primary Seal Gas Injection |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas Injection¦Pre-alarm Hi | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas Injection¦Pre-alarm Hi | Pressure - Primary Seal Gas Injection |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas Injection¦Pre-alarm Lo | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas Injection¦Pre-alarm Lo | Pressure - Primary Seal Gas Injection |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2) |  | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2) | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2) |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦Hi | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦Hi | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦HiHi | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦HiHi | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦Lo | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦Lo | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦LoLo | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦LoLo | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦Pre-alarm Hi | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦Pre-alarm Lo | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦Pre-alarm Lo | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE |  | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE¦Hi | #N/A | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE¦Hi | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE¦HiHi | #N/A | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE¦HiHi | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE¦Pre-alarm Hi | #N/A | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE¦Pre-alarm Hi | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE |  | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE¦Hi | #N/A | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE¦Hi | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE¦HiHi | #N/A | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE¦HiHi | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE¦Pre-alarm Hi | #N/A | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE¦Pre-alarm Hi | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Separation Gas Injection (1) |  | Pressure - Separation Gas Injection (1) | Pressure - Separation Gas Injection (1) |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦Hi | #N/A | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦Hi | Pressure - Separation Gas Injection (1) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦HiHi | #N/A | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦HiHi | Pressure - Separation Gas Injection (1) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦Lo | #N/A | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦Lo | Pressure - Separation Gas Injection (1) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦LoLo | #N/A | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦LoLo | Pressure - Separation Gas Injection (1) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦Pre-alarm Hi | Pressure - Separation Gas Injection (1) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦Pre-alarm Lo | #N/A | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦Pre-alarm Lo | Pressure - Separation Gas Injection (1) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Separation Gas Injection (2) |  | Pressure - Separation Gas Injection (2) | Pressure - Separation Gas Injection (2) |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Separation Gas Injection (2)¦Hi | #N/A | Pressure - Separation Gas Injection (2)¦Hi | Pressure - Separation Gas Injection (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Separation Gas Injection (2)¦HiHi | #N/A | Pressure - Separation Gas Injection (2)¦HiHi | Pressure - Separation Gas Injection (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Separation Gas Injection (2)¦Lo | #N/A | Pressure - Separation Gas Injection (2)¦Lo | Pressure - Separation Gas Injection (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Separation Gas Injection (2)¦LoLo | #N/A | Pressure - Separation Gas Injection (2)¦LoLo | Pressure - Separation Gas Injection (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Separation Gas Injection (2)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Pressure - Separation Gas Injection (2)¦Pre-alarm Hi | Pressure - Separation Gas Injection (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Separation Gas Injection (2)¦Pre-alarm Lo | #N/A | Pressure - Separation Gas Injection (2)¦Pre-alarm Lo | Pressure - Separation Gas Injection (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp DE Bearing (1) |  | Temperature - Comp DE Bearing (1) | Temperature - Comp DE Bearing (1) |  |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp DE Bearing (1)¦Hi | #N/A | Temperature - Comp DE Bearing (1)¦Hi | Temperature - Comp DE Bearing (1) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp DE Bearing (1)¦HiHi | #N/A | Temperature - Comp DE Bearing (1)¦HiHi | Temperature - Comp DE Bearing (1) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp DE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Comp DE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp DE Bearing (1) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp DE Bearing (2) |  | Temperature - Comp DE Bearing (2) | Temperature - Comp DE Bearing (2) |  |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp DE Bearing (2)¦Hi | #N/A | Temperature - Comp DE Bearing (2)¦Hi | Temperature - Comp DE Bearing (2) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp DE Bearing (2)¦HiHi | #N/A | Temperature - Comp DE Bearing (2)¦HiHi | Temperature - Comp DE Bearing (2) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp DE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Comp DE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp DE Bearing (2) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp NDE Bearing (1) |  | Temperature - Comp NDE Bearing (1) | Temperature - Comp NDE Bearing (1) |  |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp NDE Bearing (1)¦Hi | #N/A | Temperature - Comp NDE Bearing (1)¦Hi | Temperature - Comp NDE Bearing (1) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp NDE Bearing (1)¦HiHi | #N/A | Temperature - Comp NDE Bearing (1)¦HiHi | Temperature - Comp NDE Bearing (1) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp NDE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Comp NDE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp NDE Bearing (1) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp NDE Bearing (2) |  | Temperature - Comp NDE Bearing (2) | Temperature - Comp NDE Bearing (2) |  |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp NDE Bearing (2)¦Hi | #N/A | Temperature - Comp NDE Bearing (2)¦Hi | Temperature - Comp NDE Bearing (2) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp NDE Bearing (2)¦HiHi | #N/A | Temperature - Comp NDE Bearing (2)¦HiHi | Temperature - Comp NDE Bearing (2) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp NDE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Comp NDE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp NDE Bearing (2) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1) |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1) |  |  | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦Hi | #N/A | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦Hi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦HiHi | #N/A | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦HiHi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2) |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2) |  |  | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦Hi | #N/A | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦Hi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦HiHi | #N/A | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦HiHi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) |  |  | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦Hi | #N/A | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦Hi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦HiHi | #N/A | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦HiHi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2) |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2) |  |  | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2)¦Hi | #N/A | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2)¦Hi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2)¦HiHi | #N/A | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2)¦HiHi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1) |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1) |  |  | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦Hi | #N/A | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦Hi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦HiHi | #N/A | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦HiHi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2) |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2) |  |  | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦Hi | #N/A | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦Hi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦HiHi | #N/A | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦HiHi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) |  |  | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦Hi | #N/A | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦Hi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦HiHi | #N/A | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦HiHi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2) |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2) |  |  | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2)¦Hi | #N/A | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2)¦Hi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2)¦HiHi | #N/A | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2)¦HiHi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1) |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1) | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1) |  |  | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1)¦Hi | #N/A | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1)¦Hi | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1)¦HiHi | #N/A | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1)¦HiHi | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2) |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2) | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2) |  |  | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2)¦Hi | #N/A | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2)¦Hi | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2)¦HiHi | #N/A | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2)¦HiHi | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1) |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1) | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1) |  |  | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1)¦Hi | #N/A | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1)¦Hi | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1)¦HiHi | #N/A | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1)¦HiHi | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2) |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2) | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2) |  |  | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2)¦Hi | #N/A | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2)¦Hi | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2)¦HiHi | #N/A | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2)¦HiHi | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Motor DE Bearing (2) |  | Temperature - Motor DE Bearing (2) | Temperature - Motor DE Bearing (2) |  |  | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Motor DE Bearing (2)¦Hi | #N/A | Temperature - Motor DE Bearing (2)¦Hi | Temperature - Motor DE Bearing (2) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Motor DE Bearing (2)¦HiHi | #N/A | Temperature - Motor DE Bearing (2)¦HiHi | Temperature - Motor DE Bearing (2) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Motor DE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Motor DE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Motor DE Bearing (2) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Motor NDE Bearing (2) |  | Temperature - Motor NDE Bearing (2) | Temperature - Motor NDE Bearing (2) |  |  | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Motor NDE Bearing (2)¦Hi | #N/A | Temperature - Motor NDE Bearing (2)¦Hi | Temperature - Motor NDE Bearing (2) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Motor NDE Bearing (2)¦HiHi | #N/A | Temperature - Motor NDE Bearing (2)¦HiHi | Temperature - Motor NDE Bearing (2) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Motor NDE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Motor NDE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Motor NDE Bearing (2) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Comp DE Bearing (1) |  | Vibration - Comp DE Bearing (1) | Vibration - Comp DE Bearing (1) |  |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Comp DE Bearing (1)¦Hi | #N/A | Vibration - Comp DE Bearing (1)¦Hi | Vibration - Comp DE Bearing (1) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Comp DE Bearing (1)¦HiHi | #N/A | Vibration - Comp DE Bearing (1)¦HiHi | Vibration - Comp DE Bearing (1) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Comp DE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Vibration - Comp DE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Comp DE Bearing (1) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Comp DE Bearing (2) |  | Vibration - Comp DE Bearing (2) | Vibration - Comp DE Bearing (2) |  |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Comp DE Bearing (2)¦Hi | #N/A | Vibration - Comp DE Bearing (2)¦Hi | Vibration - Comp DE Bearing (2) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Comp DE Bearing (2)¦HiHi | #N/A | Vibration - Comp DE Bearing (2)¦HiHi | Vibration - Comp DE Bearing (2) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Comp DE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Vibration - Comp DE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Comp DE Bearing (2) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Comp NDE Bearing (1) |  | Vibration - Comp NDE Bearing (1) | Vibration - Comp NDE Bearing (1) |  |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Comp NDE Bearing (1)¦Hi | #N/A | Vibration - Comp NDE Bearing (1)¦Hi | Vibration - Comp NDE Bearing (1) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Comp NDE Bearing (1)¦HiHi | #N/A | Vibration - Comp NDE Bearing (1)¦HiHi | Vibration - Comp NDE Bearing (1) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Comp NDE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Vibration - Comp NDE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Comp NDE Bearing (1) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Comp NDE Bearing (2) |  | Vibration - Comp NDE Bearing (2) | Vibration - Comp NDE Bearing (2) |  |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Comp NDE Bearing (2)¦Hi | #N/A | Vibration - Comp NDE Bearing (2)¦Hi | Vibration - Comp NDE Bearing (2) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Comp NDE Bearing (2)¦HiHi | #N/A | Vibration - Comp NDE Bearing (2)¦HiHi | Vibration - Comp NDE Bearing (2) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Comp NDE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Vibration - Comp NDE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Comp NDE Bearing (2) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1) |  | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1) |  |  | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦Hi | #N/A | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦Hi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦HiHi | #N/A | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦HiHi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2) |  | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2) |  |  | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦Hi | #N/A | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦Hi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦HiHi | #N/A | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦HiHi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1) |  | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1) |  |  | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦Hi | #N/A | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦Hi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦HiHi | #N/A | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦HiHi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2) |  | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2) |  |  | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦Hi | #N/A | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦Hi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦HiHi | #N/A | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦HiHi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Piston Balancing Line |  | Flow - Piston Balancing Line | Flow - Piston Balancing Line |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Piston Balancing Line¦Hi | #N/A | Flow - Piston Balancing Line¦Hi | Flow - Piston Balancing Line |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Piston Balancing Line¦HiHi | #N/A | Flow - Piston Balancing Line¦HiHi | Flow - Piston Balancing Line |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Piston Balancing Line¦Lo | #N/A | Flow - Piston Balancing Line¦Lo | Flow - Piston Balancing Line |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Piston Balancing Line¦Pre-alarm Hi | #N/A | Flow - Piston Balancing Line¦Pre-alarm Hi | Flow - Piston Balancing Line |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Compressor DGS Cartridge |  | Temperature - Compressor DGS Cartridge | Temperature - Compressor DGS Cartridge |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Compressor DGS Cartridge¦Hi | #N/A | Temperature - Compressor DGS Cartridge¦Hi | Temperature - Compressor DGS Cartridge |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Compressor DGS Cartridge¦HiHi | #N/A | Temperature - Compressor DGS Cartridge¦HiHi | Temperature - Compressor DGS Cartridge |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Compressor DGS Cartridge¦Lo | #N/A | Temperature - Compressor DGS Cartridge¦Lo | Temperature - Compressor DGS Cartridge |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Compressor DGS Cartridge¦LoLo | #N/A | Temperature - Compressor DGS Cartridge¦LoLo | Temperature - Compressor DGS Cartridge |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Compressor DGS Cartridge¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Compressor DGS Cartridge¦Pre-alarm Hi | Temperature - Compressor DGS Cartridge |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Compressor DGS Cartridge¦Pre-alarm Lo | #N/A | Temperature - Compressor DGS Cartridge¦Pre-alarm Lo | Temperature - Compressor DGS Cartridge |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) |  |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1)¦Hi | #N/A | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1)¦Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1)¦HiHi | #N/A | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1)¦HiHi | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2) |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2) | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2) |  |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2)¦Hi | #N/A | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2)¦Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2)¦HiHi | #N/A | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2)¦HiHi | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) |  |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1)¦Hi | #N/A | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1)¦Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1)¦HiHi | #N/A | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1)¦HiHi | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2) |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2) | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2) |  |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2)¦Hi | #N/A | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2)¦Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2)¦HiHi | #N/A | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2)¦HiHi | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | Delta Pressure - Lube Oil Filter |  | Delta Pressure - Lube Oil Filter | Delta Pressure - Lube Oil Filter | P50_PDT-1231169C |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Delta Pressure - Lube Oil Filter¦Hi | #N/A | Delta Pressure - Lube Oil Filter¦Hi | Delta Pressure - Lube Oil Filter |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Hi
Compressor Basic | Delta Pressure - Lube Oil Filter¦HiHi | #N/A | Delta Pressure - Lube Oil Filter¦HiHi | Delta Pressure - Lube Oil Filter |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | HiHi
Compressor Basic | Delta Pressure - Lube Oil Filter¦Pre-alarm Hi | #N/A | Delta Pressure - Lube Oil Filter¦Pre-alarm Hi | Delta Pressure - Lube Oil Filter |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | Level - Lube Oil Tank (1) |  | Level - Lube Oil Tank (1) | Level - Lube Oil Tank (1) |  |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Level - Lube Oil Tank (1)¦Hi | #N/A | Level - Lube Oil Tank (1)¦Hi | Level - Lube Oil Tank (1) |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Hi
Compressor Basic | Level - Lube Oil Tank (1)¦HiHi | #N/A | Level - Lube Oil Tank (1)¦HiHi | Level - Lube Oil Tank (1) |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | HiHi
Compressor Basic | Level - Lube Oil Tank (1)¦Lo | #N/A | Level - Lube Oil Tank (1)¦Lo | Level - Lube Oil Tank (1) |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Lo
Compressor Basic | Level - Lube Oil Tank (1)¦LoLo | #N/A | Level - Lube Oil Tank (1)¦LoLo | Level - Lube Oil Tank (1) |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | LoLo
Compressor Basic | Level - Lube Oil Tank (1)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Level - Lube Oil Tank (1)¦Pre-alarm Hi | Level - Lube Oil Tank (1) |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | Level - Lube Oil Tank (1)¦Pre-alarm Lo | #N/A | Level - Lube Oil Tank (1)¦Pre-alarm Lo | Level - Lube Oil Tank (1) |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Basic | Level - Lube Oil Tank (2) |  | Level - Lube Oil Tank (2) | Level - Lube Oil Tank (2) |  |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Level - Lube Oil Tank (2)¦Hi | #N/A | Level - Lube Oil Tank (2)¦Hi | Level - Lube Oil Tank (2) |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Hi
Compressor Basic | Level - Lube Oil Tank (2)¦HiHi | #N/A | Level - Lube Oil Tank (2)¦HiHi | Level - Lube Oil Tank (2) |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | HiHi
Compressor Basic | Level - Lube Oil Tank (2)¦Lo | #N/A | Level - Lube Oil Tank (2)¦Lo | Level - Lube Oil Tank (2) |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Lo
Compressor Basic | Level - Lube Oil Tank (2)¦LoLo | #N/A | Level - Lube Oil Tank (2)¦LoLo | Level - Lube Oil Tank (2) |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | LoLo
Compressor Basic | Level - Lube Oil Tank (2)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Level - Lube Oil Tank (2)¦Pre-alarm Hi | Level - Lube Oil Tank (2) |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | Level - Lube Oil Tank (2)¦Pre-alarm Lo | #N/A | Level - Lube Oil Tank (2)¦Pre-alarm Lo | Level - Lube Oil Tank (2) |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Basic | Level - Rundown Tank |  | Level - Rundown Tank | Level - Rundown Tank |  |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Level - Rundown Tank¦Hi | #N/A | Level - Rundown Tank¦Hi | Level - Rundown Tank |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Hi
Compressor Basic | Level - Rundown Tank¦Lo | #N/A | Level - Rundown Tank¦Lo | Level - Rundown Tank |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Lo
Compressor Basic | Level - Rundown Tank¦LoLo | #N/A | Level - Rundown Tank¦LoLo | Level - Rundown Tank |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | LoLo
Compressor Basic | Level - Rundown Tank¦Pre-alarm Lo | #N/A | Level - Rundown Tank¦Pre-alarm Lo | Level - Rundown Tank |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Bearings Header |  | Pressure - Lube Oil Bearings Header | Pressure - Lube Oil Bearings Header |  |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Bearings Header¦Hi | #N/A | Pressure - Lube Oil Bearings Header¦Hi | Pressure - Lube Oil Bearings Header |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Hi
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Bearings Header¦Lo | #N/A | Pressure - Lube Oil Bearings Header¦Lo | Pressure - Lube Oil Bearings Header |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Lo
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Bearings Header¦LoLo | #N/A | Pressure - Lube Oil Bearings Header¦LoLo | Pressure - Lube Oil Bearings Header |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | LoLo
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Bearings Header¦Pre-alarm Hi | #N/A | Pressure - Lube Oil Bearings Header¦Pre-alarm Hi | Pressure - Lube Oil Bearings Header |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Bearings Header¦Pre-alarm Lo | #N/A | Pressure - Lube Oil Bearings Header¦Pre-alarm Lo | Pressure - Lube Oil Bearings Header |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2) |  | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2) | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2) |  |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2)¦Hi | #N/A | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2)¦Hi | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2) |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Hi
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2)¦Lo | #N/A | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2)¦Lo | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2) |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Lo
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2)¦LoLo | #N/A | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2)¦LoLo | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2) |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | LoLo
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2)¦Pre-alarm Hi | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2) |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2)¦Pre-alarm Lo | #N/A | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2)¦Pre-alarm Lo | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2) |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Basic | Temperature - Lube Oil Header |  | Temperature - Lube Oil Header | Temperature - Lube Oil Header |  |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Temperature - Lube Oil Header¦Hi | #N/A | Temperature - Lube Oil Header¦Hi | Temperature - Lube Oil Header |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Hi
Compressor Basic | Temperature - Lube Oil Header¦HiHi | #N/A | Temperature - Lube Oil Header¦HiHi | Temperature - Lube Oil Header |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | HiHi
Compressor Basic | Temperature - Lube Oil Header¦Lo | #N/A | Temperature - Lube Oil Header¦Lo | Temperature - Lube Oil Header |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Lo
Compressor Basic | Temperature - Lube Oil Header¦LoLo | #N/A | Temperature - Lube Oil Header¦LoLo | Temperature - Lube Oil Header |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | LoLo
Compressor Basic | Temperature - Lube Oil Header¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Lube Oil Header¦Pre-alarm Hi | Temperature - Lube Oil Header |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | Temperature - Lube Oil Header¦Pre-alarm Lo | #N/A | Temperature - Lube Oil Header¦Pre-alarm Lo | Temperature - Lube Oil Header |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Basic | Temperature - Lube Oil Tank |  | Temperature - Lube Oil Tank | Temperature - Lube Oil Tank | P50_TT-1231161C |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensors - Lube Oil System;
Compressor Basic | Temperature - Lube Oil Tank¦Hi | #N/A | Temperature - Lube Oil Tank¦Hi | Temperature - Lube Oil Tank |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Hi
Compressor Basic | Temperature - Lube Oil Tank¦HiHi | #N/A | Temperature - Lube Oil Tank¦HiHi | Temperature - Lube Oil Tank |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | HiHi
Compressor Basic | Temperature - Lube Oil Tank¦Lo | #N/A | Temperature - Lube Oil Tank¦Lo | Temperature - Lube Oil Tank |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Lo
Compressor Basic | Temperature - Lube Oil Tank¦LoLo | #N/A | Temperature - Lube Oil Tank¦LoLo | Temperature - Lube Oil Tank |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | LoLo
Compressor Basic | Temperature - Lube Oil Tank¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Lube Oil Tank¦Pre-alarm Hi | Temperature - Lube Oil Tank |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | Temperature - Lube Oil Tank¦Pre-alarm Lo | #N/A | Temperature - Lube Oil Tank¦Pre-alarm Lo | Temperature - Lube Oil Tank |  |  |  | Sensors - Lube Oil System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Basic | Temperature - Motor DE Bearing |  | Temperature - Motor DE Bearing | Temperature - Motor DE Bearing |  |  | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Temperature - Motor DE Bearing¦Hi | #N/A | Temperature - Motor DE Bearing¦Hi | Temperature - Motor DE Bearing |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Basic | Temperature - Motor DE Bearing¦HiHi | #N/A | Temperature - Motor DE Bearing¦HiHi | Temperature - Motor DE Bearing |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | HiHi
Compressor Basic | Temperature - Motor DE Bearing¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Motor DE Bearing¦Pre-alarm Hi | Temperature - Motor DE Bearing |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | Temperature - Motor NDE Bearing |  | Temperature - Motor NDE Bearing | Temperature - Motor NDE Bearing |  |  | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Temperature - Motor NDE Bearing¦Hi | #N/A | Temperature - Motor NDE Bearing¦Hi | Temperature - Motor NDE Bearing |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Basic | Temperature - Motor NDE Bearing¦HiHi | #N/A | Temperature - Motor NDE Bearing¦HiHi | Temperature - Motor NDE Bearing |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | HiHi
Compressor Basic | Temperature - Motor NDE Bearing¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Motor NDE Bearing¦Pre-alarm Hi | Temperature - Motor NDE Bearing |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | Temperature - Stator Air Cold (1) |  | Temperature - Stator Air Cold (1) | Temperature - Stator Air Cold (1) |  |  | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Temperature - Stator Air Cold (1)¦Hi | #N/A | Temperature - Stator Air Cold (1)¦Hi | Temperature - Stator Air Cold (1) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Basic | Temperature - Stator Air Cold (1)¦HiHi | #N/A | Temperature - Stator Air Cold (1)¦HiHi | Temperature - Stator Air Cold (1) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | HiHi
Compressor Basic | Temperature - Stator Air Cold (1)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Stator Air Cold (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Stator Air Cold (1) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | Temperature - Stator Air Hot |  | Temperature - Stator Air Hot | Temperature - Stator Air Hot |  |  | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Temperature - Stator Air Hot¦Hi | #N/A | Temperature - Stator Air Hot¦Hi | Temperature - Stator Air Hot |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Basic | Temperature - Stator Air Hot¦HiHi | #N/A | Temperature - Stator Air Hot¦HiHi | Temperature - Stator Air Hot |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | HiHi
Compressor Basic | Temperature - Stator Air Hot¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Stator Air Hot¦Pre-alarm Hi | Temperature - Stator Air Hot |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | Temperature - Stator U |  | Temperature - Stator U | Temperature - Stator U | P50_TE-1231180C |  | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Temperature - Stator U¦Hi | #N/A | Temperature - Stator U¦Hi | Temperature - Stator U |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Basic | Temperature - Stator U¦HiHi | #N/A | Temperature - Stator U¦HiHi | Temperature - Stator U |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | HiHi
Compressor Basic | Temperature - Stator U¦Lo | #N/A | Temperature - Stator U¦Lo | Temperature - Stator U |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Lo
Compressor Basic | Temperature - Stator U¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Stator U¦Pre-alarm Hi | Temperature - Stator U |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | Temperature - Stator U (2) |  | Temperature - Stator U (2) | Temperature - Stator U (2) | P50_TE-1231181C |  | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Temperature - Stator U (2)¦Hi | #N/A | Temperature - Stator U (2)¦Hi | Temperature - Stator U (2) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Basic | Temperature - Stator U (2)¦HiHi | #N/A | Temperature - Stator U (2)¦HiHi | Temperature - Stator U (2) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | HiHi
Compressor Basic | Temperature - Stator U (2)¦Lo | #N/A | Temperature - Stator U (2)¦Lo | Temperature - Stator U (2) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Lo
Compressor Basic | Temperature - Stator U (2)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Stator U (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Stator U (2) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | Temperature - Stator V |  | Temperature - Stator V | Temperature - Stator V | P50_TE-1231182C |  | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Temperature - Stator V¦Hi | #N/A | Temperature - Stator V¦Hi | Temperature - Stator V |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Basic | Temperature - Stator V¦HiHi | #N/A | Temperature - Stator V¦HiHi | Temperature - Stator V |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | HiHi
Compressor Basic | Temperature - Stator V¦Lo | #N/A | Temperature - Stator V¦Lo | Temperature - Stator V |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Lo
Compressor Basic | Temperature - Stator V¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Stator V¦Pre-alarm Hi | Temperature - Stator V |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | Temperature - Stator V (2) |  | Temperature - Stator V (2) | Temperature - Stator V (2) | P50_TE-1231183C |  | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Temperature - Stator V (2)¦Hi | #N/A | Temperature - Stator V (2)¦Hi | Temperature - Stator V (2) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Basic | Temperature - Stator V (2)¦HiHi | #N/A | Temperature - Stator V (2)¦HiHi | Temperature - Stator V (2) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | HiHi
Compressor Basic | Temperature - Stator V (2)¦Lo | #N/A | Temperature - Stator V (2)¦Lo | Temperature - Stator V (2) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Lo
Compressor Basic | Temperature - Stator V (2)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Stator V (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Stator V (2) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | Temperature - Stator W |  | Temperature - Stator W | Temperature - Stator W | P50_TE-1231184C |  | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Temperature - Stator W¦Hi | #N/A | Temperature - Stator W¦Hi | Temperature - Stator W |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Basic | Temperature - Stator W¦HiHi | #N/A | Temperature - Stator W¦HiHi | Temperature - Stator W |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | HiHi
Compressor Basic | Temperature - Stator W¦Lo | #N/A | Temperature - Stator W¦Lo | Temperature - Stator W |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Lo
Compressor Basic | Temperature - Stator W¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Stator W¦Pre-alarm Hi | Temperature - Stator W |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | Temperature - Stator W (2) |  | Temperature - Stator W (2) | Temperature - Stator W (2) | P50_TE-1231185C |  | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Temperature - Stator W (2)¦Hi | #N/A | Temperature - Stator W (2)¦Hi | Temperature - Stator W (2) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Basic | Temperature - Stator W (2)¦HiHi | #N/A | Temperature - Stator W (2)¦HiHi | Temperature - Stator W (2) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | HiHi
Compressor Basic | Temperature - Stator W (2)¦Lo | #N/A | Temperature - Stator W (2)¦Lo | Temperature - Stator W (2) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Lo
Compressor Basic | Temperature - Stator W (2)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Stator W (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Stator W (2) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | Vibration - Motor DE Bearing (1) |  | Vibration - Motor DE Bearing (1) | Vibration - Motor DE Bearing (1) |  |  | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Vibration - Motor DE Bearing (1)¦Hi | #N/A | Vibration - Motor DE Bearing (1)¦Hi | Vibration - Motor DE Bearing (1) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Basic | Vibration - Motor DE Bearing (1)¦HiHi | #N/A | Vibration - Motor DE Bearing (1)¦HiHi | Vibration - Motor DE Bearing (1) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | HiHi
Compressor Basic | Vibration - Motor DE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Vibration - Motor DE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Motor DE Bearing (1) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | Vibration - Motor DE Bearing (2) |  | Vibration - Motor DE Bearing (2) | Vibration - Motor DE Bearing (2) |  |  | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Vibration - Motor DE Bearing (2)¦Hi | #N/A | Vibration - Motor DE Bearing (2)¦Hi | Vibration - Motor DE Bearing (2) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Basic | Vibration - Motor DE Bearing (2)¦HiHi | #N/A | Vibration - Motor DE Bearing (2)¦HiHi | Vibration - Motor DE Bearing (2) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | HiHi
Compressor Basic | Vibration - Motor DE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Vibration - Motor DE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Motor DE Bearing (2) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | Vibration - Motor NDE Bearing (1) |  | Vibration - Motor NDE Bearing (1) | Vibration - Motor NDE Bearing (1) |  |  | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Vibration - Motor NDE Bearing (1)¦Hi | #N/A | Vibration - Motor NDE Bearing (1)¦Hi | Vibration - Motor NDE Bearing (1) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Basic | Vibration - Motor NDE Bearing (1)¦HiHi | #N/A | Vibration - Motor NDE Bearing (1)¦HiHi | Vibration - Motor NDE Bearing (1) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | HiHi
Compressor Basic | Vibration - Motor NDE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Vibration - Motor NDE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Motor NDE Bearing (1) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Basic | Vibration - Motor NDE Bearing (2) |  | Vibration - Motor NDE Bearing (2) | Vibration - Motor NDE Bearing (2) |  |  | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Basic | Vibration - Motor NDE Bearing (2)¦Hi | #N/A | Vibration - Motor NDE Bearing (2)¦Hi | Vibration - Motor NDE Bearing (2) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Basic | Vibration - Motor NDE Bearing (2)¦HiHi | #N/A | Vibration - Motor NDE Bearing (2)¦HiHi | Vibration - Motor NDE Bearing (2) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | HiHi
Compressor Basic | Vibration - Motor NDE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Vibration - Motor NDE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Motor NDE Bearing (2) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Comp (1) |  | Axial Displacement - Comp (1) | Axial Displacement - Comp (1) |  |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Comp (1)¦Hi | #N/A | Axial Displacement - Comp (1)¦Hi | Axial Displacement - Comp (1) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Comp (1)¦HiHi | #N/A | Axial Displacement - Comp (1)¦HiHi | Axial Displacement - Comp (1) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Comp (1)¦Lo | #N/A | Axial Displacement - Comp (1)¦Lo | Axial Displacement - Comp (1) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Comp (1)¦LoLo | #N/A | Axial Displacement - Comp (1)¦LoLo | Axial Displacement - Comp (1) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Comp (1)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Axial Displacement - Comp (1)¦Pre-alarm Hi | Axial Displacement - Comp (1) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Comp (1)¦Pre-alarm Lo | #N/A | Axial Displacement - Comp (1)¦Pre-alarm Lo | Axial Displacement - Comp (1) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Comp (2) |  | Axial Displacement - Comp (2) | Axial Displacement - Comp (2) |  |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Comp (2)¦Hi | #N/A | Axial Displacement - Comp (2)¦Hi | Axial Displacement - Comp (2) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Comp (2)¦HiHi | #N/A | Axial Displacement - Comp (2)¦HiHi | Axial Displacement - Comp (2) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Comp (2)¦Lo | #N/A | Axial Displacement - Comp (2)¦Lo | Axial Displacement - Comp (2) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Comp (2)¦LoLo | #N/A | Axial Displacement - Comp (2)¦LoLo | Axial Displacement - Comp (2) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Comp (2)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Axial Displacement - Comp (2)¦Pre-alarm Hi | Axial Displacement - Comp (2) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Comp (2)¦Pre-alarm Lo | #N/A | Axial Displacement - Comp (2)¦Pre-alarm Lo | Axial Displacement - Comp (2) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Gear Box (1) |  | Axial Displacement - Gear Box (1) | Axial Displacement - Gear Box (1) |  |  | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Gear Box (1)¦Hi | #N/A | Axial Displacement - Gear Box (1)¦Hi | Axial Displacement - Gear Box (1) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Gear Box (1)¦HiHi | #N/A | Axial Displacement - Gear Box (1)¦HiHi | Axial Displacement - Gear Box (1) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Gear Box (1)¦Lo | #N/A | Axial Displacement - Gear Box (1)¦Lo | Axial Displacement - Gear Box (1) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Gear Box (1)¦LoLo | #N/A | Axial Displacement - Gear Box (1)¦LoLo | Axial Displacement - Gear Box (1) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Gear Box (1)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Axial Displacement - Gear Box (1)¦Pre-alarm Hi | Axial Displacement - Gear Box (1) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Gear Box (1)¦Pre-alarm Lo | #N/A | Axial Displacement - Gear Box (1)¦Pre-alarm Lo | Axial Displacement - Gear Box (1) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Gear Box (2) |  | Axial Displacement - Gear Box (2) | Axial Displacement - Gear Box (2) |  |  | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Gear Box (2)¦Hi | #N/A | Axial Displacement - Gear Box (2)¦Hi | Axial Displacement - Gear Box (2) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Gear Box (2)¦HiHi | #N/A | Axial Displacement - Gear Box (2)¦HiHi | Axial Displacement - Gear Box (2) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Gear Box (2)¦Lo | #N/A | Axial Displacement - Gear Box (2)¦Lo | Axial Displacement - Gear Box (2) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Gear Box (2)¦LoLo | #N/A | Axial Displacement - Gear Box (2)¦LoLo | Axial Displacement - Gear Box (2) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Gear Box (2)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Axial Displacement - Gear Box (2)¦Pre-alarm Hi | Axial Displacement - Gear Box (2) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Axial Displacement - Gear Box (2)¦Pre-alarm Lo | #N/A | Axial Displacement - Gear Box (2)¦Pre-alarm Lo | Axial Displacement - Gear Box (2) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | Current |  | Current | Current |  |  | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter |  | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦Hi | #N/A | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦Hi | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦HiHi | #N/A | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦HiHi | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦Lo | #N/A | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦Lo | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦LoLo | #N/A | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦LoLo | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦Pre-alarm Hi | #N/A | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦Pre-alarm Hi | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦Pre-alarm Lo | #N/A | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter¦Pre-alarm Lo | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1) |  | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1) |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦Hi | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦Hi | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦HiHi | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦HiHi | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦Lo | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦Lo | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦LoLo | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦LoLo | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2) |  | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2) |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2)¦Hi | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2)¦Hi | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2)¦HiHi | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2)¦HiHi | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2)¦Lo | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2)¦Lo | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2)¦LoLo | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2)¦LoLo | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) |  | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦Hi | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦Hi | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦HiHi | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦HiHi | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦Lo | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦Lo | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦LoLo | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦LoLo | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2) |  | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2) |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2)¦Hi | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2)¦Hi | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2)¦HiHi | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2)¦HiHi | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2)¦Lo | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2)¦Lo | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2)¦LoLo | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2)¦LoLo | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1) |  | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1) | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1) |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦Hi | #N/A | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦Hi | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦HiHi | #N/A | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦HiHi | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦Lo | #N/A | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦Lo | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦LoLo | #N/A | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1)¦LoLo | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) |  | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦Hi | #N/A | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦Hi | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦HiHi | #N/A | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦HiHi | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦Lo | #N/A | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦Lo | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦LoLo | #N/A | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1)¦LoLo | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | Keyphasor - Gear Casing HS Shaft |  | Keyphasor - Gear Casing HS Shaft | Keyphasor - Gear Casing HS Shaft |  |  | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Keyphasor - Gear Casing LS Shaft |  | Keyphasor - Gear Casing LS Shaft | Keyphasor - Gear Casing LS Shaft |  |  | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas Injection |  | Pressure - Primary Seal Gas Injection | Pressure - Primary Seal Gas Injection |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas Injection¦Hi | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas Injection¦Hi | Pressure - Primary Seal Gas Injection |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas Injection¦HiHi | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas Injection¦HiHi | Pressure - Primary Seal Gas Injection |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas Injection¦Lo | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas Injection¦Lo | Pressure - Primary Seal Gas Injection |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas Injection¦LoLo | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas Injection¦LoLo | Pressure - Primary Seal Gas Injection |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas Injection¦Pre-alarm Hi | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas Injection¦Pre-alarm Hi | Pressure - Primary Seal Gas Injection |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas Injection¦Pre-alarm Lo | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas Injection¦Pre-alarm Lo | Pressure - Primary Seal Gas Injection |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2) |  | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2) | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2) |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦Hi | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦Hi | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦HiHi | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦HiHi | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦Lo | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦Lo | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦LoLo | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦LoLo | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦Pre-alarm Hi | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦Pre-alarm Lo | #N/A | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2)¦Pre-alarm Lo | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE |  | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE¦Hi | #N/A | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE¦Hi | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE¦HiHi | #N/A | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE¦HiHi | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE¦Pre-alarm Hi | #N/A | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE¦Pre-alarm Hi | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE |  | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE¦Hi | #N/A | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE¦Hi | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE¦HiHi | #N/A | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE¦HiHi | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE¦Pre-alarm Hi | #N/A | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE¦Pre-alarm Hi | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Separation Gas Injection (1) |  | Pressure - Separation Gas Injection (1) | Pressure - Separation Gas Injection (1) |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦Hi | #N/A | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦Hi | Pressure - Separation Gas Injection (1) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦HiHi | #N/A | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦HiHi | Pressure - Separation Gas Injection (1) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦Lo | #N/A | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦Lo | Pressure - Separation Gas Injection (1) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦LoLo | #N/A | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦LoLo | Pressure - Separation Gas Injection (1) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦Pre-alarm Hi | Pressure - Separation Gas Injection (1) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦Pre-alarm Lo | #N/A | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦Pre-alarm Lo | Pressure - Separation Gas Injection (1) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Separation Gas Injection (2) |  | Pressure - Separation Gas Injection (2) | Pressure - Separation Gas Injection (2) |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Separation Gas Injection (2)¦Hi | #N/A | Pressure - Separation Gas Injection (2)¦Hi | Pressure - Separation Gas Injection (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Separation Gas Injection (2)¦HiHi | #N/A | Pressure - Separation Gas Injection (2)¦HiHi | Pressure - Separation Gas Injection (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Separation Gas Injection (2)¦Lo | #N/A | Pressure - Separation Gas Injection (2)¦Lo | Pressure - Separation Gas Injection (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Separation Gas Injection (2)¦LoLo | #N/A | Pressure - Separation Gas Injection (2)¦LoLo | Pressure - Separation Gas Injection (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Separation Gas Injection (2)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Pressure - Separation Gas Injection (2)¦Pre-alarm Hi | Pressure - Separation Gas Injection (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Pressure - Separation Gas Injection (2)¦Pre-alarm Lo | #N/A | Pressure - Separation Gas Injection (2)¦Pre-alarm Lo | Pressure - Separation Gas Injection (2) |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp DE Bearing (1) |  | Temperature - Comp DE Bearing (1) | Temperature - Comp DE Bearing (1) |  |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp DE Bearing (1)¦Hi | #N/A | Temperature - Comp DE Bearing (1)¦Hi | Temperature - Comp DE Bearing (1) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp DE Bearing (1)¦HiHi | #N/A | Temperature - Comp DE Bearing (1)¦HiHi | Temperature - Comp DE Bearing (1) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp DE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Comp DE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp DE Bearing (1) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp DE Bearing (2) |  | Temperature - Comp DE Bearing (2) | Temperature - Comp DE Bearing (2) |  |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp DE Bearing (2)¦Hi | #N/A | Temperature - Comp DE Bearing (2)¦Hi | Temperature - Comp DE Bearing (2) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp DE Bearing (2)¦HiHi | #N/A | Temperature - Comp DE Bearing (2)¦HiHi | Temperature - Comp DE Bearing (2) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp DE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Comp DE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp DE Bearing (2) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp NDE Bearing (1) |  | Temperature - Comp NDE Bearing (1) | Temperature - Comp NDE Bearing (1) |  |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp NDE Bearing (1)¦Hi | #N/A | Temperature - Comp NDE Bearing (1)¦Hi | Temperature - Comp NDE Bearing (1) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp NDE Bearing (1)¦HiHi | #N/A | Temperature - Comp NDE Bearing (1)¦HiHi | Temperature - Comp NDE Bearing (1) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp NDE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Comp NDE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp NDE Bearing (1) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp NDE Bearing (2) |  | Temperature - Comp NDE Bearing (2) | Temperature - Comp NDE Bearing (2) |  |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp NDE Bearing (2)¦Hi | #N/A | Temperature - Comp NDE Bearing (2)¦Hi | Temperature - Comp NDE Bearing (2) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp NDE Bearing (2)¦HiHi | #N/A | Temperature - Comp NDE Bearing (2)¦HiHi | Temperature - Comp NDE Bearing (2) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp NDE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Comp NDE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp NDE Bearing (2) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1) |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1) |  |  | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦Hi | #N/A | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦Hi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦HiHi | #N/A | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦HiHi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2) |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2) |  |  | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦Hi | #N/A | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦Hi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦HiHi | #N/A | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦HiHi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) |  |  | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦Hi | #N/A | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦Hi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦HiHi | #N/A | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦HiHi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2) |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2) |  |  | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2)¦Hi | #N/A | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2)¦Hi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2)¦HiHi | #N/A | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2)¦HiHi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1) |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1) |  |  | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦Hi | #N/A | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦Hi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦HiHi | #N/A | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦HiHi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2) |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2) |  |  | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦Hi | #N/A | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦Hi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦HiHi | #N/A | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦HiHi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) |  |  | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦Hi | #N/A | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦Hi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦HiHi | #N/A | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦HiHi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2) |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2) |  |  | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2)¦Hi | #N/A | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2)¦Hi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2)¦HiHi | #N/A | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2)¦HiHi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1) |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1) | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1) |  |  | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1)¦Hi | #N/A | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1)¦Hi | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1)¦HiHi | #N/A | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1)¦HiHi | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2) |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2) | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2) |  |  | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2)¦Hi | #N/A | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2)¦Hi | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2)¦HiHi | #N/A | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2)¦HiHi | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1) |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1) | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1) |  |  | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1)¦Hi | #N/A | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1)¦Hi | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1)¦HiHi | #N/A | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1)¦HiHi | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2) |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2) | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2) |  |  | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2)¦Hi | #N/A | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2)¦Hi | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2)¦HiHi | #N/A | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2)¦HiHi | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Motor DE Bearing (2) |  | Temperature - Motor DE Bearing (2) | Temperature - Motor DE Bearing (2) |  |  | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Motor DE Bearing (2)¦Hi | #N/A | Temperature - Motor DE Bearing (2)¦Hi | Temperature - Motor DE Bearing (2) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Motor DE Bearing (2)¦HiHi | #N/A | Temperature - Motor DE Bearing (2)¦HiHi | Temperature - Motor DE Bearing (2) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Motor DE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Motor DE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Motor DE Bearing (2) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Motor NDE Bearing (2) |  | Temperature - Motor NDE Bearing (2) | Temperature - Motor NDE Bearing (2) |  |  | Sensors - Electric Motor; | Sensors - Electric Motor;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Motor NDE Bearing (2)¦Hi | #N/A | Temperature - Motor NDE Bearing (2)¦Hi | Temperature - Motor NDE Bearing (2) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Motor NDE Bearing (2)¦HiHi | #N/A | Temperature - Motor NDE Bearing (2)¦HiHi | Temperature - Motor NDE Bearing (2) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Motor NDE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Motor NDE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Motor NDE Bearing (2) |  |  |  | Sensors - Electric Motor; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Comp DE Bearing (1) |  | Vibration - Comp DE Bearing (1) | Vibration - Comp DE Bearing (1) |  |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Comp DE Bearing (1)¦Hi | #N/A | Vibration - Comp DE Bearing (1)¦Hi | Vibration - Comp DE Bearing (1) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Comp DE Bearing (1)¦HiHi | #N/A | Vibration - Comp DE Bearing (1)¦HiHi | Vibration - Comp DE Bearing (1) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Comp DE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Vibration - Comp DE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Comp DE Bearing (1) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Comp DE Bearing (2) |  | Vibration - Comp DE Bearing (2) | Vibration - Comp DE Bearing (2) |  |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Comp DE Bearing (2)¦Hi | #N/A | Vibration - Comp DE Bearing (2)¦Hi | Vibration - Comp DE Bearing (2) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Comp DE Bearing (2)¦HiHi | #N/A | Vibration - Comp DE Bearing (2)¦HiHi | Vibration - Comp DE Bearing (2) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Comp DE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Vibration - Comp DE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Comp DE Bearing (2) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Comp NDE Bearing (1) |  | Vibration - Comp NDE Bearing (1) | Vibration - Comp NDE Bearing (1) |  |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Comp NDE Bearing (1)¦Hi | #N/A | Vibration - Comp NDE Bearing (1)¦Hi | Vibration - Comp NDE Bearing (1) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Comp NDE Bearing (1)¦HiHi | #N/A | Vibration - Comp NDE Bearing (1)¦HiHi | Vibration - Comp NDE Bearing (1) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Comp NDE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Vibration - Comp NDE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Comp NDE Bearing (1) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Comp NDE Bearing (2) |  | Vibration - Comp NDE Bearing (2) | Vibration - Comp NDE Bearing (2) |  |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Comp NDE Bearing (2)¦Hi | #N/A | Vibration - Comp NDE Bearing (2)¦Hi | Vibration - Comp NDE Bearing (2) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Comp NDE Bearing (2)¦HiHi | #N/A | Vibration - Comp NDE Bearing (2)¦HiHi | Vibration - Comp NDE Bearing (2) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Comp NDE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Vibration - Comp NDE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Comp NDE Bearing (2) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1) |  | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1) |  |  | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦Hi | #N/A | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦Hi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦HiHi | #N/A | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦HiHi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2) |  | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2) |  |  | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦Hi | #N/A | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦Hi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦HiHi | #N/A | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦HiHi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1) |  | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1) |  |  | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦Hi | #N/A | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦Hi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦HiHi | #N/A | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦HiHi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2) |  | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2) |  |  | Sensors - Gearbox; | Sensors - Gearbox;
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦Hi | #N/A | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦Hi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦HiHi | #N/A | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦HiHi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2) |  |  |  | Sensors - Gearbox; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Piston Balancing Line |  | Flow - Piston Balancing Line | Flow - Piston Balancing Line |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Piston Balancing Line¦Hi | #N/A | Flow - Piston Balancing Line¦Hi | Flow - Piston Balancing Line |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Piston Balancing Line¦HiHi | #N/A | Flow - Piston Balancing Line¦HiHi | Flow - Piston Balancing Line |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Piston Balancing Line¦Lo | #N/A | Flow - Piston Balancing Line¦Lo | Flow - Piston Balancing Line |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Flow - Piston Balancing Line¦Pre-alarm Hi | #N/A | Flow - Piston Balancing Line¦Pre-alarm Hi | Flow - Piston Balancing Line |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Compressor DGS Cartridge |  | Temperature - Compressor DGS Cartridge | Temperature - Compressor DGS Cartridge |  |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensors - Gas Seal System;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Compressor DGS Cartridge¦Hi | #N/A | Temperature - Compressor DGS Cartridge¦Hi | Temperature - Compressor DGS Cartridge |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Compressor DGS Cartridge¦HiHi | #N/A | Temperature - Compressor DGS Cartridge¦HiHi | Temperature - Compressor DGS Cartridge |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Compressor DGS Cartridge¦Lo | #N/A | Temperature - Compressor DGS Cartridge¦Lo | Temperature - Compressor DGS Cartridge |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Lo
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Compressor DGS Cartridge¦LoLo | #N/A | Temperature - Compressor DGS Cartridge¦LoLo | Temperature - Compressor DGS Cartridge |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | LoLo
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Compressor DGS Cartridge¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Compressor DGS Cartridge¦Pre-alarm Hi | Temperature - Compressor DGS Cartridge |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Compressor DGS Cartridge¦Pre-alarm Lo | #N/A | Temperature - Compressor DGS Cartridge¦Pre-alarm Lo | Temperature - Compressor DGS Cartridge |  |  |  | Sensors - Gas Seal System; |  |  | Pre-alarm Lo
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) |  |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1)¦Hi | #N/A | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1)¦Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1)¦HiHi | #N/A | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1)¦HiHi | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2) |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2) | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2) |  |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2)¦Hi | #N/A | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2)¦Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2)¦HiHi | #N/A | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2)¦HiHi | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) |  |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1)¦Hi | #N/A | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1)¦Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1)¦HiHi | #N/A | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1)¦HiHi | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2) |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2) | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2) |  |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensors - Equipment Parts;
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2)¦Hi | #N/A | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2)¦Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Hi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2)¦HiHi | #N/A | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2)¦HiHi | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | HiHi
Compressor Centrifugal Basic | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2)¦Pre-alarm Hi | #N/A | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2) |  |  |  | Sensors - Equipment Parts; |  |  | Pre-alarm Hi
Note on F46: Fábio Vieira: P50_PT-1231160A P50_PT-1231167A
Note on F440: Fábio Vieira: P50_FIT-1231100A
Note on F459: Fábio Vieira: P50_PT-1231119A - P-50: MCA - Pressão descarga 2º estágio (TRIP)

## IO x Tag PI x Contexto Template (hidden)
| Proc | Asset | Asset 2 | DESCRIPTION | INSTRUMENT | UM | Tag PI | Descrição PI | Obs | Template Modec | Match LLM | Descrição Corrigida | Status | Descrição do Atributo Final | Hi | HiHi | Lo | LoLo
HP COMPRESSOR THRUST BEARING OUTBOARD TEMP.TE-1231-204*-1 | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) | HP | HP COMPRESSOR THRUST BEARING OUTBOARD TEMP. | TE-1231-204*-1 | °C | P50_TE-1231204A | P-50: MCA - HP COMP. OB THR BRG TEMP |  | #REF! | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) |  | ok | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) | 110 | 121
HP COMPRESSOR THRUST BEARING INBOARD TEMP.TE-1231-203*-1 | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) | HP | HP COMPRESSOR THRUST BEARING INBOARD TEMP. | TE-1231-203*-1 | °C | P50_TE-1231203A | P-50: MCA - HP COMP. IB THR BRG TEMP |  | #REF! | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) |  | ok | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) | 110 | 121
HP COMPRESSOR NDE JOURNAL BEARING TEMP.TE-1231-202*-1 | Temperature - Comp NDE Bearing (1) | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) | HP | HP COMPRESSOR NDE JOURNAL BEARING TEMP. | TE-1231-202*-1 | °C | P50_TE-1231202A | P-50: MCA - HP COMP. NDE JRN BRG TEMP |  | #REF! | Temperature - Compressor DGS Housing NDE | Temperature - Comp NDE Bearing (1) | nok | Temperature - Comp NDE Bearing (1) | 110 | 121
HP COMPRESSOR DE JOURNAL BEARING TEMP.TE-1231-201*-1 | Temperature - Comp DE Bearing (1) | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) | HP | HP COMPRESSOR DE JOURNAL BEARING TEMP. | TE-1231-201*-1 | °C | P50_TE-1231201A | P-50: MCA - HP COMP. DE JRN BRG TEMP |  | #REF! | Temperature - Compressor DGS Housing DE | Temperature - Comp DE Bearing (1) | nok | Temperature - Comp DE Bearing (1) | 110 | 121
HP COMPRESSOR THRUST BEARING AXIAL DISPLACEMENTZE/ZT-1231-182*-1 | Axial Displacement - Comp (1) | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) | HP | HP COMPRESSOR THRUST BEARING AXIAL DISPLACEMENT | ZE/ZT-1231-182*-1 | mm | P50_ZE-1231182AA | P-50: MCA - HP COMP. AXL POS A |  | #REF! | Axial Displacement - Comp (1) |  | ok | Axial Displacement - Comp (1) |  | '+/- (Float/2) + 0,254
HP COMPRESSOR THRUST BEARING AXIAL DISPLACEMENTZE/ZT-1231-182*-2 | Axial Displacement - Comp (2) | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) | HP | HP COMPRESSOR THRUST BEARING AXIAL DISPLACEMENT | ZE/ZT-1231-182*-2 | mm | P50_ZE-1231182BA | P-50: MCA - HP COMP. AXL POS B |  | #REF! | Axial Displacement - Comp (1) | Axial Displacement - Comp (2) | nok | Axial Displacement - Comp (2) |  | '+/- (Float/2) + 0,254
HP COMPRESSOR NDE JOURNAL BEARING VIBRATION XVE/VT-1231-189*-1 | Vibration - Comp NDE Bearing (1) | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) | HP | HP COMPRESSOR NDE JOURNAL BEARING VIBRATION X | VE/VT-1231-189*-1 | µm | P50_VE-1231189XA | P-50: MCA - HP COMP. NDE RAD X |  | #REF! | Vibration - Comp NDE Bearing (1) |  | ok | Vibration - Comp NDE Bearing (1) | 38 | 48
HP COMPRESSOR NDE JOURNAL BEARING VIBRATION YVE/VT-1231-189*-2 | Vibration - Comp NDE Bearing (2) | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) | HP | HP COMPRESSOR NDE JOURNAL BEARING VIBRATION Y | VE/VT-1231-189*-2 | µm | P50_VE-1231189YA | P-50: MCA - HP COMP. NDE RAD Y |  | #REF! | Vibration - Comp NDE Bearing (1) | Vibration - Comp NDE Bearing (2) | nok | Vibration - Comp NDE Bearing (2) | 38 | 48
HP COMPRESSOR DE JOURNAL BEARING VIBRATION XVE/VT-1231-188*-1 | Vibration - Comp DE Bearing (1) | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) | HP | HP COMPRESSOR DE JOURNAL BEARING VIBRATION X | VE/VT-1231-188*-1 | µm | P50_VE-1231188XA | P-50: MCA - HP COMP. DE RAD X |  | #REF! | Vibration - Comp DE Bearing (1) |  | ok | Vibration - Comp DE Bearing (1) | 38 | 48
HP COMPRESSOR DE JOURNAL BEARING VIBRATION YVE/VT-1231-188*-2 | Vibration - Comp DE Bearing (2) | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) | HP | HP COMPRESSOR DE JOURNAL BEARING VIBRATION Y | VE/VT-1231-188*-2 | µm | P50_VE-1231188YA | P-50: MCA - HP COMP. DE RAD Y |  | #REF! | Vibration - Comp DE Bearing (1) | Vibration - Comp DE Bearing (2) | nok | Vibration - Comp DE Bearing (2) | 38 | 48
LP COMPRESSOR THRUST BEARING OUTBOARD TEMP.TE-1231-200*-1 | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | LP | LP COMPRESSOR THRUST BEARING OUTBOARD TEMP. | TE-1231-200*-1 | °C | P50_TE-1231200A | P-50: MCA - LP COMP. OB THR BRG TEMP |  | #REF! | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) |  | ok | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) | 110 | 121
LP COMPRESSOR THRUST BEARING INBOARD TEMP.TE-1231-199*-1 | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | LP | LP COMPRESSOR THRUST BEARING INBOARD TEMP. | TE-1231-199*-1 | °C | P50_TE-1231199A | P-50: MCA - LP COMP. IB THR BRG TEMP |  | #REF! | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) |  | ok | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) | 110 | 121
LP COMPRESSOR NDE JOURNAL BEARING TEMP.TE-1231-198*-1 | Temperature - Comp NDE Bearing (1) | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | LP | LP COMPRESSOR NDE JOURNAL BEARING TEMP. | TE-1231-198*-1 | °C | P50_TE-1231198A | P-50: MCA - LP COMP. NDE JRN BRG TEMP |  | #REF! | Temperature - Comp NDE Bearing (1) |  | ok | Temperature - Comp NDE Bearing (1) | 110 | 121
LP COMPRESSOR DE JOURNAL BEARING TEMP.TE-1231-197*-1 | Temperature - Comp DE Bearing (1) | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | LP | LP COMPRESSOR DE JOURNAL BEARING TEMP. | TE-1231-197*-1 | °C | P50_TE-1231197A | P-50: MCA - LP COMP. DE JRN BRG TEMP |  | #REF! | Temperature - Comp DE Bearing (1) |  | ok | Temperature - Comp DE Bearing (1) | 110 | 121
LP COMPRESSOR THRUST BEARING AXIAL DISPLACEMENTZE/ZT-1231-181*-1 | Axial Displacement - Comp (1) | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | LP | LP COMPRESSOR THRUST BEARING AXIAL DISPLACEMENT | ZE/ZT-1231-181*-1 | mm | P50_ZE-1231181AA | P-50: MCA - LP COMP. AXL POS A |  | #REF! | Axial Displacement - Comp (1) |  | ok | Axial Displacement - Comp (1) |  | +/- (Float/2) + 0,254
LP COMPRESSOR THRUST BEARING AXIAL DISPLACEMENTZE/ZT-1231-181*-2 | Axial Displacement - Comp (2) | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | LP | LP COMPRESSOR THRUST BEARING AXIAL DISPLACEMENT | ZE/ZT-1231-181*-2 | mm | P50_ZE-1231181BA | P-50: MCA - LP COMP. AXL POS B |  | #REF! | Axial Displacement - Comp (1) | Axial Displacement - Comp (2) | nok | Axial Displacement - Comp (2) |  | +/- (Float/2) + 0,254
LP COMPRESSOR NDE JOURNAL BEARING VIBRATION XVE/VT-1231-187*-1 | Vibration - Comp NDE Bearing (1) | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | LP | LP COMPRESSOR NDE JOURNAL BEARING VIBRATION X | VE/VT-1231-187*-1 | µm | P50_VE-1231187XA | P-50: MCA - LP COMP. NDE RAD X |  | #REF! | Vibration - Comp NDE Bearing (1) |  | ok | Vibration - Comp NDE Bearing (1) | 38 | 48
LP COMPRESSOR NDE JOURNAL BEARING VIBRATION YVE/VT-1231-187*-2 | Vibration - Comp NDE Bearing (2) | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | LP | LP COMPRESSOR NDE JOURNAL BEARING VIBRATION Y | VE/VT-1231-187*-2 | µm | P50_VE-1231187YA | P-50: MCA - LP COMP. NDE RAD Y |  | #REF! | Vibration - Comp NDE Bearing (1) | Vibration - Comp NDE Bearing (2) | nok | Vibration - Comp NDE Bearing (2) | 38 | 48
LP COMPRESSOR DE JOURNAL BEARING VIBRATION XVE/VT-1231-186*-1 | Vibration - Comp DE Bearing (1) | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | LP | LP COMPRESSOR DE JOURNAL BEARING VIBRATION X | VE/VT-1231-186*-1 | µm | P50_VE-1231186XA | P-50: MCA - LP COMP. DE RAD X |  | #REF! | Vibration - Comp DE Bearing (1) |  | ok | Vibration - Comp DE Bearing (1) | 38 | 48
LP COMPRESSOR DE JOURNAL BEARING VIBRATION YVE/VT-1231-186*-2 | Vibration - Comp DE Bearing (2) | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | LP | LP COMPRESSOR DE JOURNAL BEARING VIBRATION Y | VE/VT-1231-186*-2 | µm | P50_VE-1231186YA | P-50: MCA - LP COMP. DE RAD Y |  | #REF! | Vibration - Comp DE Bearing (1) | Vibration - Comp DE Bearing (2) | nok | Vibration - Comp DE Bearing (2) | 38 | 48
GEAR HSS DE JOURNAL BEARING TEMP.TE-1231-196*-1 | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) | Gearbox | GEAR HSS DE JOURNAL BEARING TEMP. | TE-1231-196*-1 | °C | P50_TE-1231196A | P-50: MCA - GB HSS NDE JRN BRG TEMP |  | #REF! | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1) |  | ok | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | 120 | 125
GEAR HSS NDE JOURNAL BEARING TEMP.TE-1231-195*-1 | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) | Gearbox | GEAR HSS NDE JOURNAL BEARING TEMP. | TE-1231-195*-1 | °C | P50_TE-1231195A | P-50: MCA - GB HSS DE JRN BRG TEMP |  | #REF! | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) |  | ok | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | 120 | 125
GEAR LSS THRUST BEARING OUTBOARD TEMP.TE-1231-194*-1 | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1) | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) | Gearbox | GEAR LSS THRUST BEARING OUTBOARD TEMP. | TE-1231-194*-1 | °C | P50_TE-1231194A | P-50: MCA - GB LSS OB THR BRG TEMP |  | #REF! | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1) |  | ok | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1) | 120 | 125
GEAR LSS THRUST BEARING INBOARD TEMP.TE-1231-193*-1 | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1) | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) | Gearbox | GEAR LSS THRUST BEARING INBOARD TEMP. | TE-1231-193*-1 | °C | P50_TE-1231193A | P-50: MCA - GB LSS IB THR BRG TEMP |  | #REF! | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1) |  | ok | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1) | 120 | 125
GEAR LSS NDE JOURNAL BEARING TEMP.TE-1231-192*-1 | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) | Gearbox | GEAR LSS NDE JOURNAL BEARING TEMP. | TE-1231-192*-1 | °C | P50_TE-1231192A | P-50: MCA - GB LSS NDE JRN BRG TEMP |  | #REF! | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) |  | ok | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | 120 | 125
GEAR LSS DE JOURNAL BEARING TEMP.TE-1231-191*-1 | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) | Gearbox | GEAR LSS DE JOURNAL BEARING TEMP. | TE-1231-191*-1 | °C | P50_TE-1231191A | P-50: MCA - GB LSS DE JRN BRG TEMP |  | #REF! | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1) |  | ok | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | 120 | 125
GEAR HSS DE JOURNAL BEARING VIBRATION XVE/VT-1231-185*-1 | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) | Gearbox | GEAR HSS DE JOURNAL BEARING VIBRATION X | VE/VT-1231-185*-1 | µm | P50_VE-1231185XA | P-50: MCA - GB HSS DE RAD X V |  | #REF! | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1) |  | ok | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | 43.6 | 65
GEAR HSS DE JOURNAL BEARING VIBRATION YVE/VT-1231-185*-2 | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) | Gearbox | GEAR HSS DE JOURNAL BEARING VIBRATION Y | VE/VT-1231-185*-2 | µm | P50_VE-1231185YA | P-50: MCA - GB HSS DE RAD Y V |  | #REF! | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | nok | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | 43.6 | 65
GEAR HSS NDE JOURNAL BEARING VIBRATION XVE/VT-1231-184*-1 | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) | Gearbox | GEAR HSS NDE JOURNAL BEARING VIBRATION X | VE/VT-1231-184*-1 | µm | P50_VE-1231184XA | P-50: MCA - GB HSS NDE RAD X |  | #REF! | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) |  | ok | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | 43.6 | 65
GEAR HSS NDE JOURNAL BEARING VIBRATION YVE/VT-1231-184*-2 | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (2) | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) | Gearbox | GEAR HSS NDE JOURNAL BEARING VIBRATION Y | VE/VT-1231-184*-2 | µm | P50_VE-1231184YA | P-50: MCA - GB HSS NDE RAD Y |  | #REF! | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (2) | nok | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (2) | 43.6 | 65
GEAR LSS THRUST BEARING AXIAL DISPLACEMENTZE/ZT-1231-180*-1 | Axial Displacement - Gear Box (1) | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) | Gearbox | GEAR LSS THRUST BEARING AXIAL DISPLACEMENT | ZE/ZT-1231-180*-1 | mm | P50_ZE-1231180AA | P-50: MCA - GB LSS AXL POS A |  | #REF! | Axial Displacement - Gear Box (1) |  | ok | Axial Displacement - Gear Box (1) | +/-0,40 | +/-0,45
GEAR LSS THRUST BEARING AXIAL DISPLACEMENTZE/ZT-1231-180*-2 | Axial Displacement - Gear Box (2) | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) | Gearbox | GEAR LSS THRUST BEARING AXIAL DISPLACEMENT | ZE/ZT-1231-180*-2 | mm | P50_ZE-1231180BA | P-50: MCA - GB LSS AXL POS B |  | #REF! | Axial Displacement - Gear Box (1) | Axial Displacement - Gear Box (2) | nok | Axial Displacement - Gear Box (2) | +/-0,40 | +/-0,45
GEAR LSS NDE JOURNAL BEARING VIBRATION XVE/VT-1231-183*-1 | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) | Gearbox | GEAR LSS NDE JOURNAL BEARING VIBRATION X | VE/VT-1231-183*-1 | µm | P50_VE-1231183YA | P-50: MCA - GB LSS NDE RAD Y |  | #REF! | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) |  | ok | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | 92.5 | 137.5
GEAR LSS NDE JOURNAL BEARING VIBRATION YVE/VT-1231-183*-2 | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (2) | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) | Gearbox | GEAR LSS NDE JOURNAL BEARING VIBRATION Y | VE/VT-1231-183*-2 | µm | P50_VE-1231183XA | P-50: MCA - GB LSS NDE RAD X |  | #REF! | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (2) | nok | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (2) | 92.5 | 137.5
GEAR LSS DE JOURNAL BEARING VIBRATION XVE/VT-1231-182*-1 | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) | Gearbox | GEAR LSS DE JOURNAL BEARING VIBRATION X | VE/VT-1231-182*-1 | µm | P50_VE-1231182XA | P-50: MCA - GB LSS DE RAD X V |  | #REF! | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1) |  | ok | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | 92.5 | 137.5
GEAR LSS DE JOURNAL BEARING VIBRATION YVE/VT-1231-182*-2 | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) | Gearbox | GEAR LSS DE JOURNAL BEARING VIBRATION Y | VE/VT-1231-182*-2 | µm | P50_VE-1231182YA | P-50: MCA - GB LSS DE RAD Y V |  | #REF! | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | nok | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | 92.5 | 137.5
GEAR CASING ACCELEROMETERYET-1231-180* | Vibration - Gear Casing LS Shaft | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) | Gearbox | GEAR CASING ACCELEROMETER | YET-1231-180* | mm/S | P50_AE-1231180A | P-50: MCA - GB LSS CASE ACCELERATION |  | #REF! | Keyphasor - Gear Casing HS Shaft | Vibration - Gear Casing LS Shaft | nok | Vibration - Gear Casing LS Shaft | 7
GEAR CASING ACCELEROMETERYET-1231-181* | Vibration - Gear Casing HS Shaft | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) | Gearbox | GEAR CASING ACCELEROMETER | YET-1231-181* | mm/S | P50_AE-1231181A | P-50: MCA - GB HSS CASE ACCELERATION |  | #REF! | Keyphasor - Gear Casing HS Shaft | Vibration - Gear Casing HS Shaft | nok | Vibration - Gear Casing HS Shaft | 7 | 11
VSD MOTOR WINDING 1 U TEMP.TE-1231-180*-1 | Temperature - Stator U | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) | Motor | VSD MOTOR WINDING 1 U TEMP. | TE-1231-180*-1 | °C | P50_TE-1231180A | P-50: MCA - Temp. enrolamento motor U1 |  | #REF! | Temperature - Stator U (2) | Temperature - Stator U | nok | Temperature - Stator U | 100 | 110
VSD MOTOR WINDING 1 V TEMP.TE-1231-181*-1 | Temperature - Stator V | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) | Motor | VSD MOTOR WINDING 1 V TEMP. | TE-1231-181*-1 | °C | P50_TE-1231181A | P-50: MCA - Temp. enrolamento motor U2 |  | #REF! | Temperature - Stator V (2) | Temperature - Stator V | nok | Temperature - Stator V | 100 | 110
VSD MOTOR WINDING 1 W TEMP.TE-1231-182*-1 | Temperature - Stator W | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) | Motor | VSD MOTOR WINDING 1 W TEMP. | TE-1231-182*-1 | °C | P50_TE-1231182A | P-50: MCA - Temp. enrolamento motor V1 |  | #REF! | Temperature - Stator V (2) | Temperature - Stator W | nok | Temperature - Stator W | 100 | 110
VSD MOTOR WINDING 2 U TEMP.TE-1231-183*-1 | Temperature - Stator U (2) | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) | Motor | VSD MOTOR WINDING 2 U TEMP. | TE-1231-183*-1 | °C | P50_TE-1231183A | P-50: MCA - Temp. enrolamento motor V2 |  | #REF! | Temperature - Stator U (2) | Temperature - Stator U (2) | nok | Temperature - Stator U (2) | 100 | 110
VSD MOTOR WINDING 2 V TEMP.TE-1231-184*-1 | Temperature - Stator V (2) | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) | Motor | VSD MOTOR WINDING 2 V TEMP. | TE-1231-184*-1 | °C | P50_TE-1231184A | P-50: MCA - Temp. enrolamento motor W1 |  | #REF! | Temperature - Stator V (2) | Temperature - Stator V (2) | nok | Temperature - Stator V (2) | 100 | 110
VSD MOTOR WINDING 2 W TEMP.TE-1231-185*-1 | Temperature - Stator W (2) | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) | Motor | VSD MOTOR WINDING 2 W TEMP. | TE-1231-185*-1 | °C | P50_TE-1231185A | P-50: MCA - Temp. enrolamento motor W2 |  | #REF! | Temperature - Stator V (2) | Temperature - Stator W (2) | nok | Temperature - Stator W (2) | 100 | 110
VSD MOTOR HOT AIR TEMP.TE-1231-186*-1 | Temperature - Motor Air Hot | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) | Motor | VSD MOTOR HOT AIR TEMP. | TE-1231-186*-1 | °C | P50_TE-1231186A | P-50: MCA - AR INTERNO AO MOTOR ELET.UC-123101A |  | #REF! | Temperature - Stator Air Hot | Temperature - Motor Air Hot | nok | Temperature - Motor Air Hot | 65 |  |  |  | não tem modelo
VSD MOTOR DE COLD AIR TEMP.TE-1231-188*-1 | Temperature - Motor DE Air Cold | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) | Motor | VSD MOTOR DE COLD AIR TEMP. | TE-1231-188*-1 | °C | P50_TE-1231188A | P-50: MCA - AR REFR. MOTOR ELET. LNA UC-123101A |  | #REF! | Temperature - Stator Air Cold (1) | Temperature - Motor DE Air Cold | nok | Temperature - Motor DE Air Cold | 45 |  |  |  | não tem modelo
VSD MOTOR NDE COLD AIR TEMP.TE-1231-187*-1 | Temperature - Motor NDE Air Cold | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) | Motor | VSD MOTOR NDE COLD AIR TEMP. | TE-1231-187*-1 | °C | P50_TE-1231187A | P-50: MCA - AR REFR. MOTOR ELET. LA UC-123101A |  | #REF! | Temperature - Motor NDE Bearing | Temperature - Motor NDE Air Cold | nok | Temperature - Motor NDE Air Cold | 45 |  |  |  | não tem modelo
VSD MOTOR DE JOURNAL BEARING TEMP.TE-1231-190*-1 | Temperature - Motor DE Bearing | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) | Motor | VSD MOTOR DE JOURNAL BEARING TEMP. | TE-1231-190*-1 | °C | P50_TE-1231190A | P-50: MCA - MOTOR DE JRN BRG TEMP |  | #REF! | Temperature - Motor DE Bearing |  | ok | Temperature - Motor DE Bearing | 90 | 95
VSD MOTOR NDE JOURNAL BEARING TEMP.TE-1231-189*-1 | Temperature - Motor NDE Bearing | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) | Motor | VSD MOTOR NDE JOURNAL BEARING TEMP. | TE-1231-189*-1 | °C | P50_TE-1231189A | P-50: MCA - MOTOR NDE JRN BRG TEMP |  | #REF! | Temperature - Motor NDE Bearing |  | ok | Temperature - Motor NDE Bearing | 90 | 95
VSD MOTOR DE JOURNAL BEARING VIBRATION XVE/VT-1231-181*-1 | Vibration - Motor DE Bearing (1) | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) | Motor | VSD MOTOR DE JOURNAL BEARING VIBRATION X | VE/VT-1231-181*-1 | µm | P50_VE-1231181XA | P-50: MCA - MOTOR DE RAD X VIB |  | #REF! | Vibration - Motor DE Bearing (1) |  | ok | Vibration - Motor DE Bearing (1)
VSD MOTOR DE JOURNAL BEARING VIBRATION YVE/VT-1231-181*-2 | Vibration - Motor DE Bearing (2) | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) | Motor | VSD MOTOR DE JOURNAL BEARING VIBRATION Y | VE/VT-1231-181*-2 | µm | P50_VE-1231181YA | P-50: MCA - MOTOR DE RAD Y VIB |  | #REF! | Vibration - Motor DE Bearing (1) | Vibration - Motor DE Bearing (2) | nok | Vibration - Motor DE Bearing (2)
VSD MOTOR NDE JOURNAL BEARING VIBRATION XVE/VT-1231-180*-1 | Vibration - Motor NDE Bearing (1) | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) | Motor | VSD MOTOR NDE JOURNAL BEARING VIBRATION X | VE/VT-1231-180*-1 | µm | P50_VE-1231180XA | P-50: MCA - MOTOR NDE RAD X VIB |  | #REF! | Vibration - Motor NDE Bearing (1) |  | ok | Vibration - Motor NDE Bearing (1)
VSD MOTOR NDE JOURNAL BEARING VIBRATION YVE/VT-1231-180*-2 | Vibration - Motor NDE Bearing (2) | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) | Motor | VSD MOTOR NDE JOURNAL BEARING VIBRATION Y | VE/VT-1231-180*-2 | µm | P50_VE-1231180YA | P-50: MCA - MOTOR NDE RAD Y VIB |  | #REF! | Vibration - Motor NDE Bearing (1) | Vibration - Motor NDE Bearing (2) | nok | Vibration - Motor NDE Bearing (2)
VSD MOTOR LO RETURN TEMP. NDETE-1231-150*-1 | Temperature - Motor Lube Oil NDE Bearing Return | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) | Motor | VSD MOTOR LO RETURN TEMP. NDE | TE-1231-150*-1 | °C | P50_TE-1231150A | P-50: Ret Oleo MTR NDE MC-A |  | #REF! | Temperature - CM Return | Temperature - Motor Lube Oil NDE Bearing Return | nok | Temperature - Motor Lube Oil NDE Bearing Return | 90 |  |  |  | Tem modelo
VSD MOTOR LO RETURN TEMP. DETE-1231-151*-1 | Temperature - Motor Lube Oil DE Bearing Return | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) | Motor | VSD MOTOR LO RETURN TEMP. DE | TE-1231-151*-1 | °C | P50_TE-1231151A | P-50: Ret Oleo MTR DE MC-A |  | #REF! | Temperature - CM Return | Temperature - Motor Lube Oil DE Bearing Return | nok | Temperature - Motor Lube Oil DE Bearing Return | 90 |  |  |  | Tem modelo
GEAR LO RETURN TEMP.TE-1231-152* | Temperature - Gear Lube Oil Return | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) | Gearbox | GEAR LO RETURN TEMP. | TE-1231-152* | °C | P50_TE-1231152A | P-50: Ret Oleo GEARBOX MC-A |  | #REF! | Temperature - CM Return | Temperature - Gear Lube Oil Return | nok | Temperature - Gear Lube Oil Return | 90 |  |  |  | Tem modelo
LP COMP, LO RETURN TEMP. DETE-1231-153* | Temperature - Lube Oil DE Bearing Return | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | LP | LP COMP, LO RETURN TEMP. DE | TE-1231-153* | °C | P50_TE-1231153A | P-50: Ret Oleo D8 DE MC-A |  | #REF! | Temperature - CM Return | Temperature - Lube Oil DE Bearing Return | nok | Temperature - Lube Oil DE Bearing Return | 85 |  |  |  | Tem modelo
LP COMP, LO RETURN TEMP. NDETE-1231-154* | Temperature - Lube Oil NDE Bearing Return | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | LP | LP COMP, LO RETURN TEMP. NDE | TE-1231-154* | °C | P50_TE-1231154A | P-50: Ret Oleo D8 NDE MC-A |  | #REF! | Temperature - CM Return | Temperature - Lube Oil NDE Bearing Return | nok | Temperature - Lube Oil NDE Bearing Return | 85 |  |  |  | Tem modelo
HP COMP, LO RETURN TEMP. DETE-1231-155* | Temperature - Lube Oil DE Bearing Return | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) | HP | HP COMP, LO RETURN TEMP. DE | TE-1231-155* | °C | P50_TE-1231155A | P-50: Ret Oleo D6 DE MC-A |  | #REF! | Temperature - CM Return | Temperature - Lube Oil DE Bearing Return | nok | Temperature - Lube Oil DE Bearing Return | 85 |  |  |  | Tem modelo
HP COMP, LO RETURN TEMP. NDETE-1231-156* | Temperature - Lube Oil NDE Bearing Return | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) | HP | HP COMP, LO RETURN TEMP. NDE | TE-1231-156* | °C | P50_TE-1231156A | P-50: Ret Oleo D6 NDE MC-A |  | #REF! | Temperature - CM Return | Temperature - Lube Oil NDE Bearing Return | nok | Temperature - Lube Oil NDE Bearing Return | 85 |  |  |  | Tem modelo
LO HEADER PRESSUREPIT-1231-152* | Pressure - Lube Oil Bearings Header | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | Main A | LO HEADER PRESSURE | PIT-1231-152* | kPa | P50_PT-1231152A | P-50: Oleo Distrib MC-A |  | #REF! | Pressure - Lube Oil Bearings Header |  | ok | Pressure - Lube Oil Bearings Header |  |  |  | 55
LO PRESSURE UPSTREAM COOLERSPIT-1231-167* | Pressure - Upstream Lube Oil Cooler | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | Main A | LO PRESSURE UPSTREAM COOLERS | PIT-1231-167* | kPa | P50_PT-1231167A | P-50: Oleo Suprim MC-A |  | #REF! | Pressure - Upstream Scrubber | Pressure - Upstream Lube Oil Cooler | nok | Pressure - Upstream Lube Oil Cooler |  |  |  | 600 | Tem modelo
MAIN LO PUMP DISCHARGE PRESSUREPIT-1231-160* | Pressure - Lube Oil Main Pump Discharge | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | Main A | MAIN LO PUMP DISCHARGE PRESSURE | PIT-1231-160* | kPa | P50_PT-1231160A | P-50: MCA - Press. óleo lub. bomba A |  | #REF! | Pressure - Lube Oil Main Pump Discharge |  | ok | Pressure - Lube Oil Main Pump Discharge | 300
AUX. LO PUMP DISCHARGE PRESSUREPIT-1231-162* | Pressure - Lube Oil Auxiliary Pump Discharge | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | Main A | AUX. LO PUMP DISCHARGE PRESSURE | PIT-1231-162* | kPa | P50_PT-1231162A | P-50: MCA - Press. óleo lub. bomba B |  | #REF! | Pressure - Lube Oil Auxiliary Pump Discharge |  | ok | Pressure - Lube Oil Auxiliary Pump Discharge | 300
EMERGENCY LO PUMP DISCHARGE PRESSUREPIT-1231-164* | Pressure - Lube Oil Emergency Pump Discharge | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | Main A | EMERGENCY LO PUMP DISCHARGE PRESSURE | PIT-1231-164* | kPa | P50_PT-1231164A | P-50: Oleo Bba Emergencia MC-A |  | #REF! | Pressure - Lube Oil Emergency Pump Discharge |  | ok | Pressure - Lube Oil Emergency Pump Discharge | 80
LO RESERVOIR LEVELLIT-1231-161* | Level - Lube Oil Tank (1) | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | Main A | LO RESERVOIR LEVEL | LIT-1231-161* | % | P50_LT-1231161A | P-50: Oleo Lubrificante MC-A |  | #REF! | Level - Lube Oil Tank (1) |  | ok | Level - Lube Oil Tank (1) |  |  |  | 41
LO RESERVOIR TEMPTIT-1231-161* | Temperature - Lube Oil Tank | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | Main A | LO RESERVOIR TEMP | TIT-1231-161* | °C | P50_TT-1231161A | P-50: Reservatorio Oleo Lub MC-A |  | #REF! | Temperature - CM Return | Temperature - Lube Oil Tank | nok | Temperature - Lube Oil Tank | 40
LO TEMP DOWNSTEAM COOLERSTIT-1231-165* | Temperature - Downstream Lube Oil Cooler | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | Main A | LO TEMP DOWNSTEAM COOLERS | TIT-1231-165* | °C | P50_TT-1231165A | P-50: Suprimento Oleo MC-A |  | #REF! | Temperature - Downstream Auxiliary Cooler | Temperature - Downstream Lube Oil Cooler | nok | Temperature - Downstream Lube Oil Cooler |  | 60 |  |  | Tem modelo
L.O. FILTER DIFF. PRESSUREPDIT-1231-169* | Delta Pressure - Lube Oil Filter | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | Main A | L.O. FILTER DIFF. PRESSURE | PDIT-1231-169* | kPa | P50_PDT-1231169A | P-50: Filtro Oleo MC-A |  | #REF! | Delta Pressure - Lube Oil Filter |  | ok | Delta Pressure - Lube Oil Filter | 140
SEPARATION SEAL FILTER DIFF PRESSPDIT-1231-256* | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | Main A | SEPARATION SEAL FILTER DIFF PRESS | PDIT-1231-256* | kPa | P50_PDT-1231256A | P-50: Ar Separação MC-A |  | #REF! | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter |  | ok | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter | 1.37
SEPARATION SEAL SUPPLY PRESSUREPIT-1231-256* | Pressure - Separation Gas Injection (1) | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | Main A | SEPARATION SEAL SUPPLY PRESSURE | PIT-1231-256* | kPa | P50_PT-1231256A | P-50: Ar separação MC-A |  | #REF! | Pressure - CM Supply | Pressure - Separation Gas Injection (1) | nok | Pressure - Separation Gas Injection (1) |  |  | 0.62
LP COMP D.E.FILTERED SEPARATION GAS SUPPLY FLOWFIT-1231-257* | Flow - Separation Seal Gas Injection DE | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | LP | LP COMP D.E.FILTERED SEPARATION GAS SUPPLY FLOW | FIT-1231-257* | Nm3/h | P50_FIT-1231257A | P-50: Ar Sep COMP LP DE MC-A |  | #REF! | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1) | Flow - Separation Seal Gas Injection DE | nok | Flow - Separation Seal Gas Injection DE | 3.9 |  | 2 |  | não tem modelo
LP COMP N.D.E.FILTERED SEPARATION GAS SUPPLY FLOWFIT-1231-258* | Flow - Separation Seal Gas Injection NDE | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | LP | LP COMP N.D.E.FILTERED SEPARATION GAS SUPPLY FLOW | FIT-1231-258* | Nm3/h | P50_FIT-1231258A | P-50: Ar Sep COMP LP NDE MC-A |  | #REF! | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1) | Flow - Separation Seal Gas Injection NDE | nok | Flow - Separation Seal Gas Injection NDE | 3.9 |  | 2 |  | não tem modelo
HP COMP D.E.FILTERED SEPARATION GAS SUPPLY FLOWFIT-1231-259* | Flow - Separation Seal Gas Injection DE | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) | HP | HP COMP D.E.FILTERED SEPARATION GAS SUPPLY FLOW | FIT-1231-259* | Nm3/h | P50_FIT-1231259A | P-50: Ar Sep COMP HP DE MC-A |  | #REF! | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1) | Flow - Separation Seal Gas Injection DE | nok | Flow - Separation Seal Gas Injection DE | 3.9 |  | 2 |  | não tem modelo
HP COMP N.D.E.FILTERED SEPARATION GAS SUPPLY FLOWFIT-1231-260* | Flow - Separation Seal Gas Injection NDE | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) | HP | HP COMP N.D.E.FILTERED SEPARATION GAS SUPPLY FLOW | FIT-1231-260* | Nm3/h | P50_FIT-1231260A | P-50: Ar Sep COMP HP NDE MC-A |  | #REF! | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1) | Flow - Separation Seal Gas Injection NDE | nok | Flow - Separation Seal Gas Injection NDE | 3.9 |  | 2 |  | não tem modelo
LP COMP D.E.NITROGEN SUPPLY FLOWFIT-1231-251* | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection DE | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | LP | LP COMP D.E.NITROGEN SUPPLY FLOW | FIT-1231-251* | Nm3/h | P50_FIT-1231251A | P-50: Selo Comp LP DE MC-A |  | #REF! | Flow - CM Supply | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection DE | nok | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection DE | 5.2 |  | 1.6 |  | não tem modelo
LP COMP N.D.E.NITROGEN SUPPLY FLOWFIT-1231-252* | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection NDE | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | LP | LP COMP N.D.E.NITROGEN SUPPLY FLOW | FIT-1231-252* | Nm3/h | P50_FIT-1231252A | P-50: Selo Comp LP NDE MC-A |  | #REF! | Flow - CM Supply | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection NDE | nok | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection NDE | 5.2 |  | 1.6 |  | não tem modelo
HP COMP D.E.NITROGEN SUPPLY FLOWFIT-1231-254* | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection DE | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) | HP | HP COMP D.E.NITROGEN SUPPLY FLOW | FIT-1231-254* | Nm3/h | P50_FIT-1231254A | P-50: Selo Comp HP DE MC-A |  | #REF! | Flow - CM Supply | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection DE | nok | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection DE | 41.5 |  | 8.1 |  | não tem modelo
HP COMP N.D.E.NITROGEN SUPPLY FLOWFIT-1231-255* | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection NDE | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) | HP | HP COMP N.D.E.NITROGEN SUPPLY FLOW | FIT-1231-255* | Nm3/h | P50_FIT-1231255A | P-50: Selo Comp HP NDE MC-A |  | #REF! | Flow - CM Supply | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection NDE | nok | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection NDE | 41.5 |  | 8.1 |  | não tem modelo
LP COMP D.E.1ST STAGE LEAKAGE FLOWFIT-1231-262* | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (1) | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | LP | LP COMP D.E.1ST STAGE LEAKAGE FLOW | FIT-1231-262* | Nm3/h | P50_FIT-1231262A | P-50: 1 Est Comp LP DE MC-A |  | #REF! | CW Leakage Detector - DE Side (1) | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (1) | nok | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (1) | 1.4 | 2
LP COMP N.D.E.1ST STAGE LEAKAGE FLOWFIT-1231-264* | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1) | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | LP | LP COMP N.D.E.1ST STAGE LEAKAGE FLOW | FIT-1231-264* | Nm3/h | P50_FIT-1231264A | P-50: 1 Est Comp LP NDE MC-A |  | #REF! | CW Leakage Detector - NDE Side (1) | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1) | nok | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1) | 1.4 | 2
HP COMP N.D.E.1ST STAGE LEAKAGE FLOWFIT-1231-263* | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1) | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) | HP | HP COMP N.D.E.1ST STAGE LEAKAGE FLOW | FIT-1231-263* | Nm3/h | P50_FIT-1231263A | P-50: 1 Est Comp HP NDE MC-A |  | #REF! | CW Leakage Detector - NDE Side (1) | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1) | nok | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1) | 5.2 | 8.2
EMERGENCY LO PUMP MOTOR MCC CELL RUNNIINGXS-1231-214* | Status - Lube Oil Emergency Pump | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) | Motor | EMERGENCY LO PUMP MOTOR MCC CELL RUNNIING | XS-1231-214* |  | P50_YS-1231214A | P-50: Bomba E acionada MC-A |  | #REF! | Pressure - Lube Oil Emergency Pump Discharge | Status - Lube Oil Emergency Pump | nok | Status - Lube Oil Emergency Pump
| 0 | [5 empty] | 1231164 | Saida do oil cooler (2)
| 0 | [5 empty] | PT1231151 |  |  | Lube Oil Bearings Header
| 0 | [5 empty] | LT1231501 |  |  | Rundown tank
| 0 | [5 empty] | P50_FIT-1231261A |  |  |  |  | Flow - HP Primary Seal Gas to Vent DE (1)
| 0 | [5 empty] | KE-1231181A |  |  |  |  | Keyphasor Comp
| 0 | [5 empty] | KE-123118OA |  |  |  |  | Keyphasor Gear
P50_ST-1231100A
P50_ST-1231100B
[7 empty] | P50_ST-1231100C | P-50: Velocidade Rotacao MC-A
[7 empty] | P50_ST-1231102A | P-50: Velocidade Rotacao MC-B
[7 empty] | P50_ST-1231102B | P-50: Velocidade Rotacao MC-C
[7 empty] | P50_ST-1231102C | P-50: MCA - Velocidade atual VSD
P-50: MCB - Velocidade atual VSD
P-50: MCC - Velocidade atual VSD

## Base Limiares IO Main (hidden)
Proc | DESCRIPTION | INSTRUMENT | FUNCTION | FUNCTION | UNITS | RANGE | SETTING | Proc | Link
FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A)Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1)¦Hi | HP COMPRESSOR THRUST BEARING OUTBOARD TEMP. | TE-1231-204*-1 | TIAH-1231-204* | Hi | °C | 0-200 | 110 | HP COMPRESSOR THRUST BEARING OUTBOARD TEMP.TE-1231-204*-1 | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A)Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1)¦Hi | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) | ¦ | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1)¦Hi | 110
FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A)Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1)¦HiHi | HP COMP. THRUST BRG OUTBOARD TEMP. SHUTDOWN | TE-1231-204*-1 | TAHH-1231-204* | HiHi | °C |  | 121 | HP COMP. THRUST BRG OUTBOARD TEMP. SHUTDOWNTE-1231-204*-1 | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A)Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1)¦HiHi | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) | ¦ | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1)¦HiHi | 121
FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A)Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1)¦Hi | HP COMPRESSOR THRUST BEARING INBOARD TEMP. | TE-1231-203*-1 | TIAH-1231-203* | Hi | °C | 0-200 | 110 | HP COMPRESSOR THRUST BEARING INBOARD TEMP.TE-1231-203*-1 | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A)Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1)¦Hi | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) | ¦ | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1)¦Hi | 110
FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A)Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1)¦HiHi | HP COMP. THRUST BRG INBOARD TEMP. SHUTDOWN | TE-1231-203*-1 | TAHH-1231-203* | HiHi | °C |  | 121 | HP COMP. THRUST BRG INBOARD TEMP. SHUTDOWNTE-1231-203*-1 | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A)Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1)¦HiHi | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) | ¦ | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1)¦HiHi | 121
FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A)Temperature - Comp NDE Bearing (1)¦Hi | HP COMPRESSOR NDE JOURNAL BEARING TEMP. | TE-1231-202*-1 | TIAH-1231-202* | Hi | °C | 0-200 | 110 | HP COMPRESSOR NDE JOURNAL BEARING TEMP.TE-1231-202*-1 | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A)Temperature - Comp NDE Bearing (1)¦Hi | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) | Temperature - Comp NDE Bearing (1) | ¦ | Temperature - Comp NDE Bearing (1)¦Hi | 110
FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A)Temperature - Comp NDE Bearing (1)¦HiHi | HP COMP. NDE JOURNAL BEARING TEMP. SHUTDOWN | TE-1231-202*-1 | TAHH-1231-202* | HiHi | °C |  | 121 | HP COMP. NDE JOURNAL BEARING TEMP. SHUTDOWNTE-1231-202*-1 | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A)Temperature - Comp NDE Bearing (1)¦HiHi | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) | Temperature - Comp NDE Bearing (1) | ¦ | Temperature - Comp NDE Bearing (1)¦HiHi | 121
FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A)Temperature - Comp DE Bearing (1)¦Hi | HP COMPRESSOR DE JOURNAL BEARING TEMP. | TE-1231-201*-1 | TIAH-1231-201* | Hi | °C | 0-200 | 110 | HP COMPRESSOR DE JOURNAL BEARING TEMP.TE-1231-201*-1 | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A)Temperature - Comp DE Bearing (1)¦Hi | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) | Temperature - Comp DE Bearing (1) | ¦ | Temperature - Comp DE Bearing (1)¦Hi | 110
FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A)Temperature - Comp DE Bearing (1)¦HiHi | HP COMP. DE JOURNAL BEARING TEMP. SHUTDOWN | TE-1231-201*-1 | TAHH-1231-201* | HiHi | °C |  | 121 | HP COMP. DE JOURNAL BEARING TEMP. SHUTDOWNTE-1231-201*-1 | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A)Temperature - Comp DE Bearing (1)¦HiHi | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) | Temperature - Comp DE Bearing (1) | ¦ | Temperature - Comp DE Bearing (1)¦HiHi | 121
FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A)Axial Displacement - Comp (1)¦Hi | HP COMPRESSOR THRUST BEARING AXIAL DISPLACEMENT | ZE/ZT-1231-182*-1 | ZIAH-1231-182*-1 | Hi | mm | +/- 1,0 |  | HP COMPRESSOR THRUST BEARING AXIAL DISPLACEMENTZE/ZT-1231-182*-1 | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A)Axial Displacement - Comp (1)¦Hi | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) | Axial Displacement - Comp (1) | ¦ | Axial Displacement - Comp (1)¦Hi | 0
FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A)Axial Displacement - Comp (1)¦HiHi | HP COMP. THRUST BRG AXIAL DISPLACEMENT SHUTDOWN | ZE/ZT-1231-182*-1 | ZAHH-1231-182*-1 | HiHi |  | +/- (Float/2) + 0,254 |  | HP COMP. THRUST BRG AXIAL DISPLACEMENT SHUTDOWNZE/ZT-1231-182*-1 | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A)Axial Displacement - Comp (1)¦HiHi | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) | Axial Displacement - Comp (1) | ¦ | Axial Displacement - Comp (1)¦HiHi | 0
FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A)Axial Displacement - Comp (2)¦Hi | HP COMPRESSOR THRUST BEARING AXIAL DISPLACEMENT | ZE/ZT-1231-182*-2 | ZIAH-1231-182*-2 | Hi | mm | +/- 1,0 |  | HP COMPRESSOR THRUST BEARING AXIAL DISPLACEMENTZE/ZT-1231-182*-2 | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A)Axial Displacement - Comp (2)¦Hi | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) | Axial Displacement - Comp (2) | ¦ | Axial Displacement - Comp (2)¦Hi | 0
FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A)Axial Displacement - Comp (2)¦HiHi | HP COMP. THRUST BRG AXIAL DISPLACEMENT SHUTDOWN | ZE/ZT-1231-182*-2 | ZAHH-1231-182*-2 | HiHi |  | +/- (Float/2) + 0,254 |  | HP COMP. THRUST BRG AXIAL DISPLACEMENT SHUTDOWNZE/ZT-1231-182*-2 | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A)Axial Displacement - Comp (2)¦HiHi | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) | Axial Displacement - Comp (2) | ¦ | Axial Displacement - Comp (2)¦HiHi | 0
FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A)Vibration - Comp NDE Bearing (1)¦Hi | HP COMPRESSOR NDE JOURNAL BEARING VIBRATION X | VE/VT-1231-189*-1 | VIAH-1231-189*-1 | Hi | µm | 0-200 | 38 | HP COMPRESSOR NDE JOURNAL BEARING VIBRATION XVE/VT-1231-189*-1 | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A)Vibration - Comp NDE Bearing (1)¦Hi | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) | Vibration - Comp NDE Bearing (1) | ¦ | Vibration - Comp NDE Bearing (1)¦Hi | 38
FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A)Vibration - Comp NDE Bearing (1)¦HiHi | HP COMP. NDE JOURNAL BRG VIBRATION X SHUTDOWN | VE/VT-1231-189*-1 | VAHH-1231-189*-1 | HiHi | µm |  | 48 | HP COMP. NDE JOURNAL BRG VIBRATION X SHUTDOWNVE/VT-1231-189*-1 | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A)Vibration - Comp NDE Bearing (1)¦HiHi | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) | Vibration - Comp NDE Bearing (1) | ¦ | Vibration - Comp NDE Bearing (1)¦HiHi | 48
FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A)Vibration - Comp NDE Bearing (2)¦Hi | HP COMPRESSOR NDE JOURNAL BEARING VIBRATION Y | VE/VT-1231-189*-2 | VIAH-1231-189*-2 | Hi | µm | 0-200 | 38 | HP COMPRESSOR NDE JOURNAL BEARING VIBRATION YVE/VT-1231-189*-2 | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A)Vibration - Comp NDE Bearing (2)¦Hi | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) | Vibration - Comp NDE Bearing (2) | ¦ | Vibration - Comp NDE Bearing (2)¦Hi | 38
FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A)Vibration - Comp NDE Bearing (2)¦HiHi | HP COMP. NDE JOURNAL BRG VIBRATION Y SHUTDOWN | VE/VT-1231-189*-2 | VAHH-1231-189*-2 | HiHi | µm |  | 48 | HP COMP. NDE JOURNAL BRG VIBRATION Y SHUTDOWNVE/VT-1231-189*-2 | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A)Vibration - Comp NDE Bearing (2)¦HiHi | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) | Vibration - Comp NDE Bearing (2) | ¦ | Vibration - Comp NDE Bearing (2)¦HiHi | 48
FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A)Vibration - Comp DE Bearing (1)¦Hi | HP COMPRESSOR DE JOURNAL BEARING VIBRATION X | VE/VT-1231-188*-1 | VIAH-1231-188*-1 | Hi | µm | 0-200 | 38 | HP COMPRESSOR DE JOURNAL BEARING VIBRATION XVE/VT-1231-188*-1 | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A)Vibration - Comp DE Bearing (1)¦Hi | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) | Vibration - Comp DE Bearing (1) | ¦ | Vibration - Comp DE Bearing (1)¦Hi | 38
FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A)Vibration - Comp DE Bearing (1)¦HiHi | HP COMP. DE JOURNAL BRG VIBRATION X SHUTDOWN | VE/VT-1231-188*-1 | VAHH-1231-188*-1 | HiHi | µm |  | 48 | HP COMP. DE JOURNAL BRG VIBRATION X SHUTDOWNVE/VT-1231-188*-1 | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A)Vibration - Comp DE Bearing (1)¦HiHi | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) | Vibration - Comp DE Bearing (1) | ¦ | Vibration - Comp DE Bearing (1)¦HiHi | 48
FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A)Vibration - Comp DE Bearing (2)¦Hi | HP COMPRESSOR DE JOURNAL BEARING VIBRATION Y | VE/VT-1231-188*-2 | VIAH-1231-188*-2 | Hi | µm | 0-200 | 38 | HP COMPRESSOR DE JOURNAL BEARING VIBRATION YVE/VT-1231-188*-2 | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A)Vibration - Comp DE Bearing (2)¦Hi | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) | Vibration - Comp DE Bearing (2) | ¦ | Vibration - Comp DE Bearing (2)¦Hi | 38
FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A)Vibration - Comp DE Bearing (2)¦HiHi | HP COMP. DE JOURNAL BRG VIBRATION Y SHUTDOWN | VE/VT-1231-188*-2 | VAHH-1231-188*-2 | HiHi | µm |  | 48 | HP COMP. DE JOURNAL BRG VIBRATION Y SHUTDOWNVE/VT-1231-188*-2 | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A)Vibration - Comp DE Bearing (2)¦HiHi | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) | Vibration - Comp DE Bearing (2) | ¦ | Vibration - Comp DE Bearing (2)¦HiHi | 48
FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A)Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1)¦Hi | LP COMPRESSOR THRUST BEARING OUTBOARD TEMP. | TE-1231-200*-1 | TIAH-1231-200* | Hi | °C | 0-200 | 110 | LP COMPRESSOR THRUST BEARING OUTBOARD TEMP.TE-1231-200*-1 | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A)Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1)¦Hi | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) | ¦ | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1)¦Hi | 110
FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A)Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1)¦HiHi | LP COMP. THRUST BRG OUTBOARD TEMP. SHUTDOWN | TE-1231-200*-1 | TAHH-1231-200* | HiHi | °C |  | 121 | LP COMP. THRUST BRG OUTBOARD TEMP. SHUTDOWNTE-1231-200*-1 | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A)Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1)¦HiHi | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) | ¦ | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1)¦HiHi | 121
FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A)Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1)¦Hi | LP COMPRESSOR THRUST BEARING INBOARD TEMP. | TE-1231-199*-1 | TIAH-1231-199* | Hi | °C | 0-200 | 110 | LP COMPRESSOR THRUST BEARING INBOARD TEMP.TE-1231-199*-1 | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A)Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1)¦Hi | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) | ¦ | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1)¦Hi | 110
FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A)Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1)¦HiHi | LP COMP. THRUST BRG INBOARD TEMP. SHUTDOWN | TE-1231-199*-1 | TAHH-1231-199* | HiHi | °C |  | 121 | LP COMP. THRUST BRG INBOARD TEMP. SHUTDOWNTE-1231-199*-1 | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A)Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1)¦HiHi | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) | ¦ | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1)¦HiHi | 121
FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A)Temperature - Comp NDE Bearing (1)¦Hi | LP COMPRESSOR NDE JOURNAL BEARING TEMP. | TE-1231-198*-1 | TIAH-1231-198* | Hi | °C | 0-200 | 110 | LP COMPRESSOR NDE JOURNAL BEARING TEMP.TE-1231-198*-1 | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A)Temperature - Comp NDE Bearing (1)¦Hi | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | Temperature - Comp NDE Bearing (1) | ¦ | Temperature - Comp NDE Bearing (1)¦Hi | 110
FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A)Temperature - Comp NDE Bearing (1)¦HiHi | LP COMP. NDE JOURNAL BEARING TEMP. SHUTDOWN | TE-1231-198*-1 | TAHH-1231-198* | HiHi | °C |  | 121 | LP COMP. NDE JOURNAL BEARING TEMP. SHUTDOWNTE-1231-198*-1 | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A)Temperature - Comp NDE Bearing (1)¦HiHi | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | Temperature - Comp NDE Bearing (1) | ¦ | Temperature - Comp NDE Bearing (1)¦HiHi | 121
FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A)Temperature - Comp DE Bearing (1)¦Hi | LP COMPRESSOR DE JOURNAL BEARING TEMP. | TE-1231-197*-1 | TIAH-1231-197* | Hi | °C | 0-200 | 110 | LP COMPRESSOR DE JOURNAL BEARING TEMP.TE-1231-197*-1 | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A)Temperature - Comp DE Bearing (1)¦Hi | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | Temperature - Comp DE Bearing (1) | ¦ | Temperature - Comp DE Bearing (1)¦Hi | 110
FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A)Temperature - Comp DE Bearing (1)¦HiHi | LP COMP. DE JOURNAL BEARING TEMP. SHUTDOWN | TE-1231-197*-1 | TAHH-1231-197* | HiHi | °C |  | 121 | LP COMP. DE JOURNAL BEARING TEMP. SHUTDOWNTE-1231-197*-1 | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A)Temperature - Comp DE Bearing (1)¦HiHi | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | Temperature - Comp DE Bearing (1) | ¦ | Temperature - Comp DE Bearing (1)¦HiHi | 121
FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A)Axial Displacement - Comp (1)¦Hi | LP COMPRESSOR THRUST BEARING AXIAL DISPLACEMENT | ZE/ZT-1231-181*-1 | ZIAH-1231-181*-1 | Hi | mm | +/- 1,0 |  | LP COMPRESSOR THRUST BEARING AXIAL DISPLACEMENTZE/ZT-1231-181*-1 | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A)Axial Displacement - Comp (1)¦Hi | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | Axial Displacement - Comp (1) | ¦ | Axial Displacement - Comp (1)¦Hi | 0
FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A)Axial Displacement - Comp (1)¦HiHi | LP COMP. THRUST BRG AXIAL DISPLACEMENT SHUTDOWN | ZE/ZT-1231-181*-1 | ZAHH-1231-181*-1 | HiHi |  | +/- (Float/2) + 0,254 |  | LP COMP. THRUST BRG AXIAL DISPLACEMENT SHUTDOWNZE/ZT-1231-181*-1 | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A)Axial Displacement - Comp (1)¦HiHi | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | Axial Displacement - Comp (1) | ¦ | Axial Displacement - Comp (1)¦HiHi | 0
FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A)Axial Displacement - Comp (2)¦Hi | LP COMPRESSOR THRUST BEARING AXIAL DISPLACEMENT | ZE/ZT-1231-181*-2 | ZIAH-1231-181*-2 | Hi | mm | +/- 1,0 |  | LP COMPRESSOR THRUST BEARING AXIAL DISPLACEMENTZE/ZT-1231-181*-2 | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A)Axial Displacement - Comp (2)¦Hi | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | Axial Displacement - Comp (2) | ¦ | Axial Displacement - Comp (2)¦Hi | 0
FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A)Axial Displacement - Comp (2)¦HiHi | LP COMP. THRUST BRG AXIAL DISPLACEMENT SHUTDOWN | ZE/ZT-1231-181*-2 | ZAHH-1231-181*-2 | HiHi |  | +/- (Float/2) + 0,254 |  | LP COMP. THRUST BRG AXIAL DISPLACEMENT SHUTDOWNZE/ZT-1231-181*-2 | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A)Axial Displacement - Comp (2)¦HiHi | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | Axial Displacement - Comp (2) | ¦ | Axial Displacement - Comp (2)¦HiHi | 0
FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A)Vibration - Comp NDE Bearing (1)¦Hi | LP COMPRESSOR NDE JOURNAL BEARING VIBRATION X | VE/VT-1231-187*-1 | VIAH-1231-187*-1 | Hi | µm | 0-200 | 38 | LP COMPRESSOR NDE JOURNAL BEARING VIBRATION XVE/VT-1231-187*-1 | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A)Vibration - Comp NDE Bearing (1)¦Hi | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | Vibration - Comp NDE Bearing (1) | ¦ | Vibration - Comp NDE Bearing (1)¦Hi | 38
FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A)Vibration - Comp NDE Bearing (1)¦HiHi | LP COMP. NDE JOURNAL BRG VIBRATION X SHUTDOWN | VE/VT-1231-187*-1 | VAHH-1231-187*-1 | HiHi | µm |  | 48 | LP COMP. NDE JOURNAL BRG VIBRATION X SHUTDOWNVE/VT-1231-187*-1 | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A)Vibration - Comp NDE Bearing (1)¦HiHi | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | Vibration - Comp NDE Bearing (1) | ¦ | Vibration - Comp NDE Bearing (1)¦HiHi | 48
FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A)Vibration - Comp NDE Bearing (2)¦Hi | LP COMPRESSOR NDE JOURNAL BEARING VIBRATION Y | VE/VT-1231-187*-2 | VIAH-1231-187*-2 | Hi | µm | 0-200 | 38 | LP COMPRESSOR NDE JOURNAL BEARING VIBRATION YVE/VT-1231-187*-2 | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A)Vibration - Comp NDE Bearing (2)¦Hi | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | Vibration - Comp NDE Bearing (2) | ¦ | Vibration - Comp NDE Bearing (2)¦Hi | 38
FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A)Vibration - Comp NDE Bearing (2)¦HiHi | LP COMP. NDE JOURNAL BRG VIBRATION Y SHUTDOWN | VE/VT-1231-187*-2 | VAHH-1231-187*-2 | HiHi | µm |  | 48 | LP COMP. NDE JOURNAL BRG VIBRATION Y SHUTDOWNVE/VT-1231-187*-2 | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A)Vibration - Comp NDE Bearing (2)¦HiHi | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | Vibration - Comp NDE Bearing (2) | ¦ | Vibration - Comp NDE Bearing (2)¦HiHi | 48
FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A)Vibration - Comp DE Bearing (1)¦Hi | LP COMPRESSOR DE JOURNAL BEARING VIBRATION X | VE/VT-1231-186*-1 | VIAH-1231-186*-1 | Hi | µm | 0-200 | 38 | LP COMPRESSOR DE JOURNAL BEARING VIBRATION XVE/VT-1231-186*-1 | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A)Vibration - Comp DE Bearing (1)¦Hi | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | Vibration - Comp DE Bearing (1) | ¦ | Vibration - Comp DE Bearing (1)¦Hi | 38
FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A)Vibration - Comp DE Bearing (1)¦HiHi | LP COMP. DE JOURNAL BRG VIBRATION X SHUTDOWN | VE/VT-1231-186*-1 | VAHH-1231-186*-1 | HiHi | µm |  | 48 | LP COMP. DE JOURNAL BRG VIBRATION X SHUTDOWNVE/VT-1231-186*-1 | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A)Vibration - Comp DE Bearing (1)¦HiHi | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | Vibration - Comp DE Bearing (1) | ¦ | Vibration - Comp DE Bearing (1)¦HiHi | 48
FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A)Vibration - Comp DE Bearing (2)¦Hi | LP COMPRESSOR DE JOURNAL BEARING VIBRATION Y | VE/VT-1231-186*-2 | VIAH-1231-186*-2 | Hi | µm | 0-200 | 38 | LP COMPRESSOR DE JOURNAL BEARING VIBRATION YVE/VT-1231-186*-2 | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A)Vibration - Comp DE Bearing (2)¦Hi | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | Vibration - Comp DE Bearing (2) | ¦ | Vibration - Comp DE Bearing (2)¦Hi | 38
FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A)Vibration - Comp DE Bearing (2)¦HiHi | LP COMP. DE JOURNAL BRG VIBRATION Y SHUTDOWN | VE/VT-1231-186*-2 | VAHH-1231-186*-2 | HiHi | µm |  | 48 | LP COMP. DE JOURNAL BRG VIBRATION Y SHUTDOWNVE/VT-1231-186*-2 | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A)Vibration - Comp DE Bearing (2)¦HiHi | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | Vibration - Comp DE Bearing (2) | ¦ | Vibration - Comp DE Bearing (2)¦HiHi | 48
FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A)Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦Hi | GEAR HSS DE JOURNAL BEARING TEMP. | TE-1231-196*-1 | TIAH-1231-196* | Hi | °C | 0-200 | 120 | GEAR HSS DE JOURNAL BEARING TEMP.TE-1231-196*-1 | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A)Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦Hi | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | ¦ | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦Hi | 120
FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A)Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦HiHi | GEAR HSS DE JOURNAL BEARING TEMP. SHUTDOWN | TE-1231-196*-1 | TAHH-1231-196* | HiHi | °C |  | 125 | GEAR HSS DE JOURNAL BEARING TEMP. SHUTDOWNTE-1231-196*-1 | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A)Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦HiHi | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | ¦ | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦HiHi | 125
FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A)Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦Hi | GEAR HSS NDE JOURNAL BEARING TEMP. | TE-1231-195*-1 | TIAH-1231-195* | Hi | °C | 0-200 | 120 | GEAR HSS NDE JOURNAL BEARING TEMP.TE-1231-195*-1 | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A)Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦Hi | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | ¦ | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦Hi | 120
FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A)Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦HiHi | GEAR HSS NDE JOURNAL BEARING TEMP. SHUTDOWN | TE-1231-195*-1 | TAHH-1231-195* | HiHi | °C |  | 125 | GEAR HSS NDE JOURNAL BEARING TEMP. SHUTDOWNTE-1231-195*-1 | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A)Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦HiHi | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | ¦ | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦HiHi | 125
FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A)Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1)¦Hi | GEAR LSS THRUST BEARING OUTBOARD TEMP. | TE-1231-194*-1 | TIAH-1231-194* | Hi | °C | 0-200 | 120 | GEAR LSS THRUST BEARING OUTBOARD TEMP.TE-1231-194*-1 | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A)Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1)¦Hi | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1) | ¦ | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1)¦Hi | 120
FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A)Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1)¦HiHi | GEAR LSS THRUST BRG OUTBOARD TEMP. SHUTDOWN | TE-1231-194*-1 | TAHH-1231-194* | HiHi | °C |  | 125 | GEAR LSS THRUST BRG OUTBOARD TEMP. SHUTDOWNTE-1231-194*-1 | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A)Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1)¦HiHi | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1) | ¦ | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1)¦HiHi | 125
FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A)Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1)¦Hi | GEAR LSS THRUST BEARING INBOARD TEMP. | TE-1231-193*-1 | TIAH-1231-193* | Hi | °C | 0-200 | 120 | GEAR LSS THRUST BEARING INBOARD TEMP.TE-1231-193*-1 | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A)Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1)¦Hi | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1) | ¦ | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1)¦Hi | 120
FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A)Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1)¦HiHi | GEAR LSS THRUST BRG INBOARD TEMP. SHUTDOWN | TE-1231-193*-1 | TAHH-1231-193* | HiHi | °C |  | 125 | GEAR LSS THRUST BRG INBOARD TEMP. SHUTDOWNTE-1231-193*-1 | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A)Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1)¦HiHi | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1) | ¦ | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1)¦HiHi | 125
FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A)Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦Hi | GEAR LSS NDE JOURNAL BEARING TEMP. | TE-1231-192*-1 | TIAH-1231-192* | Hi | °C | 0-200 | 120 | GEAR LSS NDE JOURNAL BEARING TEMP.TE-1231-192*-1 | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A)Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦Hi | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | ¦ | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦Hi | 120
FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A)Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦HiHi | GEAR LSS NDE JOURNAL BEARING TEMP. SHUTDOWN | TE-1231-192*-1 | TAHH-1231-192* | HiHi | °C |  | 125 | GEAR LSS NDE JOURNAL BEARING TEMP. SHUTDOWNTE-1231-192*-1 | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A)Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦HiHi | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | ¦ | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦HiHi | 125
FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A)Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦Hi | GEAR LSS DE JOURNAL BEARING TEMP. | TE-1231-191*-1 | TIAH-1231-191* | Hi | °C | 0-200 | 120 | GEAR LSS DE JOURNAL BEARING TEMP.TE-1231-191*-1 | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A)Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦Hi | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | ¦ | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦Hi | 120
FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A)Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦HiHi | GEAR LSS DE JOURNAL BEARING TEMP. SHUTDOWN | TE-1231-191*-1 | TAHH-1231-191* | HiHi | °C |  | 125 | GEAR LSS DE JOURNAL BEARING TEMP. SHUTDOWNTE-1231-191*-1 | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A)Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦HiHi | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | ¦ | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦HiHi | 125
FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A)Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦Hi | GEAR HSS DE JOURNAL BEARING VIBRATION X | VE/VT-1231-185*-1 | VIAH-1231-185*-1 | Hi | µm | 0-200 | 43.6 | GEAR HSS DE JOURNAL BEARING VIBRATION XVE/VT-1231-185*-1 | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A)Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦Hi | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | ¦ | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦Hi | 43.6
FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A)Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦HiHi | GEAR HSS DE JOURNAL BRG VIBRATION X SHUTDOWN | VE/VT-1231-185*-1 | VAHH-1231-185*-1 | HiHi | µm |  | 65 | GEAR HSS DE JOURNAL BRG VIBRATION X SHUTDOWNVE/VT-1231-185*-1 | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A)Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦HiHi | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | ¦ | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦HiHi | 65
FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A)Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦Hi | GEAR HSS DE JOURNAL BEARING VIBRATION Y | VE/VT-1231-185*-2 | VIAH-1231-185*-2 | Hi | µm | 0-200 | 43.6 | GEAR HSS DE JOURNAL BEARING VIBRATION YVE/VT-1231-185*-2 | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A)Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦Hi | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | ¦ | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦Hi | 43.6
FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A)Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦HiHi | GEAR HSS DE JOURNAL BRG VIBRATION Y SHUTDOWN | VE/VT-1231-185*-2 | VAHH-1231-185*-2 | HiHi | µm |  | 65 | GEAR HSS DE JOURNAL BRG VIBRATION Y SHUTDOWNVE/VT-1231-185*-2 | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A)Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦HiHi | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | ¦ | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦HiHi | 65
FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A)Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦Hi | GEAR HSS NDE JOURNAL BEARING VIBRATION X | VE/VT-1231-184*-1 | VIAH-1231-184*-1 | Hi | µm | 0-200 | 43.6 | GEAR HSS NDE JOURNAL BEARING VIBRATION XVE/VT-1231-184*-1 | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A)Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦Hi | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | ¦ | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦Hi | 43.6
FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A)Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦HiHi | GEAR HSS NDE JOURNAL BRG VIBRATION X SHUTDOWN | VE/VT-1231-184*-1 | VAHH-1231-184*-1 | HiHi | µm |  | 65 | GEAR HSS NDE JOURNAL BRG VIBRATION X SHUTDOWNVE/VT-1231-184*-1 | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A)Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦HiHi | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | ¦ | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦HiHi | 65
FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A)Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (2)¦Hi | GEAR HSS NDE JOURNAL BEARING VIBRATION Y | VE/VT-1231-184*-2 | VIAH-1231-184*-2 | Hi | µm | 0-200 | 43.6 | GEAR HSS NDE JOURNAL BEARING VIBRATION YVE/VT-1231-184*-2 | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A)Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (2)¦Hi | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (2) | ¦ | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (2)¦Hi | 43.6
FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A)Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (2)¦HiHi | GEAR HSS NDE JOURNAL BRG VIBRATION Y SHUTDOWN | VE/VT-1231-184*-2 | VAHH-1231-184*-2 | HiHi | µm |  | 65 | GEAR HSS NDE JOURNAL BRG VIBRATION Y SHUTDOWNVE/VT-1231-184*-2 | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A)Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (2)¦HiHi | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (2) | ¦ | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (2)¦HiHi | 65
FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A)Axial Displacement - Gear Box (1)¦Hi | GEAR LSS THRUST BEARING AXIAL DISPLACEMENT | ZE/ZT-1231-180*-1 | ZIAH-1231-180*-1 | Hi | mm | +/- 1,0 | +/-0,40 | GEAR LSS THRUST BEARING AXIAL DISPLACEMENTZE/ZT-1231-180*-1 | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A)Axial Displacement - Gear Box (1)¦Hi | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) | Axial Displacement - Gear Box (1) | ¦ | Axial Displacement - Gear Box (1)¦Hi | +/-0,40
FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A)Axial Displacement - Gear Box (1)¦HiHi | GEAR LSS THRUST BRG AXIAL DISPLACEMENT SHUTDOWN | ZE/ZT-1231-180*-1 | ZAHH-1231-180*-1 | HiHi |  |  | +/-0,45 | GEAR LSS THRUST BRG AXIAL DISPLACEMENT SHUTDOWNZE/ZT-1231-180*-1 | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A)Axial Displacement - Gear Box (1)¦HiHi | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) | Axial Displacement - Gear Box (1) | ¦ | Axial Displacement - Gear Box (1)¦HiHi | +/-0,45
FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A)Axial Displacement - Gear Box (2)¦Hi | GEAR LSS THRUST BEARING AXIAL DISPLACEMENT | ZE/ZT-1231-180*-2 | ZIAH-1231-180*-2 | Hi | mm | +/- 1,0 | +/-0,40 | GEAR LSS THRUST BEARING AXIAL DISPLACEMENTZE/ZT-1231-180*-2 | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A)Axial Displacement - Gear Box (2)¦Hi | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) | Axial Displacement - Gear Box (2) | ¦ | Axial Displacement - Gear Box (2)¦Hi | +/-0,40
FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A)Axial Displacement - Gear Box (2)¦HiHi | GEAR LSS THRUST BRG AXIAL DISPLACEMENT SHUTDOWN | ZE/ZT-1231-180*-2 | ZAHH-1231-180*-2 | HiHi |  |  | +/-0,45 | GEAR LSS THRUST BRG AXIAL DISPLACEMENT SHUTDOWNZE/ZT-1231-180*-2 | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A)Axial Displacement - Gear Box (2)¦HiHi | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) | Axial Displacement - Gear Box (2) | ¦ | Axial Displacement - Gear Box (2)¦HiHi | +/-0,45
FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A)Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦Hi | GEAR LSS NDE JOURNAL BEARING VIBRATION X | VE/VT-1231-183*-1 | VIAH-1231-183*-1 | Hi | µm | 0-200 | 92.5 | GEAR LSS NDE JOURNAL BEARING VIBRATION XVE/VT-1231-183*-1 | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A)Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦Hi | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | ¦ | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦Hi | 92.5
FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A)Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦HiHi | GEAR LSS NDE JOURNAL BRG VIBRATION X SHUTDOWN | VE/VT-1231-183*-1 | VAHH-1231-183*-1 | HiHi | µm |  | 137.5 | GEAR LSS NDE JOURNAL BRG VIBRATION X SHUTDOWNVE/VT-1231-183*-1 | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A)Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦HiHi | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | ¦ | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦HiHi | 137.5
FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A)Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (2)¦Hi | GEAR LSS NDE JOURNAL BEARING VIBRATION Y | VE/VT-1231-183*-2 | VIAH-1231-183*-2 | Hi | µm | 0-200 | 92.5 | GEAR LSS NDE JOURNAL BEARING VIBRATION YVE/VT-1231-183*-2 | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A)Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (2)¦Hi | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (2) | ¦ | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (2)¦Hi | 92.5
FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A)Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (2)¦HiHi | GEAR LSS NDE JOURNAL BRG VIBRATION Y SHUTDOWN | VE/VT-1231-183*-2 | VAHH-1231-183*-2 | HiHi | µm |  | 137.5 | GEAR LSS NDE JOURNAL BRG VIBRATION Y SHUTDOWNVE/VT-1231-183*-2 | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A)Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (2)¦HiHi | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (2) | ¦ | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (2)¦HiHi | 137.5
FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A)Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦Hi | GEAR LSS DE JOURNAL BEARING VIBRATION X | VE/VT-1231-182*-1 | VIAH-1231-182*-1 | Hi | µm | 0-200 | 92.5 | GEAR LSS DE JOURNAL BEARING VIBRATION XVE/VT-1231-182*-1 | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A)Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦Hi | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | ¦ | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦Hi | 92.5
FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A)Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦HiHi | GEAR LSS DE JOURNAL BRG VIBRATION X SHUTDOWN | VE/VT-1231-182*-1 | VAHH-1231-182*-1 | HiHi | µm |  | 137.5 | GEAR LSS DE JOURNAL BRG VIBRATION X SHUTDOWNVE/VT-1231-182*-1 | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A)Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦HiHi | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | ¦ | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦HiHi | 137.5
FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A)Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦Hi | GEAR LSS DE JOURNAL BEARING VIBRATION Y | VE/VT-1231-182*-2 | VIAH-1231-182*-2 | Hi | µm | 0-200 | 92.5 | GEAR LSS DE JOURNAL BEARING VIBRATION YVE/VT-1231-182*-2 | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A)Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦Hi | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | ¦ | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦Hi | 92.5
FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A)Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦HiHi | GEAR LSS DE JOURNAL BRG VIBRATION Y SHUTDOWN | VE/VT-1231-182*-2 | VAHH-1231-182*-2 | HiHi | µm |  | 137.5 | GEAR LSS DE JOURNAL BRG VIBRATION Y SHUTDOWNVE/VT-1231-182*-2 | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A)Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦HiHi | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | ¦ | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦HiHi | 137.5
FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A)Vibration - Gear Casing LS Shaft¦Hi | GEAR CASING ACCELEROMETER | YET-1231-180* | YIAH-1231-180* | Hi | mm/S | 0-20 | 7 | GEAR CASING ACCELEROMETERYET-1231-180* | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A)Vibration - Gear Casing LS Shaft¦Hi | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) | Vibration - Gear Casing LS Shaft | ¦ | Vibration - Gear Casing LS Shaft¦Hi | 7
FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A)Vibration - Gear Casing LS Shaft¦HiHi | GEAR CASING ACCELEROMETER SHUTDOWN | YET-1231-180* | YAHH-1231-180* | HiHi | mm/S |  | 11 | GEAR CASING ACCELEROMETER SHUTDOWNYET-1231-180* | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A)Vibration - Gear Casing LS Shaft¦HiHi | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) | Vibration - Gear Casing LS Shaft | ¦ | Vibration - Gear Casing LS Shaft¦HiHi | 11
FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A)Vibration - Gear Casing HS Shaft¦Hi | GEAR CASING ACCELEROMETER | YET-1231-181* | YIAH-1231-181* | Hi | mm/S | 0-20 | 7 | GEAR CASING ACCELEROMETERYET-1231-181* | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A)Vibration - Gear Casing HS Shaft¦Hi | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) | Vibration - Gear Casing HS Shaft | ¦ | Vibration - Gear Casing HS Shaft¦Hi | 7
FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A)Vibration - Gear Casing HS Shaft¦HiHi | GEAR CASING ACCELEROMETER SHUTDOWN | YET-1231-181* | YAHH-1231-181* | HiHi | mm/S |  | 11 | GEAR CASING ACCELEROMETER SHUTDOWNYET-1231-181* | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A)Vibration - Gear Casing HS Shaft¦HiHi | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) | Vibration - Gear Casing HS Shaft | ¦ | Vibration - Gear Casing HS Shaft¦HiHi | 11
FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A)Temperature - Stator U¦Hi | VSD MOTOR WINDING 1 U TEMP. | TE-1231-180*-1 | TIAH-1231-180* | Hi | °C | 0-200 | 100 | VSD MOTOR WINDING 1 U TEMP.TE-1231-180*-1 | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A)Temperature - Stator U¦Hi | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) | Temperature - Stator U | ¦ | Temperature - Stator U¦Hi | 100
FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A)Temperature - Stator U¦HiHi | VSD MOTOR WINDING 1 U TEMP. SHUTDOWN | TE-1231-180*-1 | TAHH-1231-180* | HiHi | °C |  | 110 | VSD MOTOR WINDING 1 U TEMP. SHUTDOWNTE-1231-180*-1 | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A)Temperature - Stator U¦HiHi | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) | Temperature - Stator U | ¦ | Temperature - Stator U¦HiHi | 110
FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A)Temperature - Stator V¦Hi | VSD MOTOR WINDING 1 V TEMP. | TE-1231-181*-1 | TIAH-1231-181* | Hi | °C | 0-200 | 100 | VSD MOTOR WINDING 1 V TEMP.TE-1231-181*-1 | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A)Temperature - Stator V¦Hi | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) | Temperature - Stator V | ¦ | Temperature - Stator V¦Hi | 100
FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A)Temperature - Stator V¦HiHi | VSD MOTOR WINDING 1 V TEMP. SHUTDOWN | TE-1231-181*-1 | TAHH-1231-181* | HiHi | °C |  | 110 | VSD MOTOR WINDING 1 V TEMP. SHUTDOWNTE-1231-181*-1 | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A)Temperature - Stator V¦HiHi | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) | Temperature - Stator V | ¦ | Temperature - Stator V¦HiHi | 110
FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A)Temperature - Stator W¦Hi | VSD MOTOR WINDING 1 W TEMP. | TE-1231-182*-1 | TIAH-1231-182* | Hi | °C | 0-200 | 100 | VSD MOTOR WINDING 1 W TEMP.TE-1231-182*-1 | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A)Temperature - Stator W¦Hi | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) | Temperature - Stator W | ¦ | Temperature - Stator W¦Hi | 100
FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A)Temperature - Stator W¦HiHi | VSD MOTOR WINDING 1 W TEMP. SHUTDOWN | TE-1231-182*-1 | TAHH-1231-182* | HiHi | °C |  | 110 | VSD MOTOR WINDING 1 W TEMP. SHUTDOWNTE-1231-182*-1 | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A)Temperature - Stator W¦HiHi | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) | Temperature - Stator W | ¦ | Temperature - Stator W¦HiHi | 110
FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A)Temperature - Stator U (2)¦Hi | VSD MOTOR WINDING 2 U TEMP. | TE-1231-183*-1 | TIAH-1231-183* | Hi | °C | 0-200 | 100 | VSD MOTOR WINDING 2 U TEMP.TE-1231-183*-1 | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A)Temperature - Stator U (2)¦Hi | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) | Temperature - Stator U (2) | ¦ | Temperature - Stator U (2)¦Hi | 100
FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A)Temperature - Stator U (2)¦HiHi | VSD MOTOR WINDING 2 U TEMP. SHUTDOWN | TE-1231-183*-1 | TAHH-1231-183* | HiHi | °C |  | 110 | VSD MOTOR WINDING 2 U TEMP. SHUTDOWNTE-1231-183*-1 | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A)Temperature - Stator U (2)¦HiHi | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) | Temperature - Stator U (2) | ¦ | Temperature - Stator U (2)¦HiHi | 110
FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A)Temperature - Stator V (2)¦Hi | VSD MOTOR WINDING 2 V TEMP. | TE-1231-184*-1 | TIAH-1231-184* | Hi | °C | 0-200 | 100 | VSD MOTOR WINDING 2 V TEMP.TE-1231-184*-1 | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A)Temperature - Stator V (2)¦Hi | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) | Temperature - Stator V (2) | ¦ | Temperature - Stator V (2)¦Hi | 100
FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A)Temperature - Stator V (2)¦HiHi | VSD MOTOR WINDING 2 V TEMP. SHUTDOWN | TE-1231-184*-1 | TAHH-1231-184* | HiHi | °C |  | 110 | VSD MOTOR WINDING 2 V TEMP. SHUTDOWNTE-1231-184*-1 | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A)Temperature - Stator V (2)¦HiHi | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) | Temperature - Stator V (2) | ¦ | Temperature - Stator V (2)¦HiHi | 110
FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A)Temperature - Stator W (2)¦Hi | VSD MOTOR WINDING 2 W TEMP. | TE-1231-185*-1 | TIAH-1231-185* | Hi | °C | 0-200 | 100 | VSD MOTOR WINDING 2 W TEMP.TE-1231-185*-1 | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A)Temperature - Stator W (2)¦Hi | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) | Temperature - Stator W (2) | ¦ | Temperature - Stator W (2)¦Hi | 100
FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A)Temperature - Stator W (2)¦HiHi | VSD MOTOR WINDING 2 W TEMP. SHUTDOWN | TE-1231-185*-1 | TAHH-1231-185* | HiHi | °C |  | 110 | VSD MOTOR WINDING 2 W TEMP. SHUTDOWNTE-1231-185*-1 | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A)Temperature - Stator W (2)¦HiHi | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) | Temperature - Stator W (2) | ¦ | Temperature - Stator W (2)¦HiHi | 110
FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A)Temperature - Motor Air Hot¦Hi | VSD MOTOR HOT AIR TEMP. | TE-1231-186*-1 | TIAH-1231-186* | Hi | °C | 0-200 | 65 | VSD MOTOR HOT AIR TEMP.TE-1231-186*-1 | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A)Temperature - Motor Air Hot¦Hi | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) | Temperature - Motor Air Hot | ¦ | Temperature - Motor Air Hot¦Hi | 65
FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A)Temperature - Motor DE Air Cold¦Hi | VSD MOTOR DE COLD AIR TEMP. | TE-1231-188*-1 | TIAH-1231-188* | Hi | °C | 0-200 | 45 | VSD MOTOR DE COLD AIR TEMP.TE-1231-188*-1 | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A)Temperature - Motor DE Air Cold¦Hi | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) | Temperature - Motor DE Air Cold | ¦ | Temperature - Motor DE Air Cold¦Hi | 45
FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A)Temperature - Motor NDE Air Cold¦Hi | VSD MOTOR NDE COLD AIR TEMP. | TE-1231-187*-1 | TIAH-1231-187* | Hi | °C | 0-200 | 45 | VSD MOTOR NDE COLD AIR TEMP.TE-1231-187*-1 | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A)Temperature - Motor NDE Air Cold¦Hi | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) | Temperature - Motor NDE Air Cold | ¦ | Temperature - Motor NDE Air Cold¦Hi | 45
FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A)Temperature - Motor DE Bearing¦Hi | VSD MOTOR DE JOURNAL BEARING TEMP. | TE-1231-190*-1 | TIAH-1231-190* | Hi | °C | 0-200 | 90 | VSD MOTOR DE JOURNAL BEARING TEMP.TE-1231-190*-1 | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A)Temperature - Motor DE Bearing¦Hi | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) | Temperature - Motor DE Bearing | ¦ | Temperature - Motor DE Bearing¦Hi | 90
FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A)Temperature - Motor DE Bearing¦HiHi | VSD MOTOR DE JOURNAL BEARING TEMP. SHUTDOWN | TE-1231-190*-1 | TAHH-1231-190* | HiHi | °C |  | 95 | VSD MOTOR DE JOURNAL BEARING TEMP. SHUTDOWNTE-1231-190*-1 | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A)Temperature - Motor DE Bearing¦HiHi | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) | Temperature - Motor DE Bearing | ¦ | Temperature - Motor DE Bearing¦HiHi | 95
FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A)Temperature - Motor NDE Bearing¦Hi | VSD MOTOR NDE JOURNAL BEARING TEMP. | TE-1231-189*-1 | TIAH-1231-189* | Hi | °C | 0-200 | 90 | VSD MOTOR NDE JOURNAL BEARING TEMP.TE-1231-189*-1 | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A)Temperature - Motor NDE Bearing¦Hi | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) | Temperature - Motor NDE Bearing | ¦ | Temperature - Motor NDE Bearing¦Hi | 90
FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A)Temperature - Motor NDE Bearing¦HiHi | VSD MOTOR NDE JOURNAL BEARING TEMP. SHUTDOWN | TE-1231-189*-1 | TAHH-1231-189* | HiHi | °C |  | 95 | VSD MOTOR NDE JOURNAL BEARING TEMP. SHUTDOWNTE-1231-189*-1 | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A)Temperature - Motor NDE Bearing¦HiHi | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) | Temperature - Motor NDE Bearing | ¦ | Temperature - Motor NDE Bearing¦HiHi | 95
FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A)Vibration - Motor DE Bearing (1)¦Hi | VSD MOTOR DE JOURNAL BEARING VIBRATION X | VE/VT-1231-181*-1 | VIAH-1231-181*-1 | Hi | µm | 0-200 |  | VSD MOTOR DE JOURNAL BEARING VIBRATION XVE/VT-1231-181*-1 | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A)Vibration - Motor DE Bearing (1)¦Hi | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) | Vibration - Motor DE Bearing (1) | ¦ | Vibration - Motor DE Bearing (1)¦Hi | 0
FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A)Vibration - Motor DE Bearing (1)¦HiHi | VSD MOTOR DE JOURNAL BRG VIBRATION X SHUTDOWN |  | VAHH-1231-181*-1 | HiHi | µm |  |  | VSD MOTOR DE JOURNAL BRG VIBRATION X SHUTDOWN | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A)Vibration - Motor DE Bearing (1)¦HiHi | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) | Vibration - Motor DE Bearing (1) | ¦ | Vibration - Motor DE Bearing (1)¦HiHi | 0
FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A)Vibration - Motor DE Bearing (2)¦Hi | VSD MOTOR DE JOURNAL BEARING VIBRATION Y | VE/VT-1231-181*-2 | VIAH-1231-181*-2 | Hi | µm | 0-200 |  | VSD MOTOR DE JOURNAL BEARING VIBRATION YVE/VT-1231-181*-2 | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A)Vibration - Motor DE Bearing (2)¦Hi | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) | Vibration - Motor DE Bearing (2) | ¦ | Vibration - Motor DE Bearing (2)¦Hi | 0
FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A)Vibration - Motor DE Bearing (2)¦HiHi | VSD MOTOR DE JOURNAL BRG VIBRATION Y SHUTDOWN |  | VAHH-1231-181*-2 | HiHi | µm |  |  | VSD MOTOR DE JOURNAL BRG VIBRATION Y SHUTDOWN | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A)Vibration - Motor DE Bearing (2)¦HiHi | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) | Vibration - Motor DE Bearing (2) | ¦ | Vibration - Motor DE Bearing (2)¦HiHi | 0
FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A)Vibration - Motor NDE Bearing (1)¦Hi | VSD MOTOR NDE JOURNAL BEARING VIBRATION X | VE/VT-1231-180*-1 | VIAH-1231-180*-1 | Hi | µm | 0-200 |  | VSD MOTOR NDE JOURNAL BEARING VIBRATION XVE/VT-1231-180*-1 | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A)Vibration - Motor NDE Bearing (1)¦Hi | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) | Vibration - Motor NDE Bearing (1) | ¦ | Vibration - Motor NDE Bearing (1)¦Hi | 0
FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A)Vibration - Motor NDE Bearing (1)¦HiHi | VSD MOTOR NDE JOURNAL BRG VIBRATION X SHUTDOWN |  | VAHH-1231-180*-1 | HiHi | µm |  |  | VSD MOTOR NDE JOURNAL BRG VIBRATION X SHUTDOWN | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A)Vibration - Motor NDE Bearing (1)¦HiHi | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) | Vibration - Motor NDE Bearing (1) | ¦ | Vibration - Motor NDE Bearing (1)¦HiHi | 0
FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A)Vibration - Motor NDE Bearing (2)¦Hi | VSD MOTOR NDE JOURNAL BEARING VIBRATION Y | VE/VT-1231-180*-2 | VIAH-1231-180*-2 | Hi | µm | 0-200 |  | VSD MOTOR NDE JOURNAL BEARING VIBRATION YVE/VT-1231-180*-2 | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A)Vibration - Motor NDE Bearing (2)¦Hi | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) | Vibration - Motor NDE Bearing (2) | ¦ | Vibration - Motor NDE Bearing (2)¦Hi | 0
FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A)Vibration - Motor NDE Bearing (2)¦HiHi | VSD MOTOR NDE JOURNAL BRG VIBRATION Y SHUTDOWN |  | VAHH-1231-180*-2 | HiHi | µm |  |  | VSD MOTOR NDE JOURNAL BRG VIBRATION Y SHUTDOWN | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A)Vibration - Motor NDE Bearing (2)¦HiHi | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) | Vibration - Motor NDE Bearing (2) | ¦ | Vibration - Motor NDE Bearing (2)¦HiHi | 0
FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A)Temperature - Motor Lube Oil NDE Bearing Return¦Hi | VSD MOTOR LO RETURN TEMP. NDE | TE-1231-150*-1 | TIAH-1231-150* | Hi | °C | 0-200 | 90 | VSD MOTOR LO RETURN TEMP. NDETE-1231-150*-1 | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A)Temperature - Motor Lube Oil NDE Bearing Return¦Hi | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) | Temperature - Motor Lube Oil NDE Bearing Return | ¦ | Temperature - Motor Lube Oil NDE Bearing Return¦Hi | 90
FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A)Temperature - Motor Lube Oil DE Bearing Return¦Hi | VSD MOTOR LO RETURN TEMP. DE | TE-1231-151*-1 | TIAH-1231-151* | Hi | °C | 0-200 | 90 | VSD MOTOR LO RETURN TEMP. DETE-1231-151*-1 | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A)Temperature - Motor Lube Oil DE Bearing Return¦Hi | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) | Temperature - Motor Lube Oil DE Bearing Return | ¦ | Temperature - Motor Lube Oil DE Bearing Return¦Hi | 90
FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A)Temperature - Gear Lube Oil Return¦Hi | GEAR LO RETURN TEMP. | TE-1231-152* | TIAH-1231-152* | Hi | °C | 0-200 | 90 | GEAR LO RETURN TEMP.TE-1231-152* | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A)Temperature - Gear Lube Oil Return¦Hi | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) | Temperature - Gear Lube Oil Return | ¦ | Temperature - Gear Lube Oil Return¦Hi | 90
FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A)Temperature - Lube Oil DE Bearing Return¦Hi | LP COMP, LO RETURN TEMP. DE | TE-1231-153* | TIAH-1231-153* | Hi | °C | 0-200 | 85 | LP COMP, LO RETURN TEMP. DETE-1231-153* | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A)Temperature - Lube Oil DE Bearing Return¦Hi | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | Temperature - Lube Oil DE Bearing Return | ¦ | Temperature - Lube Oil DE Bearing Return¦Hi | 85
FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A)Temperature - Lube Oil NDE Bearing Return¦Hi | LP COMP, LO RETURN TEMP. NDE | TE-1231-154* | TIAH-1231-154* | Hi | °C | 0-200 | 85 | LP COMP, LO RETURN TEMP. NDETE-1231-154* | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A)Temperature - Lube Oil NDE Bearing Return¦Hi | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | Temperature - Lube Oil NDE Bearing Return | ¦ | Temperature - Lube Oil NDE Bearing Return¦Hi | 85
FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A)Temperature - Lube Oil DE Bearing Return¦Hi | HP COMP, LO RETURN TEMP. DE | TE-1231-155* | TIAH-1231-155* | Hi | °C | 0-200 | 85 | HP COMP, LO RETURN TEMP. DETE-1231-155* | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A)Temperature - Lube Oil DE Bearing Return¦Hi | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) | Temperature - Lube Oil DE Bearing Return | ¦ | Temperature - Lube Oil DE Bearing Return¦Hi | 85
FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A)Temperature - Lube Oil NDE Bearing Return¦Hi | HP COMP, LO RETURN TEMP. NDE | TE-1231-156* | TIAH-1231-156* | Hi | °C | 0-200 | 85 | HP COMP, LO RETURN TEMP. NDETE-1231-156* | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A)Temperature - Lube Oil NDE Bearing Return¦Hi | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) | Temperature - Lube Oil NDE Bearing Return | ¦ | Temperature - Lube Oil NDE Bearing Return¦Hi | 85
#N/A | LO HEADER PRESSURE | PIT-1231-151* | PIAL-1231-151* | Lo | kPa | 0-400 | 85 | LO HEADER PRESSUREPIT-1231-151* | #N/A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) | #N/A | ¦ | #N/A | 85
FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A)Pressure - Lube Oil Bearings Header¦LoLo | LO HEADER PRESSURE | PIT-1231-152* | PIALL-1231-152* | LoLo | kPa | 0-400 | 55 | LO HEADER PRESSUREPIT-1231-152* | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A)Pressure - Lube Oil Bearings Header¦LoLo | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | Pressure - Lube Oil Bearings Header | ¦ | Pressure - Lube Oil Bearings Header¦LoLo | 55
FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A)Pressure - Upstream Lube Oil Cooler¦LoLo | LO PRESSURE UPSTREAM COOLERS | PIT-1231-167* | PIALL-1231-167* | LoLo | kPa | 0-1600 | 600 | LO PRESSURE UPSTREAM COOLERSPIT-1231-167* | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A)Pressure - Upstream Lube Oil Cooler¦LoLo | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | Pressure - Upstream Lube Oil Cooler | ¦ | Pressure - Upstream Lube Oil Cooler¦LoLo | 600
FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A)Pressure - Lube Oil Main Pump Discharge¦Hi | MAIN LO PUMP DISCHARGE PRESSURE | PIT-1231-160* | PIAH-1231-160* | Hi | kPa | 0-1600 | 300 | MAIN LO PUMP DISCHARGE PRESSUREPIT-1231-160* | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A)Pressure - Lube Oil Main Pump Discharge¦Hi | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | Pressure - Lube Oil Main Pump Discharge | ¦ | Pressure - Lube Oil Main Pump Discharge¦Hi | 300
FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A)Pressure - Lube Oil Auxiliary Pump Discharge¦Hi | AUX. LO PUMP DISCHARGE PRESSURE | PIT-1231-162* | PIAH-1231-162* | Hi | kPa | 0-1600 | 300 | AUX. LO PUMP DISCHARGE PRESSUREPIT-1231-162* | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A)Pressure - Lube Oil Auxiliary Pump Discharge¦Hi | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | Pressure - Lube Oil Auxiliary Pump Discharge | ¦ | Pressure - Lube Oil Auxiliary Pump Discharge¦Hi | 300
FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A)Pressure - Lube Oil Emergency Pump Discharge¦Hi | EMERGENCY LO PUMP DISCHARGE PRESSURE | PIT-1231-164* | PIAH-1231-164* | Hi | kPa | 0-600 | 80 | EMERGENCY LO PUMP DISCHARGE PRESSUREPIT-1231-164* | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A)Pressure - Lube Oil Emergency Pump Discharge¦Hi | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | Pressure - Lube Oil Emergency Pump Discharge | ¦ | Pressure - Lube Oil Emergency Pump Discharge¦Hi | 80
#N/A | LO RESERVOIR LEVEL | LIT-1231-162* | LIAL-1231-162* | Lo | % | 0-100 | 72 | LO RESERVOIR LEVELLIT-1231-162* | #N/A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | #N/A | ¦ | #N/A | 72
FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A)Level - Lube Oil Tank (1)¦LoLo | LO RESERVOIR LEVEL | LIT-1231-161* | LIALL-1231-161* | LoLo | % | 0-100 | 41 | LO RESERVOIR LEVELLIT-1231-161* | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A)Level - Lube Oil Tank (1)¦LoLo | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | Level - Lube Oil Tank (1) | ¦ | Level - Lube Oil Tank (1)¦LoLo | 41
FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A)Temperature - Lube Oil Tank¦Hi | LO RESERVOIR TEMP | TIT-1231-161* | TIAH-1231-161* | Hi | °C | 0-100 | 40 | LO RESERVOIR TEMPTIT-1231-161* | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A)Temperature - Lube Oil Tank¦Hi | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | Temperature - Lube Oil Tank | ¦ | Temperature - Lube Oil Tank¦Hi | 40
FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A)Temperature - Lube Oil Tank¦Lo | LO RESERVOIR TEMP |  | TSL-1231-161* | Lo |  |  | 10 | LO RESERVOIR TEMP | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A)Temperature - Lube Oil Tank¦Lo | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | Temperature - Lube Oil Tank | ¦ | Temperature - Lube Oil Tank¦Lo | 10
FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A)Temperature - Downstream Lube Oil Cooler¦HiHi | LO TEMP DOWNSTEAM COOLERS | TIT-1231-165* | TIAHH-1231-165* | HiHi | °C | 0-100 | 60 | LO TEMP DOWNSTEAM COOLERSTIT-1231-165* | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A)Temperature - Downstream Lube Oil Cooler¦HiHi | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | Temperature - Downstream Lube Oil Cooler | ¦ | Temperature - Downstream Lube Oil Cooler¦HiHi | 60
#N/A | LO TEMP DOWNSTEAM COOLERS | TIT-1231-164* | TIAH-1231-164* | Hi | °C | 0-100 | 55 | LO TEMP DOWNSTEAM COOLERSTIT-1231-164* | #N/A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | #N/A | ¦ | #N/A | 55
#N/A | LO TEMP DOWNSTEAM COOLERS |  | TSL-1231-164* | Lo |  |  | 21 | LO TEMP DOWNSTEAM COOLERS | #N/A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | #N/A | ¦ | #N/A | 21
FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A)Delta Pressure - Lube Oil Filter¦Hi | L.O. FILTER DIFF. PRESSURE | PDIT-1231-169* | PDAH-1231-169* | Hi | kPa | 0-250 | 140 | L.O. FILTER DIFF. PRESSUREPDIT-1231-169* | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A)Delta Pressure - Lube Oil Filter¦Hi | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | Delta Pressure - Lube Oil Filter | ¦ | Delta Pressure - Lube Oil Filter¦Hi | 140
FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A)Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter¦Hi | SEPARATION SEAL FILTER DIFF PRESS | PDIT-1231-256* | PDAH-1231-256* | Hi | kPa | 0-2 | 1.37 | SEPARATION SEAL FILTER DIFF PRESSPDIT-1231-256* | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A)Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter¦Hi | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter | ¦ | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter¦Hi | 1.37
FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A)Pressure - Separation Gas Injection (1)¦Lo | SEPARATION SEAL SUPPLY PRESSURE | PIT-1231-256* | PAL-1231-256* | Lo | kPa | 0-2 | 0.62 | SEPARATION SEAL SUPPLY PRESSUREPIT-1231-256* | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A)Pressure - Separation Gas Injection (1)¦Lo | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | Pressure - Separation Gas Injection (1) | ¦ | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦Lo | 0.62
FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A)Flow - Separation Seal Gas Injection DE¦Hi | LP COMP D.E.FILTERED SEPARATION GAS SUPPLY FLOW | FIT-1231-257* | FIAH-1231-257* | Hi | Nm3/h |  | 3.9 | LP COMP D.E.FILTERED SEPARATION GAS SUPPLY FLOWFIT-1231-257* | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A)Flow - Separation Seal Gas Injection DE¦Hi | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | Flow - Separation Seal Gas Injection DE | ¦ | Flow - Separation Seal Gas Injection DE¦Hi | 3.9
FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A)Flow - Separation Seal Gas Injection DE¦Lo | LP COMP D.E.FILTERED SEPARATION GAS SUPPLY FLOW |  | FAL-1231-257* | Lo | Nm3/h |  | 2 | LP COMP D.E.FILTERED SEPARATION GAS SUPPLY FLOW | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A)Flow - Separation Seal Gas Injection DE¦Lo | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | Flow - Separation Seal Gas Injection DE | ¦ | Flow - Separation Seal Gas Injection DE¦Lo | 2
FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A)Flow - Separation Seal Gas Injection NDE¦Hi | LP COMP N.D.E.FILTERED SEPARATION GAS SUPPLY FLOW | FIT-1231-258* | FIAH-1231-258* | Hi | Nm3/h |  | 3.9 | LP COMP N.D.E.FILTERED SEPARATION GAS SUPPLY FLOWFIT-1231-258* | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A)Flow - Separation Seal Gas Injection NDE¦Hi | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | Flow - Separation Seal Gas Injection NDE | ¦ | Flow - Separation Seal Gas Injection NDE¦Hi | 3.9
FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A)Flow - Separation Seal Gas Injection NDE¦Lo | LP COMP N.D.E.FILTERED SEPARATION GAS SUPPLY FLOW |  | FAL-1231-258* | Lo | Nm3/h |  | 2 | LP COMP N.D.E.FILTERED SEPARATION GAS SUPPLY FLOW | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A)Flow - Separation Seal Gas Injection NDE¦Lo | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | Flow - Separation Seal Gas Injection NDE | ¦ | Flow - Separation Seal Gas Injection NDE¦Lo | 2
FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A)Flow - Separation Seal Gas Injection DE¦Hi | HP COMP D.E.FILTERED SEPARATION GAS SUPPLY FLOW | FIT-1231-259* | FIAH-1231-259* | Hi | Nm3/h |  | 3.9 | HP COMP D.E.FILTERED SEPARATION GAS SUPPLY FLOWFIT-1231-259* | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A)Flow - Separation Seal Gas Injection DE¦Hi | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) | Flow - Separation Seal Gas Injection DE | ¦ | Flow - Separation Seal Gas Injection DE¦Hi | 3.9
FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A)Flow - Separation Seal Gas Injection DE¦Lo | HP COMP D.E.FILTERED SEPARATION GAS SUPPLY FLOW |  | FAL-1231-259* | Lo | Nm3/h |  | 2 | HP COMP D.E.FILTERED SEPARATION GAS SUPPLY FLOW | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A)Flow - Separation Seal Gas Injection DE¦Lo | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) | Flow - Separation Seal Gas Injection DE | ¦ | Flow - Separation Seal Gas Injection DE¦Lo | 2
FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A)Flow - Separation Seal Gas Injection NDE¦Hi | HP COMP N.D.E.FILTERED SEPARATION GAS SUPPLY FLOW | FIT-1231-260* | FIAH-1231-260* | Hi | Nm3/h |  | 3.9 | HP COMP N.D.E.FILTERED SEPARATION GAS SUPPLY FLOWFIT-1231-260* | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A)Flow - Separation Seal Gas Injection NDE¦Hi | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) | Flow - Separation Seal Gas Injection NDE | ¦ | Flow - Separation Seal Gas Injection NDE¦Hi | 3.9
FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A)Flow - Separation Seal Gas Injection NDE¦Lo | HP COMP N.D.E.FILTERED SEPARATION GAS SUPPLY FLOW |  | FAL-1231-260* | Lo | Nm3/h |  | 2 | HP COMP N.D.E.FILTERED SEPARATION GAS SUPPLY FLOW | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A)Flow - Separation Seal Gas Injection NDE¦Lo | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) | Flow - Separation Seal Gas Injection NDE | ¦ | Flow - Separation Seal Gas Injection NDE¦Lo | 2
FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A)Flow - Nitrogen Seal Gas Injection DE¦Hi | LP COMP D.E.NITROGEN SUPPLY FLOW | FIT-1231-251* | FIAH-1231-251* | Hi | Nm3/h |  | 5.2 | LP COMP D.E.NITROGEN SUPPLY FLOWFIT-1231-251* | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A)Flow - Nitrogen Seal Gas Injection DE¦Hi | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection DE | ¦ | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection DE¦Hi | 5.2
FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A)Flow - Nitrogen Seal Gas Injection DE¦Lo | LP COMP D.E.NITROGEN SUPPLY FLOW |  | FAL-1231-251* | Lo | Nm3/h |  | 1.6 | LP COMP D.E.NITROGEN SUPPLY FLOW | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A)Flow - Nitrogen Seal Gas Injection DE¦Lo | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection DE | ¦ | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection DE¦Lo | 1.6
FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A)Flow - Nitrogen Seal Gas Injection NDE¦Hi | LP COMP N.D.E.NITROGEN SUPPLY FLOW | FIT-1231-252* | FIAH-1231-252* | Hi | Nm3/h |  | 5.2 | LP COMP N.D.E.NITROGEN SUPPLY FLOWFIT-1231-252* | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A)Flow - Nitrogen Seal Gas Injection NDE¦Hi | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection NDE | ¦ | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection NDE¦Hi | 5.2
FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A)Flow - Nitrogen Seal Gas Injection NDE¦Lo | LP COMP N.D.E.NITROGEN SUPPLY FLOW |  | FAL-1231-252* | Lo | Nm3/h |  | 1.6 | LP COMP N.D.E.NITROGEN SUPPLY FLOW | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A)Flow - Nitrogen Seal Gas Injection NDE¦Lo | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection NDE | ¦ | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection NDE¦Lo | 1.6
FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A)Flow - Nitrogen Seal Gas Injection DE¦Hi | HP COMP D.E.NITROGEN SUPPLY FLOW | FIT-1231-254* | FIAH-1231-254* | Hi | Nm3/h |  | 41.5 | HP COMP D.E.NITROGEN SUPPLY FLOWFIT-1231-254* | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A)Flow - Nitrogen Seal Gas Injection DE¦Hi | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection DE | ¦ | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection DE¦Hi | 41.5
FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A)Flow - Nitrogen Seal Gas Injection DE¦Lo | HP COMP D.E.NITROGEN SUPPLY FLOW |  | FAL-1231-254* | Lo | Nm3/h |  | 8.1 | HP COMP D.E.NITROGEN SUPPLY FLOW | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A)Flow - Nitrogen Seal Gas Injection DE¦Lo | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection DE | ¦ | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection DE¦Lo | 8.1
FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A)Flow - Nitrogen Seal Gas Injection NDE¦Hi | HP COMP N.D.E.NITROGEN SUPPLY FLOW | FIT-1231-255* | FIAH-1231-255* | Hi | Nm3/h |  | 41.5 | HP COMP N.D.E.NITROGEN SUPPLY FLOWFIT-1231-255* | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A)Flow - Nitrogen Seal Gas Injection NDE¦Hi | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection NDE | ¦ | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection NDE¦Hi | 41.5
FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A)Flow - Nitrogen Seal Gas Injection NDE¦Lo | HP COMP N.D.E.NITROGEN SUPPLY FLOW |  | FAL-1231-255* | Lo | Nm3/h |  | 8.1 | HP COMP N.D.E.NITROGEN SUPPLY FLOW | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A)Flow - Nitrogen Seal Gas Injection NDE¦Lo | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection NDE | ¦ | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection NDE¦Lo | 8.1
FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A)Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (1)¦Hi | LP COMP D.E.1ST STAGE LEAKAGE FLOW | FIT-1231-262* | FIAH-1231-262* | Hi | Nm3/h |  | 1.4 | LP COMP D.E.1ST STAGE LEAKAGE FLOWFIT-1231-262* | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A)Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (1)¦Hi | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (1) | ¦ | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (1)¦Hi | 1.4
FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A)Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (1)¦HiHi | LP COMP D.E.1ST STAGE LEAKAGE FLOW |  | FAHH-1231-262* | HiHi | Nm3/h |  | 2 | LP COMP D.E.1ST STAGE LEAKAGE FLOW | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A)Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (1)¦HiHi | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (1) | ¦ | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (1)¦HiHi | 2
FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A)Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1)¦Hi | LP COMP N.D.E.1ST STAGE LEAKAGE FLOW | FIT-1231-264* | FIAH-1231-264* | Hi | Nm3/h |  | 1.4 | LP COMP N.D.E.1ST STAGE LEAKAGE FLOWFIT-1231-264* | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A)Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1)¦Hi | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1) | ¦ | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1)¦Hi | 1.4
FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A)Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1)¦HiHi | LP COMP N.D.E.1ST STAGE LEAKAGE FLOW |  | FAHH-1231-264* | HiHi | Nm3/h |  | 2 | LP COMP N.D.E.1ST STAGE LEAKAGE FLOW | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A)Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1)¦HiHi | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1) | ¦ | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1)¦HiHi | 2
#N/A | HP COMP D.E.1ST STAGE LEAKAGE FLOW | FIT-1231-261* | FIAH-1231-261* | Hi | Nm3/h |  | 5.2 | HP COMP D.E.1ST STAGE LEAKAGE FLOWFIT-1231-261* | #N/A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | #N/A | ¦ | #N/A | 5.2
#N/A | HP COMP D.E.1ST STAGE LEAKAGE FLOW |  | FAHH-1231-261* | HiHi | Nm3/h |  | 8.2 | HP COMP D.E.1ST STAGE LEAKAGE FLOW | #N/A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | #N/A | ¦ | #N/A | 8.2
FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A)Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1)¦Hi | HP COMP N.D.E.1ST STAGE LEAKAGE FLOW | FIT-1231-263* | FIAH-1231-263* | Hi | Nm3/h |  | 5.2 | HP COMP N.D.E.1ST STAGE LEAKAGE FLOWFIT-1231-263* | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A)Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1)¦Hi | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1) | ¦ | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1)¦Hi | 5.2
FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A)Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1)¦HiHi | HP COMP N.D.E.1ST STAGE LEAKAGE FLOW |  | FAHH-1231-263* | HiHi | Nm3/h |  | 8.2 | HP COMP N.D.E.1ST STAGE LEAKAGE FLOW | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A)Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1)¦HiHi | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1) | ¦ | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1)¦HiHi | 8.2

## Main_A (2) (hidden)
DESCRIPTION | Tag PI | Descrição PI | Template Match | Compatibilidade (%) | Sugestão PT-BR (coluna D)
GEAR LSS THRUST BEARING OUTBOARD TEMP. | P50_TE-1231194A | P-50: MCA - GB LSS OB THR BRG TEMP | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1) | 93 | Temperatura – Gear Mancal de encosto Outboard (1)
GEAR LSS THRUST BEARING INBOARD TEMP. | P50_TE-1231193A | P-50: MCA - GB LSS IB THR BRG TEMP | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1) | 92.9 | Temperatura – Gear Mancal de encosto Inboard (1)
EMERGENCY LO PUMP DISCHARGE PRESSURE | P50_PT-1231164A | P-50: Oleo Bba Emergencia MC-A | Pressure - Lube Oil Emergency Pump Discharge | 92.3 | Pressão – Lube Oil Emergency Pump Descarga
MAIN LO PUMP DISCHARGE PRESSURE | P50_PT-1231160A | P-50: MCA - Press. óleo lub. bomba A | Pressure - Lube Oil Main Pump Discharge | 88.2 | Pressão – Lube Oil Main Pump Descarga
HP COMPRESSOR THRUST BEARING OUTBOARD TEMP. | P50_TE-1231204A | P-50: MCA - HP COMP. OB THR BRG TEMP | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) | 87.9 | Temperatura – Comp Mancal de encosto Outboard (1)
LP COMPRESSOR THRUST BEARING OUTBOARD TEMP. | P50_TE-1231200A | P-50: MCA - LP COMP. OB THR BRG TEMP | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) | 87.9 | Temperatura – Comp Mancal de encosto Outboard (1)
HP COMPRESSOR THRUST BEARING INBOARD TEMP. | P50_TE-1231203A | P-50: MCA - HP COMP. IB THR BRG TEMP | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) | 87.6 | Temperatura – Comp Mancal de encosto Inboard (1)
LP COMPRESSOR THRUST BEARING INBOARD TEMP. | P50_TE-1231199A | P-50: MCA - LP COMP. IB THR BRG TEMP | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) | 87.6 | Temperatura – Comp Mancal de encosto Inboard (1)
VSD MOTOR HOT AIR TEMP. | P50_TE-1231186A | P-50: MCA - AR INTERNO AO MOTOR ELET.UC-123101A | Temperature - Stator Air Hot | 83.6 | Temperatura – Stator Ar Hot
AUX. LO PUMP DISCHARGE PRESSURE | P50_PT-1231162A | P-50: MCA - Press. óleo lub. bomba B | Pressure - Lube Oil Auxiliary Pump Discharge | 83.3 | Pressão – Lube Oil Auxiliary Pump Descarga
GEAR HSS DE JOURNAL BEARING TEMP. | P50_TE-1231196A | P-50: MCA - GB HSS NDE JRN BRG TEMP | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | 83.1 | Temperatura – Eixo da caixa de engrenagens HS Bearing DE (1)
VSD MOTOR NDE JOURNAL BEARING TEMP. | P50_TE-1231189A | P-50: MCA - MOTOR NDE JRN BRG TEMP | Temperature - Motor NDE Bearing | 82.9 | Temperatura – Motor NDE (LNA) Mancal
VSD MOTOR DE JOURNAL BEARING TEMP. | P50_TE-1231190A | P-50: MCA - MOTOR DE JRN BRG TEMP | Temperature - Motor DE Bearing | 82.4 | Temperatura – Motor DE (LA) Mancal
GEAR LO RETURN TEMP. | P50_TE-1231152A | P-50: Ret Oleo GEARBOX MC-A | Temperature - CM Return | 80.9 | Temperatura – CM Retorno
GEAR LSS DE JOURNAL BEARING TEMP. | P50_TE-1231191A | P-50: MCA - GB LSS DE JRN BRG TEMP | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | 80.5 | Temperatura – Eixo da caixa de engrenagens LS Bearing DE (1)
GEAR HSS DE JOURNAL BEARING VIBRATION X | P50_VE-1231185XA | P-50: MCA - GB HSS DE RAD X V | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | 80 | Vibração – Eixo da caixa de engrenagens HS Bearing DE (1)
GEAR HSS DE JOURNAL BEARING VIBRATION Y | P50_VE-1231185YA | P-50: MCA - GB HSS DE RAD Y V | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | 80 | Vibração – Eixo da caixa de engrenagens HS Bearing DE (1)
LP COMP, LO RETURN TEMP. DE | P50_TE-1231153A | P-50: Ret Oleo D8 DE MC-A | Temperature - CM Return | 79.2 | Temperatura – CM Retorno
HP COMP, LO RETURN TEMP. DE | P50_TE-1231155A | P-50: Ret Oleo D6 DE MC-A | Temperature - CM Return | 79.2 | Temperatura – CM Retorno
LO TEMP DOWNSTEAM COOLERS | P50_TT-1231165A | P-50: Suprimento Oleo MC-A | Temperature - Downstream Auxiliary Cooler | 78.9 | Temperatura – A jusante Auxiliary Cooler
GEAR HSS NDE JOURNAL BEARING TEMP. | P50_TE-1231195A | P-50: MCA - GB HSS DE JRN BRG TEMP | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | 78.5 | Temperatura – Eixo da caixa de engrenagens HS Bearing NDE (1)
GEAR LSS NDE JOURNAL BEARING TEMP. | P50_TE-1231192A | P-50: MCA - GB LSS NDE JRN BRG TEMP | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | 78.5 | Temperatura – Eixo da caixa de engrenagens LS Bearing NDE (1)
LP COMP, LO RETURN TEMP. NDE | P50_TE-1231154A | P-50: Ret Oleo D8 NDE MC-A | Temperature - CM Return | 77.8 | Temperatura – CM Retorno
HP COMP, LO RETURN TEMP. NDE | P50_TE-1231156A | P-50: Ret Oleo D6 NDE MC-A | Temperature - CM Return | 77.8 | Temperatura – CM Retorno
LO PRESSURE UPSTREAM COOLERS | P50_PT-1231167A | P-50: Oleo Suprim MC-A | Pressure - Upstream Scrubber | 77.8 | Pressão – A montante Scrubber (vaso separador)
L.O. FILTER DIFF. PRESSURE | P50_PDT-1231169A | P-50: Filtro Oleo MC-A | Delta Pressure - Lube Oil Filter | 77.8 | ΔP – Diferença de pressão – Lube Oil Filtro
VSD MOTOR DE COLD AIR TEMP. | P50_TE-1231188A | P-50: MCA - AR REFR. MOTOR ELET. LNA UC-123101A | Temperature - Stator Air Cold (1) | 77.4 | Temperatura – Stator Ar Cold (1)
GEAR LSS DE JOURNAL BEARING VIBRATION X | P50_VE-1231182XA | P-50: MCA - GB LSS DE RAD X V | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | 77.3 | Vibração – Eixo da caixa de engrenagens LS Bearing DE (1)
GEAR LSS DE JOURNAL BEARING VIBRATION Y | P50_VE-1231182YA | P-50: MCA - GB LSS DE RAD Y V | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | 77.3 | Vibração – Eixo da caixa de engrenagens LS Bearing DE (1)
VSD MOTOR NDE JOURNAL BEARING VIBRATION X | P50_VE-1231180XA | P-50: MCA - MOTOR NDE RAD X VIB | Vibration - Motor NDE Bearing (1) | 77.1 | Vibração – Motor NDE (LNA) Mancal (1)
VSD MOTOR NDE JOURNAL BEARING VIBRATION Y | P50_VE-1231180YA | P-50: MCA - MOTOR NDE RAD Y VIB | Vibration - Motor NDE Bearing (1) | 77.1 | Vibração – Motor NDE (LNA) Mancal (1)
VSD MOTOR DE JOURNAL BEARING VIBRATION X | P50_VE-1231181XA | P-50: MCA - MOTOR DE RAD X VIB | Vibration - Motor DE Bearing (1) | 76.5 | Vibração – Motor DE (LA) Mancal (1)
VSD MOTOR DE JOURNAL BEARING VIBRATION Y | P50_VE-1231181YA | P-50: MCA - MOTOR DE RAD Y VIB | Vibration - Motor DE Bearing (1) | 76.5 | Vibração – Motor DE (LA) Mancal (1)
VSD MOTOR NDE COLD AIR TEMP. | P50_TE-1231187A | P-50: MCA - AR REFR. MOTOR ELET. LA UC-123101A | Temperature - Motor NDE Bearing | 76.2 | Temperatura – Motor NDE (LNA) Mancal
VSD MOTOR NDE COLD AIR TEMP. | P50_TE-1231187A | P-50: MCA - AR REFR. MOTOR ELET. LA UC-123101A | Temperature - Motor NDE Bearing | 76.2 | Temperatura – Motor NDE (LNA) Mancal
GEAR HSS NDE JOURNAL BEARING VIBRATION X | P50_VE-1231184XA | P-50: MCA - GB HSS NDE RAD X | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | 75.3 | Vibração – Eixo da caixa de engrenagens HS Bearing NDE (1)
GEAR HSS NDE JOURNAL BEARING VIBRATION Y | P50_VE-1231184YA | P-50: MCA - GB HSS NDE RAD Y | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | 75.3 | Vibração – Eixo da caixa de engrenagens HS Bearing NDE (1)
GEAR LSS NDE JOURNAL BEARING VIBRATION X | P50_VE-1231183YA | P-50: MCA - GB LSS NDE RAD Y | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | 75.3 | Vibração – Eixo da caixa de engrenagens LS Bearing NDE (1)
GEAR LSS NDE JOURNAL BEARING VIBRATION Y | P50_VE-1231183XA | P-50: MCA - GB LSS NDE RAD X | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | 75.3 | Vibração – Eixo da caixa de engrenagens LS Bearing NDE (1)
HP COMPRESSOR NDE JOURNAL BEARING TEMP. | P50_TE-1231202A | P-50: MCA - HP COMP. NDE JRN BRG TEMP | Temperature - Compressor DGS Housing NDE | 74.7 | Temperatura – Compressor DGS Carcaça NDE (LNA)
LP COMPRESSOR NDE JOURNAL BEARING TEMP. | P50_TE-1231198A | P-50: MCA - LP COMP. NDE JRN BRG TEMP | Temperature - Comp NDE Bearing (1) | 74.7 | Temperatura – Compressor NDE (LNA) Mancal (1)
HP COMPRESSOR DE JOURNAL BEARING TEMP. | P50_TE-1231201A | P-50: MCA - HP COMP. DE JRN BRG TEMP | Temperature - Compressor DGS Housing DE | 74.1 | Temperatura – Compressor DGS Carcaça DE (LA)
LP COMPRESSOR DE JOURNAL BEARING TEMP. | P50_TE-1231197A | P-50: MCA - LP COMP. DE JRN BRG TEMP | Temperature - Comp DE Bearing (1) | 74 | Temperatura – Compressor DE (LA) Mancal (1)
VSD MOTOR LO RETURN TEMP. DE | P50_TE-1231151A | P-50: Ret Oleo MTR DE MC-A | Temperature - CM Return | 72.7 | Temperatura – CM Retorno
VSD MOTOR LO RETURN TEMP. NDE | P50_TE-1231150A | P-50: Ret Oleo MTR NDE MC-A | Temperature - CM Return | 71.4 | Temperatura – CM Retorno
HP COMPRESSOR NDE JOURNAL BEARING VIBRATION X | P50_VE-1231189XA | P-50: MCA - HP COMP. NDE RAD X | Vibration - Comp NDE Bearing (1) | 71.2 | Vibração – Compressor NDE (LNA) Mancal (1)
HP COMPRESSOR NDE JOURNAL BEARING VIBRATION Y | P50_VE-1231189YA | P-50: MCA - HP COMP. NDE RAD Y | Vibration - Comp NDE Bearing (1) | 71.2 | Vibração – Compressor NDE (LNA) Mancal (1)
LP COMPRESSOR NDE JOURNAL BEARING VIBRATION X | P50_VE-1231187XA | P-50: MCA - LP COMP. NDE RAD X | Vibration - Comp NDE Bearing (1) | 71.2 | Vibração – Compressor NDE (LNA) Mancal (1)
LP COMPRESSOR NDE JOURNAL BEARING VIBRATION Y | P50_VE-1231187YA | P-50: MCA - LP COMP. NDE RAD Y | Vibration - Comp NDE Bearing (1) | 71.2 | Vibração – Compressor NDE (LNA) Mancal (1)
LO RESERVOIR TEMP | P50_TT-1231161A | P-50: Reservatorio Oleo Lub MC-A | Temperature - CM Return | 71.1 | Temperatura – CM Retorno
LO HEADER PRESSURE | P50_PT-1231152A | P-50: Oleo Distrib MC-A | Pressure - Lube Oil Bearings Header | 70.6 | Pressão – Lube Oil Bearings Header
HP COMPRESSOR DE JOURNAL BEARING VIBRATION X | P50_VE-1231188XA | P-50: MCA - HP COMP. DE RAD X | Vibration - Comp DE Bearing (1) | 70.4 | Vibração – Compressor DE (LA) Mancal (1)
HP COMPRESSOR DE JOURNAL BEARING VIBRATION Y | P50_VE-1231188YA | P-50: MCA - HP COMP. DE RAD Y | Vibration - Comp DE Bearing (1) | 70.4 | Vibração – Compressor DE (LA) Mancal (1)
LP COMPRESSOR DE JOURNAL BEARING VIBRATION X | P50_VE-1231186XA | P-50: MCA - LP COMP. DE RAD X | Vibration - Comp DE Bearing (1) | 70.4 | Vibração – Compressor DE (LA) Mancal (1)
LP COMPRESSOR DE JOURNAL BEARING VIBRATION Y | P50_VE-1231186YA | P-50: MCA - LP COMP. DE RAD Y | Vibration - Comp DE Bearing (1) | 70.4 | Vibração – Compressor DE (LA) Mancal (1)
GEAR LSS THRUST BEARING AXIAL DISPLACEMENT | P50_ZE-1231180AA | P-50: MCA - GB LSS AXL POS A | Axial Displacement - Gear Box (1) | 70.4 | Deslocamento axial – Caixa de engrenagens Box (1)
GEAR LSS THRUST BEARING AXIAL DISPLACEMENT | P50_ZE-1231180BA | P-50: MCA - GB LSS AXL POS B | Axial Displacement - Gear Box (1) | 70.4 | Deslocamento axial – Caixa de engrenagens Box (1)
VSD MOTOR WINDING 2 U TEMP. | P50_TE-1231183A | P-50: MCA - Temp. enrolamento motor V2 | Temperature - Stator U (2) | 69.1 | Temperatura – Stator U (2)
VSD MOTOR WINDING 2 V TEMP. | P50_TE-1231184A | P-50: MCA - Temp. enrolamento motor W1 | Temperature - Stator V (2) | 69.1 | Temperatura – Stator V (2)
VSD MOTOR WINDING 2 W TEMP. | P50_TE-1231185A | P-50: MCA - Temp. enrolamento motor W2 | Temperature - Stator V (2) | 69.1 | Temperatura – Stator V (2)
SEPARATION SEAL FILTER DIFF PRESS | P50_PDT-1231256A | P-50: Ar Separação MC-A | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter | 65.8 | ΔP – Diferença de pressão – Injeção de gás de separação Filter
VSD MOTOR WINDING 1 U TEMP. | P50_TE-1231180A | P-50: MCA - Temp. enrolamento motor U1 | Temperature - Stator U (2) | 65.5 | Temperatura – Stator U (2)
VSD MOTOR WINDING 1 V TEMP. | P50_TE-1231181A | P-50: MCA - Temp. enrolamento motor U2 | Temperature - Stator V (2) | 65.5 | Temperatura – Stator V (2)
VSD MOTOR WINDING 1 W TEMP. | P50_TE-1231182A | P-50: MCA - Temp. enrolamento motor V1 | Temperature - Stator V (2) | 65.5 | Temperatura – Stator V (2)
HP COMPRESSOR THRUST BEARING AXIAL DISPLACEMENT | P50_ZE-1231182AA | P-50: MCA - HP COMP. AXL POS A | Axial Displacement - Comp (1) | 63.9 | Deslocamento axial – Compressor (1)
HP COMPRESSOR THRUST BEARING AXIAL DISPLACEMENT | P50_ZE-1231182BA | P-50: MCA - HP COMP. AXL POS B | Axial Displacement - Comp (1) | 63.9 | Deslocamento axial – Compressor (1)
LP COMPRESSOR THRUST BEARING AXIAL DISPLACEMENT | P50_ZE-1231181AA | P-50: MCA - LP COMP. AXL POS A | Axial Displacement - Comp (1) | 63.9 | Deslocamento axial – Compressor (1)
LP COMPRESSOR THRUST BEARING AXIAL DISPLACEMENT | P50_ZE-1231181BA | P-50: MCA - LP COMP. AXL POS B | Axial Displacement - Comp (1) | 63.9 | Deslocamento axial – Compressor (1)
SEPARATION SEAL SUPPLY PRESSURE | P50_PT-1231256A | P-50: Ar separação MC-A | Pressure - CM Supply | 61.2 | Pressão – CM Suprimento
LP COMP D.E.FILTERED SEPARATION GAS SUPPLY FLOW | P50_FIT-1231257A | P-50: Ar Sep COMP LP DE MC-A | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1) | 61 | Vazão – Gás de selo primário para flare DE (1)
HP COMP D.E.FILTERED SEPARATION GAS SUPPLY FLOW | P50_FIT-1231259A | P-50: Ar Sep COMP HP DE MC-A | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1) | 61 | Vazão – Gás de selo primário para flare DE (1)
LP COMP D.E.NITROGEN SUPPLY FLOW | P50_FIT-1231251A | P-50: Selo Comp LP DE MC-A | Flow - CM Supply | 60.9 | Vazão – CM Suprimento
HP COMP D.E.NITROGEN SUPPLY FLOW | P50_FIT-1231254A | P-50: Selo Comp HP DE MC-A | Flow - CM Supply | 60.9 | Vazão – CM Suprimento
LP COMP N.D.E.1ST STAGE LEAKAGE FLOW | P50_FIT-1231264A | P-50: 1 Est Comp LP NDE MC-A | CW Leakage Detector - NDE Side (1) | 60.6 | CW Leakage Detector – NDE (LNA) Side (1)
HP COMP N.D.E.1ST STAGE LEAKAGE FLOW | P50_FIT-1231263A | P-50: 1 Est Comp HP NDE MC-A | CW Leakage Detector - NDE Side (1) | 60.6 | CW Leakage Detector – NDE (LNA) Side (1)
LP COMP D.E.1ST STAGE LEAKAGE FLOW | P50_FIT-1231262A | P-50: 1 Est Comp LP DE MC-A | CW Leakage Detector - DE Side (1) | 60.3 | CW Leakage Detector – DE (LA) Side (1)
LP COMP N.D.E.FILTERED SEPARATION GAS SUPPLY FLOW | P50_FIT-1231258A | P-50: Ar Sep COMP LP NDE MC-A | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1) | 59.5 | Vazão – Gás de selo primário para flare DE (1)
HP COMP N.D.E.FILTERED SEPARATION GAS SUPPLY FLOW | P50_FIT-1231260A | P-50: Ar Sep COMP HP NDE MC-A | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1) | 59.5 | Vazão – Gás de selo primário para flare DE (1)
LP COMP N.D.E.NITROGEN SUPPLY FLOW | P50_FIT-1231252A | P-50: Selo Comp LP NDE MC-A | Flow - CM Supply | 58.3 | Vazão – CM Suprimento
HP COMP N.D.E.NITROGEN SUPPLY FLOW | P50_FIT-1231255A | P-50: Selo Comp HP NDE MC-A | Flow - CM Supply | 58.3 | Vazão – CM Suprimento
EMERGENCY LO PUMP MOTOR MCC CELL RUNNIING | P50_YS-1231214A | P-50: Bomba E acionada MC-A | Pressure - Lube Oil Emergency Pump Discharge | 53 | Pressão – Lube Oil Emergency Pump Descarga
LO RESERVOIR LEVEL | P50_LT-1231161A | P-50: Oleo Lubrificante MC-A | Level - Lube Oil Tank (1) | 51.3 | Nível – Lube Oil Tank (1)
GEAR CASING ACCELEROMETER | P50_AE-1231180A | P-50: MCA - GB LSS CASE ACCELERATION | Keyphasor - Gear Casing HS Shaft | 50.9 | Keyphasor (referência de fase) – Carcaça da caixa de engrenagens HS Shaft
GEAR CASING ACCELEROMETER | P50_AE-1231181A | P-50: MCA - GB HSS CASE ACCELERATION | Keyphasor - Gear Casing HS Shaft | 50.9 | Keyphasor (referência de fase) – Carcaça da caixa de engrenagens HS Shaft

## FRADE Dicio Flash Gas Compres
concat | Vessel | Template | Área | Sistema | Equipamento | Sensor Tag | item_path | attribute_name | Value | unit_of_measurement | decimal_places | Categories | type | parent_attribute | child_attribute | has_parent_attribute
Compressor Screw BasicAceleração - Carcaça da Caixa de Engrenagens (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-VT_1949A |  | Aceleração - Carcaça da Caixa de Engrenagens (1) | FRTS-FG-VT_1949A | G | 1 | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Aceleração - Carcaça da Caixa de Engrenagens (1) |  | TRUE
Compressor Screw BasicAceleração - Carcaça da Caixa de Engrenagens (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-VT_1949A |  | Aceleração - Carcaça da Caixa de Engrenagens (1)¦Hi | 6 | G | 1 | Limits | subattribute | Aceleração - Carcaça da Caixa de Engrenagens (1) | Hi | TRUE
Compressor Screw BasicAceleração - Carcaça da Caixa de Engrenagens (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-VT_1949A |  | Aceleração - Carcaça da Caixa de Engrenagens (1)¦Pre-alarm Hi | 4 | G | 1 | Limits | subattribute | Aceleração - Carcaça da Caixa de Engrenagens (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Screw BasicAceleração - Carcaça da Caixa de Engrenagens (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-VT_1949B |  | Aceleração - Carcaça da Caixa de Engrenagens (2) | FRTS-FG-VT_1949B | G | 1 | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Aceleração - Carcaça da Caixa de Engrenagens (2) |  | TRUE
Compressor Screw BasicAceleração - Carcaça da Caixa de Engrenagens (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-VT_1949B |  | Aceleração - Carcaça da Caixa de Engrenagens (2)¦Hi | 6 | G | 1 | Limits | subattribute | Aceleração - Carcaça da Caixa de Engrenagens (2) | Hi | TRUE
Compressor Screw BasicAceleração - Carcaça da Caixa de Engrenagens (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-VT_1949B |  | Aceleração - Carcaça da Caixa de Engrenagens (2)¦Pre-alarm Hi | 4 | G | 1 | Limits | subattribute | Aceleração - Carcaça da Caixa de Engrenagens (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Screw BasicDelta de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_PDIT_1907 |  | Delta de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | FRTS-FG-SCALED_PDIT_1907 | kPag | 1 | Sensores - Sistema de Lubrificação | attribute | Delta de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante |  | TRUE
Compressor Screw BasicDelta de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_PDIT_1907 |  | Delta de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante¦Hi | 100 | kPag | 1 | Limits | subattribute | Delta de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | Hi | TRUE
Compressor Screw BasicDelta de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_PDIT_1907 |  | Delta de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante¦Pre-alarm Hi | 75 | kPag | 1 | Limits | subattribute | Delta de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Screw BasicDelta de Pressão - Óleo de Selagem x Referência de Gás | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_PDT_1908B |  | Delta de Pressão - Óleo de Selagem x Referência de Gás | FRTS-FG-SCALED_PDT_1908B | kPag | 1 | Sensores - Sistema de Lubrificação | attribute | Delta de Pressão - Óleo de Selagem x Referência de Gás |  | TRUE
Compressor Screw BasicDelta de Pressão - Óleo de Selagem x Referência de Gás | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_PDT_1908B |  | Delta de Pressão - Óleo de Selagem x Referência de Gás¦Lo | 320 | kPag | 1 | Limits | subattribute | Delta de Pressão - Óleo de Selagem x Referência de Gás | Lo | TRUE
Compressor Screw BasicDelta de Pressão - Óleo de Selagem x Referência de Gás | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_PDT_1908B |  | Delta de Pressão - Óleo de Selagem x Referência de Gás¦LoLo | 250 | kPag | 1 | Limits | subattribute | Delta de Pressão - Óleo de Selagem x Referência de Gás | LoLo | TRUE
Compressor Screw BasicDelta de Pressão - Óleo de Selagem x Referência de Gás | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_PDT_1908B |  | Delta de Pressão - Óleo de Selagem x Referência de Gás¦Pre-alarm Lo | 350 | kPag | 1 | Limits | subattribute | Delta de Pressão - Óleo de Selagem x Referência de Gás | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Screw BasicDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-ZT_1919A |  | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | FRTS-FG-ZT_1919A | mils | 1 | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) |  | TRUE
Compressor Screw BasicDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-ZT_1919A |  | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)¦Hi | 5 | mils | 1 | Limits | subattribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | Hi | TRUE
Compressor Screw BasicDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-ZT_1919A |  | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)¦HiHi | 10 | mils | 1 | Limits | subattribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | HiHi | TRUE
Compressor Screw BasicDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-ZT_1919A |  | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)¦Pre-alarm Hi | 3.5 | mils | 1 | Limits | subattribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Screw BasicDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-ZT_1919B |  | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | FRTS-FG-ZT_1919B | mils | 1 | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) |  | TRUE
Compressor Screw BasicDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-ZT_1919B |  | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)¦Hi | 5 | mils | 1 | Limits | subattribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | Hi | TRUE
Compressor Screw BasicDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-ZT_1919B |  | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)¦HiHi | 10 | mils | 1 | Limits | subattribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | HiHi | TRUE
Compressor Screw BasicDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-ZT_1919B |  | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)¦Pre-alarm Hi | 3.5 | mils | 1 | Limits | subattribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Screw BasicDeslocamento Axial - Compressor Fêmea (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-ZT_1926 |  | Deslocamento Axial - Compressor Fêmea (1) | FRTS-FG-ZT_1926 | mils | 2 | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Deslocamento Axial - Compressor Fêmea (1) |  | TRUE
Compressor Screw BasicDeslocamento Axial - Compressor Fêmea (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-ZT_1926 |  | Deslocamento Axial - Compressor Fêmea (1)¦Hi | 11.8 | mils | 2 | Limits | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor Fêmea (1) | Hi | TRUE
Compressor Screw BasicDeslocamento Axial - Compressor Fêmea (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-ZT_1926 |  | Deslocamento Axial - Compressor Fêmea (1)¦HiHi | 15.7 | mils | 2 | Limits | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor Fêmea (1) | HiHi | TRUE
Compressor Screw BasicDeslocamento Axial - Compressor Fêmea (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-ZT_1926 |  | Deslocamento Axial - Compressor Fêmea (1)¦Pre-alarm Hi | 10 | mils | 2 | Limits | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor Fêmea (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Screw BasicDeslocamento Axial - Compressor Macho (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-ZT_1923 |  | Deslocamento Axial - Compressor Macho (1) | FRTS-FG-ZT_1923 | mils | 2 | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Deslocamento Axial - Compressor Macho (1) |  | TRUE
Compressor Screw BasicDeslocamento Axial - Compressor Macho (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-ZT_1923 |  | Deslocamento Axial - Compressor Macho (1)¦Hi | 11.8 | mils | 2 | Limits | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor Macho (1) | Hi | TRUE
Compressor Screw BasicDeslocamento Axial - Compressor Macho (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-ZT_1923 |  | Deslocamento Axial - Compressor Macho (1)¦HiHi | 15.7 | mils | 2 | Limits | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor Macho (1) | HiHi | TRUE
Compressor Screw BasicDeslocamento Axial - Compressor Macho (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-ZT_1923 |  | Deslocamento Axial - Compressor Macho (1)¦Pre-alarm Hi | 10 | mils | 2 | Limits | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor Macho (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Screw BasicKeyphasor - Compressor Macho | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-KT_1922 |  | Keyphasor - Compressor Macho | FRTS-FG-KT_1922 | rpm | 1 | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Keyphasor - Compressor Macho |  | TRUE
Compressor Screw BasicKeyphasor - Motor | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-KT_1920 |  | Keyphasor - Motor | FRTS-FG-KT_1920 | rpm | 1 | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Keyphasor - Motor |  | TRUE
Compressor Screw BasicNível (2) - Lavador de Gases | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-071-LIC-1014.PV |  | Nível (2) - Lavador de Gases | FRTS-071-LIC-1014.PV | % | 1 | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Nível (2) - Lavador de Gases |  | TRUE
Compressor Screw BasicNível (2) - Lavador de Gases | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-071-LIC-1014.PV |  | Nível (2) - Lavador de Gases¦Hi | 80.8 | % | 1 | Limits | subattribute | Nível (2) - Lavador de Gases | Hi | TRUE
Compressor Screw BasicNível (2) - Lavador de Gases | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-071-LIC-1014.PV |  | Nível (2) - Lavador de Gases¦Lo | 57.7 | % | 1 | Limits | subattribute | Nível (2) - Lavador de Gases | Lo | TRUE
Compressor Screw BasicNível - Lavador de Gases | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-071-LSI-1013 |  | Nível - Lavador de Gases | FRTS-071-LSI-1013 | % | 1 | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Nível - Lavador de Gases |  | TRUE
Compressor Screw BasicNível - Lavador de Gases | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-071-LSI-1013 |  | Nível - Lavador de Gases¦HiHi | 92.3 | % | 1 | Limits | subattribute | Nível - Lavador de Gases | HiHi | TRUE
Compressor Screw BasicNível - Lavador de Gases | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-071-LSI-1013 |  | Nível - Lavador de Gases¦LoLo | 46.2 | % | 1 | Limits | subattribute | Nível - Lavador de Gases | LoLo | TRUE
Compressor Screw BasicNível - Tanque de Óleo Lubrificante (3) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_LT_1912 |  | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (3) | FRTS-FG-SCALED_LT_1912 | % | 1 | Sensores - Sistema de Lubrificação | attribute | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (3) |  | TRUE
Compressor Screw BasicNível - Tanque de Óleo Lubrificante (3) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_LT_1912 |  | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (3)¦Pre-alarm Hi | 70 | % | 1 | Limits | subattribute | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (3) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Screw BasicNível - Tanque de Óleo Lubrificante (3) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_LT_1912 |  | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (3)¦Pre-alarm Lo | 30 | % | 1 | Limits | subattribute | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (3) | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Screw BasicPressão - Descarga do Processo | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-071-PSI-1048 |  | Pressão - Descarga do Processo | FRTS-071-PSI-1048 | kPag | 1 | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Pressão - Descarga do Processo |  | TRUE
Compressor Screw BasicPressão - Descarga do Processo | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-071-PSI-1048 |  | Pressão - Descarga do Processo¦HiHi | 1035 | kPag | 1 | Limits | subattribute | Pressão - Descarga do Processo | HiHi | TRUE
Compressor Screw BasicPressão - Descarga do Processo | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-071-PSI-1048 |  | Pressão - Descarga do Processo¦LoLo | 360 | kPag | 1 | Limits | subattribute | Pressão - Descarga do Processo | LoLo | TRUE
Compressor Screw BasicPressão - Descarga do Processo | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-071-PSI-1048 |  | Pressão - Descarga do Processo¦Pre-alarm Hi | 1010 | kPag | 1 | Limits | subattribute | Pressão - Descarga do Processo | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Screw BasicPressão - Descarga do Processo | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-071-PSI-1048 |  | Pressão - Descarga do Processo¦Pre-alarm Lo | 850 | kPag | 1 | Limits | subattribute | Pressão - Descarga do Processo | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Screw BasicPressão - Gás de Processo a Jusante do Scrubber | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-071-PSI-1047 |  | Pressão - Gás de Processo a Jusante do Scrubber | FRTS-071-PSI-1047 | kPag | 1 | Sensores - Lavador de Gases | attribute | Pressão - Gás de Processo a Jusante do Scrubber |  | TRUE
Compressor Screw BasicPressão - Gás de Processo a Jusante do Scrubber | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-071-PSI-1047 |  | Pressão - Gás de Processo a Jusante do Scrubber¦HiHi | 360 | kPag | 1 | Limits | subattribute | Pressão - Gás de Processo a Jusante do Scrubber | HiHi | TRUE
Compressor Screw BasicPressão - Gás de Processo a Jusante do Scrubber | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-071-PSI-1047 |  | Pressão - Gás de Processo a Jusante do Scrubber¦LoLo | 130 | kPag | 1 | Limits | subattribute | Pressão - Gás de Processo a Jusante do Scrubber | LoLo | TRUE
Compressor Screw BasicPressão - Gás de Processo a Jusante do Scrubber | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-071-PSI-1047 |  | Pressão - Gás de Processo a Jusante do Scrubber¦Pre-alarm Hi | 275 | kPag | 1 | Limits | subattribute | Pressão - Gás de Processo a Jusante do Scrubber | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Screw BasicPressão - Gás de Processo a Jusante do Scrubber | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-071-PSI-1047 |  | Pressão - Gás de Processo a Jusante do Scrubber¦Pre-alarm Lo | 200 | kPag | 1 | Limits | subattribute | Pressão - Gás de Processo a Jusante do Scrubber | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Screw BasicPressão - Linha Principal de Suprimento de Óleo Lubrificante | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_PT_1910B |  | Pressão - Linha Principal de Suprimento de Óleo Lubrificante | FRTS-FG-SCALED_PT_1910B | kPag | 1 | Sensores - Sistema de Lubrificação | attribute | Pressão - Linha Principal de Suprimento de Óleo Lubrificante |  | TRUE
Compressor Screw BasicPressão - Linha Principal de Suprimento de Óleo Lubrificante | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_PT_1910B |  | Pressão - Linha Principal de Suprimento de Óleo Lubrificante¦Lo | 130 | kPag | 1 | Limits | subattribute | Pressão - Linha Principal de Suprimento de Óleo Lubrificante | Lo | TRUE
Compressor Screw BasicPressão - Linha Principal de Suprimento de Óleo Lubrificante | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_PT_1910B |  | Pressão - Linha Principal de Suprimento de Óleo Lubrificante¦Pre-alarm Lo | 175 | kPag | 1 | Limits | subattribute | Pressão - Linha Principal de Suprimento de Óleo Lubrificante | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Descarga do Processo | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-071-TSI-1045 |  | Temperatura - Descarga do Processo | FRTS-071-TSI-1045 | ºC | 1 | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Temperatura - Descarga do Processo |  | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Descarga do Processo | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-071-TSI-1045 |  | Temperatura - Descarga do Processo¦Hi | 160 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Descarga do Processo | Hi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Descarga do Processo | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-071-TSI-1045 |  | Temperatura - Descarga do Processo¦Pre-alarm Hi | 157 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Descarga do Processo | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal Axial do Compressor Fêmea | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1944A |  | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Fêmea | FRTS-FG-SCALED_TE_1944A | ºC | 1 | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Fêmea |  | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal Axial do Compressor Fêmea (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1944B |  | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Fêmea (1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1944B | ºC | 1 | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Fêmea (1) |  | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal Axial do Compressor Fêmea (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1944B |  | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Fêmea (1)¦Hi | 95 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Fêmea (1) | Hi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal Axial do Compressor Fêmea (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1944B |  | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Fêmea (1)¦HiHi | 100 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Fêmea (1) | HiHi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal Axial do Compressor Fêmea (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1944B |  | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Fêmea (1)¦Pre-alarm Hi | 65 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Fêmea (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal Axial do Compressor Fêmea | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1944A |  | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Fêmea¦Hi | 95 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Fêmea | Hi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal Axial do Compressor Fêmea | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1944A |  | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Fêmea¦HiHi | 100 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Fêmea | HiHi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal Axial do Compressor Fêmea | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1944A |  | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Fêmea¦Pre-alarm Hi | 65 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Fêmea | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal Axial do Compressor Macho | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1941A |  | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Macho | FRTS-FG-SCALED_TE_1941A | ºC | 1 | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Macho |  | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal Axial do Compressor Macho (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1941B |  | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Macho (2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1941B | ºC | 1 | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Macho (2) |  | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal Axial do Compressor Macho (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1941B |  | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Macho (2)¦Hi | 95 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Macho (2) | Hi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal Axial do Compressor Macho (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1941B |  | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Macho (2)¦HiHi | 100 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Macho (2) | HiHi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal Axial do Compressor Macho (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1941B |  | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Macho (2)¦Pre-alarm Hi | 65 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Macho (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal Axial do Compressor Macho | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1941A |  | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Macho¦Hi | 95 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Macho | Hi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal Axial do Compressor Macho | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1941A |  | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Macho¦HiHi | 100 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Macho | HiHi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal Axial do Compressor Macho | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1941A |  | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Macho¦Pre-alarm Hi | 65 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Macho | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Externo (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1937A |  | Temperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Externo (1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1937A | ºC | 1 | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Temperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Externo (1) |  | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Externo (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1937A |  | Temperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Externo (1)¦Hi | 107 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Externo (1) | Hi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Externo (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1937A |  | Temperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Externo (1)¦HiHi | 116 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Externo (1) | HiHi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Externo (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1937A |  | Temperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Externo (1)¦Pre-alarm Hi | 65 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Externo (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Externo (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1938A |  | Temperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Externo (2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1938A | ºC | 1 | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Temperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Externo (2) |  | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Externo (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1938A |  | Temperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Externo (2)¦Hi | 107 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Externo (2) | Hi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Externo (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1938A |  | Temperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Externo (2)¦HiHi | 116 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Externo (2) | HiHi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Externo (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1938A |  | Temperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Externo (2)¦Pre-alarm Hi | 65 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Externo (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Interno (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1937B |  | Temperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Interno (1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1937B | ºC | 1 | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Temperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Interno (1) |  | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Interno (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1937B |  | Temperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Interno (1)¦Hi | 107 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Interno (1) | Hi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Interno (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1937B |  | Temperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Interno (1)¦HiHi | 116 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Interno (1) | HiHi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Interno (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1937B |  | Temperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Interno (1)¦Pre-alarm Hi | 65 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Interno (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Interno (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1938B |  | Temperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Interno (2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1938B | ºC | 1 | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Temperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Interno (2) |  | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Interno (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1938B |  | Temperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Interno (2)¦Hi | 107 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Interno (2) | Hi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Interno (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1938B |  | Temperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Interno (2)¦HiHi | 116 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Interno (2) | HiHi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Interno (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1938B |  | Temperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Interno (2)¦Pre-alarm Hi | 65 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Interno (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal de Descarga do Compressor Fêmea | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1942B |  | Temperatura - Mancal de Descarga do Compressor Fêmea | FRTS-FG-SCALED_TE_1942B | ºC | 1 | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Temperatura - Mancal de Descarga do Compressor Fêmea |  | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal de Descarga do Compressor Fêmea | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1942B |  | Temperatura - Mancal de Descarga do Compressor Fêmea¦Hi | 95 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal de Descarga do Compressor Fêmea | Hi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal de Descarga do Compressor Fêmea | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1942B |  | Temperatura - Mancal de Descarga do Compressor Fêmea¦HiHi | 100 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal de Descarga do Compressor Fêmea | HiHi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal de Descarga do Compressor Fêmea | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1942B |  | Temperatura - Mancal de Descarga do Compressor Fêmea¦Pre-alarm Hi | 65 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal de Descarga do Compressor Fêmea | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal de Descarga do Compressor Macho | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1942A |  | Temperatura - Mancal de Descarga do Compressor Macho | FRTS-FG-SCALED_TE_1942A | ºC | 1 | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Temperatura - Mancal de Descarga do Compressor Macho |  | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal de Descarga do Compressor Macho | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1942A |  | Temperatura - Mancal de Descarga do Compressor Macho¦Hi | 95 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal de Descarga do Compressor Macho | Hi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal de Descarga do Compressor Macho | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1942A |  | Temperatura - Mancal de Descarga do Compressor Macho¦HiHi | 100 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal de Descarga do Compressor Macho | HiHi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal de Descarga do Compressor Macho | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1942A |  | Temperatura - Mancal de Descarga do Compressor Macho¦Pre-alarm Hi | 65 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal de Descarga do Compressor Macho | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal de Sucção do Compressor Fêmea | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-TE-1946 |  | Temperatura - Mancal de Sucção do Compressor Fêmea | FRTS-FG-TE-1946 | ºC | 1 | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Temperatura - Mancal de Sucção do Compressor Fêmea |  | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal de Sucção do Compressor Fêmea | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-TE-1946 |  | Temperatura - Mancal de Sucção do Compressor Fêmea¦Hi | 95 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal de Sucção do Compressor Fêmea | Hi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal de Sucção do Compressor Fêmea | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-TE-1946 |  | Temperatura - Mancal de Sucção do Compressor Fêmea¦HiHi | 100 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal de Sucção do Compressor Fêmea | HiHi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal de Sucção do Compressor Fêmea | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-TE-1946 |  | Temperatura - Mancal de Sucção do Compressor Fêmea¦Pre-alarm Hi | 80 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal de Sucção do Compressor Fêmea | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal de Sucção do Compressor Macho | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1943 |  | Temperatura - Mancal de Sucção do Compressor Macho | FRTS-FG-SCALED_TE_1943 | ºC | 1 | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Temperatura - Mancal de Sucção do Compressor Macho |  | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal de Sucção do Compressor Macho | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1943 |  | Temperatura - Mancal de Sucção do Compressor Macho¦Hi | 95 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal de Sucção do Compressor Macho | Hi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal de Sucção do Compressor Macho | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1943 |  | Temperatura - Mancal de Sucção do Compressor Macho¦HiHi | 100 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal de Sucção do Compressor Macho | HiHi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal de Sucção do Compressor Macho | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1943 |  | Temperatura - Mancal de Sucção do Compressor Macho¦Pre-alarm Hi | 65 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal de Sucção do Compressor Macho | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem (LA) (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1940A |  | Temperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem (LA) (1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1940A | ºC | 1 | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Temperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem (LA) (1) |  | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem (LA) (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1940A |  | Temperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem (LA) (1)¦Hi | 107 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem (LA) (1) | Hi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem (LA) (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1940A |  | Temperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem (LA) (1)¦HiHi | 116 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem (LA) (1) | HiHi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem (LA) (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1940A |  | Temperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem (LA) (1)¦Pre-alarm Hi | 75 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem (LA) (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem (LA) (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1940B |  | Temperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem (LA) (2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1940B | ºC | 1 | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Temperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem (LA) (2) |  | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem (LA) (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1940B |  | Temperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem (LA) (2)¦Hi | 107 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem (LA) (2) | Hi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem (LA) (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1940B |  | Temperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem (LA) (2)¦HiHi | 116 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem (LA) (2) | HiHi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem (LA) (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1940B |  | Temperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem (LA) (2)¦Pre-alarm Hi | 75 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem (LA) (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem (LOA) (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1939A |  | Temperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem (LOA) (1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1939A | ºC | 1 | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Temperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem (LOA) (1) |  | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem (LOA) (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1939A |  | Temperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem (LOA) (1)¦Hi | 107 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem (LOA) (1) | Hi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem (LOA) (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1939A |  | Temperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem (LOA) (1)¦HiHi | 116 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem (LOA) (1) | HiHi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem (LOA) (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1939A |  | Temperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem (LOA) (1)¦Pre-alarm Hi | 75 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem (LOA) (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem (LOA) (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1939B |  | Temperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem (LOA) (2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1939B | ºC | 1 | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Temperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem (LOA) (2) |  | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem (LOA) (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1939B |  | Temperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem (LOA) (2)¦Hi | 107 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem (LOA) (2) | Hi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem (LOA) (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1939B |  | Temperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem (LOA) (2)¦HiHi | 116 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem (LOA) (2) | HiHi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem (LOA) (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1939B |  | Temperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem (LOA) (2)¦Pre-alarm Hi | 75 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem (LOA) (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem (LA) (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1935A |  | Temperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem (LA) (1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1935A | ºC | 1 | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Temperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem (LA) (1) |  | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem (LA) (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1935A |  | Temperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem (LA) (1)¦Hi | 107 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem (LA) (1) | Hi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem (LA) (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1935A |  | Temperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem (LA) (1)¦HiHi | 116 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem (LA) (1) | HiHi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem (LA) (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1935A |  | Temperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem (LA) (1)¦Pre-alarm Hi | 75 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem (LA) (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem (LA) (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1935B |  | Temperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem (LA) (2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1935B | ºC | 1 | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Temperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem (LA) (2) |  | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem (LA) (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1935B |  | Temperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem (LA) (2)¦Hi | 107 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem (LA) (2) | Hi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem (LA) (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1935B |  | Temperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem (LA) (2)¦HiHi | 116 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem (LA) (2) | HiHi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem (LA) (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1935B |  | Temperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem (LA) (2)¦Pre-alarm Hi | 75 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem (LA) (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem (LOA) (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1936A |  | Temperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem (LOA) (1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1936A | ºC | 1 | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Temperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem (LOA) (1) |  | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem (LOA) (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1936A |  | Temperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem (LOA) (1)¦Hi | 107 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem (LOA) (1) | Hi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem (LOA) (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1936A |  | Temperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem (LOA) (1)¦HiHi | 116 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem (LOA) (1) | HiHi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem (LOA) (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1936A |  | Temperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem (LOA) (1)¦Pre-alarm Hi | 75 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem (LOA) (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem (LOA) (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1936B |  | Temperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem (LOA) (2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1936B | ºC | 1 | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Temperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem (LOA) (2) |  | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem (LOA) (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1936B |  | Temperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem (LOA) (2)¦Hi | 107 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem (LOA) (2) | Hi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem (LOA) (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1936B |  | Temperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem (LOA) (2)¦HiHi | 116 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem (LOA) (2) | HiHi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem (LOA) (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1936B |  | Temperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem (LOA) (2)¦Pre-alarm Hi | 75 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem (LOA) (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Óleo Lubrificante a Montante do Filtro | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1913 |  | Temperatura - Óleo Lubrificante a Montante do Filtro | FRTS-FG-SCALED_TE_1913 | ºC | 1 | Sensores - Sistema de Lubrificação | attribute | Temperatura - Óleo Lubrificante a Montante do Filtro |  | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Óleo Lubrificante a Montante do Filtro | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1913 |  | Temperatura - Óleo Lubrificante a Montante do Filtro¦Hi | 65 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Óleo Lubrificante a Montante do Filtro | Hi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Óleo Lubrificante a Montante do Filtro | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1913 |  | Temperatura - Óleo Lubrificante a Montante do Filtro¦Pre-alarm Hi | 60 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Óleo Lubrificante a Montante do Filtro | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Saída do Resfriador de Processo - Sucção Compressor | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-071-TIC-1043.PV |  | Temperatura - Saída do Resfriador de Processo - Sucção Compressor | FRTS-071-TIC-1043.PV | ºC | 1 | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Temperatura - Saída do Resfriador de Processo - Sucção Compressor |  | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Saída do Resfriador de Processo - Sucção Compressor | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-071-TIC-1043.PV |  | Temperatura - Saída do Resfriador de Processo - Sucção Compressor¦Hi | 45 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Saída do Resfriador de Processo - Sucção Compressor | Hi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Saída do Resfriador de Processo - Sucção Compressor | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-071-TIC-1043.PV |  | Temperatura - Saída do Resfriador de Processo - Sucção Compressor¦Lo | 0 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Saída do Resfriador de Processo - Sucção Compressor | Lo | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Saída do Resfriador de Processo - Sucção Compressor | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-071-TIC-1043.PV |  | Temperatura - Saída do Resfriador de Processo - Sucção Compressor¦Pre-alarm Hi | 43 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Saída do Resfriador de Processo - Sucção Compressor | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Saída do Resfriador de Processo - Sucção Compressor | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-071-TIC-1043.PV |  | Temperatura - Saída do Resfriador de Processo - Sucção Compressor¦Pre-alarm Lo | 20 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Saída do Resfriador de Processo - Sucção Compressor | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Screw BasicVálvula - Blowdown Alívio do Processo Aberto | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-071-ZSO-1062 |  | Válvula - Blowdown Alívio do Processo Aberto | FRTS-071-ZSO-1062 |  | 1 | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Válvula - Blowdown Alívio do Processo Aberto |  | TRUE
Compressor Screw BasicVálvula - Blowdown Alívio do Processo Fechado | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-071-ZSC-1062 |  | Válvula - Blowdown Alívio do Processo Fechado | FRTS-071-ZSC-1062 |  | 1 | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Válvula - Blowdown Alívio do Processo Fechado |  | TRUE
Compressor Screw BasicVálvula - Recirculação Abertura | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-071-PY-1049 |  | Válvula - Recirculação Abertura | FRTS-071-PY-1049 | % | 1 | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Válvula - Recirculação Abertura |  | TRUE
Compressor Screw BasicVálvula - Recirculação Point Value | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-071-PIC-1049.PV |  | Válvula - Recirculação Point Value | FRTS-071-PIC-1049.PV | Kpag | 1 | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Válvula - Recirculação Point Value |  | TRUE
Compressor Screw BasicVálvula - Recirculação Set Point | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-071-PIC-1049.SP |  | Válvula - Recirculação Set Point | FRTS-071-PIC-1049.SP | Kpag | 1 | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Válvula - Recirculação Set Point |  | TRUE
Compressor Screw BasicVazão - Água de refrigeração casco do compressor | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_FT_1900 |  | Vazão - Água de refrigeração casco do compressor | FRTS-FG-SCALED_FT_1900 | m³/h | 1 | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Vazão - Água de refrigeração casco do compressor |  | TRUE
Compressor Screw BasicVazão - Água de refrigeração casco do compressor | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_FT_1900 |  | Vazão - Água de refrigeração casco do compressor¦Lo | 0.8 | m³/h | 2 | Limits | subattribute | Vazão - Água de refrigeração casco do compressor | Lo | TRUE
Compressor Screw BasicVazão - Água de refrigeração casco do compressor | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_FT_1900 |  | Vazão - Água de refrigeração casco do compressor¦Pre-alarm Lo |  | m³/h | 2 | Limits | subattribute | Vazão - Água de refrigeração casco do compressor | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Screw BasicVazão - Descarga Compressor | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-071-FI-1027 |  | Vazão - Descarga Compressor | FRTS-071-FI-1027 | m³/h | 1 | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Vazão - Descarga Compressor |  | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal (LA) do Eixo HS da Engrenagem (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-VT_1921A |  | Vibração - Mancal (LA) do Eixo HS da Engrenagem (1) | FRTS-FG-VT_1921A | mils | 2 | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Vibração - Mancal (LA) do Eixo HS da Engrenagem (1) |  | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal (LA) do Eixo HS da Engrenagem (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-VT_1921A |  | Vibração - Mancal (LA) do Eixo HS da Engrenagem (1)¦Hi | 1.75 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal (LA) do Eixo HS da Engrenagem (1) | Hi | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal (LA) do Eixo HS da Engrenagem (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-VT_1921A |  | Vibração - Mancal (LA) do Eixo HS da Engrenagem (1)¦HiHi | 2.5 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal (LA) do Eixo HS da Engrenagem (1) | HiHi | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal (LA) do Eixo HS da Engrenagem (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-VT_1921A |  | Vibração - Mancal (LA) do Eixo HS da Engrenagem (1)¦Pre-alarm Hi | 1 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal (LA) do Eixo HS da Engrenagem (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal (LA) do Eixo HS da Engrenagem (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-VT_1921B |  | Vibração - Mancal (LA) do Eixo HS da Engrenagem (2) | FRTS-FG-VT_1921B | mils | 2 | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Vibração - Mancal (LA) do Eixo HS da Engrenagem (2) |  | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal (LA) do Eixo HS da Engrenagem (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-VT_1921B |  | Vibração - Mancal (LA) do Eixo HS da Engrenagem (2)¦Hi | 1.75 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal (LA) do Eixo HS da Engrenagem (2) | Hi | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal (LA) do Eixo HS da Engrenagem (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-VT_1921B |  | Vibração - Mancal (LA) do Eixo HS da Engrenagem (2)¦HiHi | 2.5 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal (LA) do Eixo HS da Engrenagem (2) | HiHi | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal (LA) do Eixo HS da Engrenagem (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-VT_1921B |  | Vibração - Mancal (LA) do Eixo HS da Engrenagem (2)¦Pre-alarm Hi | 1 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal (LA) do Eixo HS da Engrenagem (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal (LA) do Eixo LS da Engrenagem (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-VT_1918A |  | Vibração - Mancal (LA) do Eixo LS da Engrenagem (1) | FRTS-FG-VT_1918A | mils | 2 | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Vibração - Mancal (LA) do Eixo LS da Engrenagem (1) |  | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal (LA) do Eixo LS da Engrenagem (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-VT_1918A |  | Vibração - Mancal (LA) do Eixo LS da Engrenagem (1)¦Hi | 2.5 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal (LA) do Eixo LS da Engrenagem (1) | Hi | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal (LA) do Eixo LS da Engrenagem (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-VT_1918A |  | Vibração - Mancal (LA) do Eixo LS da Engrenagem (1)¦HiHi | 4 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal (LA) do Eixo LS da Engrenagem (1) | HiHi | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal (LA) do Eixo LS da Engrenagem (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-VT_1918A |  | Vibração - Mancal (LA) do Eixo LS da Engrenagem (1)¦Pre-alarm Hi | 1 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal (LA) do Eixo LS da Engrenagem (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal (LA) do Eixo LS da Engrenagem (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-VT_1918B |  | Vibração - Mancal (LA) do Eixo LS da Engrenagem (2) | FRTS-FG-VT_1918B | mils | 2 | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Vibração - Mancal (LA) do Eixo LS da Engrenagem (2) |  | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal (LA) do Eixo LS da Engrenagem (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-VT_1918B |  | Vibração - Mancal (LA) do Eixo LS da Engrenagem (2)¦Hi | 2.5 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal (LA) do Eixo LS da Engrenagem (2) | Hi | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal (LA) do Eixo LS da Engrenagem (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-VT_1918B |  | Vibração - Mancal (LA) do Eixo LS da Engrenagem (2)¦HiHi | 4 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal (LA) do Eixo LS da Engrenagem (2) | HiHi | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal (LA) do Eixo LS da Engrenagem (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-VT_1918B |  | Vibração - Mancal (LA) do Eixo LS da Engrenagem (2)¦Pre-alarm Hi | 1 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal (LA) do Eixo LS da Engrenagem (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal (LOA) do Eixo HS da Engrenagem (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-VT_1948A |  | Vibração - Mancal (LOA) do Eixo HS da Engrenagem (1) | FRTS-FG-VT_1948A | mils | 2 | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Vibração - Mancal (LOA) do Eixo HS da Engrenagem (1) |  | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal (LOA) do Eixo HS da Engrenagem (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-VT_1948A |  | Vibração - Mancal (LOA) do Eixo HS da Engrenagem (1)¦Hi | 1.75 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal (LOA) do Eixo HS da Engrenagem (1) | Hi | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal (LOA) do Eixo HS da Engrenagem (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-VT_1948A |  | Vibração - Mancal (LOA) do Eixo HS da Engrenagem (1)¦HiHi | 2.5 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal (LOA) do Eixo HS da Engrenagem (1) | HiHi | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal (LOA) do Eixo HS da Engrenagem (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-VT_1948A |  | Vibração - Mancal (LOA) do Eixo HS da Engrenagem (1)¦Pre-alarm Hi | 1 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal (LOA) do Eixo HS da Engrenagem (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal (LOA) do Eixo HS da Engrenagem (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-VT_1948B |  | Vibração - Mancal (LOA) do Eixo HS da Engrenagem (2) | FRTS-FG-VT_1948B | mils | 2 | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Vibração - Mancal (LOA) do Eixo HS da Engrenagem (2) |  | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal (LOA) do Eixo HS da Engrenagem (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-VT_1948B |  | Vibração - Mancal (LOA) do Eixo HS da Engrenagem (2)¦Hi | 1.75 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal (LOA) do Eixo HS da Engrenagem (2) | Hi | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal (LOA) do Eixo HS da Engrenagem (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-VT_1948B |  | Vibração - Mancal (LOA) do Eixo HS da Engrenagem (2)¦HiHi | 2.5 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal (LOA) do Eixo HS da Engrenagem (2) | HiHi | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal (LOA) do Eixo HS da Engrenagem (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-VT_1948B |  | Vibração - Mancal (LOA) do Eixo HS da Engrenagem (2)¦Pre-alarm Hi | 1 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal (LOA) do Eixo HS da Engrenagem (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal (LOA) do Eixo LS da Engrenagem (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-VT_1947A |  | Vibração - Mancal (LOA) do Eixo LS da Engrenagem (1) | FRTS-FG-VT_1947A | mils | 2 | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Vibração - Mancal (LOA) do Eixo LS da Engrenagem (1) |  | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal (LOA) do Eixo LS da Engrenagem (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-VT_1947A |  | Vibração - Mancal (LOA) do Eixo LS da Engrenagem (1)¦Hi | 2.5 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal (LOA) do Eixo LS da Engrenagem (1) | Hi | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal (LOA) do Eixo LS da Engrenagem (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-VT_1947A |  | Vibração - Mancal (LOA) do Eixo LS da Engrenagem (1)¦HiHi | 4 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal (LOA) do Eixo LS da Engrenagem (1) | HiHi | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal (LOA) do Eixo LS da Engrenagem (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-VT_1947A |  | Vibração - Mancal (LOA) do Eixo LS da Engrenagem (1)¦Pre-alarm Hi | 1 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal (LOA) do Eixo LS da Engrenagem (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal (LOA) do Eixo LS da Engrenagem (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-VT_1947B |  | Vibração - Mancal (LOA) do Eixo LS da Engrenagem (2) | FRTS-FG-VT_1947B | mils | 2 | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Vibração - Mancal (LOA) do Eixo LS da Engrenagem (2) |  | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal (LOA) do Eixo LS da Engrenagem (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-VT_1947B |  | Vibração - Mancal (LOA) do Eixo LS da Engrenagem (2)¦Hi | 2.5 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal (LOA) do Eixo LS da Engrenagem (2) | Hi | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal (LOA) do Eixo LS da Engrenagem (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-VT_1947B |  | Vibração - Mancal (LOA) do Eixo LS da Engrenagem (2)¦HiHi | 4 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal (LOA) do Eixo LS da Engrenagem (2) | HiHi | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal (LOA) do Eixo LS da Engrenagem (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-VT_1947B |  | Vibração - Mancal (LOA) do Eixo LS da Engrenagem (2)¦Pre-alarm Hi | 1 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal (LOA) do Eixo LS da Engrenagem (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal de Descarga do Compressor Fêmea (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-VT_1927A |  | Vibração - Mancal de Descarga do Compressor Fêmea (1) | FRTS-FG-VT_1927A | mils | 1 | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Vibração - Mancal de Descarga do Compressor Fêmea (1) |  | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal de Descarga do Compressor Fêmea (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-VT_1927A |  | Vibração - Mancal de Descarga do Compressor Fêmea (1)¦Hi | 1.5 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal de Descarga do Compressor Fêmea (1) | Hi | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal de Descarga do Compressor Fêmea (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-VT_1927A |  | Vibração - Mancal de Descarga do Compressor Fêmea (1)¦HiHi | 2.7 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal de Descarga do Compressor Fêmea (1) | HiHi | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal de Descarga do Compressor Fêmea (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-VT_1927A |  | Vibração - Mancal de Descarga do Compressor Fêmea (1)¦Pre-alarm Hi | 1 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal de Descarga do Compressor Fêmea (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal de Descarga do Compressor Fêmea (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-VT_1927B |  | Vibração - Mancal de Descarga do Compressor Fêmea (2) | FRTS-FG-VT_1927B | mils | 2 | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Vibração - Mancal de Descarga do Compressor Fêmea (2) |  | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal de Descarga do Compressor Fêmea (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-VT_1927B |  | Vibração - Mancal de Descarga do Compressor Fêmea (2)¦Hi | 1.5 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal de Descarga do Compressor Fêmea (2) | Hi | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal de Descarga do Compressor Fêmea (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-VT_1927B |  | Vibração - Mancal de Descarga do Compressor Fêmea (2)¦HiHi | 2.7 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal de Descarga do Compressor Fêmea (2) | HiHi | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal de Descarga do Compressor Fêmea (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-VT_1927B |  | Vibração - Mancal de Descarga do Compressor Fêmea (2)¦Pre-alarm Hi | 1 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal de Descarga do Compressor Fêmea (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal de Descarga do Compressor Macho (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-VT_1924A |  | Vibração - Mancal de Descarga do Compressor Macho (1) | FRTS-FG-VT_1924A | mils | 2 | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Vibração - Mancal de Descarga do Compressor Macho (1) |  | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal de Descarga do Compressor Macho (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-VT_1924A |  | Vibração - Mancal de Descarga do Compressor Macho (1)¦Hi | 1.5 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal de Descarga do Compressor Macho (1) | Hi | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal de Descarga do Compressor Macho (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-VT_1924A |  | Vibração - Mancal de Descarga do Compressor Macho (1)¦HiHi | 1.7 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal de Descarga do Compressor Macho (1) | HiHi | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal de Descarga do Compressor Macho (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-VT_1924A |  | Vibração - Mancal de Descarga do Compressor Macho (1)¦Pre-alarm Hi | 1.2 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal de Descarga do Compressor Macho (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal de Descarga do Compressor Macho (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-VT_1924B |  | Vibração - Mancal de Descarga do Compressor Macho (2) | FRTS-FG-VT_1924B | mils | 2 | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Vibração - Mancal de Descarga do Compressor Macho (2) |  | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal de Descarga do Compressor Macho (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-VT_1924B |  | Vibração - Mancal de Descarga do Compressor Macho (2)¦Hi | 1.5 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal de Descarga do Compressor Macho (2) | Hi | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal de Descarga do Compressor Macho (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-VT_1924B |  | Vibração - Mancal de Descarga do Compressor Macho (2)¦HiHi | 1.7 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal de Descarga do Compressor Macho (2) | HiHi | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal de Descarga do Compressor Macho (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-VT_1924B |  | Vibração - Mancal de Descarga do Compressor Macho (2)¦Pre-alarm Hi | 1.2 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal de Descarga do Compressor Macho (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal de Sucção do Compressor Fêmea (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-VT_1928A |  | Vibração - Mancal de Sucção do Compressor Fêmea (1) | FRTS-FG-VT_1928A | mils | 2 | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Vibração - Mancal de Sucção do Compressor Fêmea (1) |  | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal de Sucção do Compressor Fêmea (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-VT_1928A |  | Vibração - Mancal de Sucção do Compressor Fêmea (1)¦Hi | 1.5 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal de Sucção do Compressor Fêmea (1) | Hi | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal de Sucção do Compressor Fêmea (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-VT_1928A |  | Vibração - Mancal de Sucção do Compressor Fêmea (1)¦HiHi | 2.16 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal de Sucção do Compressor Fêmea (1) | HiHi | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal de Sucção do Compressor Fêmea (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-VT_1928A |  | Vibração - Mancal de Sucção do Compressor Fêmea (1)¦Pre-alarm Hi | 1 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal de Sucção do Compressor Fêmea (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal de Sucção do Compressor Fêmea (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-VT_1928B |  | Vibração - Mancal de Sucção do Compressor Fêmea (2) | FRTS-FG-VT_1928B | mils | 2 | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Vibração - Mancal de Sucção do Compressor Fêmea (2) |  | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal de Sucção do Compressor Fêmea (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-VT_1928B |  | Vibração - Mancal de Sucção do Compressor Fêmea (2)¦Hi | 1.5 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal de Sucção do Compressor Fêmea (2) | Hi | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal de Sucção do Compressor Fêmea (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-VT_1928B |  | Vibração - Mancal de Sucção do Compressor Fêmea (2)¦HiHi | 2.16 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal de Sucção do Compressor Fêmea (2) | HiHi | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal de Sucção do Compressor Fêmea (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-VT_1928B |  | Vibração - Mancal de Sucção do Compressor Fêmea (2)¦Pre-alarm Hi | 1 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal de Sucção do Compressor Fêmea (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal de Sucção do Compressor Macho (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-VT_1925A |  | Vibração - Mancal de Sucção do Compressor Macho (1) | FRTS-FG-VT_1925A | mils | 2 | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Vibração - Mancal de Sucção do Compressor Macho (1) |  | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal de Sucção do Compressor Macho (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-VT_1925A |  | Vibração - Mancal de Sucção do Compressor Macho (1)¦Hi | 1.5 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal de Sucção do Compressor Macho (1) | Hi | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal de Sucção do Compressor Macho (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-VT_1925A |  | Vibração - Mancal de Sucção do Compressor Macho (1)¦HiHi | 1.7 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal de Sucção do Compressor Macho (1) | HiHi | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal de Sucção do Compressor Macho (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-VT_1925A |  | Vibração - Mancal de Sucção do Compressor Macho (1)¦Pre-alarm Hi | 1 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal de Sucção do Compressor Macho (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal de Sucção do Compressor Macho (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-VT_1925B |  | Vibração - Mancal de Sucção do Compressor Macho (2) | FRTS-FG-VT_1925B | mils | 2 | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Vibração - Mancal de Sucção do Compressor Macho (2) |  | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal de Sucção do Compressor Macho (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-VT_1925B |  | Vibração - Mancal de Sucção do Compressor Macho (2)¦Hi | 1.5 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal de Sucção do Compressor Macho (2) | Hi | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal de Sucção do Compressor Macho (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-VT_1925B |  | Vibração - Mancal de Sucção do Compressor Macho (2)¦HiHi | 1.7 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal de Sucção do Compressor Macho (2) | HiHi | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal de Sucção do Compressor Macho (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | FRTS-FG-VT_1925B |  | Vibração - Mancal de Sucção do Compressor Macho (2)¦Pre-alarm Hi | 1 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal de Sucção do Compressor Macho (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Screw BasicAceleração - Carcaça da Caixa de Engrenagens (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-VT_1999A |  | Aceleração - Carcaça da Caixa de Engrenagens (1) | FRTS-FG-VT_1999A | G | 1 | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Aceleração - Carcaça da Caixa de Engrenagens (1) |  | TRUE
Compressor Screw BasicAceleração - Carcaça da Caixa de Engrenagens (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-VT_1999A |  | Aceleração - Carcaça da Caixa de Engrenagens (1)¦Hi | 6 | G | 1 | Limits | subattribute | Aceleração - Carcaça da Caixa de Engrenagens (1) | Hi | TRUE
Compressor Screw BasicAceleração - Carcaça da Caixa de Engrenagens (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-VT_1999A |  | Aceleração - Carcaça da Caixa de Engrenagens (1)¦Pre-alarm Hi | 4 | G | 1 | Limits | subattribute | Aceleração - Carcaça da Caixa de Engrenagens (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Screw BasicAceleração - Carcaça da Caixa de Engrenagens (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-VT_1999B |  | Aceleração - Carcaça da Caixa de Engrenagens (2) | FRTS-FG-VT_1999B | G | 1 | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Aceleração - Carcaça da Caixa de Engrenagens (2) |  | TRUE
Compressor Screw BasicAceleração - Carcaça da Caixa de Engrenagens (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-VT_1999B |  | Aceleração - Carcaça da Caixa de Engrenagens (2)¦Hi | 6 | G | 1 | Limits | subattribute | Aceleração - Carcaça da Caixa de Engrenagens (2) | Hi | TRUE
Compressor Screw BasicAceleração - Carcaça da Caixa de Engrenagens (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-VT_1999B |  | Aceleração - Carcaça da Caixa de Engrenagens (2)¦Pre-alarm Hi | 4 | G | 1 | Limits | subattribute | Aceleração - Carcaça da Caixa de Engrenagens (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Screw BasicDelta de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_PDIT_1957 |  | Delta de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | FRTS-FG-SCALED_PDIT_1957 | kPag | 1 | Sensores - Sistema de Lubrificação | attribute | Delta de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante |  | TRUE
Compressor Screw BasicDelta de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_PDIT_1957 |  | Delta de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante¦Hi | 100 | kPag | 1 | Limits | subattribute | Delta de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | Hi | TRUE
Compressor Screw BasicDelta de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_PDIT_1957 |  | Delta de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante¦Pre-alarm Hi | 90 | kPag | 1 | Limits | subattribute | Delta de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Screw BasicDelta de Pressão - Óleo de Selagem x Referência de Gás | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_PDT_1958B |  | Delta de Pressão - Óleo de Selagem x Referência de Gás | FRTS-FG-SCALED_PDT_1958B | kPag | 1 | Sensores - Sistema de Lubrificação | attribute | Delta de Pressão - Óleo de Selagem x Referência de Gás |  | TRUE
Compressor Screw BasicDelta de Pressão - Óleo de Selagem x Referência de Gás | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_PDT_1958B |  | Delta de Pressão - Óleo de Selagem x Referência de Gás¦Lo | 320 | kPag | 1 | Limits | subattribute | Delta de Pressão - Óleo de Selagem x Referência de Gás | Lo | TRUE
Compressor Screw BasicDelta de Pressão - Óleo de Selagem x Referência de Gás | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_PDT_1958B |  | Delta de Pressão - Óleo de Selagem x Referência de Gás¦LoLo | 250 | kPag | 1 | Limits | subattribute | Delta de Pressão - Óleo de Selagem x Referência de Gás | LoLo | TRUE
Compressor Screw BasicDelta de Pressão - Óleo de Selagem x Referência de Gás | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_PDT_1958B |  | Delta de Pressão - Óleo de Selagem x Referência de Gás¦Pre-alarm Lo | 500 | kPag | 1 | Limits | subattribute | Delta de Pressão - Óleo de Selagem x Referência de Gás | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Screw BasicDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-ZT_1969A |  | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | FRTS-FG-ZT_1969A | mils | 1 | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) |  | TRUE
Compressor Screw BasicDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-ZT_1969A |  | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)¦Hi | 5 | mils | 1 | Limits | subattribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | Hi | TRUE
Compressor Screw BasicDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-ZT_1969A |  | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)¦HiHi | 10 | mils | 1 | Limits | subattribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | HiHi | TRUE
Compressor Screw BasicDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-ZT_1969A |  | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)¦Pre-alarm Hi |  | mils | 1 | Limits | subattribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Screw BasicDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-ZT_1969B |  | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | FRTS-FG-ZT_1969B | mils | 1 | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) |  | TRUE
Compressor Screw BasicDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-ZT_1969B |  | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)¦Hi | 5 | mils | 1 | Limits | subattribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | Hi | TRUE
Compressor Screw BasicDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-ZT_1969B |  | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)¦HiHi | 10 | mils | 1 | Limits | subattribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | HiHi | TRUE
Compressor Screw BasicDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-ZT_1969B |  | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)¦Pre-alarm Hi |  | mils | 1 | Limits | subattribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Screw BasicDeslocamento Axial - Compressor Fêmea (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-ZT_1976 |  | Deslocamento Axial - Compressor Fêmea (1) | FRTS-FG-ZT_1976 | mils | 2 | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Deslocamento Axial - Compressor Fêmea (1) |  | TRUE
Compressor Screw BasicDeslocamento Axial - Compressor Fêmea (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-ZT_1976 |  | Deslocamento Axial - Compressor Fêmea (1)¦Hi | 11.8 | mils | 2 | Limits | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor Fêmea (1) | Hi | TRUE
Compressor Screw BasicDeslocamento Axial - Compressor Fêmea (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-ZT_1976 |  | Deslocamento Axial - Compressor Fêmea (1)¦HiHi | 15.7 | mils | 2 | Limits | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor Fêmea (1) | HiHi | TRUE
Compressor Screw BasicDeslocamento Axial - Compressor Fêmea (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-ZT_1976 |  | Deslocamento Axial - Compressor Fêmea (1)¦Pre-alarm Hi | 10 | mils | 2 | Limits | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor Fêmea (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Screw BasicDeslocamento Axial - Compressor Macho (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-ZT_1973 |  | Deslocamento Axial - Compressor Macho (1) | FRTS-FG-ZT_1973 | mils | 2 | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Deslocamento Axial - Compressor Macho (1) |  | TRUE
Compressor Screw BasicDeslocamento Axial - Compressor Macho (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-ZT_1973 |  | Deslocamento Axial - Compressor Macho (1)¦Hi | 11.8 | mils | 2 | Limits | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor Macho (1) | Hi | TRUE
Compressor Screw BasicDeslocamento Axial - Compressor Macho (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-ZT_1973 |  | Deslocamento Axial - Compressor Macho (1)¦HiHi | 15.7 | mils | 2 | Limits | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor Macho (1) | HiHi | TRUE
Compressor Screw BasicDeslocamento Axial - Compressor Macho (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-ZT_1973 |  | Deslocamento Axial - Compressor Macho (1)¦Pre-alarm Hi | 10 | mils | 2 | Limits | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor Macho (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Screw BasicKeyphasor - Compressor Macho | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-KT_1972 |  | Keyphasor - Compressor Macho | FRTS-FG-KT_1972 | rpm | 1 | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Keyphasor - Compressor Macho |  | TRUE
Compressor Screw BasicKeyphasor - Motor | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-KT_1970 |  | Keyphasor - Motor | FRTS-FG-KT_1970 | rpm | 1 | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Keyphasor - Motor |  | TRUE
Compressor Screw BasicNível (2) - Lavador de Gases | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-071-LIC-1016.PV |  | Nível (2) - Lavador de Gases | FRTS-071-LIC-1016.PV | % | 1 | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Nível (2) - Lavador de Gases |  | TRUE
Compressor Screw BasicNível (2) - Lavador de Gases | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-071-LIC-1016.PV |  | Nível (2) - Lavador de Gases¦Hi | 80.8 | % | 1 | Limits | subattribute | Nível (2) - Lavador de Gases | Hi | TRUE
Compressor Screw BasicNível (2) - Lavador de Gases | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-071-LIC-1016.PV |  | Nível (2) - Lavador de Gases¦Lo | 57.7 | % | 1 | Limits | subattribute | Nível (2) - Lavador de Gases | Lo | TRUE
Compressor Screw BasicNível - Lavador de Gases | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-071-LSI-1015 |  | Nível - Lavador de Gases | FRTS-071-LSI-1015 | % | 1 | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Nível - Lavador de Gases |  | TRUE
Compressor Screw BasicNível - Lavador de Gases | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-071-LSI-1015 |  | Nível - Lavador de Gases¦HiHi | 92.3 | % | 1 | Limits | subattribute | Nível - Lavador de Gases | HiHi | TRUE
Compressor Screw BasicNível - Lavador de Gases | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-071-LSI-1015 |  | Nível - Lavador de Gases¦LoLo | 46.2 | % | 1 | Limits | subattribute | Nível - Lavador de Gases | LoLo | TRUE
Compressor Screw BasicNível - Tanque de Óleo Lubrificante (3) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_LT_1962 |  | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (3) | FRTS-FG-SCALED_LT_1962 | % | 1 | Sensores - Sistema de Lubrificação | attribute | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (3) |  | TRUE
Compressor Screw BasicNível - Tanque de Óleo Lubrificante (3) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_LT_1962 |  | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (3)¦Pre-alarm Hi | 70 | % | 1 | Limits | subattribute | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (3) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Screw BasicNível - Tanque de Óleo Lubrificante (3) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_LT_1962 |  | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (3)¦Pre-alarm Lo | 30 | % | 1 | Limits | subattribute | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (3) | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Screw BasicPressão - Descarga do Processo | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-071-PSI-1056 |  | Pressão - Descarga do Processo | FRTS-071-PSI-1056 | kPag | 1 | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Pressão - Descarga do Processo |  | TRUE
Compressor Screw BasicPressão - Descarga do Processo | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-071-PSI-1056 |  | Pressão - Descarga do Processo¦HiHi | 1035 | kPag | 1 | Limits | subattribute | Pressão - Descarga do Processo | HiHi | TRUE
Compressor Screw BasicPressão - Descarga do Processo | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-071-PSI-1056 |  | Pressão - Descarga do Processo¦LoLo | 360 | kPag | 1 | Limits | subattribute | Pressão - Descarga do Processo | LoLo | TRUE
Compressor Screw BasicPressão - Descarga do Processo | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-071-PSI-1056 |  | Pressão - Descarga do Processo¦Pre-alarm Hi | 1010 | kPag | 1 | Limits | subattribute | Pressão - Descarga do Processo | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Screw BasicPressão - Descarga do Processo | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-071-PSI-1056 |  | Pressão - Descarga do Processo¦Pre-alarm Lo | 850 | kPag | 1 | Limits | subattribute | Pressão - Descarga do Processo | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Screw BasicPressão - Gás de Processo a Jusante do Scrubber | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-071-PSI-1055 |  | Pressão - Gás de Processo a Jusante do Scrubber | FRTS-071-PSI-1055 | kPag | 1 | Sensores - Lavador de Gases | attribute | Pressão - Gás de Processo a Jusante do Scrubber |  | TRUE
Compressor Screw BasicPressão - Gás de Processo a Jusante do Scrubber | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-071-PSI-1055 |  | Pressão - Gás de Processo a Jusante do Scrubber¦HiHi | 360 | kPag | 1 | Limits | subattribute | Pressão - Gás de Processo a Jusante do Scrubber | HiHi | TRUE
Compressor Screw BasicPressão - Gás de Processo a Jusante do Scrubber | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-071-PSI-1055 |  | Pressão - Gás de Processo a Jusante do Scrubber¦LoLo | 130 | kPag | 1 | Limits | subattribute | Pressão - Gás de Processo a Jusante do Scrubber | LoLo | TRUE
Compressor Screw BasicPressão - Gás de Processo a Jusante do Scrubber | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-071-PSI-1055 |  | Pressão - Gás de Processo a Jusante do Scrubber¦Pre-alarm Hi | 275 | kPag | 1 | Limits | subattribute | Pressão - Gás de Processo a Jusante do Scrubber | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Screw BasicPressão - Gás de Processo a Jusante do Scrubber | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-071-PSI-1055 |  | Pressão - Gás de Processo a Jusante do Scrubber¦Pre-alarm Lo | 200 | kPag | 1 | Limits | subattribute | Pressão - Gás de Processo a Jusante do Scrubber | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Screw BasicPressão - Linha Principal de Suprimento de Óleo Lubrificante | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_PT_1960B |  | Pressão - Linha Principal de Suprimento de Óleo Lubrificante | FRTS-FG-SCALED_PT_1960B | kPag | 1 | Sensores - Sistema de Lubrificação | attribute | Pressão - Linha Principal de Suprimento de Óleo Lubrificante |  | TRUE
Compressor Screw BasicPressão - Linha Principal de Suprimento de Óleo Lubrificante | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_PT_1960B |  | Pressão - Linha Principal de Suprimento de Óleo Lubrificante¦Lo | 130 | kPag | 1 | Limits | subattribute | Pressão - Linha Principal de Suprimento de Óleo Lubrificante | Lo | TRUE
Compressor Screw BasicPressão - Linha Principal de Suprimento de Óleo Lubrificante | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_PT_1960B |  | Pressão - Linha Principal de Suprimento de Óleo Lubrificante¦Pre-alarm Lo |  | kPag | 1 | Limits | subattribute | Pressão - Linha Principal de Suprimento de Óleo Lubrificante | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Descarga do Processo | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-071-TSI-1051 |  | Temperatura - Descarga do Processo | FRTS-071-TSI-1051 | ºC | 1 | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Temperatura - Descarga do Processo |  | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Descarga do Processo | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-071-TSI-1051 |  | Temperatura - Descarga do Processo¦Hi | 160 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Descarga do Processo | Hi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Descarga do Processo | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-071-TSI-1051 |  | Temperatura - Descarga do Processo¦Pre-alarm Hi | 150 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Descarga do Processo | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal Axial do Compressor Fêmea | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1994A |  | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Fêmea | FRTS-FG-SCALED_TE_1994A | ºC | 1 | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Fêmea |  | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal Axial do Compressor Fêmea (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1994B |  | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Fêmea (1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1994B | ºC | 1 | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Fêmea (1) |  | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal Axial do Compressor Fêmea (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1994B |  | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Fêmea (1)¦Hi | 95 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Fêmea (1) | Hi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal Axial do Compressor Fêmea (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1994B |  | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Fêmea (1)¦HiHi | 100 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Fêmea (1) | HiHi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal Axial do Compressor Fêmea (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1994B |  | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Fêmea (1)¦Pre-alarm Hi | 65 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Fêmea (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal Axial do Compressor Fêmea | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1994A |  | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Fêmea¦Hi | 95 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Fêmea | Hi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal Axial do Compressor Fêmea | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1994A |  | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Fêmea¦HiHi | 100 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Fêmea | HiHi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal Axial do Compressor Fêmea | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1994A |  | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Fêmea¦Pre-alarm Hi | 65 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Fêmea | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal Axial do Compressor Macho | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1991A |  | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Macho | FRTS-FG-SCALED_TE_1991A | ºC | 1 | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Macho |  | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal Axial do Compressor Macho (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1991B |  | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Macho (2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1991B | ºC | 1 | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Macho (2) |  | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal Axial do Compressor Macho (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1991B |  | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Macho (2)¦Hi | 95 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Macho (2) | Hi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal Axial do Compressor Macho (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1991B |  | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Macho (2)¦HiHi | 100 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Macho (2) | HiHi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal Axial do Compressor Macho (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1991B |  | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Macho (2)¦Pre-alarm Hi | 65 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Macho (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal Axial do Compressor Macho | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1991A |  | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Macho¦Hi | 95 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Macho | Hi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal Axial do Compressor Macho | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1991A |  | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Macho¦HiHi | 100 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Macho | HiHi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal Axial do Compressor Macho | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1991A |  | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Macho¦Pre-alarm Hi | 65 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Macho | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Externo (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1987A |  | Temperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Externo (1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1987A | ºC | 1 | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Temperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Externo (1) |  | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Externo (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1987A |  | Temperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Externo (1)¦Hi | 107 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Externo (1) | Hi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Externo (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1987A |  | Temperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Externo (1)¦HiHi | 116 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Externo (1) | HiHi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Externo (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1987A |  | Temperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Externo (1)¦Pre-alarm Hi | 75 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Externo (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Externo (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1988A |  | Temperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Externo (2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1988A | ºC | 1 | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Temperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Externo (2) |  | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Externo (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1988A |  | Temperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Externo (2)¦Hi | 107 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Externo (2) | Hi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Externo (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1988A |  | Temperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Externo (2)¦HiHi | 116 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Externo (2) | HiHi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Externo (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1988A |  | Temperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Externo (2)¦Pre-alarm Hi | 75 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Externo (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Interno (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1987B |  | Temperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Interno (1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1987B | ºC | 1 | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Temperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Interno (1) |  | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Interno (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1987B |  | Temperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Interno (1)¦Hi | 107 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Interno (1) | Hi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Interno (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1987B |  | Temperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Interno (1)¦HiHi | 116 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Interno (1) | HiHi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Interno (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1987B |  | Temperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Interno (1)¦Pre-alarm Hi | 75 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Interno (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Interno (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1988B |  | Temperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Interno (2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1988B | ºC | 1 | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Temperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Interno (2) |  | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Interno (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1988B |  | Temperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Interno (2)¦Hi | 107 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Interno (2) | Hi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Interno (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1988B |  | Temperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Interno (2)¦HiHi | 116 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Interno (2) | HiHi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Interno (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1988B |  | Temperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Interno (2)¦Pre-alarm Hi | 75 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal de Axial da Engrenagem Lado Interno (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal de Descarga do Compressor Fêmea | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1992B |  | Temperatura - Mancal de Descarga do Compressor Fêmea | FRTS-FG-SCALED_TE_1992B | ºC | 1 | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Temperatura - Mancal de Descarga do Compressor Fêmea |  | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal de Descarga do Compressor Fêmea | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1992B |  | Temperatura - Mancal de Descarga do Compressor Fêmea¦Hi | 95 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal de Descarga do Compressor Fêmea | Hi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal de Descarga do Compressor Fêmea | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1992B |  | Temperatura - Mancal de Descarga do Compressor Fêmea¦HiHi | 100 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal de Descarga do Compressor Fêmea | HiHi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal de Descarga do Compressor Fêmea | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1992B |  | Temperatura - Mancal de Descarga do Compressor Fêmea¦Pre-alarm Hi | 65 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal de Descarga do Compressor Fêmea | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal de Descarga do Compressor Macho | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1992A |  | Temperatura - Mancal de Descarga do Compressor Macho | FRTS-FG-SCALED_TE_1992A | ºC | 1 | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Temperatura - Mancal de Descarga do Compressor Macho |  | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal de Descarga do Compressor Macho | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1992A |  | Temperatura - Mancal de Descarga do Compressor Macho¦Hi | 95 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal de Descarga do Compressor Macho | Hi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal de Descarga do Compressor Macho | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1992A |  | Temperatura - Mancal de Descarga do Compressor Macho¦HiHi | 100 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal de Descarga do Compressor Macho | HiHi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal de Descarga do Compressor Macho | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1992A |  | Temperatura - Mancal de Descarga do Compressor Macho¦Pre-alarm Hi | 65 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal de Descarga do Compressor Macho | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal de Sucção do Compressor Fêmea | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-TE-1996 |  | Temperatura - Mancal de Sucção do Compressor Fêmea | FRTS-FG-TE-1996 | ºC | 1 | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Temperatura - Mancal de Sucção do Compressor Fêmea |  | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal de Sucção do Compressor Fêmea | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-TE-1996 |  | Temperatura - Mancal de Sucção do Compressor Fêmea¦Hi | 95 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal de Sucção do Compressor Fêmea | Hi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal de Sucção do Compressor Fêmea | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-TE-1996 |  | Temperatura - Mancal de Sucção do Compressor Fêmea¦HiHi | 100 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal de Sucção do Compressor Fêmea | HiHi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal de Sucção do Compressor Fêmea | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-TE-1996 |  | Temperatura - Mancal de Sucção do Compressor Fêmea¦Pre-alarm Hi | 80 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal de Sucção do Compressor Fêmea | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal de Sucção do Compressor Macho | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1993 |  | Temperatura - Mancal de Sucção do Compressor Macho | FRTS-FG-SCALED_TE_1993 | ºC | 1 | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Temperatura - Mancal de Sucção do Compressor Macho |  | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal de Sucção do Compressor Macho | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1993 |  | Temperatura - Mancal de Sucção do Compressor Macho¦Hi | 95 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal de Sucção do Compressor Macho | Hi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal de Sucção do Compressor Macho | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1993 |  | Temperatura - Mancal de Sucção do Compressor Macho¦HiHi | 100 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal de Sucção do Compressor Macho | HiHi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal de Sucção do Compressor Macho | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1993 |  | Temperatura - Mancal de Sucção do Compressor Macho¦Pre-alarm Hi | 75 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal de Sucção do Compressor Macho | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem (LA) (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1990A |  | Temperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem (LA) (1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1990A | ºC | 1 | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Temperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem (LA) (1) |  | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem (LA) (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1990A |  | Temperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem (LA) (1)¦Hi | 107 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem (LA) (1) | Hi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem (LA) (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1990A |  | Temperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem (LA) (1)¦HiHi | 116 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem (LA) (1) | HiHi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem (LA) (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1990A |  | Temperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem (LA) (1)¦Pre-alarm Hi | 75 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem (LA) (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem (LA) (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1990B |  | Temperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem (LA) (2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1990B | ºC | 1 | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Temperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem (LA) (2) |  | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem (LA) (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1990B |  | Temperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem (LA) (2)¦Hi | 107 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem (LA) (2) | Hi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem (LA) (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1990B |  | Temperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem (LA) (2)¦HiHi | 116 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem (LA) (2) | HiHi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem (LA) (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1990B |  | Temperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem (LA) (2)¦Pre-alarm Hi | 75 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem (LA) (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem (LOA) (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1989A |  | Temperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem (LOA) (1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1989A | ºC | 1 | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Temperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem (LOA) (1) |  | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem (LOA) (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1989A |  | Temperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem (LOA) (1)¦Hi | 107 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem (LOA) (1) | Hi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem (LOA) (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1989A |  | Temperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem (LOA) (1)¦HiHi | 116 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem (LOA) (1) | HiHi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem (LOA) (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1989A |  | Temperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem (LOA) (1)¦Pre-alarm Hi | 75 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem (LOA) (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem (LOA) (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1989B |  | Temperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem (LOA) (2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1989B | ºC | 1 | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Temperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem (LOA) (2) |  | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem (LOA) (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1989B |  | Temperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem (LOA) (2)¦Hi | 107 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem (LOA) (2) | Hi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem (LOA) (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1989B |  | Temperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem (LOA) (2)¦HiHi | 116 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem (LOA) (2) | HiHi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem (LOA) (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1989B |  | Temperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem (LOA) (2)¦Pre-alarm Hi | 75 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal do Eixo HS da Engrenagem (LOA) (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem (LA) (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1985A |  | Temperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem (LA) (1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1985A | ºC | 1 | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Temperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem (LA) (1) |  | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem (LA) (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1985A |  | Temperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem (LA) (1)¦Hi | 107 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem (LA) (1) | Hi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem (LA) (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1985A |  | Temperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem (LA) (1)¦HiHi | 116 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem (LA) (1) | HiHi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem (LA) (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1985A |  | Temperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem (LA) (1)¦Pre-alarm Hi | 75 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem (LA) (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem (LA) (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1985B |  | Temperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem (LA) (2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1985B | ºC | 1 | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Temperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem (LA) (2) |  | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem (LA) (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1985B |  | Temperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem (LA) (2)¦Hi | 107 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem (LA) (2) | Hi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem (LA) (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1985B |  | Temperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem (LA) (2)¦HiHi | 116 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem (LA) (2) | HiHi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem (LA) (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1985B |  | Temperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem (LA) (2)¦Pre-alarm Hi | 75 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem (LA) (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem (LOA) (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1986A |  | Temperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem (LOA) (1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1986A | ºC | 1 | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Temperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem (LOA) (1) |  | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem (LOA) (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1986A |  | Temperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem (LOA) (1)¦Hi | 107 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem (LOA) (1) | Hi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem (LOA) (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1986A |  | Temperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem (LOA) (1)¦HiHi | 116 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem (LOA) (1) | HiHi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem (LOA) (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1986A |  | Temperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem (LOA) (1)¦Pre-alarm Hi | 75 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem (LOA) (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem (LOA) (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1986B |  | Temperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem (LOA) (2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1986B | ºC | 1 | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Temperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem (LOA) (2) |  | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem (LOA) (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1986B |  | Temperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem (LOA) (2)¦Hi | 107 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem (LOA) (2) | Hi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem (LOA) (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1986B |  | Temperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem (LOA) (2)¦HiHi | 116 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem (LOA) (2) | HiHi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem (LOA) (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1986B |  | Temperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem (LOA) (2)¦Pre-alarm Hi | 75 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal do Eixo LS da Engrenagem (LOA) (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Óleo Lubrificante a Montante do Filtro | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1963 |  | Temperatura - Óleo Lubrificante a Montante do Filtro | FRTS-FG-SCALED_TE_1963 | ºC | 1 | Sensores - Sistema de Lubrificação | attribute | Temperatura - Óleo Lubrificante a Montante do Filtro |  | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Óleo Lubrificante a Montante do Filtro | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1963 |  | Temperatura - Óleo Lubrificante a Montante do Filtro¦Hi | 65 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Óleo Lubrificante a Montante do Filtro | Hi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Óleo Lubrificante a Montante do Filtro | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1963 |  | Temperatura - Óleo Lubrificante a Montante do Filtro¦Pre-alarm Hi | 55 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Óleo Lubrificante a Montante do Filtro | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Saída do Resfriador de Processo - Sucção Compressor | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-071-TIC-1049.PV |  | Temperatura - Saída do Resfriador de Processo - Sucção Compressor | FRTS-071-TIC-1049.PV | ºC | 1 | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Temperatura - Saída do Resfriador de Processo - Sucção Compressor |  | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Saída do Resfriador de Processo - Sucção Compressor | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-071-TIC-1049.PV |  | Temperatura - Saída do Resfriador de Processo - Sucção Compressor¦Hi | 45 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Saída do Resfriador de Processo - Sucção Compressor | Hi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Saída do Resfriador de Processo - Sucção Compressor | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-071-TIC-1049.PV |  | Temperatura - Saída do Resfriador de Processo - Sucção Compressor¦Lo | 0 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Saída do Resfriador de Processo - Sucção Compressor | Lo | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Saída do Resfriador de Processo - Sucção Compressor | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-071-TIC-1049.PV |  | Temperatura - Saída do Resfriador de Processo - Sucção Compressor¦Pre-alarm Hi | 40 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Saída do Resfriador de Processo - Sucção Compressor | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Screw BasicTemperatura - Saída do Resfriador de Processo - Sucção Compressor | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-071-TIC-1049.PV |  | Temperatura - Saída do Resfriador de Processo - Sucção Compressor¦Pre-alarm Lo | 20 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Saída do Resfriador de Processo - Sucção Compressor | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Screw BasicVálvula - Blowdown Alívio do Processo Aberto | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-071-ZSO-1063 |  | Válvula - Blowdown Alívio do Processo Aberto | FRTS-071-ZSO-1063 |  | 1 | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Válvula - Blowdown Alívio do Processo Aberto |  | TRUE
Compressor Screw BasicVálvula - Blowdown Alívio do Processo Fechado | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-071-ZSC-1063 |  | Válvula - Blowdown Alívio do Processo Fechado | FRTS-071-ZSC-1063 |  | 1 | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Válvula - Blowdown Alívio do Processo Fechado |  | TRUE
Compressor Screw BasicVálvula - Recirculação Abertura | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-071-PY-1057 |  | Válvula - Recirculação Abertura | FRTS-071-PY-1057 | % | 1 | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Válvula - Recirculação Abertura |  | TRUE
Compressor Screw BasicVálvula - Recirculação Point Value | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-071-PIC-1057.PV |  | Válvula - Recirculação Point Value | FRTS-071-PIC-1057.PV | KPag | 1 | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Válvula - Recirculação Point Value |  | TRUE
Compressor Screw BasicVálvula - Recirculação Set Point | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-071-PIC-1057.SP |  | Válvula - Recirculação Set Point | FRTS-071-PIC-1057.SP | KPag | 1 | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Válvula - Recirculação Set Point |  | TRUE
Compressor Screw BasicVazão - Água de refrigeração casco do compressor | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_FT_1950 |  | Vazão - Água de refrigeração casco do compressor | FRTS-FG-SCALED_FT_1950 | m³/h | 1 | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Vazão - Água de refrigeração casco do compressor |  | TRUE
Compressor Screw BasicVazão - Água de refrigeração casco do compressor | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_FT_1950 |  | Vazão - Água de refrigeração casco do compressor¦Lo | 0.8 | m³/h | 2 | Limits | subattribute | Vazão - Água de refrigeração casco do compressor | Lo | TRUE
Compressor Screw BasicVazão - Água de refrigeração casco do compressor | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_FT_1950 |  | Vazão - Água de refrigeração casco do compressor¦Pre-alarm Lo |  | m³/h | 2 | Limits | subattribute | Vazão - Água de refrigeração casco do compressor | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Screw BasicVazão - Descarga Compressor | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-071-FI-1028 |  | Vazão - Descarga Compressor | FRTS-071-FI-1028 | m³/h | 1 | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Vazão - Descarga Compressor |  | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal (LA) do Eixo HS da Engrenagem (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-VT_1971A |  | Vibração - Mancal (LA) do Eixo HS da Engrenagem (1) | FRTS-FG-VT_1971A | mils | 2 | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Vibração - Mancal (LA) do Eixo HS da Engrenagem (1) |  | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal (LA) do Eixo HS da Engrenagem (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-VT_1971A |  | Vibração - Mancal (LA) do Eixo HS da Engrenagem (1)¦Hi | 1.75 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal (LA) do Eixo HS da Engrenagem (1) | Hi | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal (LA) do Eixo HS da Engrenagem (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-VT_1971A |  | Vibração - Mancal (LA) do Eixo HS da Engrenagem (1)¦HiHi | 2.5 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal (LA) do Eixo HS da Engrenagem (1) | HiHi | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal (LA) do Eixo HS da Engrenagem (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-VT_1971A |  | Vibração - Mancal (LA) do Eixo HS da Engrenagem (1)¦Pre-alarm Hi | 1 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal (LA) do Eixo HS da Engrenagem (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal (LA) do Eixo HS da Engrenagem (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-VT_1971B |  | Vibração - Mancal (LA) do Eixo HS da Engrenagem (2) | FRTS-FG-VT_1971B | mils | 2 | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Vibração - Mancal (LA) do Eixo HS da Engrenagem (2) |  | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal (LA) do Eixo HS da Engrenagem (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-VT_1971B |  | Vibração - Mancal (LA) do Eixo HS da Engrenagem (2)¦Hi | 1.75 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal (LA) do Eixo HS da Engrenagem (2) | Hi | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal (LA) do Eixo HS da Engrenagem (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-VT_1971B |  | Vibração - Mancal (LA) do Eixo HS da Engrenagem (2)¦HiHi | 2.5 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal (LA) do Eixo HS da Engrenagem (2) | HiHi | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal (LA) do Eixo HS da Engrenagem (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-VT_1971B |  | Vibração - Mancal (LA) do Eixo HS da Engrenagem (2)¦Pre-alarm Hi | 1 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal (LA) do Eixo HS da Engrenagem (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal (LA) do Eixo LS da Engrenagem (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-VT_1968A |  | Vibração - Mancal (LA) do Eixo LS da Engrenagem (1) | FRTS-FG-VT_1968A | mils | 2 | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Vibração - Mancal (LA) do Eixo LS da Engrenagem (1) |  | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal (LA) do Eixo LS da Engrenagem (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-VT_1968A |  | Vibração - Mancal (LA) do Eixo LS da Engrenagem (1)¦Hi | 2.5 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal (LA) do Eixo LS da Engrenagem (1) | Hi | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal (LA) do Eixo LS da Engrenagem (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-VT_1968A |  | Vibração - Mancal (LA) do Eixo LS da Engrenagem (1)¦HiHi | 4 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal (LA) do Eixo LS da Engrenagem (1) | HiHi | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal (LA) do Eixo LS da Engrenagem (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-VT_1968A |  | Vibração - Mancal (LA) do Eixo LS da Engrenagem (1)¦Pre-alarm Hi | 1 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal (LA) do Eixo LS da Engrenagem (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal (LA) do Eixo LS da Engrenagem (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-VT_1968B |  | Vibração - Mancal (LA) do Eixo LS da Engrenagem (2) | FRTS-FG-VT_1968B | mils | 2 | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Vibração - Mancal (LA) do Eixo LS da Engrenagem (2) |  | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal (LA) do Eixo LS da Engrenagem (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-VT_1968B |  | Vibração - Mancal (LA) do Eixo LS da Engrenagem (2)¦Hi | 2.5 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal (LA) do Eixo LS da Engrenagem (2) | Hi | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal (LA) do Eixo LS da Engrenagem (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-VT_1968B |  | Vibração - Mancal (LA) do Eixo LS da Engrenagem (2)¦HiHi | 4 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal (LA) do Eixo LS da Engrenagem (2) | HiHi | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal (LA) do Eixo LS da Engrenagem (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-VT_1968B |  | Vibração - Mancal (LA) do Eixo LS da Engrenagem (2)¦Pre-alarm Hi | 1 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal (LA) do Eixo LS da Engrenagem (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal (LOA) do Eixo HS da Engrenagem (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-VT_1998A |  | Vibração - Mancal (LOA) do Eixo HS da Engrenagem (1) | FRTS-FG-VT_1998A | mils | 2 | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Vibração - Mancal (LOA) do Eixo HS da Engrenagem (1) |  | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal (LOA) do Eixo HS da Engrenagem (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-VT_1998A |  | Vibração - Mancal (LOA) do Eixo HS da Engrenagem (1)¦Hi | 1.75 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal (LOA) do Eixo HS da Engrenagem (1) | Hi | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal (LOA) do Eixo HS da Engrenagem (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-VT_1998A |  | Vibração - Mancal (LOA) do Eixo HS da Engrenagem (1)¦HiHi | 2.5 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal (LOA) do Eixo HS da Engrenagem (1) | HiHi | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal (LOA) do Eixo HS da Engrenagem (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-VT_1998A |  | Vibração - Mancal (LOA) do Eixo HS da Engrenagem (1)¦Pre-alarm Hi | 1 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal (LOA) do Eixo HS da Engrenagem (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal (LOA) do Eixo HS da Engrenagem (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-VT_1998B |  | Vibração - Mancal (LOA) do Eixo HS da Engrenagem (2) | FRTS-FG-VT_1998B | mils | 2 | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Vibração - Mancal (LOA) do Eixo HS da Engrenagem (2) |  | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal (LOA) do Eixo HS da Engrenagem (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-VT_1998B |  | Vibração - Mancal (LOA) do Eixo HS da Engrenagem (2)¦Hi | 1.75 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal (LOA) do Eixo HS da Engrenagem (2) | Hi | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal (LOA) do Eixo HS da Engrenagem (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-VT_1998B |  | Vibração - Mancal (LOA) do Eixo HS da Engrenagem (2)¦HiHi | 2.5 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal (LOA) do Eixo HS da Engrenagem (2) | HiHi | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal (LOA) do Eixo HS da Engrenagem (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-VT_1998B |  | Vibração - Mancal (LOA) do Eixo HS da Engrenagem (2)¦Pre-alarm Hi | 1 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal (LOA) do Eixo HS da Engrenagem (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal (LOA) do Eixo LS da Engrenagem (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-VT_1997A |  | Vibração - Mancal (LOA) do Eixo LS da Engrenagem (1) | FRTS-FG-VT_1997A | mils | 2 | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Vibração - Mancal (LOA) do Eixo LS da Engrenagem (1) |  | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal (LOA) do Eixo LS da Engrenagem (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-VT_1997A |  | Vibração - Mancal (LOA) do Eixo LS da Engrenagem (1)¦Hi | 2.5 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal (LOA) do Eixo LS da Engrenagem (1) | Hi | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal (LOA) do Eixo LS da Engrenagem (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-VT_1997A |  | Vibração - Mancal (LOA) do Eixo LS da Engrenagem (1)¦HiHi | 4 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal (LOA) do Eixo LS da Engrenagem (1) | HiHi | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal (LOA) do Eixo LS da Engrenagem (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-VT_1997A |  | Vibração - Mancal (LOA) do Eixo LS da Engrenagem (1)¦Pre-alarm Hi | 1 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal (LOA) do Eixo LS da Engrenagem (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal (LOA) do Eixo LS da Engrenagem (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-VT_1997B |  | Vibração - Mancal (LOA) do Eixo LS da Engrenagem (2) | FRTS-FG-VT_1997B | mils | 2 | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Vibração - Mancal (LOA) do Eixo LS da Engrenagem (2) |  | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal (LOA) do Eixo LS da Engrenagem (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-VT_1997B |  | Vibração - Mancal (LOA) do Eixo LS da Engrenagem (2)¦Hi | 2.5 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal (LOA) do Eixo LS da Engrenagem (2) | Hi | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal (LOA) do Eixo LS da Engrenagem (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-VT_1997B |  | Vibração - Mancal (LOA) do Eixo LS da Engrenagem (2)¦HiHi | 4 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal (LOA) do Eixo LS da Engrenagem (2) | HiHi | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal (LOA) do Eixo LS da Engrenagem (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-VT_1997B |  | Vibração - Mancal (LOA) do Eixo LS da Engrenagem (2)¦Pre-alarm Hi | 1 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal (LOA) do Eixo LS da Engrenagem (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal de Descarga do Compressor Fêmea (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-VT_1977A |  | Vibração - Mancal de Descarga do Compressor Fêmea (1) | FRTS-FG-VT_1977A | mils | 1 | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Vibração - Mancal de Descarga do Compressor Fêmea (1) |  | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal de Descarga do Compressor Fêmea (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-VT_1977A |  | Vibração - Mancal de Descarga do Compressor Fêmea (1)¦Hi | 1.5 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal de Descarga do Compressor Fêmea (1) | Hi | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal de Descarga do Compressor Fêmea (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-VT_1977A |  | Vibração - Mancal de Descarga do Compressor Fêmea (1)¦HiHi | 2.7 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal de Descarga do Compressor Fêmea (1) | HiHi | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal de Descarga do Compressor Fêmea (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-VT_1977A |  | Vibração - Mancal de Descarga do Compressor Fêmea (1)¦Pre-alarm Hi | 1 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal de Descarga do Compressor Fêmea (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal de Descarga do Compressor Fêmea (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-VT_1977B |  | Vibração - Mancal de Descarga do Compressor Fêmea (2) | FRTS-FG-VT_1977B | mils | 2 | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Vibração - Mancal de Descarga do Compressor Fêmea (2) |  | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal de Descarga do Compressor Fêmea (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-VT_1977B |  | Vibração - Mancal de Descarga do Compressor Fêmea (2)¦Hi | 1.5 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal de Descarga do Compressor Fêmea (2) | Hi | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal de Descarga do Compressor Fêmea (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-VT_1977B |  | Vibração - Mancal de Descarga do Compressor Fêmea (2)¦HiHi | 2.7 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal de Descarga do Compressor Fêmea (2) | HiHi | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal de Descarga do Compressor Fêmea (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-VT_1977B |  | Vibração - Mancal de Descarga do Compressor Fêmea (2)¦Pre-alarm Hi | 1 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal de Descarga do Compressor Fêmea (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal de Descarga do Compressor Macho (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-VT_1974A |  | Vibração - Mancal de Descarga do Compressor Macho (1) | FRTS-FG-VT_1974A | mils | 2 | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Vibração - Mancal de Descarga do Compressor Macho (1) |  | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal de Descarga do Compressor Macho (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-VT_1974A |  | Vibração - Mancal de Descarga do Compressor Macho (1)¦Hi | 1.5 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal de Descarga do Compressor Macho (1) | Hi | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal de Descarga do Compressor Macho (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-VT_1974A |  | Vibração - Mancal de Descarga do Compressor Macho (1)¦HiHi | 1.7 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal de Descarga do Compressor Macho (1) | HiHi | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal de Descarga do Compressor Macho (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-VT_1974A |  | Vibração - Mancal de Descarga do Compressor Macho (1)¦Pre-alarm Hi | 1 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal de Descarga do Compressor Macho (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal de Descarga do Compressor Macho (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-VT_1974B |  | Vibração - Mancal de Descarga do Compressor Macho (2) | FRTS-FG-VT_1974B | mils | 2 | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Vibração - Mancal de Descarga do Compressor Macho (2) |  | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal de Descarga do Compressor Macho (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-VT_1974B |  | Vibração - Mancal de Descarga do Compressor Macho (2)¦Hi | 1.5 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal de Descarga do Compressor Macho (2) | Hi | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal de Descarga do Compressor Macho (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-VT_1974B |  | Vibração - Mancal de Descarga do Compressor Macho (2)¦HiHi | 1.7 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal de Descarga do Compressor Macho (2) | HiHi | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal de Descarga do Compressor Macho (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-VT_1974B |  | Vibração - Mancal de Descarga do Compressor Macho (2)¦Pre-alarm Hi | 1 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal de Descarga do Compressor Macho (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal de Sucção do Compressor Fêmea (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-VT_1978A |  | Vibração - Mancal de Sucção do Compressor Fêmea (1) | FRTS-FG-VT_1978A | mils | 2 | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Vibração - Mancal de Sucção do Compressor Fêmea (1) |  | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal de Sucção do Compressor Fêmea (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-VT_1978A |  | Vibração - Mancal de Sucção do Compressor Fêmea (1)¦Hi | 1.5 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal de Sucção do Compressor Fêmea (1) | Hi | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal de Sucção do Compressor Fêmea (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-VT_1978A |  | Vibração - Mancal de Sucção do Compressor Fêmea (1)¦HiHi | 2.16 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal de Sucção do Compressor Fêmea (1) | HiHi | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal de Sucção do Compressor Fêmea (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-VT_1978A |  | Vibração - Mancal de Sucção do Compressor Fêmea (1)¦Pre-alarm Hi | 1 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal de Sucção do Compressor Fêmea (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal de Sucção do Compressor Fêmea (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-VT_1978B |  | Vibração - Mancal de Sucção do Compressor Fêmea (2) | FRTS-FG-VT_1978B | mils | 2 | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Vibração - Mancal de Sucção do Compressor Fêmea (2) |  | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal de Sucção do Compressor Fêmea (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-VT_1978B |  | Vibração - Mancal de Sucção do Compressor Fêmea (2)¦Hi | 1.5 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal de Sucção do Compressor Fêmea (2) | Hi | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal de Sucção do Compressor Fêmea (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-VT_1978B |  | Vibração - Mancal de Sucção do Compressor Fêmea (2)¦HiHi | 2.16 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal de Sucção do Compressor Fêmea (2) | HiHi | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal de Sucção do Compressor Fêmea (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-VT_1978B |  | Vibração - Mancal de Sucção do Compressor Fêmea (2)¦Pre-alarm Hi | 1 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal de Sucção do Compressor Fêmea (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal de Sucção do Compressor Macho (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-VT_1975A |  | Vibração - Mancal de Sucção do Compressor Macho (1) | FRTS-FG-VT_1975A | mils | 2 | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Vibração - Mancal de Sucção do Compressor Macho (1) |  | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal de Sucção do Compressor Macho (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-VT_1975A |  | Vibração - Mancal de Sucção do Compressor Macho (1)¦Hi | 1.5 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal de Sucção do Compressor Macho (1) | Hi | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal de Sucção do Compressor Macho (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-VT_1975A |  | Vibração - Mancal de Sucção do Compressor Macho (1)¦HiHi | 1.7 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal de Sucção do Compressor Macho (1) | HiHi | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal de Sucção do Compressor Macho (1) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-VT_1975A |  | Vibração - Mancal de Sucção do Compressor Macho (1)¦Pre-alarm Hi | 1 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal de Sucção do Compressor Macho (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal de Sucção do Compressor Macho (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-VT_1975B |  | Vibração - Mancal de Sucção do Compressor Macho (2) | FRTS-FG-VT_1975B | mils | 2 | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Vibração - Mancal de Sucção do Compressor Macho (2) |  | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal de Sucção do Compressor Macho (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-VT_1975B |  | Vibração - Mancal de Sucção do Compressor Macho (2)¦Hi | 1.5 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal de Sucção do Compressor Macho (2) | Hi | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal de Sucção do Compressor Macho (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-VT_1975B |  | Vibração - Mancal de Sucção do Compressor Macho (2)¦HiHi | 1.7 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal de Sucção do Compressor Macho (2) | HiHi | TRUE
Compressor Screw BasicVibração - Mancal de Sucção do Compressor Macho (2) | Frade | Compressor Screw Basic | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | FRTS-FG-VT_1975B |  | Vibração - Mancal de Sucção do Compressor Macho (2)¦Pre-alarm Hi | 1 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal de Sucção do Compressor Macho (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor High VoltageKeyphasor - Motor | Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CM-1300 (Flash Motor Trem 1) | FRTS-FG-KT_1920 |  | Keyphasor - Motor | FRTS-FG-KT_1920 | rpm | 1 | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Keyphasor - Motor |  | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal Radial do Motor (LA) | Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CM-1300 (Flash Motor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1934A |  | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LA) | FRTS-FG-SCALED_TE_1934A | ºC | 1 | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LA) |  | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal Radial do Motor (LA) (1) | Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CM-1300 (Flash Motor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1934B |  | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LA) (1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1934B | ºC | 1 | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LA) (1) |  | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal Radial do Motor (LA) (1) | Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CM-1300 (Flash Motor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1934B |  | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LA) (1)¦Hi | 90 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LA) (1) | Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal Radial do Motor (LA) (1) | Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CM-1300 (Flash Motor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1934B |  | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LA) (1)¦HiHi | 95 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LA) (1) | HiHi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal Radial do Motor (LA) (1) | Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CM-1300 (Flash Motor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1934B |  | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LA) (1)¦Pre-alarm Hi |  | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LA) (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal Radial do Motor (LA) | Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CM-1300 (Flash Motor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1934A |  | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LA)¦Hi | 90 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LA) | Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal Radial do Motor (LA) | Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CM-1300 (Flash Motor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1934A |  | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LA)¦HiHi | 95 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LA) | HiHi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal Radial do Motor (LA) | Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CM-1300 (Flash Motor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1934A |  | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LA)¦Pre-alarm Hi |  | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LA) | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal Radial do Motor (LOA) | Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CM-1300 (Flash Motor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1930A |  | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LOA) | FRTS-FG-SCALED_TE_1930A | ºC | 1 | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LOA) |  | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal Radial do Motor (LOA) (1) | Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CM-1300 (Flash Motor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1930B |  | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LOA) (1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1930B | ºC | 1 | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LOA) (1) |  | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal Radial do Motor (LOA) (1) | Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CM-1300 (Flash Motor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1930B |  | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LOA) (1)¦Hi | 90 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LOA) (1) | Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal Radial do Motor (LOA) (1) | Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CM-1300 (Flash Motor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1930B |  | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LOA) (1)¦HiHi | 95 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LOA) (1) | HiHi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal Radial do Motor (LOA) (1) | Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CM-1300 (Flash Motor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1930B |  | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LOA) (1)¦Pre-alarm Hi |  | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LOA) (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal Radial do Motor (LOA) | Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CM-1300 (Flash Motor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1930A |  | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LOA)¦Hi | 90 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LOA) | Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal Radial do Motor (LOA) | Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CM-1300 (Flash Motor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1930A |  | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LOA)¦HiHi | 95 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LOA) | HiHi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal Radial do Motor (LOA) | Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CM-1300 (Flash Motor Trem 1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1930A |  | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LOA)¦Pre-alarm Hi |  | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LOA) | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal Radial do Motor (LA) | Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CM-1300 (Flash Motor Trem 1) | FRTS-FG-VT_1915 |  | Vibração - Mancal Radial do Motor (LA) | FRTS-FG-VT_1915 | mils | 2 | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Vibração - Mancal Radial do Motor (LA) |  | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal Radial do Motor (LA) (1) | Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CM-1300 (Flash Motor Trem 1) | FRTS-FG-VT_1917 |  | Vibração - Mancal Radial do Motor (LA) (1) | FRTS-FG-VT_1917 | mils | 2 | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Vibração - Mancal Radial do Motor (LA) (1) |  | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal Radial do Motor (LA) (1) | Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CM-1300 (Flash Motor Trem 1) | FRTS-FG-VT_1917 |  | Vibração - Mancal Radial do Motor (LA) (1)¦Hi | 2.5 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal Radial do Motor (LA) (1) | Hi | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal Radial do Motor (LA) (1) | Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CM-1300 (Flash Motor Trem 1) | FRTS-FG-VT_1917 |  | Vibração - Mancal Radial do Motor (LA) (1)¦HiHi |  | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal Radial do Motor (LA) (1) | HiHi | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal Radial do Motor (LA) (1) | Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CM-1300 (Flash Motor Trem 1) | FRTS-FG-VT_1917 |  | Vibração - Mancal Radial do Motor (LA) (1)¦Pre-alarm Hi | 1.5 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal Radial do Motor (LA) (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal Radial do Motor (LA) | Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CM-1300 (Flash Motor Trem 1) | FRTS-FG-VT_1915 |  | Vibração - Mancal Radial do Motor (LA)¦Hi | 2.5 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal Radial do Motor (LA) | Hi | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal Radial do Motor (LA) | Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CM-1300 (Flash Motor Trem 1) | FRTS-FG-VT_1915 |  | Vibração - Mancal Radial do Motor (LA)¦HiHi |  | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal Radial do Motor (LA) | HiHi | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal Radial do Motor (LA) | Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CM-1300 (Flash Motor Trem 1) | FRTS-FG-VT_1915 |  | Vibração - Mancal Radial do Motor (LA)¦Pre-alarm Hi | 1.5 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal Radial do Motor (LA) | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal Radial do Motor (LOA) | Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CM-1300 (Flash Motor Trem 1) | FRTS-FG-VT_1914 |  | Vibração - Mancal Radial do Motor (LOA) | FRTS-FG-VT_1914 | mils | 2 | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Vibração - Mancal Radial do Motor (LOA) |  | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal Radial do Motor (LOA) (1) | Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CM-1300 (Flash Motor Trem 1) | FRTS-FG-VT_1916 |  | Vibração - Mancal Radial do Motor (LOA) (1) | FRTS-FG-VT_1916 | mils | 2 | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Vibração - Mancal Radial do Motor (LOA) (1) |  | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal Radial do Motor (LOA) (1) | Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CM-1300 (Flash Motor Trem 1) | FRTS-FG-VT_1916 |  | Vibração - Mancal Radial do Motor (LOA) (1)¦Hi | 2.5 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal Radial do Motor (LOA) (1) | Hi | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal Radial do Motor (LOA) (1) | Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CM-1300 (Flash Motor Trem 1) | FRTS-FG-VT_1916 |  | Vibração - Mancal Radial do Motor (LOA) (1)¦HiHi |  | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal Radial do Motor (LOA) (1) | HiHi | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal Radial do Motor (LOA) (1) | Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CM-1300 (Flash Motor Trem 1) | FRTS-FG-VT_1916 |  | Vibração - Mancal Radial do Motor (LOA) (1)¦Pre-alarm Hi | 1.5 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal Radial do Motor (LOA) (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal Radial do Motor (LOA) | Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CM-1300 (Flash Motor Trem 1) | FRTS-FG-VT_1914 |  | Vibração - Mancal Radial do Motor (LOA)¦Hi | 2.5 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal Radial do Motor (LOA) | Hi | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal Radial do Motor (LOA) | Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CM-1300 (Flash Motor Trem 1) | FRTS-FG-VT_1914 |  | Vibração - Mancal Radial do Motor (LOA)¦HiHi |  | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal Radial do Motor (LOA) | HiHi | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal Radial do Motor (LOA) | Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CM-1300 (Flash Motor Trem 1) | FRTS-FG-VT_1914 |  | Vibração - Mancal Radial do Motor (LOA)¦Pre-alarm Hi | 1.5 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal Radial do Motor (LOA) | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor High VoltageKeyphasor - Motor | Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CM-2300 (Flash Motor Trem 2) | FRTS-FG-KT_1970 |  | Keyphasor - Motor | FRTS-FG-KT_1970 | rpm | 1 | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Keyphasor - Motor |  | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal Radial do Motor (LA) | Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CM-2300 (Flash Motor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1984A |  | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LA) | FRTS-FG-SCALED_TE_1984A | ºC | 1 | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LA) |  | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal Radial do Motor (LA) (1) | Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CM-2300 (Flash Motor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1984B |  | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LA) (1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1984B | ºC | 1 | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LA) (1) |  | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal Radial do Motor (LA) (1) | Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CM-2300 (Flash Motor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1984B |  | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LA) (1)¦Hi | 90 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LA) (1) | Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal Radial do Motor (LA) (1) | Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CM-2300 (Flash Motor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1984B |  | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LA) (1)¦HiHi | 95 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LA) (1) | HiHi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal Radial do Motor (LA) (1) | Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CM-2300 (Flash Motor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1984B |  | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LA) (1)¦Pre-alarm Hi |  | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LA) (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal Radial do Motor (LA) | Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CM-2300 (Flash Motor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1984A |  | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LA)¦Hi | 90 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LA) | Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal Radial do Motor (LA) | Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CM-2300 (Flash Motor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1984A |  | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LA)¦HiHi | 95 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LA) | HiHi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal Radial do Motor (LA) | Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CM-2300 (Flash Motor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1984A |  | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LA)¦Pre-alarm Hi |  | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LA) | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal Radial do Motor (LOA) | Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CM-2300 (Flash Motor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1980A |  | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LOA) | FRTS-FG-SCALED_TE_1980A | ºC | 1 | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LOA) |  | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal Radial do Motor (LOA) (1) | Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CM-2300 (Flash Motor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1980B |  | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LOA) (1) | FRTS-FG-SCALED_TE_1980B | ºC | 1 | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LOA) (1) |  | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal Radial do Motor (LOA) (1) | Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CM-2300 (Flash Motor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1980B |  | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LOA) (1)¦Hi | 90 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LOA) (1) | Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal Radial do Motor (LOA) (1) | Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CM-2300 (Flash Motor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1980B |  | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LOA) (1)¦HiHi | 95 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LOA) (1) | HiHi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal Radial do Motor (LOA) (1) | Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CM-2300 (Flash Motor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1980B |  | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LOA) (1)¦Pre-alarm Hi |  | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LOA) (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal Radial do Motor (LOA) | Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CM-2300 (Flash Motor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1980A |  | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LOA)¦Hi | 90 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LOA) | Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal Radial do Motor (LOA) | Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CM-2300 (Flash Motor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1980A |  | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LOA)¦HiHi | 95 | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LOA) | HiHi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal Radial do Motor (LOA) | Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CM-2300 (Flash Motor Trem 2) | FRTS-FG-SCALED_TE_1980A |  | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LOA)¦Pre-alarm Hi |  | ºC | 1 | Limits | subattribute | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LOA) | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal Radial do Motor (LA) | Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CM-2300 (Flash Motor Trem 2) | FRTS-FG-VT_1965 |  | Vibração - Mancal Radial do Motor (LA) | FRTS-FG-VT_1965 | mils | 2 | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Vibração - Mancal Radial do Motor (LA) |  | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal Radial do Motor (LA) (1) | Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CM-2300 (Flash Motor Trem 2) | FRTS-FG-VT_1967 |  | Vibração - Mancal Radial do Motor (LA) (1) | FRTS-FG-VT_1967 | mils | 2 | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Vibração - Mancal Radial do Motor (LA) (1) |  | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal Radial do Motor (LA) (1) | Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CM-2300 (Flash Motor Trem 2) | FRTS-FG-VT_1967 |  | Vibração - Mancal Radial do Motor (LA) (1)¦Hi | 2.5 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal Radial do Motor (LA) (1) | Hi | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal Radial do Motor (LA) (1) | Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CM-2300 (Flash Motor Trem 2) | FRTS-FG-VT_1967 |  | Vibração - Mancal Radial do Motor (LA) (1)¦HiHi |  | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal Radial do Motor (LA) (1) | HiHi | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal Radial do Motor (LA) (1) | Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CM-2300 (Flash Motor Trem 2) | FRTS-FG-VT_1967 |  | Vibração - Mancal Radial do Motor (LA) (1)¦Pre-alarm Hi | 1.5 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal Radial do Motor (LA) (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal Radial do Motor (LA) | Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CM-2300 (Flash Motor Trem 2) | FRTS-FG-VT_1965 |  | Vibração - Mancal Radial do Motor (LA)¦Hi | 2.5 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal Radial do Motor (LA) | Hi | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal Radial do Motor (LA) | Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CM-2300 (Flash Motor Trem 2) | FRTS-FG-VT_1965 |  | Vibração - Mancal Radial do Motor (LA)¦HiHi |  | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal Radial do Motor (LA) | HiHi | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal Radial do Motor (LA) | Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CM-2300 (Flash Motor Trem 2) | FRTS-FG-VT_1965 |  | Vibração - Mancal Radial do Motor (LA)¦Pre-alarm Hi | 1.5 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal Radial do Motor (LA) | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal Radial do Motor (LOA) | Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CM-2300 (Flash Motor Trem 2) | FRTS-FG-VT_1964 |  | Vibração - Mancal Radial do Motor (LOA) | FRTS-FG-VT_1964 | mils | 2 | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Vibração - Mancal Radial do Motor (LOA) |  | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal Radial do Motor (LOA) (1) | Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CM-2300 (Flash Motor Trem 2) | FRTS-FG-VT_1966 |  | Vibração - Mancal Radial do Motor (LOA) (1) | FRTS-FG-VT_1966 | mils | 2 | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Vibração - Mancal Radial do Motor (LOA) (1) |  | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal Radial do Motor (LOA) (1) | Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CM-2300 (Flash Motor Trem 2) | FRTS-FG-VT_1966 |  | Vibração - Mancal Radial do Motor (LOA) (1)¦Hi | 2.5 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal Radial do Motor (LOA) (1) | Hi | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal Radial do Motor (LOA) (1) | Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CM-2300 (Flash Motor Trem 2) | FRTS-FG-VT_1966 |  | Vibração - Mancal Radial do Motor (LOA) (1)¦HiHi |  | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal Radial do Motor (LOA) (1) | HiHi | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal Radial do Motor (LOA) (1) | Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CM-2300 (Flash Motor Trem 2) | FRTS-FG-VT_1966 |  | Vibração - Mancal Radial do Motor (LOA) (1)¦Pre-alarm Hi | 1.5 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal Radial do Motor (LOA) (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal Radial do Motor (LOA) | Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CM-2300 (Flash Motor Trem 2) | FRTS-FG-VT_1964 |  | Vibração - Mancal Radial do Motor (LOA)¦Hi | 2.5 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal Radial do Motor (LOA) | Hi | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal Radial do Motor (LOA) | Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CM-2300 (Flash Motor Trem 2) | FRTS-FG-VT_1964 |  | Vibração - Mancal Radial do Motor (LOA)¦HiHi |  | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal Radial do Motor (LOA) | HiHi | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal Radial do Motor (LOA) | Frade | Motor High Voltage | FRADE-Sistema de Compressão de Gás | FRADE-Compressão de Gás (Flash) | FRADE-CM-2300 (Flash Motor Trem 2) | FRTS-FG-VT_1964 |  | Vibração - Mancal Radial do Motor (LOA)¦Pre-alarm Hi | 1.5 | mils | 2 | Limits | subattribute | Vibração - Mancal Radial do Motor (LOA) | Pre-alarm Hi | TRUE
Note on J40: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Deixado somente pré-alarme, pois não foi encontrado limites do fabricante
Note on I41: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Deixado somente pré-alarme, pois não foi encontrado limites do fabricante
Note on J142: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: SP conforme cadastrado no PI pela tag: FRTS-071-TIC-1043.TAH
Note on J143: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: SP conforme cadastrado no PI pela tag: FRTS-071-TIC-1043.TAL
Note on J257: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Deixado somente pré-alarme, pois não foi encontrado limites do fabricante
Note on I258: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Deixado somente pré-alarme, pois não foi encontrado limites do fabricante
Note on J359: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: SP conforme cadastrado no PI pela tag: FRTS-071-TIC-1049.TAH
Note on J360: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: SP conforme cadastrado no PI pela tag: FRTS-071-TIC-1049.TAL

## FORTE Dicionário Main
concat | Vessel | Template | Área | Sistema | Subsistema | Equipamento | Description | item_path | attribute_name EN | attribute_name EN2 | Column1 | Column2 | attribute_name EN32 | attribute_name PT (rascunho) | attribute_name | Column3 | Value | unit_of_measurement | decimal_places | Categories EN | Categories | type | parent_attribute | child_attribute | has_parent_attribute
Compressor Centrífugo BásicoDelta de Pressão – Filtro de Injeção de Gás de Separação | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter |  |  |  | #N/A | Delta de Pressão – Filtro de Injeção de Gás de Separação | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter | P50_PDT-1231256A | kPa |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás | attribute | Delta de Pressão – Filtro de Injeção de Gás de Separação |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDelta de Pressão – Filtro de Injeção de Gás de Separação | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter¦Hi | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter | Hi | ¦ |  | #N/A | Delta de Pressão – Filtro de Injeção de Gás de Separação¦Hi | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter | 1.37 | kPa |  |  |  | subattribute | Delta de Pressão – Filtro de Injeção de Gás de Separação | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDelta de Pressão – Filtro de Injeção de Gás de Separação | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter¦HiHi | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter | HiHi | ¦ |  | #N/A | Delta de Pressão – Filtro de Injeção de Gás de Separação¦HiHi | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter |  | kPa |  |  |  | subattribute | Delta de Pressão – Filtro de Injeção de Gás de Separação | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDelta de Pressão – Filtro de Injeção de Gás de Separação | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter¦Lo | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter | Lo | ¦ |  | #N/A | Delta de Pressão – Filtro de Injeção de Gás de Separação¦Lo | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter |  | kPa |  |  |  | subattribute | Delta de Pressão – Filtro de Injeção de Gás de Separação | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDelta de Pressão – Filtro de Injeção de Gás de Separação | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter¦LoLo | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter | LoLo | ¦ |  | #N/A | Delta de Pressão – Filtro de Injeção de Gás de Separação¦LoLo | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter |  | kPa |  |  |  | subattribute | Delta de Pressão – Filtro de Injeção de Gás de Separação | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDelta de Pressão – Filtro de Injeção de Gás de Separação | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter¦Pre-alarm Hi | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Delta de Pressão – Filtro de Injeção de Gás de Separação¦Pre-alarm Hi | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter | 1.233 | kPa |  |  |  | subattribute | Delta de Pressão – Filtro de Injeção de Gás de Separação | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDelta de Pressão – Filtro de Injeção de Gás de Separação | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter¦Pre-alarm Lo | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter | Pré-alarme Lo | ¦ |  | #N/A | Delta de Pressão – Filtro de Injeção de Gás de Separação¦Pre-alarm Lo | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter |  | kPa |  |  |  | subattribute | Delta de Pressão – Filtro de Injeção de Gás de Separação | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDelta de Pressão - Filtro de Sucção IP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Delta Pressure - Suction Filter LP | Delta Pressure - Suction Filter LP |  |  |  | #N/A | Delta de Pressão - Filtro de Sucção IP | Delta Pressure - Suction Filter LP | P50_PDT-1231115A | kPa |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo IP | attribute | Delta de Pressão - Filtro de Sucção IP |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDelta de Pressão - Filtro de Sucção IP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Delta Pressure - Suction Filter LP¦Hi | Delta Pressure - Suction Filter LP |  |  |  | #N/A | Delta de Pressão - Filtro de Sucção IP¦Hi | Delta Pressure - Suction Filter LP |  | kPa |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo IP | subattribute | Delta de Pressão - Filtro de Sucção IP | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDelta de Pressão - Filtro de Sucção IP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Delta Pressure - Suction Filter LP¦HiHi | Delta Pressure - Suction Filter LP |  |  |  | #N/A | Delta de Pressão - Filtro de Sucção IP¦HiHi | Delta Pressure - Suction Filter LP |  | kPa |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo IP | subattribute | Delta de Pressão - Filtro de Sucção IP | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDelta de Pressão - Filtro de Sucção IP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Delta Pressure - Suction Filter LP¦Pre-alarm Hi | Delta Pressure - Suction Filter LP |  |  |  | #N/A | Delta de Pressão - Filtro de Sucção IP¦Pre-alarm Hi | Delta Pressure - Suction Filter LP |  | kPa |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo IP | subattribute | Delta de Pressão - Filtro de Sucção IP | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDelta de Pressão - Filtro de Sucção LP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Delta Pressure - Suction Filter LP | Delta Pressure - Suction Filter LP |  |  |  | #N/A | Delta de Pressão - Filtro de Sucção LP | Delta Pressure - Suction Filter LP | P50_PDT-1231104A | kPa |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo LP | attribute | Delta de Pressão - Filtro de Sucção LP |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDelta de Pressão - Filtro de Sucção LP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Delta Pressure - Suction Filter LP¦Hi | Delta Pressure - Suction Filter LP |  |  |  | #N/A | Delta de Pressão - Filtro de Sucção LP¦Hi | Delta Pressure - Suction Filter LP |  | kPa |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo LP | subattribute | Delta de Pressão - Filtro de Sucção LP | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDelta de Pressão - Filtro de Sucção LP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Delta Pressure - Suction Filter LP¦HiHi | Delta Pressure - Suction Filter LP |  |  |  | #N/A | Delta de Pressão - Filtro de Sucção LP¦HiHi | Delta Pressure - Suction Filter LP |  | kPa |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo LP | subattribute | Delta de Pressão - Filtro de Sucção LP | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDelta de Pressão - Filtro de Sucção LP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Delta Pressure - Suction Filter LP¦Pre-alarm Hi | Delta Pressure - Suction Filter LP |  |  |  | #N/A | Delta de Pressão - Filtro de Sucção LP¦Pre-alarm Hi | Delta Pressure - Suction Filter LP |  | kPa |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo LP | subattribute | Delta de Pressão - Filtro de Sucção LP | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Axial Displacement - Comp (1) | Axial Displacement - Comp (1) |  |  |  | #N/A | Deslocamento Axial - Compressor (1) | Axial Displacement - Comp (1) | P50_ZE-1231181AA | µm |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Deslocamento Axial - Compressor (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Axial Displacement - Comp (1)¦Hi | Axial Displacement - Comp (1) | Hi | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Compressor (1)¦Hi | Axial Displacement - Comp (1) | 1000 | µm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Axial Displacement - Comp (1)¦HiHi | Axial Displacement - Comp (1) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Compressor (1)¦HiHi | Axial Displacement - Comp (1) |  | µm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Axial Displacement - Comp (1)¦Lo | Axial Displacement - Comp (1) | Lo | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Compressor (1)¦Lo | Axial Displacement - Comp (1) | -1000 | µm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (1) | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Axial Displacement - Comp (1)¦LoLo | Axial Displacement - Comp (1) | LoLo | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Compressor (1)¦LoLo | Axial Displacement - Comp (1) |  | µm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (1) | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Axial Displacement - Comp (1)¦Pre-alarm Hi | Axial Displacement - Comp (1) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Compressor (1)¦Pre-alarm Hi | Axial Displacement - Comp (1) | 900 | µm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Axial Displacement - Comp (1)¦Pre-alarm Lo | Axial Displacement - Comp (1) | Pré-alarme Lo | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Compressor (1)¦Pre-alarm Lo | Axial Displacement - Comp (1) | -900 | µm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (1) | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Axial Displacement - Comp (2) | Axial Displacement - Comp (2) |  |  |  | #N/A | Deslocamento Axial - Compressor (2) | Axial Displacement - Comp (2) | P50_ZE-1231181BA | µm |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Deslocamento Axial - Compressor (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Axial Displacement - Comp (2)¦Hi | Axial Displacement - Comp (2) | Hi | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Compressor (2)¦Hi | Axial Displacement - Comp (2) | 1000 | µm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Axial Displacement - Comp (2)¦HiHi | Axial Displacement - Comp (2) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Compressor (2)¦HiHi | Axial Displacement - Comp (2) |  | µm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Axial Displacement - Comp (2)¦Lo | Axial Displacement - Comp (2) | Lo | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Compressor (2)¦Lo | Axial Displacement - Comp (2) | -1000 | µm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (2) | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Axial Displacement - Comp (2)¦LoLo | Axial Displacement - Comp (2) | LoLo | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Compressor (2)¦LoLo | Axial Displacement - Comp (2) |  | µm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (2) | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Axial Displacement - Comp (2)¦Pre-alarm Hi | Axial Displacement - Comp (2) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Compressor (2)¦Pre-alarm Hi | Axial Displacement - Comp (2) | 900 | µm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Axial Displacement - Comp (2)¦Pre-alarm Lo | Axial Displacement - Comp (2) | Pré-alarme Lo | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Compressor (2)¦Pre-alarm Lo | Axial Displacement - Comp (2) | -900 | µm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (2) | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDiferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Delta Pressure - Lube Oil Filter | Delta Pressure - Lube Oil Filter |  |  |  | #N/A | Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | Delta Pressure - Lube Oil Filter | P50_PDT-1231169A | kPa |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensores - Sistema de Lubrificação | attribute | Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDiferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Delta Pressure - Lube Oil Filter¦Hi | Delta Pressure - Lube Oil Filter | Hi | ¦ |  | #N/A | Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante¦Hi | Delta Pressure - Lube Oil Filter | 140 | kPa |  |  |  | subattribute | Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDiferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Delta Pressure - Lube Oil Filter¦HiHi | Delta Pressure - Lube Oil Filter | HiHi | ¦ |  | #N/A | Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante¦HiHi | Delta Pressure - Lube Oil Filter |  | kPa |  |  |  | subattribute | Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDiferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Delta Pressure - Lube Oil Filter¦Pre-alarm Hi | Delta Pressure - Lube Oil Filter | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante¦Pre-alarm Hi | Delta Pressure - Lube Oil Filter | 30 | kPa |  |  |  | subattribute | Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoFluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LA (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (1) | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (1) |  |  |  | #N/A | Fluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LA (1) | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (1) | P50_FIT-1231262A | Nm3/h |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás | attribute | Fluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LA (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoFluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LA (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (1)¦Hi | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (1) | Hi | ¦ |  | #N/A | Fluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LA (1)¦Hi | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (1) | 1.4 | Nm3/h |  |  |  | subattribute | Fluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LA (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoFluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LA (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (1)¦HiHi | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (1) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Fluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LA (1)¦HiHi | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (1) | 2 | Nm3/h |  |  |  | subattribute | Fluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LA (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoFluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LA (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (1)¦Lo | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (1) | Lo | ¦ |  | #N/A | Fluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LA (1)¦Lo | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (1) |  | Nm3/h |  |  |  | subattribute | Fluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LA (1) | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoFluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LA (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (1)¦LoLo | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (1) | LoLo | ¦ |  | #N/A | Fluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LA (1)¦LoLo | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (1) |  | Nm3/h |  |  |  | subattribute | Fluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LA (1) | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoFluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LOA (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1) | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1) |  |  |  | #N/A | Fluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LOA (1) | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1) | P50_FIT-1231264A | Nm3/h |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás | attribute | Fluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LOA (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoFluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LOA (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1)¦Hi | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1) | Hi | ¦ |  | #N/A | Fluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LOA (1)¦Hi | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1) | 1.4 | Nm3/h |  |  |  | subattribute | Fluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LOA (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoFluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LOA (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1)¦HiHi | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Fluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LOA (1)¦HiHi | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1) | 2 | Nm3/h |  |  |  | subattribute | Fluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LOA (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoFluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LOA (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1)¦Lo | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1) | Lo | ¦ |  | #N/A | Fluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LOA (1)¦Lo | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1) |  | Nm3/h |  |  |  | subattribute | Fluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LOA (1) | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoFluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LOA (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1)¦LoLo | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1) | LoLo | ¦ |  | #N/A | Fluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LOA (1)¦LoLo | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1) |  | Nm3/h |  |  |  | subattribute | Fluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LOA (1) | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoFluxo – Injeção de Gás de Separação (LA) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Flow - Separation Seal Gas Injection DE | Flow - Separation Seal Gas Injection DE |  |  |  | #N/A | Fluxo – Injeção de Gás de Separação (LA) | Flow - Separation Seal Gas Injection DE | P50_FIT-1231257A | Nm3/h |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás | attribute | Fluxo – Injeção de Gás de Separação (LA) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoFluxo – Injeção de Gás de Separação (LA) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Flow - Separation Seal Gas Injection DE¦Hi | Flow - Separation Seal Gas Injection DE | Hi | ¦ |  | #N/A | Fluxo – Injeção de Gás de Separação (LA)¦Hi | Flow - Separation Seal Gas Injection DE | 3.9 | Nm3/h |  |  |  | subattribute | Fluxo – Injeção de Gás de Separação (LA) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoFluxo – Injeção de Gás de Separação (LA) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Flow - Separation Seal Gas Injection DE¦Lo | Flow - Separation Seal Gas Injection DE | Lo | ¦ |  | #N/A | Fluxo – Injeção de Gás de Separação (LA)¦Lo | Flow - Separation Seal Gas Injection DE | 2 | Nm3/h |  |  |  | subattribute | Fluxo – Injeção de Gás de Separação (LA) | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoFluxo – Injeção de Gás de Separação (LOA) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Flow - Separation Seal Gas Injection NDE | Flow - Separation Seal Gas Injection NDE |  |  |  | #N/A | Fluxo – Injeção de Gás de Separação (LOA) | Flow - Separation Seal Gas Injection NDE | P50_FIT-1231258A | Nm3/h |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás | attribute | Fluxo – Injeção de Gás de Separação (LOA) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoFluxo – Injeção de Gás de Separação (LOA) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Flow - Separation Seal Gas Injection NDE¦Hi | Flow - Separation Seal Gas Injection NDE | Hi | ¦ |  | #N/A | Fluxo – Injeção de Gás de Separação (LOA)¦Hi | Flow - Separation Seal Gas Injection NDE | 3.9 | Nm3/h |  |  |  | subattribute | Fluxo – Injeção de Gás de Separação (LOA) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoFluxo – Injeção de Gás de Separação (LOA) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Flow - Separation Seal Gas Injection NDE¦Lo | Flow - Separation Seal Gas Injection NDE | Lo | ¦ |  | #N/A | Fluxo – Injeção de Gás de Separação (LOA)¦Lo | Flow - Separation Seal Gas Injection NDE | 2 | Nm3/h |  |  |  | subattribute | Fluxo – Injeção de Gás de Separação (LOA) | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoFluxo – Injeção de Gás Nitrogênio (LA) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection DE | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection DE |  |  |  | #N/A | Fluxo – Injeção de Gás Nitrogênio (LA) | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection DE | P50_FIT-1231251A | Nm3/h |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás | attribute | Fluxo – Injeção de Gás Nitrogênio (LA) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoFluxo – Injeção de Gás Nitrogênio (LA) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection DE¦Hi | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection DE | Hi | ¦ |  | #N/A | Fluxo – Injeção de Gás Nitrogênio (LA)¦Hi | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection DE | 5.2 | Nm3/h |  |  |  | subattribute | Fluxo – Injeção de Gás Nitrogênio (LA) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoFluxo – Injeção de Gás Nitrogênio (LA) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection DE¦Lo | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection DE | Lo | ¦ |  | #N/A | Fluxo – Injeção de Gás Nitrogênio (LA)¦Lo | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection DE | 1.6 | Nm3/h |  |  |  | subattribute | Fluxo – Injeção de Gás Nitrogênio (LA) | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoFluxo – Injeção de Gás Nitrogênio (LOA) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection NDE | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection NDE |  |  |  | #N/A | Fluxo – Injeção de Gás Nitrogênio (LOA) | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection NDE | P50_FIT-1231252A | Nm3/h |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás | attribute | Fluxo – Injeção de Gás Nitrogênio (LOA) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoFluxo – Injeção de Gás Nitrogênio (LOA) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection NDE¦Hi | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection NDE | Hi | ¦ |  | #N/A | Fluxo – Injeção de Gás Nitrogênio (LOA)¦Hi | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection NDE | 5.2 | Nm3/h |  |  |  | subattribute | Fluxo – Injeção de Gás Nitrogênio (LOA) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoFluxo – Injeção de Gás Nitrogênio (LOA) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection NDE¦Lo | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection NDE | Lo | ¦ |  | #N/A | Fluxo – Injeção de Gás Nitrogênio (LOA)¦Lo | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection NDE | 1.6 | Nm3/h |  |  |  | subattribute | Fluxo – Injeção de Gás Nitrogênio (LOA) | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoKeyphasor - Compressor | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Keyphasor - Compressor |  |  |  |  | Keyphasor - Compressor | Keyphasor - Compressor |  | P50_ST-1231102A | rpm |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Keyphasor - Compressor |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoNível - Scrubber IP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Level - Scrubber IP |  |  |  |  | #N/A | Nível - Scrubber IP | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A)Level - Scrubber IP | P50_LT-1231103A | mm |  | Sensors - Scrubber; | Sensores - Scrubber IP | attribute | Nível - Scrubber IP |  | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | [7 empty] | #N/A | Nível - Scrubber IP¦Hi | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | 450 | mm |  |  |  | subattribute | Nível - Scrubber IP | Hi | FALSE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | [7 empty] | #N/A | Nível - Scrubber IP¦HiHi | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | 700 | mm |  |  |  | subattribute | Nível - Scrubber IP | HiHi | FALSE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | [7 empty] | #N/A | Nível - Scrubber IP¦Lo | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | 300 | mm |  |  |  | subattribute | Nível - Scrubber IP | Lo | FALSE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | [7 empty] | #N/A | Nível - Scrubber IP¦LoLo | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | 150 | mm |  |  |  | subattribute | Nível - Scrubber IP | LoLo | FALSE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | [7 empty] | #N/A | Nível - Scrubber IP¦Pre-alarm Hi | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | 405 | mm |  |  |  | subattribute | Nível - Scrubber IP | Pre-alarm Hi | FALSE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | [7 empty] | #N/A | Nível - Scrubber IP¦Pre-alarm Lo | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | 330 | mm |  |  |  | subattribute | Nível - Scrubber IP | Pre-alarm Lo | FALSE
Compressor Centrífugo BásicoNível - Scrubber IP (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Level - Scrubber IP |  |  |  |  | #N/A | Nível - Scrubber IP (2) | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A)Level - Scrubber IP | P50_LT-1231105A | mm |  | Sensors - Scrubber; | Sensores - Scrubber IP | attribute | Nível - Scrubber IP (2) |  | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | [7 empty] | #N/A | Nível - Scrubber IP (2)¦Hi | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | 450 | mm |  |  |  | subattribute | Nível - Scrubber IP (2) | Hi | FALSE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | [7 empty] | #N/A | Nível - Scrubber IP (2)¦HiHi | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | 700 | mm |  |  |  | subattribute | Nível - Scrubber IP (2) | HiHi | FALSE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | [7 empty] | #N/A | Nível - Scrubber IP (2)¦Lo | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | 300 | mm |  |  |  | subattribute | Nível - Scrubber IP (2) | Lo | FALSE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | [7 empty] | #N/A | Nível - Scrubber IP (2)¦LoLo | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | 150 | mm |  |  |  | subattribute | Nível - Scrubber IP (2) | LoLo | FALSE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | [7 empty] | #N/A | Nível - Scrubber IP (2)¦Pre-alarm Hi | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | 405 | mm |  |  |  | subattribute | Nível - Scrubber IP (2) | Pre-alarm Hi | FALSE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | [7 empty] | #N/A | Nível - Scrubber IP (2)¦Pre-alarm Lo | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | 330 | mm |  |  |  | subattribute | Nível - Scrubber IP (2) | Pre-alarm Lo | FALSE
Compressor Centrífugo BásicoNível - Scrubber LP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Level - Scrubber LP |  |  |  |  | #N/A | Nível - Scrubber LP | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A)Level - Scrubber LP | P50_LT-1231100A | mm |  | Sensors - Scrubber; | Sensores - Scrubber LP | attribute | Nível - Scrubber LP |  | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | [7 empty] | #N/A | Nível - Scrubber LP¦Hi | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | 450 | mm |  |  |  | subattribute | Nível - Scrubber LP | Hi | FALSE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | [7 empty] | #N/A | Nível - Scrubber LP¦HiHi | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | 700 | mm |  |  |  | subattribute | Nível - Scrubber LP | HiHi | FALSE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | [7 empty] | #N/A | Nível - Scrubber LP¦Lo | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | 300 | mm |  |  |  | subattribute | Nível - Scrubber LP | Lo | FALSE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | [7 empty] | #N/A | Nível - Scrubber LP¦LoLo | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | 150 | mm |  |  |  | subattribute | Nível - Scrubber LP | LoLo | FALSE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | [7 empty] | #N/A | Nível - Scrubber LP¦Pre-alarm Hi | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | 405 | mm |  |  |  | subattribute | Nível - Scrubber LP | Pre-alarm Hi | FALSE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | [7 empty] | #N/A | Nível - Scrubber LP¦Pre-alarm Lo | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | 330 | mm |  |  |  | subattribute | Nível - Scrubber LP | Pre-alarm Lo | FALSE
Compressor Centrífugo BásicoNível - Scrubber LP (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Level - Scrubber LP |  |  |  |  | #N/A | Nível - Scrubber LP (2) | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A)Level - Scrubber LP | P50_LT-1231102A | mm |  | Sensors - Scrubber; | Sensores - Scrubber LP | attribute | Nível - Scrubber LP (2) |  | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | [7 empty] | #N/A | Nível - Scrubber LP (2)¦Hi | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | 450 | mm |  |  |  | subattribute | Nível - Scrubber LP (2) | Hi | FALSE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | [7 empty] | #N/A | Nível - Scrubber LP (2)¦HiHi | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | 700 | mm |  |  |  | subattribute | Nível - Scrubber LP (2) | HiHi | FALSE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | [7 empty] | #N/A | Nível - Scrubber LP (2)¦Lo | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | 300 | mm |  |  |  | subattribute | Nível - Scrubber LP (2) | Lo | FALSE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | [7 empty] | #N/A | Nível - Scrubber LP (2)¦LoLo | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | 150 | mm |  |  |  | subattribute | Nível - Scrubber LP (2) | LoLo | FALSE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | [7 empty] | #N/A | Nível - Scrubber LP (2)¦Pre-alarm Hi | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | 405 | mm |  |  |  | subattribute | Nível - Scrubber LP (2) | Pre-alarm Hi | FALSE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | [7 empty] | #N/A | Nível - Scrubber LP (2)¦Pre-alarm Lo | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | 330 | mm |  |  |  | subattribute | Nível - Scrubber LP (2) | Pre-alarm Lo | FALSE
Compressor Centrífugo BásicoNível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Level - Lube Oil Tank (1) | Level - Lube Oil Tank (1) |  |  |  | #N/A | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | Level - Lube Oil Tank (1) | P50_LT-1231161A | % |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensores - Sistema de Lubrificação | attribute | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoNível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Level - Lube Oil Tank (1)¦Hi | Level - Lube Oil Tank (1) | Hi | ¦ |  | #N/A | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1)¦Hi | Level - Lube Oil Tank (1) |  | % |  |  |  | subattribute | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | Hi | FALSE
Compressor Centrífugo BásicoNível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Level - Lube Oil Tank (1)¦HiHi | Level - Lube Oil Tank (1) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1)¦HiHi | Level - Lube Oil Tank (1) |  | % |  |  |  | subattribute | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | HiHi | FALSE
Compressor Centrífugo BásicoNível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Level - Lube Oil Tank (1)¦Lo | Level - Lube Oil Tank (1) | Lo | ¦ |  | #N/A | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1)¦Lo | Level - Lube Oil Tank (1) |  | % |  |  |  | subattribute | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | Lo | FALSE
Compressor Centrífugo BásicoNível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Level - Lube Oil Tank (1)¦LoLo | Level - Lube Oil Tank (1) | LoLo | ¦ |  | #N/A | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1)¦LoLo | Level - Lube Oil Tank (1) | 41 | % |  |  |  | subattribute | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | LoLo | FALSE
Compressor Centrífugo BásicoNível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Level - Lube Oil Tank (1)¦Pre-alarm Hi | Level - Lube Oil Tank (1) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1)¦Pre-alarm Hi | Level - Lube Oil Tank (1) |  | % |  |  |  | subattribute | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | Pre-alarm Hi | FALSE
Compressor Centrífugo BásicoNível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Level - Lube Oil Tank (1)¦Pre-alarm Lo | Level - Lube Oil Tank (1) | Pré-alarme Lo | ¦ |  | #N/A | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1)¦Pre-alarm Lo | Level - Lube Oil Tank (1) | 49.2 | % |  |  |  | subattribute | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | Pre-alarm Lo | FALSE
Compressor Centrífugo BásicoPressão – Descarga da Bomba Auxiliar de Óleo Lubrificante | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Pressure - Lube Oil Auxiliary Pump Discharge | Pressure - Lube Oil Auxiliary Pump Discharge |  |  |  | #N/A | Pressão – Descarga da Bomba Auxiliar de Óleo Lubrificante | Pressure - Lube Oil Auxiliary Pump Discharge | P50_PT-1231162A | kPa |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensores - Sistema de Lubrificação | attribute | Pressão – Descarga da Bomba Auxiliar de Óleo Lubrificante |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão – Descarga da Bomba Auxiliar de Óleo Lubrificante | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Pressure - Lube Oil Auxiliary Pump Discharge¦Hi | Pressure - Lube Oil Auxiliary Pump Discharge | Hi | ¦ |  | #N/A | Pressão – Descarga da Bomba Auxiliar de Óleo Lubrificante¦Hi | Pressure - Lube Oil Auxiliary Pump Discharge | 300 | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão – Descarga da Bomba Auxiliar de Óleo Lubrificante | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão – Descarga da Bomba Auxiliar de Óleo Lubrificante | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Pressure - Lube Oil Auxiliary Pump Discharge¦Lo | Pressure - Lube Oil Auxiliary Pump Discharge | Lo | ¦ |  | #N/A | Pressão – Descarga da Bomba Auxiliar de Óleo Lubrificante¦Lo | Pressure - Lube Oil Auxiliary Pump Discharge |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão – Descarga da Bomba Auxiliar de Óleo Lubrificante | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão – Descarga da Bomba Auxiliar de Óleo Lubrificante | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Pressure - Lube Oil Auxiliary Pump Discharge¦LoLo | Pressure - Lube Oil Auxiliary Pump Discharge | LoLo | ¦ |  | #N/A | Pressão – Descarga da Bomba Auxiliar de Óleo Lubrificante¦LoLo | Pressure - Lube Oil Auxiliary Pump Discharge |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão – Descarga da Bomba Auxiliar de Óleo Lubrificante | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão – Descarga da Bomba Auxiliar de Óleo Lubrificante | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Pressure - Lube Oil Auxiliary Pump Discharge¦Pre-alarm Hi | Pressure - Lube Oil Auxiliary Pump Discharge | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Pressão – Descarga da Bomba Auxiliar de Óleo Lubrificante¦Pre-alarm Hi | Pressure - Lube Oil Auxiliary Pump Discharge | 270 | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão – Descarga da Bomba Auxiliar de Óleo Lubrificante | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão – Descarga da Bomba Auxiliar de Óleo Lubrificante | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Pressure - Lube Oil Auxiliary Pump Discharge¦Pre-alarm Lo | Pressure - Lube Oil Auxiliary Pump Discharge | Pré-alarme Lo | ¦ |  | #N/A | Pressão – Descarga da Bomba Auxiliar de Óleo Lubrificante¦Pre-alarm Lo | Pressure - Lube Oil Auxiliary Pump Discharge |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão – Descarga da Bomba Auxiliar de Óleo Lubrificante | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão – Descarga da Bomba de Emergência de Óleo Lubrificante | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Pressure - Lube Oil Emergency Pump Discharge | Pressure - Lube Oil Emergency Pump Discharge |  |  |  | #N/A | Pressão – Descarga da Bomba de Emergência de Óleo Lubrificante | Pressure - Lube Oil Emergency Pump Discharge | P50_PT-1231164A | kPa |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensores - Sistema de Lubrificação | attribute | Pressão – Descarga da Bomba de Emergência de Óleo Lubrificante |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão – Descarga da Bomba Principal de Óleo Lubrificante | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Pressure - Lube Oil Main Pump Discharge | Pressure - Lube Oil Main Pump Discharge |  |  |  | #N/A | Pressão – Descarga da Bomba Principal de Óleo Lubrificante | Pressure - Lube Oil Main Pump Discharge | P50_PT-1231160A | kPa |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensores - Sistema de Lubrificação | attribute | Pressão – Descarga da Bomba Principal de Óleo Lubrificante |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão – Descarga da Bomba Principal de Óleo Lubrificante | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Pressure - Lube Oil Main Pump Discharge¦Hi | Pressure - Lube Oil Main Pump Discharge | Hi | ¦ |  | #N/A | Pressão – Descarga da Bomba Principal de Óleo Lubrificante¦Hi | Pressure - Lube Oil Main Pump Discharge | 300 | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão – Descarga da Bomba Principal de Óleo Lubrificante | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão – Descarga da Bomba Principal de Óleo Lubrificante | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Pressure - Lube Oil Main Pump Discharge¦Lo | Pressure - Lube Oil Main Pump Discharge | Lo | ¦ |  | #N/A | Pressão – Descarga da Bomba Principal de Óleo Lubrificante¦Lo | Pressure - Lube Oil Main Pump Discharge |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão – Descarga da Bomba Principal de Óleo Lubrificante | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão – Descarga da Bomba Principal de Óleo Lubrificante | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Pressure - Lube Oil Main Pump Discharge¦LoLo | Pressure - Lube Oil Main Pump Discharge | LoLo | ¦ |  | #N/A | Pressão – Descarga da Bomba Principal de Óleo Lubrificante¦LoLo | Pressure - Lube Oil Main Pump Discharge |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão – Descarga da Bomba Principal de Óleo Lubrificante | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão – Descarga da Bomba Principal de Óleo Lubrificante | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Pressure - Lube Oil Main Pump Discharge¦Pre-alarm Hi | Pressure - Lube Oil Main Pump Discharge | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Pressão – Descarga da Bomba Principal de Óleo Lubrificante¦Pre-alarm Hi | Pressure - Lube Oil Main Pump Discharge | 270 | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão – Descarga da Bomba Principal de Óleo Lubrificante | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão – Descarga da Bomba Principal de Óleo Lubrificante | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Pressure - Lube Oil Main Pump Discharge¦Pre-alarm Lo | Pressure - Lube Oil Main Pump Discharge | Pré-alarme Lo | ¦ |  | #N/A | Pressão – Descarga da Bomba Principal de Óleo Lubrificante¦Pre-alarm Lo | Pressure - Lube Oil Main Pump Discharge |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão – Descarga da Bomba Principal de Óleo Lubrificante | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Descarga IP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Pressure - Discharge LP | Pressure - Discharge LP |  |  |  | #N/A | Pressão - Descarga IP | Pressure - Discharge LP | P50_PT-1231119A | kPa |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo IP | attribute | Pressão - Descarga IP |  | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | [7 empty] | #N/A | Pressão - Descarga IP¦HiHi | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | 7654 | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Descarga IP | HiHi | FALSE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | [7 empty] | #N/A | Pressão - Descarga IP¦Pre-alarm Hi | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | 6123 | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Descarga IP | Pre-alarm Hi | FALSE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Descarga IP (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Pressure - Discharge (2) | Pressure - Discharge (2) |  |  |  | #N/A | Pressão - Descarga IP (2) | Pressure - Discharge (2) | P50_PIT-1231112A | kPa |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo IP | attribute | Pressão - Descarga IP (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Descarga IP (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Pressure - Discharge (2)¦Hi | Pressure - Discharge (2) | Hi | ¦ |  | #N/A | Pressão - Descarga IP (2)¦Hi | Pressure - Discharge (2) |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Descarga IP (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Descarga IP (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Pressure - Discharge (2)¦HiHi | Pressure - Discharge (2) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Pressão - Descarga IP (2)¦HiHi | Pressure - Discharge (2) | 7654 | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Descarga IP (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Descarga IP (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Pressure - Discharge (2)¦Lo | Pressure - Discharge (2) | Lo | ¦ |  | #N/A | Pressão - Descarga IP (2)¦Lo | Pressure - Discharge (2) |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Descarga IP (2) | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Descarga IP (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Pressure - Discharge (2)¦LoLo | Pressure - Discharge (2) | LoLo | ¦ |  | #N/A | Pressão - Descarga IP (2)¦LoLo | Pressure - Discharge (2) |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Descarga IP (2) | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Descarga LP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Pressure - Discharge LP | Pressure - Discharge LP |  |  |  | #N/A | Pressão - Descarga LP | Pressure - Discharge LP | P50_PT-1231107A | kPa |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo LP | attribute | Pressão - Descarga LP |  | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | [7 empty] | #N/A | Pressão - Descarga LP¦HiHi | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | 2735 | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Descarga LP | HiHi | FALSE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | [7 empty] | #N/A | Pressão - Descarga LP¦Pre-alarm Hi | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | 2051 | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Descarga LP | Pre-alarm Hi | FALSE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Descarga LP (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Pressure - Discharge (2) | Pressure - Discharge (2) |  |  |  | #N/A | Pressão - Descarga LP (2) | Pressure - Discharge (2) | P50_PIT-1231111A | kPa |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo LP | attribute | Pressão - Descarga LP (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Descarga LP (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Pressure - Discharge (2)¦Hi | Pressure - Discharge (2) | Hi | ¦ |  | #N/A | Pressão - Descarga LP (2)¦Hi | Pressure - Discharge (2) |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Descarga LP (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Descarga LP (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Pressure - Discharge (2)¦HiHi | Pressure - Discharge (2) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Pressão - Descarga LP (2)¦HiHi | Pressure - Discharge (2) | 7654 | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Descarga LP (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Descarga LP (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Pressure - Discharge (2)¦Lo | Pressure - Discharge (2) | Lo | ¦ |  | #N/A | Pressão - Descarga LP (2)¦Lo | Pressure - Discharge (2) |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Descarga LP (2) | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Descarga LP (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Pressure - Discharge (2)¦LoLo | Pressure - Discharge (2) | LoLo | ¦ |  | #N/A | Pressão - Descarga LP (2)¦LoLo | Pressure - Discharge (2) |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Descarga LP (2) | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Descarga | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Pressure - Discharge LP¦Hi | Pressure - Discharge LP | Hi | ¦ |  | #N/A | Pressão - Descarga¦Hi | Pressure - Discharge LP |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Descarga | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Descarga | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Pressure - Discharge LP¦Lo | Pressure - Discharge LP | Lo | ¦ |  | #N/A | Pressão - Descarga¦Lo | Pressure - Discharge LP |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Descarga | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Descarga | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Pressure - Discharge LP¦Pre-alarm Lo | Pressure - Discharge LP | Pré-alarme Lo | ¦ |  | #N/A | Pressão - Descarga¦Pre-alarm Lo | Pressure - Discharge LP |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Descarga | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Injeção de Gás de Separação (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Pressure - Separation Gas Injection (1) | Pressure - Separation Gas Injection (1) |  |  |  | #N/A | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1) | Pressure - Separation Gas Injection (1) | P50_PT-1231256A | kPa |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás | attribute | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Injeção de Gás de Separação (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦Hi | Pressure - Separation Gas Injection (1) | Hi | ¦ |  | #N/A | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1)¦Hi | Pressure - Separation Gas Injection (1) |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Injeção de Gás de Separação (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦HiHi | Pressure - Separation Gas Injection (1) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1)¦HiHi | Pressure - Separation Gas Injection (1) |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Injeção de Gás de Separação (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦Lo | Pressure - Separation Gas Injection (1) | Lo | ¦ |  | #N/A | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1)¦Lo | Pressure - Separation Gas Injection (1) | 0.62 | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1) | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Injeção de Gás de Separação (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦LoLo | Pressure - Separation Gas Injection (1) | LoLo | ¦ |  | #N/A | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1)¦LoLo | Pressure - Separation Gas Injection (1) |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1) | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Injeção de Gás de Separação (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦Pre-alarm Hi | Pressure - Separation Gas Injection (1) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1)¦Pre-alarm Hi | Pressure - Separation Gas Injection (1) |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Injeção de Gás de Separação (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦Pre-alarm Lo | Pressure - Separation Gas Injection (1) | Pré-alarme Lo | ¦ |  | #N/A | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1)¦Pre-alarm Lo | Pressure - Separation Gas Injection (1) | 0.682 | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1) | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão – Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Pressure - Lube Oil Bearings Header | Pressure - Lube Oil Bearings Header |  |  |  | #N/A | Pressão – Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais | Pressure - Lube Oil Bearings Header | P50_PT-1231152A | kPa |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensores - Sistema de Lubrificação | attribute | Pressão – Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão – Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Pressure - Lube Oil Bearings Header¦Hi | Pressure - Lube Oil Bearings Header | Hi | ¦ |  | #N/A | Pressão – Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais¦Hi | Pressure - Lube Oil Bearings Header |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão – Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão – Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Pressure - Lube Oil Bearings Header¦Lo | Pressure - Lube Oil Bearings Header | Lo | ¦ |  | #N/A | Pressão – Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais¦Lo | Pressure - Lube Oil Bearings Header |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão – Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão – Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Pressure - Lube Oil Bearings Header¦LoLo | Pressure - Lube Oil Bearings Header | LoLo | ¦ |  | #N/A | Pressão – Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais¦LoLo | Pressure - Lube Oil Bearings Header | 55 | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão – Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão – Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Pressure - Lube Oil Bearings Header¦Pre-alarm Hi | Pressure - Lube Oil Bearings Header | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Pressão – Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais¦Pre-alarm Hi | Pressure - Lube Oil Bearings Header |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão – Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão – Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Pressure - Lube Oil Bearings Header¦Pre-alarm Lo | Pressure - Lube Oil Bearings Header | Pré-alarme Lo | ¦ |  | #N/A | Pressão – Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais¦Pre-alarm Lo | Pressure - Lube Oil Bearings Header | 100 | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão – Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão – Montante do Resfriador de Óleo Lubrificante | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Pressure - Upstream Lube Oil Cooler | Pressure - Upstream Lube Oil Cooler |  |  |  | #N/A | Pressão – Montante do Resfriador de Óleo Lubrificante | Pressure - Upstream Lube Oil Cooler | P50_PT-1231167A | kPa |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensores - Sistema de Lubrificação | attribute | Pressão – Montante do Resfriador de Óleo Lubrificante |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão – Montante do Resfriador de Óleo Lubrificante | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Pressure - Upstream Lube Oil Cooler¦Lo | Pressure - Upstream Lube Oil Cooler | Lo | ¦ |  | #N/A | Pressão – Montante do Resfriador de Óleo Lubrificante¦Lo | Pressure - Upstream Lube Oil Cooler |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão – Montante do Resfriador de Óleo Lubrificante | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão – Montante do Resfriador de Óleo Lubrificante | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Pressure - Upstream Lube Oil Cooler¦LoLo | Pressure - Upstream Lube Oil Cooler | LoLo | ¦ |  | #N/A | Pressão – Montante do Resfriador de Óleo Lubrificante¦LoLo | Pressure - Upstream Lube Oil Cooler | 600 | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão – Montante do Resfriador de Óleo Lubrificante | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão – Montante do Resfriador de Óleo Lubrificante | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Pressure - Upstream Lube Oil Cooler¦Pre-alarm Lo | Pressure - Upstream Lube Oil Cooler | Pré-alarme Lo | ¦ |  | #N/A | Pressão – Montante do Resfriador de Óleo Lubrificante¦Pre-alarm Lo | Pressure - Upstream Lube Oil Cooler | 720 | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão – Montante do Resfriador de Óleo Lubrificante | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Sucção IP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Pressure - Suction | Pressure - Suction LP |  |  |  | #N/A | Pressão - Sucção IP | Pressure - Suction LP | P50_PT-1231116A | kPa |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo IP | attribute | Pressão - Sucção IP |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Sucção IP (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Pressure - Suction | Pressure - Suction LP |  |  |  | #N/A | Pressão - Sucção IP (2) | Pressure - Suction LP | P50_PIT-1231113A | kPa |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo IP | attribute | Pressão - Sucção IP (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Sucção IP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Pressure - Suction¦Hi | Pressure - Suction LP | Hi | ¦ |  | #N/A | Pressão - Sucção IP¦Hi | Pressure - Suction LP |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Sucção IP | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Sucção IP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Pressure - Suction¦Hi | Pressure - Suction LP | Hi | ¦ |  | #N/A | Pressão - Sucção IP¦Hi | Pressure - Suction LP |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Sucção IP | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Sucção IP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Pressure - Suction¦HiHi | Pressure - Suction LP | HiHi | ¦ |  | #N/A | Pressão - Sucção IP¦HiHi | Pressure - Suction LP |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Sucção IP | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Sucção IP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Pressure - Suction¦HiHi | Pressure - Suction LP | HiHi | ¦ |  | #N/A | Pressão - Sucção IP¦HiHi | Pressure - Suction LP |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Sucção IP | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Sucção IP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Pressure - Suction¦Lo | Pressure - Suction LP | Lo | ¦ |  | #N/A | Pressão - Sucção IP¦Lo | Pressure - Suction LP |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Sucção IP | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Sucção IP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Pressure - Suction¦Lo | Pressure - Suction LP | Lo | ¦ |  | #N/A | Pressão - Sucção IP¦Lo | Pressure - Suction LP |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Sucção IP | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Sucção IP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Pressure - Suction¦LoLo | Pressure - Suction LP | LoLo | ¦ |  | #N/A | Pressão - Sucção IP¦LoLo | Pressure - Suction LP |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Sucção IP | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Sucção IP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Pressure - Suction¦LoLo | Pressure - Suction LP | LoLo | ¦ |  | #N/A | Pressão - Sucção IP¦LoLo | Pressure - Suction LP |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Sucção IP | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Sucção IP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Pressure - Suction¦Pre-alarm Lo | Pressure - Suction LP | Pré-alarme Lo | ¦ |  | #N/A | Pressão - Sucção IP¦Pre-alarm Lo | Pressure - Suction LP |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Sucção IP | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Sucção IP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Pressure - Suction¦Pre-alarm Lo | Pressure - Suction LP | Pré-alarme Lo | ¦ |  | #N/A | Pressão - Sucção IP¦Pre-alarm Lo | Pressure - Suction LP |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Sucção IP | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Sucção LP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Pressure - Suction | Pressure - Suction LP |  |  |  | #N/A | Pressão - Sucção LP | Pressure - Suction LP | P50_PIT-1231103A | kPa |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo LP | attribute | Pressão - Sucção LP |  | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | [7 empty] | #N/A | Pressão - Sucção LP¦Hi | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | 813 | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Sucção LP | Hi | FALSE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | [7 empty] | #N/A | Pressão - Sucção LP¦Lo | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | 647 | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Sucção LP | Lo | FALSE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | [7 empty] | #N/A | Pressão - Sucção LP¦Pre-alarm Lo | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | 711 | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Sucção LP | Pre-alarm Lo | FALSE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | [7 empty] | #N/A | Pressão - Sucção LP¦Pre-alarm Hi | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | 731 | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Sucção LP | Pre-alarm Hi | FALSE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Sucção | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Pressure - Suction¦Hi | Pressure - Suction LP | Hi | ¦ |  | #N/A | Pressão - Sucção¦Hi | Pressure - Suction LP |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Sucção | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Sucção | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Pressure - Suction¦HiHi | Pressure - Suction LP | HiHi | ¦ |  | #N/A | Pressão - Sucção¦HiHi | Pressure - Suction LP |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Sucção | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Sucção | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Pressure - Suction¦Lo | Pressure - Suction LP | Lo | ¦ |  | #N/A | Pressão - Sucção¦Lo | Pressure - Suction LP |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Sucção | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Sucção | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Pressure - Suction¦LoLo | Pressure - Suction LP | LoLo | ¦ |  | #N/A | Pressão - Sucção¦LoLo | Pressure - Suction LP |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Sucção | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Sucção | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Pressure - Suction¦Pre-alarm Lo | Pressure - Suction LP | Pré-alarme Lo | ¦ |  | #N/A | Pressão - Sucção¦Pre-alarm Lo | Pressure - Suction LP |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Sucção | Pre-alarm Lo | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Status - Lube Oil Emergency Pump | Status - Lube Oil Emergency Pump |  |  |  | #N/A | Status – Bomba de Emergência de Óleo Lubrificante | Status - Lube Oil Emergency Pump | P50_YS-1231214A |  |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensores - Sistema de Lubrificação | attribute | Status – Bomba de Emergência de Óleo Lubrificante |  | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | Status – Bomba de Emergência de Óleo Lubrificante | P50_YS-1231214A |  |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensores - Sistema de Lubrificação | attribute | Status – Bomba de Emergência de Óleo Lubrificante | Status – Bomba Auxiliar de Óleo Lubrificante | TRUE | P50_YS-1231215A |  |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensores - Sistema de Lubrificação | attribute | Status – Bomba Auxiliar de Óleo Lubrificante |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoStatus – Bomba Principal de Óleo Lubrificante | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | [8 empty] | Status – Bomba Principal de Óleo Lubrificante |  | P50_YS-1231216A |  |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensores - Sistema de Lubrificação | attribute | Status – Bomba Principal de Óleo Lubrificante |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Descarga IP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Discharge | Temperature - Discharge |  |  |  | #N/A | Temperatura - Descarga IP | Temperature - Discharge | P50_TIT-1231114A | °C |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo IP | attribute | Temperatura - Descarga IP |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Descarga IP (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Discharge (2) | Temperature - Discharge |  |  |  | #N/A | Temperatura - Descarga IP (2) | Temperature - Discharge | P50_TIT-1231113A | °C |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo IP | attribute | Temperatura - Descarga IP (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Descarga IP (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Discharge (2)¦Hi | Temperature - Discharge (2) | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Descarga IP (2)¦Hi | Temperature - Discharge (2) | 152 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Descarga IP (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Descarga IP (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Discharge (2)¦Lo | Temperature - Discharge (2) | Lo | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Descarga IP (2)¦Lo | Temperature - Discharge (2) |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Descarga IP (2) | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Descarga IP (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Discharge (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Discharge (2) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Descarga IP (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Discharge (2) | 137 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Descarga IP (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Descarga IP (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Discharge (2)¦Pre-alarm Lo | Temperature - Discharge (2) | Pré-alarme Lo | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Descarga IP (2)¦Pre-alarm Lo | Temperature - Discharge (2) |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Descarga IP (2) | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Descarga IP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Discharge¦Hi | Temperature - Discharge | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Descarga IP¦Hi | Temperature - Discharge | 152 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Descarga IP | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Descarga IP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Discharge¦HiHi | Temperature - Discharge | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Descarga IP¦HiHi | Temperature - Discharge |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Descarga IP | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Descarga IP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Discharge¦Lo | Temperature - Discharge | Lo | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Descarga IP¦Lo | Temperature - Discharge |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Descarga IP | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Descarga IP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Discharge¦Pre-alarm Hi | Temperature - Discharge | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Descarga IP¦Pre-alarm Hi | Temperature - Discharge | 137 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Descarga IP | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Descarga IP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Discharge¦Pre-alarm Lo | Temperature - Discharge | Pré-alarme Lo | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Descarga IP¦Pre-alarm Lo | Temperature - Discharge |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Descarga IP | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Descarga LP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Discharge | Temperature - Discharge |  |  |  | #N/A | Temperatura - Descarga LP | Temperature - Discharge | P50_TIT-1231107A | °C |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo LP | attribute | Temperatura - Descarga LP |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Descarga LP (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Discharge (2) | Temperature - Discharge |  |  |  | #N/A | Temperatura - Descarga LP (2) | Temperature - Discharge | P50_TT-1231106A | °C |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo LP | attribute | Temperatura - Descarga LP (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Descarga LP (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Discharge (2)¦Hi | Temperature - Discharge (2) | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Descarga LP (2)¦Hi | Temperature - Discharge (2) | 148 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Descarga LP (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Descarga LP (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Discharge (2)¦Lo | Temperature - Discharge (2) | Lo | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Descarga LP (2)¦Lo | Temperature - Discharge (2) |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Descarga LP (2) | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Descarga LP (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Discharge (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Discharge (2) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Descarga LP (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Discharge (2) | 133 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Descarga LP (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Descarga LP (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Discharge (2)¦Pre-alarm Lo | Temperature - Discharge (2) | Pré-alarme Lo | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Descarga LP (2)¦Pre-alarm Lo | Temperature - Discharge (2) |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Descarga LP (2) | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Descarga LP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Discharge¦Hi | Temperature - Discharge | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Descarga LP¦Hi | Temperature - Discharge | 148 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Descarga LP | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Descarga LP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Discharge¦HiHi | Temperature - Discharge | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Descarga LP¦HiHi | Temperature - Discharge |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Descarga LP | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Descarga LP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Discharge¦Lo | Temperature - Discharge | Lo | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Descarga LP¦Lo | Temperature - Discharge |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Descarga LP | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Descarga LP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Discharge¦Pre-alarm Hi | Temperature - Discharge | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Descarga LP¦Pre-alarm Hi | Temperature - Discharge | 133 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Descarga LP | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Descarga LP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Discharge¦Pre-alarm Lo | Temperature - Discharge | Pré-alarme Lo | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Descarga LP¦Pre-alarm Lo | Temperature - Discharge |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Descarga LP | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura – Jusante do Resfriador de Óleo Lubrificante | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Downstream Lube Oil Cooler | Temperature - Downstream Lube Oil Cooler |  |  |  | #N/A | Temperatura – Jusante do Resfriador de Óleo Lubrificante | Temperature - Downstream Lube Oil Cooler | P50_TT-1231165A | °C |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensores - Sistema de Lubrificação | attribute | Temperatura – Jusante do Resfriador de Óleo Lubrificante |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura – Jusante do Resfriador de Óleo Lubrificante | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Downstream Lube Oil Cooler¦Hi | Temperature - Downstream Lube Oil Cooler | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura – Jusante do Resfriador de Óleo Lubrificante¦Hi | Temperature - Downstream Lube Oil Cooler |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura – Jusante do Resfriador de Óleo Lubrificante | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura – Jusante do Resfriador de Óleo Lubrificante | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Downstream Lube Oil Cooler¦HiHi | Temperature - Downstream Lube Oil Cooler | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura – Jusante do Resfriador de Óleo Lubrificante¦HiHi | Temperature - Downstream Lube Oil Cooler | 60 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura – Jusante do Resfriador de Óleo Lubrificante | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura – Jusante do Resfriador de Óleo Lubrificante | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Downstream Lube Oil Cooler¦Pre-alarm Hi | Temperature - Downstream Lube Oil Cooler | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura – Jusante do Resfriador de Óleo Lubrificante¦Pre-alarm Hi | Temperature - Downstream Lube Oil Cooler | 58 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura – Jusante do Resfriador de Óleo Lubrificante | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) |  |  |  | #N/A | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) | P50_TE-1231200A | °C |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1)¦Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1)¦Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) | 110 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1)¦HiHi | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1)¦HiHi | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) | 121 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) | 71 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) |  |  |  | #N/A | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) | P50_TE-1231199A | °C |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1)¦Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1)¦Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) | 110 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1)¦HiHi | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1)¦HiHi | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) | 121 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) | 77 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Comp DE Bearing (1) | Temperature - Comp DE Bearing (1) |  |  |  | #N/A | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) | Temperature - Comp DE Bearing (1) | P50_TE-1231197A | °C |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Comp DE Bearing (1)¦Hi | Temperature - Comp DE Bearing (1) | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1)¦Hi | Temperature - Comp DE Bearing (1) | 110 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Comp DE Bearing (1)¦HiHi | Temperature - Comp DE Bearing (1) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1)¦HiHi | Temperature - Comp DE Bearing (1) | 121 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Comp DE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp DE Bearing (1) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp DE Bearing (1) | 82 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Comp NDE Bearing (1) | Temperature - Comp NDE Bearing (1) |  |  |  | #N/A | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) | Temperature - Comp NDE Bearing (1) | P50_TE-1231198A | °C |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Comp NDE Bearing (1)¦Hi | Temperature - Comp NDE Bearing (1) | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦Hi | Temperature - Comp NDE Bearing (1) | 110 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Comp NDE Bearing (1)¦HiHi | Temperature - Comp NDE Bearing (1) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦HiHi | Temperature - Comp NDE Bearing (1) | 121 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Comp NDE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp NDE Bearing (1) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp NDE Bearing (1) | 85 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LA | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Lube Oil DE Bearing Return | Temperature - Lube Oil DE Bearing Return |  |  |  | #N/A | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LA | Temperature - Lube Oil DE Bearing Return | P50_TE-1231153A | °C |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensores - Sistema de Lubrificação | attribute | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LA |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LA | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Lube Oil DE Bearing Return¦Hi | Temperature - Lube Oil DE Bearing Return | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LA¦Hi | Temperature - Lube Oil DE Bearing Return | 85 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LA | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LA | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Lube Oil DE Bearing Return¦HiHi | Temperature - Lube Oil DE Bearing Return | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LA¦HiHi | Temperature - Lube Oil DE Bearing Return |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LA | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LA | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Lube Oil DE Bearing Return¦Pre-alarm Hi | Temperature - Lube Oil DE Bearing Return | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LA¦Pre-alarm Hi | Temperature - Lube Oil DE Bearing Return | 78 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LA | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LOA | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Lube Oil NDE Bearing Return | Temperature - Lube Oil NDE Bearing Return |  |  |  | #N/A | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LOA | Temperature - Lube Oil NDE Bearing Return | P50_TE-1231154A | °C |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensores - Sistema de Lubrificação | attribute | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LOA |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LOA | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Lube Oil NDE Bearing Return¦Hi | Temperature - Lube Oil NDE Bearing Return | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LOA¦Hi | Temperature - Lube Oil NDE Bearing Return | 85 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LOA | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LOA | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Lube Oil NDE Bearing Return¦HiHi | Temperature - Lube Oil NDE Bearing Return | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LOA¦HiHi | Temperature - Lube Oil NDE Bearing Return |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LOA | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LOA | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Lube Oil NDE Bearing Return¦Pre-alarm Hi | Temperature - Lube Oil NDE Bearing Return | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LOA¦Pre-alarm Hi | Temperature - Lube Oil NDE Bearing Return | 76.5 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LOA | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Sucção IP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Suction LP | Temperature - Suction LP |  |  |  | #N/A | Temperatura - Sucção IP | Temperature - Suction LP | P50_TIT-1231111A | °C |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo IP | attribute | Temperatura - Sucção IP |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Sucção IP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Suction¦Hi | Temperature - Suction | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Sucção IP¦Hi | Temperature - Suction |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Sucção IP | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Sucção IP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Suction¦Lo | Temperature - Suction | Lo | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Sucção IP¦Lo | Temperature - Suction |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Sucção IP | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Sucção IP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Suction¦Pre-alarm Hi | Temperature - Suction | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Sucção IP¦Pre-alarm Hi | Temperature - Suction |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Sucção IP | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Sucção IP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Suction¦Pre-alarm Lo | Temperature - Suction | Pré-alarme Lo | ¦ |  | Temperatura - Sucção | Temperatura - Sucção IP¦Pre-alarm Lo | Temperature - Suction |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Sucção IP | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Sucção LP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Suction LP | Temperature - Suction LP |  |  |  | #N/A | Temperatura - Sucção LP | Temperature - Suction LP | P50_TIT-1231104A | °C |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo LP | attribute | Temperatura - Sucção LP |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Sucção LP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Suction¦Hi | Temperature - Suction | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Sucção LP¦Hi | Temperature - Suction |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Sucção LP | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Sucção LP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Suction¦Lo | Temperature - Suction | Lo | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Sucção LP¦Lo | Temperature - Suction |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Sucção LP | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Sucção LP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Suction¦Pre-alarm Hi | Temperature - Suction | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Sucção LP¦Pre-alarm Hi | Temperature - Suction |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Sucção LP | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Sucção LP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Suction¦Pre-alarm Lo | Temperature - Suction | Pré-alarme Lo | ¦ |  |  | Temperatura - Sucção LP¦Pre-alarm Lo | Temperature - Suction |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Sucção LP | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Lube Oil Tank | Temperature - Lube Oil Tank |  |  |  | #N/A | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | Temperature - Lube Oil Tank | P50_TT-1231161A | °C |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensores - Sistema de Lubrificação | attribute | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Lube Oil Tank¦Hi | Temperature - Lube Oil Tank | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante¦Hi | Temperature - Lube Oil Tank |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Lube Oil Tank¦HiHi | Temperature - Lube Oil Tank | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante¦HiHi | Temperature - Lube Oil Tank |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Lube Oil Tank¦Lo | Temperature - Lube Oil Tank | Lo | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante¦Lo | Temperature - Lube Oil Tank |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Lube Oil Tank¦LoLo | Temperature - Lube Oil Tank | LoLo | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante¦LoLo | Temperature - Lube Oil Tank |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Lube Oil Tank¦Pre-alarm Hi | Temperature - Lube Oil Tank | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante¦Pre-alarm Hi | Temperature - Lube Oil Tank |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Lube Oil Tank¦Pre-alarm Lo | Temperature - Lube Oil Tank | Pré-alarme Lo | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante¦Pre-alarm Lo | Temperature - Lube Oil Tank |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVazão - Sucção IP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Flow - Suction | Flow - Suction |  |  |  | #N/A | Vazão - Sucção IP | Flow - Suction | P50_FIT-1231101A | mmH2O |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo IP | attribute | Vazão - Sucção IP |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVazão - Sucção LP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Flow - Suction | Flow - Suction |  |  |  | #N/A | Vazão - Sucção LP | Flow - Suction | P50_FIT-1231100A | mmH2O |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo LP | attribute | Vazão - Sucção LP |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LA) (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Vibration - Comp DE Bearing (1) | Vibration - Comp DE Bearing (1) |  |  |  | #N/A | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1) | Vibration - Comp DE Bearing (1) | P50_VE-1231186XA | µm |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LA) (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Vibration - Comp DE Bearing (1)¦Hi | Vibration - Comp DE Bearing (1) | Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1)¦Hi | Vibration - Comp DE Bearing (1) | 38 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LA) (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Vibration - Comp DE Bearing (1)¦HiHi | Vibration - Comp DE Bearing (1) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1)¦HiHi | Vibration - Comp DE Bearing (1) | 48 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LA) (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Vibration - Comp DE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Comp DE Bearing (1) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Comp DE Bearing (1) | 34.2 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LA) (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Vibration - Comp DE Bearing (2) | Vibration - Comp DE Bearing (2) |  |  |  | #N/A | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2) | Vibration - Comp DE Bearing (2) | P50_VE-1231186YA | µm |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LA) (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Vibration - Comp DE Bearing (2)¦Hi | Vibration - Comp DE Bearing (2) | Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2)¦Hi | Vibration - Comp DE Bearing (2) | 38 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LA) (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Vibration - Comp DE Bearing (2)¦HiHi | Vibration - Comp DE Bearing (2) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2)¦HiHi | Vibration - Comp DE Bearing (2) | 48 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LA) (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Vibration - Comp DE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Comp DE Bearing (2) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Comp DE Bearing (2) | 34.2 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Vibration - Comp NDE Bearing (1) | Vibration - Comp NDE Bearing (1) |  |  |  | #N/A | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) | Vibration - Comp NDE Bearing (1) | P50_VE-1231187XA | µm |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Vibration - Comp NDE Bearing (1)¦Hi | Vibration - Comp NDE Bearing (1) | Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦Hi | Vibration - Comp NDE Bearing (1) | 38 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Vibration - Comp NDE Bearing (1)¦HiHi | Vibration - Comp NDE Bearing (1) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦HiHi | Vibration - Comp NDE Bearing (1) | 48 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Vibration - Comp NDE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Comp NDE Bearing (1) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Comp NDE Bearing (1) | 34.2 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Vibration - Comp NDE Bearing (2) | Vibration - Comp NDE Bearing (2) |  |  |  | #N/A | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) | Vibration - Comp NDE Bearing (2) | P50_VE-1231187YA | µm |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Vibration - Comp NDE Bearing (2)¦Hi | Vibration - Comp NDE Bearing (2) | Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2)¦Hi | Vibration - Comp NDE Bearing (2) | 38 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Vibration - Comp NDE Bearing (2)¦HiHi | Vibration - Comp NDE Bearing (2) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2)¦HiHi | Vibration - Comp NDE Bearing (2) | 48 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) |  |  | Vibration - Comp NDE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Comp NDE Bearing (2) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Comp NDE Bearing (2) | 34.2 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDelta de Pressão - Filtro de Sucção | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Delta Pressure - Suction Filter LP | Delta Pressure - Suction Filter LP |  |  |  | #N/A | Delta de Pressão - Filtro de Sucção | Delta Pressure - Suction Filter LP | P50_PDT-1231125A | kPa |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Delta de Pressão - Filtro de Sucção |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDelta de Pressão - Filtro de Sucção | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Delta Pressure - Suction Filter LP¦Hi | Delta Pressure - Suction Filter LP |  |  |  | #N/A | Delta de Pressão - Filtro de Sucção¦Hi | Delta Pressure - Suction Filter LP |  | kPa |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | subattribute | Delta de Pressão - Filtro de Sucção | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDelta de Pressão - Filtro de Sucção | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Delta Pressure - Suction Filter LP¦HiHi | Delta Pressure - Suction Filter LP |  |  |  | #N/A | Delta de Pressão - Filtro de Sucção¦HiHi | Delta Pressure - Suction Filter LP |  | kPa |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | subattribute | Delta de Pressão - Filtro de Sucção | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDelta de Pressão - Filtro de Sucção | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Delta Pressure - Suction Filter LP¦Pre-alarm Hi | Delta Pressure - Suction Filter LP |  |  |  | #N/A | Delta de Pressão - Filtro de Sucção¦Pre-alarm Hi | Delta Pressure - Suction Filter LP |  | kPa |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | subattribute | Delta de Pressão - Filtro de Sucção | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Axial Displacement - Comp (1) | Axial Displacement - Comp (1) |  |  |  | #N/A | Deslocamento Axial - Compressor (1) | Axial Displacement - Comp (1) | P50_ZE-1231182AA | µm |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Deslocamento Axial - Compressor (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Axial Displacement - Comp (1)¦Hi | Axial Displacement - Comp (1) | Hi | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Compressor (1)¦Hi | Axial Displacement - Comp (1) | 1000 | µm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Axial Displacement - Comp (1)¦HiHi | Axial Displacement - Comp (1) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Compressor (1)¦HiHi | Axial Displacement - Comp (1) |  | µm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Axial Displacement - Comp (1)¦Lo | Axial Displacement - Comp (1) | Lo | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Compressor (1)¦Lo | Axial Displacement - Comp (1) | -1000 | µm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (1) | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Axial Displacement - Comp (1)¦LoLo | Axial Displacement - Comp (1) | LoLo | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Compressor (1)¦LoLo | Axial Displacement - Comp (1) |  | µm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (1) | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Axial Displacement - Comp (1)¦Pre-alarm Hi | Axial Displacement - Comp (1) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Compressor (1)¦Pre-alarm Hi | Axial Displacement - Comp (1) | 900 | µm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Axial Displacement - Comp (1)¦Pre-alarm Lo | Axial Displacement - Comp (1) | Pré-alarme Lo | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Compressor (1)¦Pre-alarm Lo | Axial Displacement - Comp (1) | -900 | µm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (1) | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Axial Displacement - Comp (2) | Axial Displacement - Comp (2) |  |  |  | #N/A | Deslocamento Axial - Compressor (2) | Axial Displacement - Comp (2) | P50_ZE-1231182BA | µm |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Deslocamento Axial - Compressor (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Axial Displacement - Comp (2)¦Hi | Axial Displacement - Comp (2) | Hi | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Compressor (2)¦Hi | Axial Displacement - Comp (2) | 1000 | µm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Axial Displacement - Comp (2)¦HiHi | Axial Displacement - Comp (2) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Compressor (2)¦HiHi | Axial Displacement - Comp (2) |  | µm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Axial Displacement - Comp (2)¦Lo | Axial Displacement - Comp (2) | Lo | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Compressor (2)¦Lo | Axial Displacement - Comp (2) | -1000 | µm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (2) | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Axial Displacement - Comp (2)¦LoLo | Axial Displacement - Comp (2) | LoLo | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Compressor (2)¦LoLo | Axial Displacement - Comp (2) |  | µm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (2) | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Axial Displacement - Comp (2)¦Pre-alarm Hi | Axial Displacement - Comp (2) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Compressor (2)¦Pre-alarm Hi | Axial Displacement - Comp (2) | 900 | µm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Axial Displacement - Comp (2)¦Pre-alarm Lo | Axial Displacement - Comp (2) | Pré-alarme Lo | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Compressor (2)¦Pre-alarm Lo | Axial Displacement - Comp (2) | -900 | µm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (2) | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoFluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LOA (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1) | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1) |  |  |  | #N/A | Fluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LOA (1) | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1) | P50_FIT-1231263A | Nm3/h |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás | attribute | Fluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LOA (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoFluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LOA (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1)¦Hi | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1) | Hi | ¦ |  | #N/A | Fluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LOA (1)¦Hi | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1) | 5.2 | Nm3/h |  |  |  | subattribute | Fluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LOA (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoFluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LOA (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1)¦HiHi | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Fluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LOA (1)¦HiHi | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1) | 8.2 | Nm3/h |  |  |  | subattribute | Fluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LOA (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoFluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LOA (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1)¦Lo | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1) | Lo | ¦ |  | #N/A | Fluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LOA (1)¦Lo | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1) |  | Nm3/h |  |  |  | subattribute | Fluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LOA (1) | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoFluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LOA (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1)¦LoLo | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1) | LoLo | ¦ |  | #N/A | Fluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LOA (1)¦LoLo | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1) |  | Nm3/h |  |  |  | subattribute | Fluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LOA (1) | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoFluxo – Injeção de Gás de Separação (LA) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Flow - Separation Seal Gas Injection DE | Flow - Separation Seal Gas Injection DE |  |  |  | #N/A | Fluxo – Injeção de Gás de Separação (LA) | Flow - Separation Seal Gas Injection DE | P50_FIT-1231259A | Nm3/h |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás | attribute | Fluxo – Injeção de Gás de Separação (LA) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoFluxo – Injeção de Gás de Separação (LA) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Flow - Separation Seal Gas Injection DE¦Hi | Flow - Separation Seal Gas Injection DE | Hi | ¦ |  | #N/A | Fluxo – Injeção de Gás de Separação (LA)¦Hi | Flow - Separation Seal Gas Injection DE | 3.9 | Nm3/h |  |  |  | subattribute | Fluxo – Injeção de Gás de Separação (LA) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoFluxo – Injeção de Gás de Separação (LA) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Flow - Separation Seal Gas Injection DE¦Lo | Flow - Separation Seal Gas Injection DE | Lo | ¦ |  | #N/A | Fluxo – Injeção de Gás de Separação (LA)¦Lo | Flow - Separation Seal Gas Injection DE | 2 | Nm3/h |  |  |  | subattribute | Fluxo – Injeção de Gás de Separação (LA) | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoFluxo – Injeção de Gás de Separação (LOA) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Flow - Separation Seal Gas Injection NDE | Flow - Separation Seal Gas Injection NDE |  |  |  | #N/A | Fluxo – Injeção de Gás de Separação (LOA) | Flow - Separation Seal Gas Injection NDE | P50_FIT-1231260A | Nm3/h |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás | attribute | Fluxo – Injeção de Gás de Separação (LOA) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoFluxo – Injeção de Gás de Separação (LOA) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Flow - Separation Seal Gas Injection NDE¦Hi | Flow - Separation Seal Gas Injection NDE | Hi | ¦ |  | #N/A | Fluxo – Injeção de Gás de Separação (LOA)¦Hi | Flow - Separation Seal Gas Injection NDE | 3.9 | Nm3/h |  |  |  | subattribute | Fluxo – Injeção de Gás de Separação (LOA) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoFluxo – Injeção de Gás de Separação (LOA) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Flow - Separation Seal Gas Injection NDE¦Lo | Flow - Separation Seal Gas Injection NDE | Lo | ¦ |  | #N/A | Fluxo – Injeção de Gás de Separação (LOA)¦Lo | Flow - Separation Seal Gas Injection NDE | 2 | Nm3/h |  |  |  | subattribute | Fluxo – Injeção de Gás de Separação (LOA) | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoFluxo – Injeção de Gás Nitrogênio (LA) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection DE | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection DE |  |  |  | #N/A | Fluxo – Injeção de Gás Nitrogênio (LA) | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection DE | P50_FIT-1231254A | Nm3/h |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás | attribute | Fluxo – Injeção de Gás Nitrogênio (LA) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoFluxo – Injeção de Gás Nitrogênio (LA) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection DE¦Hi | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection DE | Hi | ¦ |  | #N/A | Fluxo – Injeção de Gás Nitrogênio (LA)¦Hi | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection DE | 41.5 | Nm3/h |  |  |  | subattribute | Fluxo – Injeção de Gás Nitrogênio (LA) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoFluxo – Injeção de Gás Nitrogênio (LA) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection DE¦Lo | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection DE | Lo | ¦ |  | #N/A | Fluxo – Injeção de Gás Nitrogênio (LA)¦Lo | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection DE | 8.1 | Nm3/h |  |  |  | subattribute | Fluxo – Injeção de Gás Nitrogênio (LA) | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoFluxo – Injeção de Gás Nitrogênio (LOA) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection NDE | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection NDE |  |  |  | #N/A | Fluxo – Injeção de Gás Nitrogênio (LOA) | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection NDE | P50_FIT-1231255A | Nm3/h |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás | attribute | Fluxo – Injeção de Gás Nitrogênio (LOA) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoFluxo – Injeção de Gás Nitrogênio (LOA) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection NDE¦Hi | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection NDE | Hi | ¦ |  | #N/A | Fluxo – Injeção de Gás Nitrogênio (LOA)¦Hi | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection NDE | 41.5 | Nm3/h |  |  |  | subattribute | Fluxo – Injeção de Gás Nitrogênio (LOA) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoFluxo – Injeção de Gás Nitrogênio (LOA) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection NDE¦Lo | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection NDE | Lo | ¦ |  | #N/A | Fluxo – Injeção de Gás Nitrogênio (LOA)¦Lo | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection NDE | 8.1 | Nm3/h |  |  |  | subattribute | Fluxo – Injeção de Gás Nitrogênio (LOA) | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoKeyphasor - Compressor | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Keyphasor - Compressor |  |  |  |  | Keyphasor - Compressor | Keyphasor - Compressor |  | P50_ST-1231102A | rpm |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Keyphasor - Compressor |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoNível - Scrubber | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Level - Scrubber |  |  |  |  | #N/A | Nível - Scrubber | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A)Level - Scrubber | P50_LT-1231106A | mm |  | Sensors - Scrubber; | Sensores - Scrubber | attribute | Nível - Scrubber |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoNível - Scrubber | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Level - Scrubber |  |  |  |  | #N/A | Nível - Scrubber | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A)Level - Scrubber | P50_LT-1231108A | mm |  | Sensors - Scrubber; | Sensores - Scrubber | attribute | Nível - Scrubber |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Descarga | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Pressure - Discharge LP | Pressure - Discharge LP |  |  |  | #N/A | Pressão - Descarga | Pressure - Discharge LP | P50_PT-1231128A | kPa |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Pressão - Descarga |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Descarga (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Pressure - Discharge (2) | Pressure - Discharge (2) |  |  |  | #N/A | Pressão - Descarga (2) | Pressure - Discharge (2) | P50_PIT-1231129A | kPa |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Pressão - Descarga (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Descarga (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Pressure - Discharge (2)¦Hi | Pressure - Discharge (2) | Hi | ¦ |  | #N/A | Pressão - Descarga (2)¦Hi | Pressure - Discharge (2) |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Descarga (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Descarga (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Pressure - Discharge (2)¦HiHi | Pressure - Discharge (2) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Pressão - Descarga (2)¦HiHi | Pressure - Discharge (2) |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Descarga (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Descarga (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Pressure - Discharge (2)¦Lo | Pressure - Discharge (2) | Lo | ¦ |  | #N/A | Pressão - Descarga (2)¦Lo | Pressure - Discharge (2) |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Descarga (2) | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Descarga (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Pressure - Discharge (2)¦LoLo | Pressure - Discharge (2) | LoLo | ¦ |  | #N/A | Pressão - Descarga (2)¦LoLo | Pressure - Discharge (2) |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Descarga (2) | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Sucção | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Pressure - Suction | Pressure - Suction LP |  |  |  | #N/A | Pressão - Sucção | Pressure - Suction LP | P50_PT-1231126A | kPa |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Pressão - Sucção |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Sucção (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Pressure - Suction | Pressure - Suction LP |  |  |  | #N/A | Pressão - Sucção (2) | Pressure - Suction LP | P50_PIT-1231123A | kPa |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Pressão - Sucção (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Sucção | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Pressure - Suction¦Hi | Pressure - Suction LP | Hi | ¦ |  | #N/A | Pressão - Sucção¦Hi | Pressure - Suction LP |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Sucção | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Sucção | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Pressure - Suction¦Hi | Pressure - Suction LP | Hi | ¦ |  | #N/A | Pressão - Sucção¦Hi | Pressure - Suction LP |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Sucção | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Sucção | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Pressure - Suction¦HiHi | Pressure - Suction LP | HiHi | ¦ |  | #N/A | Pressão - Sucção¦HiHi | Pressure - Suction LP |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Sucção | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Sucção | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Pressure - Suction¦HiHi | Pressure - Suction LP | HiHi | ¦ |  | #N/A | Pressão - Sucção¦HiHi | Pressure - Suction LP |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Sucção | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Sucção | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Pressure - Suction¦Lo | Pressure - Suction LP | Lo | ¦ |  | #N/A | Pressão - Sucção¦Lo | Pressure - Suction LP |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Sucção | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Sucção | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Pressure - Suction¦Lo | Pressure - Suction LP | Lo | ¦ |  | #N/A | Pressão - Sucção¦Lo | Pressure - Suction LP |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Sucção | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Sucção | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Pressure - Suction¦LoLo | Pressure - Suction LP | LoLo | ¦ |  | #N/A | Pressão - Sucção¦LoLo | Pressure - Suction LP |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Sucção | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Sucção | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Pressure - Suction¦LoLo | Pressure - Suction LP | LoLo | ¦ |  | #N/A | Pressão - Sucção¦LoLo | Pressure - Suction LP |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Sucção | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Sucção | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Pressure - Suction¦Pre-alarm Lo | Pressure - Suction LP | Pré-alarme Lo | ¦ |  | #N/A | Pressão - Sucção¦Pre-alarm Lo | Pressure - Suction LP |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Sucção | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Sucção | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Pressure - Suction¦Pre-alarm Lo | Pressure - Suction LP | Pré-alarme Lo | ¦ |  | #N/A | Pressão - Sucção¦Pre-alarm Lo | Pressure - Suction LP |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Sucção | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Descarga | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Discharge | Temperature - Discharge |  |  |  | #N/A | Temperatura - Descarga | Temperature - Discharge | P50_TIT-1231120A | °C |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Temperatura - Descarga |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Descarga (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Discharge (2) | Temperature - Discharge |  |  |  | #N/A | Temperatura - Descarga (2) | Temperature - Discharge | P50_TT-1231119A | °C |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Temperatura - Descarga (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Descarga (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Discharge (2)¦Hi | Temperature - Discharge (2) | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Descarga (2)¦Hi | Temperature - Discharge (2) |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Descarga (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Descarga (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Discharge (2)¦Lo | Temperature - Discharge (2) | Lo | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Descarga (2)¦Lo | Temperature - Discharge (2) |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Descarga (2) | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Descarga (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Discharge (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Discharge (2) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Descarga (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Discharge (2) |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Descarga (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Descarga (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Discharge (2)¦Pre-alarm Lo | Temperature - Discharge (2) | Pré-alarme Lo | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Descarga (2)¦Pre-alarm Lo | Temperature - Discharge (2) |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Descarga (2) | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Descarga | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Discharge¦Hi | Temperature - Discharge | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Descarga¦Hi | Temperature - Discharge |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Descarga | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Descarga | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Discharge¦HiHi | Temperature - Discharge | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Descarga¦HiHi | Temperature - Discharge |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Descarga | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Descarga | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Discharge¦Lo | Temperature - Discharge | Lo | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Descarga¦Lo | Temperature - Discharge |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Descarga | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Descarga | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Discharge¦Pre-alarm Hi | Temperature - Discharge | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Descarga¦Pre-alarm Hi | Temperature - Discharge |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Descarga | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Descarga | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Discharge¦Pre-alarm Lo | Temperature - Discharge | Pré-alarme Lo | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Descarga¦Pre-alarm Lo | Temperature - Discharge |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Descarga | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) |  |  |  | #N/A | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) | P50_TE-1231204A | °C |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1)¦Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1)¦Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) | 110 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1)¦HiHi | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1)¦HiHi | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) | 121 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) | 84 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) |  |  |  | #N/A | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) | P50_TE-1231203A | °C |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1)¦Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1)¦Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) | 110 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1)¦HiHi | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1)¦HiHi | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) | 121 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) | 99 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Comp DE Bearing (1) | Temperature - Comp DE Bearing (1) |  |  |  | #N/A | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) | Temperature - Comp DE Bearing (1) | P50_TE-1231201A | °C |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Comp DE Bearing (1)¦Hi | Temperature - Comp DE Bearing (1) | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1)¦Hi | Temperature - Comp DE Bearing (1) | 110 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Comp DE Bearing (1)¦HiHi | Temperature - Comp DE Bearing (1) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1)¦HiHi | Temperature - Comp DE Bearing (1) | 121 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Comp DE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp DE Bearing (1) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp DE Bearing (1) | 79 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Comp NDE Bearing (1) | Temperature - Comp NDE Bearing (1) |  |  |  | #N/A | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) | Temperature - Comp NDE Bearing (1) | P50_TE-1231202A | °C |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Comp NDE Bearing (1)¦Hi | Temperature - Comp NDE Bearing (1) | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦Hi | Temperature - Comp NDE Bearing (1) | 110 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Comp NDE Bearing (1)¦HiHi | Temperature - Comp NDE Bearing (1) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦HiHi | Temperature - Comp NDE Bearing (1) | 121 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Comp NDE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp NDE Bearing (1) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp NDE Bearing (1) | 83 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LA | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Lube Oil DE Bearing Return | Temperature - Lube Oil DE Bearing Return |  |  |  | #N/A | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LA | Temperature - Lube Oil DE Bearing Return | P50_TE-1231155A | °C |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensores - Sistema de Lubrificação | attribute | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LA |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LA | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Lube Oil DE Bearing Return¦Hi | Temperature - Lube Oil DE Bearing Return | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LA¦Hi | Temperature - Lube Oil DE Bearing Return | 85 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LA | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LA | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Lube Oil DE Bearing Return¦HiHi | Temperature - Lube Oil DE Bearing Return | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LA¦HiHi | Temperature - Lube Oil DE Bearing Return |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LA | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LA | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Lube Oil DE Bearing Return¦Pre-alarm Hi | Temperature - Lube Oil DE Bearing Return | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LA¦Pre-alarm Hi | Temperature - Lube Oil DE Bearing Return | 78 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LA | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LOA | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Lube Oil NDE Bearing Return | Temperature - Lube Oil NDE Bearing Return |  |  |  | #N/A | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LOA | Temperature - Lube Oil NDE Bearing Return | P50_TE-1231156A | °C |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensores - Sistema de Lubrificação | attribute | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LOA |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LOA | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Lube Oil NDE Bearing Return¦Hi | Temperature - Lube Oil NDE Bearing Return | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LOA¦Hi | Temperature - Lube Oil NDE Bearing Return | 85 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LOA | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LOA | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Lube Oil NDE Bearing Return¦HiHi | Temperature - Lube Oil NDE Bearing Return | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LOA¦HiHi | Temperature - Lube Oil NDE Bearing Return |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LOA | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LOA | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Lube Oil NDE Bearing Return¦Pre-alarm Hi | Temperature - Lube Oil NDE Bearing Return | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LOA¦Pre-alarm Hi | Temperature - Lube Oil NDE Bearing Return | 78 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LOA | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Sucção | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Suction LP | Temperature - Suction LP |  |  |  | #N/A | Temperatura - Sucção | Temperature - Suction LP | P50_TIT-1231117A | °C |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Temperatura - Sucção |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Sucção | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Suction¦Hi | Temperature - Suction | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Sucção¦Hi | Temperature - Suction |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Sucção | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Sucção | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Suction¦Lo | Temperature - Suction | Lo | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Sucção¦Lo | Temperature - Suction |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Sucção | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Sucção | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Suction¦Pre-alarm Hi | Temperature - Suction | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Sucção¦Pre-alarm Hi | Temperature - Suction |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Sucção | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Sucção | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Temperature - Suction¦Pre-alarm Lo | Temperature - Suction | Pré-alarme Lo | ¦ |  | Temperatura - Sucção | Temperatura - Sucção¦Pre-alarm Lo | Temperature - Suction |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Sucção | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVazão - Sucção | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Flow - Suction | Flow - Suction |  |  |  | #N/A | Vazão - Sucção | Flow - Suction | P50_FIT-1231102A | mmH2O |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Vazão - Sucção |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LA) (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Vibration - Comp DE Bearing (1) | Vibration - Comp DE Bearing (1) |  |  |  | #N/A | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1) | Vibration - Comp DE Bearing (1) | P50_VE-1231188XA | µm |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LA) (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Vibration - Comp DE Bearing (1)¦Hi | Vibration - Comp DE Bearing (1) | Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1)¦Hi | Vibration - Comp DE Bearing (1) | 38 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LA) (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Vibration - Comp DE Bearing (1)¦HiHi | Vibration - Comp DE Bearing (1) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1)¦HiHi | Vibration - Comp DE Bearing (1) | 48 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LA) (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Vibration - Comp DE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Comp DE Bearing (1) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Comp DE Bearing (1) | 34.2 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LA) (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Vibration - Comp DE Bearing (2) | Vibration - Comp DE Bearing (2) |  |  |  | #N/A | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2) | Vibration - Comp DE Bearing (2) | P50_VE-1231188YA | µm |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LA) (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Vibration - Comp DE Bearing (2)¦Hi | Vibration - Comp DE Bearing (2) | Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2)¦Hi | Vibration - Comp DE Bearing (2) | 38 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LA) (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Vibration - Comp DE Bearing (2)¦HiHi | Vibration - Comp DE Bearing (2) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2)¦HiHi | Vibration - Comp DE Bearing (2) | 48 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LA) (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Vibration - Comp DE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Comp DE Bearing (2) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Comp DE Bearing (2) | 34.2 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Vibration - Comp NDE Bearing (1) | Vibration - Comp NDE Bearing (1) |  |  |  | #N/A | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) | Vibration - Comp NDE Bearing (1) | P50_VE-1231189XA | µm |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Vibration - Comp NDE Bearing (1)¦Hi | Vibration - Comp NDE Bearing (1) | Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦Hi | Vibration - Comp NDE Bearing (1) | 38 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Vibration - Comp NDE Bearing (1)¦HiHi | Vibration - Comp NDE Bearing (1) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦HiHi | Vibration - Comp NDE Bearing (1) | 48 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Vibration - Comp NDE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Comp NDE Bearing (1) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Comp NDE Bearing (1) | 34.2 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Vibration - Comp NDE Bearing (2) | Vibration - Comp NDE Bearing (2) |  |  |  | #N/A | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) | Vibration - Comp NDE Bearing (2) | P50_VE-1231189YA | µm |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Vibration - Comp NDE Bearing (2)¦Hi | Vibration - Comp NDE Bearing (2) | Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2)¦Hi | Vibration - Comp NDE Bearing (2) | 38 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Vibration - Comp NDE Bearing (2)¦HiHi | Vibration - Comp NDE Bearing (2) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2)¦HiHi | Vibration - Comp NDE Bearing (2) | 48 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) |  |  | Vibration - Comp NDE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Comp NDE Bearing (2) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Comp NDE Bearing (2) | 34.2 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDelta de Pressão – Filtro de Injeção de Gás de Separação | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter |  |  |  | #N/A | Delta de Pressão – Filtro de Injeção de Gás de Separação | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter | P50_PDT-1231256B | kPa |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás | attribute | Delta de Pressão – Filtro de Injeção de Gás de Separação |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDelta de Pressão – Filtro de Injeção de Gás de Separação | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter¦Hi | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter | Hi | ¦ |  | #N/A | Delta de Pressão – Filtro de Injeção de Gás de Separação¦Hi | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter | 1.37 | kPa |  |  |  | subattribute | Delta de Pressão – Filtro de Injeção de Gás de Separação | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDelta de Pressão – Filtro de Injeção de Gás de Separação | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter¦HiHi | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter | HiHi | ¦ |  | #N/A | Delta de Pressão – Filtro de Injeção de Gás de Separação¦HiHi | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter |  | kPa |  |  |  | subattribute | Delta de Pressão – Filtro de Injeção de Gás de Separação | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDelta de Pressão – Filtro de Injeção de Gás de Separação | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter¦Lo | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter | Lo | ¦ |  | #N/A | Delta de Pressão – Filtro de Injeção de Gás de Separação¦Lo | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter |  | kPa |  |  |  | subattribute | Delta de Pressão – Filtro de Injeção de Gás de Separação | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDelta de Pressão – Filtro de Injeção de Gás de Separação | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter¦LoLo | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter | LoLo | ¦ |  | #N/A | Delta de Pressão – Filtro de Injeção de Gás de Separação¦LoLo | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter |  | kPa |  |  |  | subattribute | Delta de Pressão – Filtro de Injeção de Gás de Separação | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDelta de Pressão – Filtro de Injeção de Gás de Separação | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter¦Pre-alarm Hi | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Delta de Pressão – Filtro de Injeção de Gás de Separação¦Pre-alarm Hi | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter | 1.233 | kPa |  |  |  | subattribute | Delta de Pressão – Filtro de Injeção de Gás de Separação | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDelta de Pressão – Filtro de Injeção de Gás de Separação | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter¦Pre-alarm Lo | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter | Pré-alarme Lo | ¦ |  | #N/A | Delta de Pressão – Filtro de Injeção de Gás de Separação¦Pre-alarm Lo | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter |  | kPa |  |  |  | subattribute | Delta de Pressão – Filtro de Injeção de Gás de Separação | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDelta de Pressão - Filtro de Sucção IP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Delta Pressure - Suction Filter LP | Delta Pressure - Suction Filter LP |  |  |  | #N/A | Delta de Pressão - Filtro de Sucção IP | Delta Pressure - Suction Filter LP | P50_PDT-1231115B | kPa |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo IP | attribute | Delta de Pressão - Filtro de Sucção IP |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDelta de Pressão - Filtro de Sucção IP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Delta Pressure - Suction Filter LP¦Hi | Delta Pressure - Suction Filter LP |  |  |  | #N/A | Delta de Pressão - Filtro de Sucção IP¦Hi | Delta Pressure - Suction Filter LP |  | kPa |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo IP | subattribute | Delta de Pressão - Filtro de Sucção IP | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDelta de Pressão - Filtro de Sucção IP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Delta Pressure - Suction Filter LP¦HiHi | Delta Pressure - Suction Filter LP |  |  |  | #N/A | Delta de Pressão - Filtro de Sucção IP¦HiHi | Delta Pressure - Suction Filter LP |  | kPa |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo IP | subattribute | Delta de Pressão - Filtro de Sucção IP | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDelta de Pressão - Filtro de Sucção IP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Delta Pressure - Suction Filter LP¦Pre-alarm Hi | Delta Pressure - Suction Filter LP |  |  |  | #N/A | Delta de Pressão - Filtro de Sucção IP¦Pre-alarm Hi | Delta Pressure - Suction Filter LP |  | kPa |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo IP | subattribute | Delta de Pressão - Filtro de Sucção IP | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDelta de Pressão - Filtro de Sucção LP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Delta Pressure - Suction Filter LP | Delta Pressure - Suction Filter LP |  |  |  | #N/A | Delta de Pressão - Filtro de Sucção LP | Delta Pressure - Suction Filter LP | P50_PDT-1231104B | kPa |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo LP | attribute | Delta de Pressão - Filtro de Sucção LP |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDelta de Pressão - Filtro de Sucção LP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Delta Pressure - Suction Filter LP¦Hi | Delta Pressure - Suction Filter LP |  |  |  | #N/A | Delta de Pressão - Filtro de Sucção LP¦Hi | Delta Pressure - Suction Filter LP |  | kPa |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo LP | subattribute | Delta de Pressão - Filtro de Sucção LP | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDelta de Pressão - Filtro de Sucção LP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Delta Pressure - Suction Filter LP¦HiHi | Delta Pressure - Suction Filter LP |  |  |  | #N/A | Delta de Pressão - Filtro de Sucção LP¦HiHi | Delta Pressure - Suction Filter LP |  | kPa |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo LP | subattribute | Delta de Pressão - Filtro de Sucção LP | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDelta de Pressão - Filtro de Sucção LP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Delta Pressure - Suction Filter LP¦Pre-alarm Hi | Delta Pressure - Suction Filter LP |  |  |  | #N/A | Delta de Pressão - Filtro de Sucção LP¦Pre-alarm Hi | Delta Pressure - Suction Filter LP |  | kPa |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo LP | subattribute | Delta de Pressão - Filtro de Sucção LP | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Axial Displacement - Comp (1) | Axial Displacement - Comp (1) |  |  |  | #N/A | Deslocamento Axial - Compressor (1) | Axial Displacement - Comp (1) | P50_ZE-1231181AB | µm |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Deslocamento Axial - Compressor (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Axial Displacement - Comp (1)¦Hi | Axial Displacement - Comp (1) | Hi | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Compressor (1)¦Hi | Axial Displacement - Comp (1) | 1000 | µm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Axial Displacement - Comp (1)¦HiHi | Axial Displacement - Comp (1) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Compressor (1)¦HiHi | Axial Displacement - Comp (1) |  | µm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Axial Displacement - Comp (1)¦Lo | Axial Displacement - Comp (1) | Lo | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Compressor (1)¦Lo | Axial Displacement - Comp (1) | -1000 | µm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (1) | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Axial Displacement - Comp (1)¦LoLo | Axial Displacement - Comp (1) | LoLo | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Compressor (1)¦LoLo | Axial Displacement - Comp (1) |  | µm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (1) | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Axial Displacement - Comp (1)¦Pre-alarm Hi | Axial Displacement - Comp (1) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Compressor (1)¦Pre-alarm Hi | Axial Displacement - Comp (1) | 900 | µm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Axial Displacement - Comp (1)¦Pre-alarm Lo | Axial Displacement - Comp (1) | Pré-alarme Lo | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Compressor (1)¦Pre-alarm Lo | Axial Displacement - Comp (1) | -900 | µm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (1) | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Axial Displacement - Comp (2) | Axial Displacement - Comp (2) |  |  |  | #N/A | Deslocamento Axial - Compressor (2) | Axial Displacement - Comp (2) | P50_ZE-1231181BB | µm |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Deslocamento Axial - Compressor (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Axial Displacement - Comp (2)¦Hi | Axial Displacement - Comp (2) | Hi | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Compressor (2)¦Hi | Axial Displacement - Comp (2) | 1000 | µm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Axial Displacement - Comp (2)¦HiHi | Axial Displacement - Comp (2) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Compressor (2)¦HiHi | Axial Displacement - Comp (2) |  | µm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Axial Displacement - Comp (2)¦Lo | Axial Displacement - Comp (2) | Lo | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Compressor (2)¦Lo | Axial Displacement - Comp (2) | -1000 | µm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (2) | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Axial Displacement - Comp (2)¦LoLo | Axial Displacement - Comp (2) | LoLo | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Compressor (2)¦LoLo | Axial Displacement - Comp (2) |  | µm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (2) | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Axial Displacement - Comp (2)¦Pre-alarm Hi | Axial Displacement - Comp (2) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Compressor (2)¦Pre-alarm Hi | Axial Displacement - Comp (2) | 900 | µm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Axial Displacement - Comp (2)¦Pre-alarm Lo | Axial Displacement - Comp (2) | Pré-alarme Lo | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Compressor (2)¦Pre-alarm Lo | Axial Displacement - Comp (2) | -900 | µm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (2) | Pre-alarm Lo | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Delta Pressure - Lube Oil Filter | Delta Pressure - Lube Oil Filter |  |  |  | #N/A | Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | Delta Pressure - Lube Oil Filter | P50_PDT-1231169B | kPa |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensores - Sistema de Lubrificação | attribute | Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante |  | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Delta Pressure - Lube Oil Filter¦Hi | Delta Pressure - Lube Oil Filter | Hi | ¦ |  | #N/A | Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante¦Hi | Delta Pressure - Lube Oil Filter | 140 | kPa |  |  |  | subattribute | Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | Hi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Delta Pressure - Lube Oil Filter¦HiHi | Delta Pressure - Lube Oil Filter | HiHi | ¦ |  | #N/A | Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante¦HiHi | Delta Pressure - Lube Oil Filter |  | kPa |  |  |  | subattribute | Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | HiHi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Delta Pressure - Lube Oil Filter¦Pre-alarm Hi | Delta Pressure - Lube Oil Filter | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante¦Pre-alarm Hi | Delta Pressure - Lube Oil Filter | 30 | kPa |  |  |  | subattribute | Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | Pre-alarm Hi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (1) | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (1) |  |  |  | #N/A | Fluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LA (1) | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (1) | P50_FIT-1231262B | Nm3/h |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás | attribute | Fluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LA (1) |  | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (1)¦Hi | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (1) | Hi | ¦ |  | #N/A | Fluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LA (1)¦Hi | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (1) | 1.4 | Nm3/h |  |  |  | subattribute | Fluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LA (1) | Hi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (1)¦HiHi | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (1) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Fluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LA (1)¦HiHi | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (1) | 2 | Nm3/h |  |  |  | subattribute | Fluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LA (1) | HiHi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (1)¦Lo | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (1) | Lo | ¦ |  | #N/A | Fluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LA (1)¦Lo | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (1) |  | Nm3/h |  |  |  | subattribute | Fluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LA (1) | Lo | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (1)¦LoLo | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (1) | LoLo | ¦ |  | #N/A | Fluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LA (1)¦LoLo | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (1) |  | Nm3/h |  |  |  | subattribute | Fluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LA (1) | LoLo | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1) | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1) |  |  |  | #N/A | Fluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LOA (1) | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1) | P50_FIT-1231264B | Nm3/h |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás | attribute | Fluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LOA (1) |  | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1)¦Hi | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1) | Hi | ¦ |  | #N/A | Fluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LOA (1)¦Hi | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1) | 1.4 | Nm3/h |  |  |  | subattribute | Fluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LOA (1) | Hi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1)¦HiHi | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Fluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LOA (1)¦HiHi | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1) | 2 | Nm3/h |  |  |  | subattribute | Fluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LOA (1) | HiHi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1)¦Lo | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1) | Lo | ¦ |  | #N/A | Fluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LOA (1)¦Lo | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1) |  | Nm3/h |  |  |  | subattribute | Fluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LOA (1) | Lo | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1)¦LoLo | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1) | LoLo | ¦ |  | #N/A | Fluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LOA (1)¦LoLo | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1) |  | Nm3/h |  |  |  | subattribute | Fluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LOA (1) | LoLo | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Flow - Separation Seal Gas Injection DE | Flow - Separation Seal Gas Injection DE |  |  |  | #N/A | Fluxo – Injeção de Gás de Separação (LA) | Flow - Separation Seal Gas Injection DE | P50_FIT-1231257B | Nm3/h |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás | attribute | Fluxo – Injeção de Gás de Separação (LA) |  | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Flow - Separation Seal Gas Injection DE¦Hi | Flow - Separation Seal Gas Injection DE | Hi | ¦ |  | #N/A | Fluxo – Injeção de Gás de Separação (LA)¦Hi | Flow - Separation Seal Gas Injection DE | 3.9 | Nm3/h |  |  |  | subattribute | Fluxo – Injeção de Gás de Separação (LA) | Hi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Flow - Separation Seal Gas Injection DE¦Lo | Flow - Separation Seal Gas Injection DE | Lo | ¦ |  | #N/A | Fluxo – Injeção de Gás de Separação (LA)¦Lo | Flow - Separation Seal Gas Injection DE | 2 | Nm3/h |  |  |  | subattribute | Fluxo – Injeção de Gás de Separação (LA) | Lo | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Flow - Separation Seal Gas Injection NDE | Flow - Separation Seal Gas Injection NDE |  |  |  | #N/A | Fluxo – Injeção de Gás de Separação (LOA) | Flow - Separation Seal Gas Injection NDE | P50_FIT-1231258B | Nm3/h |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás | attribute | Fluxo – Injeção de Gás de Separação (LOA) |  | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Flow - Separation Seal Gas Injection NDE¦Hi | Flow - Separation Seal Gas Injection NDE | Hi | ¦ |  | #N/A | Fluxo – Injeção de Gás de Separação (LOA)¦Hi | Flow - Separation Seal Gas Injection NDE | 3.9 | Nm3/h |  |  |  | subattribute | Fluxo – Injeção de Gás de Separação (LOA) | Hi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Flow - Separation Seal Gas Injection NDE¦Lo | Flow - Separation Seal Gas Injection NDE | Lo | ¦ |  | #N/A | Fluxo – Injeção de Gás de Separação (LOA)¦Lo | Flow - Separation Seal Gas Injection NDE | 2 | Nm3/h |  |  |  | subattribute | Fluxo – Injeção de Gás de Separação (LOA) | Lo | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection DE | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection DE |  |  |  | #N/A | Fluxo – Injeção de Gás Nitrogênio (LA) | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection DE | P50_FIT-1231251B | Nm3/h |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás | attribute | Fluxo – Injeção de Gás Nitrogênio (LA) |  | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection DE¦Hi | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection DE | Hi | ¦ |  | #N/A | Fluxo – Injeção de Gás Nitrogênio (LA)¦Hi | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection DE | 5.2 | Nm3/h |  |  |  | subattribute | Fluxo – Injeção de Gás Nitrogênio (LA) | Hi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection DE¦Lo | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection DE | Lo | ¦ |  | #N/A | Fluxo – Injeção de Gás Nitrogênio (LA)¦Lo | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection DE | 1.6 | Nm3/h |  |  |  | subattribute | Fluxo – Injeção de Gás Nitrogênio (LA) | Lo | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection NDE | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection NDE |  |  |  | #N/A | Fluxo – Injeção de Gás Nitrogênio (LOA) | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection NDE | P50_FIT-1231252B | Nm3/h |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás | attribute | Fluxo – Injeção de Gás Nitrogênio (LOA) |  | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection NDE¦Hi | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection NDE | Hi | ¦ |  | #N/A | Fluxo – Injeção de Gás Nitrogênio (LOA)¦Hi | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection NDE | 5.2 | Nm3/h |  |  |  | subattribute | Fluxo – Injeção de Gás Nitrogênio (LOA) | Hi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection NDE¦Lo | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection NDE | Lo | ¦ |  | #N/A | Fluxo – Injeção de Gás Nitrogênio (LOA)¦Lo | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection NDE | 1.6 | Nm3/h |  |  |  | subattribute | Fluxo – Injeção de Gás Nitrogênio (LOA) | Lo | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Keyphasor - Compressor |  |  |  |  | Keyphasor - Compressor | Keyphasor - Compressor |  | P50_ST-1231102B | rpm |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Keyphasor - Compressor |  | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Level - Scrubber IP |  |  |  |  | #N/A | Nível - Scrubber IP | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B)Level - Scrubber IP | P50_LT-1231103B | mm |  | Sensors - Scrubber; | Sensores - Scrubber IP | attribute | Nível - Scrubber IP |  | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Level - Scrubber IP |  |  |  |  | #N/A | Nível - Scrubber IP (2) | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B)Level - Scrubber IP | P50_LT-1231105B | mm |  | Sensors - Scrubber; | Sensores - Scrubber IP | attribute | Nível - Scrubber IP (2) |  | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Level - Scrubber LP |  |  |  |  | #N/A | Nível - Scrubber LP | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B)Level - Scrubber LP | P50_LT-1231100B | mm |  | Sensors - Scrubber; | Sensores - Scrubber LP | attribute | Nível - Scrubber LP |  | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Level - Scrubber LP |  |  |  |  | #N/A | Nível - Scrubber LP (2) | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B)Level - Scrubber LP | P50_LT-1231102B | mm |  | Sensors - Scrubber; | Sensores - Scrubber LP | attribute | Nível - Scrubber LP (2) |  | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Level - Lube Oil Tank (1) | Level - Lube Oil Tank (1) |  |  |  | #N/A | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | Level - Lube Oil Tank (1) | P50_LT-1231161B | % |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensores - Sistema de Lubrificação | attribute | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) |  | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Level - Lube Oil Tank (1)¦Hi | Level - Lube Oil Tank (1) | Hi | ¦ |  | #N/A | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1)¦Hi | Level - Lube Oil Tank (1) |  | % |  |  |  | subattribute | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | Hi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Level - Lube Oil Tank (1)¦HiHi | Level - Lube Oil Tank (1) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1)¦HiHi | Level - Lube Oil Tank (1) |  | % |  |  |  | subattribute | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | HiHi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Level - Lube Oil Tank (1)¦Lo | Level - Lube Oil Tank (1) | Lo | ¦ |  | #N/A | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1)¦Lo | Level - Lube Oil Tank (1) |  | % |  |  |  | subattribute | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | Lo | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Level - Lube Oil Tank (1)¦LoLo | Level - Lube Oil Tank (1) | LoLo | ¦ |  | #N/A | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1)¦LoLo | Level - Lube Oil Tank (1) | 41 | % |  |  |  | subattribute | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | LoLo | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Level - Lube Oil Tank (1)¦Pre-alarm Hi | Level - Lube Oil Tank (1) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1)¦Pre-alarm Hi | Level - Lube Oil Tank (1) |  | % |  |  |  | subattribute | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Level - Lube Oil Tank (1)¦Pre-alarm Lo | Level - Lube Oil Tank (1) | Pré-alarme Lo | ¦ |  | #N/A | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1)¦Pre-alarm Lo | Level - Lube Oil Tank (1) | 49.2 | % |  |  |  | subattribute | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | Pre-alarm Lo | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Pressure - Lube Oil Auxiliary Pump Discharge | Pressure - Lube Oil Auxiliary Pump Discharge |  |  |  | #N/A | Pressão – Descarga da Bomba Auxiliar de Óleo Lubrificante | Pressure - Lube Oil Auxiliary Pump Discharge | P50_PT-1231162B | kPa |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensores - Sistema de Lubrificação | attribute | Pressão – Descarga da Bomba Auxiliar de Óleo Lubrificante |  | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Pressure - Lube Oil Auxiliary Pump Discharge¦Hi | Pressure - Lube Oil Auxiliary Pump Discharge | Hi | ¦ |  | #N/A | Pressão – Descarga da Bomba Auxiliar de Óleo Lubrificante¦Hi | Pressure - Lube Oil Auxiliary Pump Discharge | 300 | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão – Descarga da Bomba Auxiliar de Óleo Lubrificante | Hi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Pressure - Lube Oil Auxiliary Pump Discharge¦Lo | Pressure - Lube Oil Auxiliary Pump Discharge | Lo | ¦ |  | #N/A | Pressão – Descarga da Bomba Auxiliar de Óleo Lubrificante¦Lo | Pressure - Lube Oil Auxiliary Pump Discharge |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão – Descarga da Bomba Auxiliar de Óleo Lubrificante | Lo | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Pressure - Lube Oil Auxiliary Pump Discharge¦LoLo | Pressure - Lube Oil Auxiliary Pump Discharge | LoLo | ¦ |  | #N/A | Pressão – Descarga da Bomba Auxiliar de Óleo Lubrificante¦LoLo | Pressure - Lube Oil Auxiliary Pump Discharge |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão – Descarga da Bomba Auxiliar de Óleo Lubrificante | LoLo | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Pressure - Lube Oil Auxiliary Pump Discharge¦Pre-alarm Hi | Pressure - Lube Oil Auxiliary Pump Discharge | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Pressão – Descarga da Bomba Auxiliar de Óleo Lubrificante¦Pre-alarm Hi | Pressure - Lube Oil Auxiliary Pump Discharge | 270 | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão – Descarga da Bomba Auxiliar de Óleo Lubrificante | Pre-alarm Hi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Pressure - Lube Oil Auxiliary Pump Discharge¦Pre-alarm Lo | Pressure - Lube Oil Auxiliary Pump Discharge | Pré-alarme Lo | ¦ |  | #N/A | Pressão – Descarga da Bomba Auxiliar de Óleo Lubrificante¦Pre-alarm Lo | Pressure - Lube Oil Auxiliary Pump Discharge |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão – Descarga da Bomba Auxiliar de Óleo Lubrificante | Pre-alarm Lo | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Pressure - Lube Oil Emergency Pump Discharge | Pressure - Lube Oil Emergency Pump Discharge |  |  |  | #N/A | Pressão – Descarga da Bomba de Emergência de Óleo Lubrificante | Pressure - Lube Oil Emergency Pump Discharge | P50_PT-1231164B | kPa |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensores - Sistema de Lubrificação | attribute | Pressão – Descarga da Bomba de Emergência de Óleo Lubrificante |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão – Descarga da Bomba Principal de Óleo Lubrificante | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Pressure - Lube Oil Main Pump Discharge | Pressure - Lube Oil Main Pump Discharge |  |  |  | #N/A | Pressão – Descarga da Bomba Principal de Óleo Lubrificante | Pressure - Lube Oil Main Pump Discharge | P50_PT-1231160B | kPa |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensores - Sistema de Lubrificação | attribute | Pressão – Descarga da Bomba Principal de Óleo Lubrificante |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão – Descarga da Bomba Principal de Óleo Lubrificante | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Pressure - Lube Oil Main Pump Discharge¦Hi | Pressure - Lube Oil Main Pump Discharge | Hi | ¦ |  | #N/A | Pressão – Descarga da Bomba Principal de Óleo Lubrificante¦Hi | Pressure - Lube Oil Main Pump Discharge | 300 | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão – Descarga da Bomba Principal de Óleo Lubrificante | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão – Descarga da Bomba Principal de Óleo Lubrificante | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Pressure - Lube Oil Main Pump Discharge¦Lo | Pressure - Lube Oil Main Pump Discharge | Lo | ¦ |  | #N/A | Pressão – Descarga da Bomba Principal de Óleo Lubrificante¦Lo | Pressure - Lube Oil Main Pump Discharge |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão – Descarga da Bomba Principal de Óleo Lubrificante | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão – Descarga da Bomba Principal de Óleo Lubrificante | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Pressure - Lube Oil Main Pump Discharge¦LoLo | Pressure - Lube Oil Main Pump Discharge | LoLo | ¦ |  | #N/A | Pressão – Descarga da Bomba Principal de Óleo Lubrificante¦LoLo | Pressure - Lube Oil Main Pump Discharge |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão – Descarga da Bomba Principal de Óleo Lubrificante | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão – Descarga da Bomba Principal de Óleo Lubrificante | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Pressure - Lube Oil Main Pump Discharge¦Pre-alarm Hi | Pressure - Lube Oil Main Pump Discharge | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Pressão – Descarga da Bomba Principal de Óleo Lubrificante¦Pre-alarm Hi | Pressure - Lube Oil Main Pump Discharge | 270 | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão – Descarga da Bomba Principal de Óleo Lubrificante | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão – Descarga da Bomba Principal de Óleo Lubrificante | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Pressure - Lube Oil Main Pump Discharge¦Pre-alarm Lo | Pressure - Lube Oil Main Pump Discharge | Pré-alarme Lo | ¦ |  | #N/A | Pressão – Descarga da Bomba Principal de Óleo Lubrificante¦Pre-alarm Lo | Pressure - Lube Oil Main Pump Discharge |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão – Descarga da Bomba Principal de Óleo Lubrificante | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Descarga IP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Pressure - Discharge LP | Pressure - Discharge LP |  |  |  | #N/A | Pressão - Descarga IP | Pressure - Discharge LP | P50_PT-1231119B | kPa |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo IP | attribute | Pressão - Descarga IP |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Descarga IP (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Pressure - Discharge (2) | Pressure - Discharge (2) |  |  |  | #N/A | Pressão - Descarga IP (2) | Pressure - Discharge (2) | P50_PIT-1231112B | kPa |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo IP | attribute | Pressão - Descarga IP (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Descarga IP (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Pressure - Discharge (2)¦Hi | Pressure - Discharge (2) | Hi | ¦ |  | #N/A | Pressão - Descarga IP (2)¦Hi | Pressure - Discharge (2) |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Descarga IP (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Descarga IP (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Pressure - Discharge (2)¦HiHi | Pressure - Discharge (2) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Pressão - Descarga IP (2)¦HiHi | Pressure - Discharge (2) |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Descarga IP (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Descarga IP (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Pressure - Discharge (2)¦Lo | Pressure - Discharge (2) | Lo | ¦ |  | #N/A | Pressão - Descarga IP (2)¦Lo | Pressure - Discharge (2) |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Descarga IP (2) | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Descarga IP (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Pressure - Discharge (2)¦LoLo | Pressure - Discharge (2) | LoLo | ¦ |  | #N/A | Pressão - Descarga IP (2)¦LoLo | Pressure - Discharge (2) |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Descarga IP (2) | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Descarga LP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Pressure - Discharge LP | Pressure - Discharge LP |  |  |  | #N/A | Pressão - Descarga LP | Pressure - Discharge LP | P50_PT-1231107B | kPa |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo LP | attribute | Pressão - Descarga LP |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Descarga LP (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Pressure - Discharge (2) | Pressure - Discharge (2) |  |  |  | #N/A | Pressão - Descarga LP (2) | Pressure - Discharge (2) | P50_PIT-1231111B | kPa |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo LP | attribute | Pressão - Descarga LP (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Descarga LP (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Pressure - Discharge (2)¦Hi | Pressure - Discharge (2) | Hi | ¦ |  | #N/A | Pressão - Descarga LP (2)¦Hi | Pressure - Discharge (2) |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Descarga LP (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Descarga LP (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Pressure - Discharge (2)¦HiHi | Pressure - Discharge (2) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Pressão - Descarga LP (2)¦HiHi | Pressure - Discharge (2) |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Descarga LP (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Descarga LP (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Pressure - Discharge (2)¦Lo | Pressure - Discharge (2) | Lo | ¦ |  | #N/A | Pressão - Descarga LP (2)¦Lo | Pressure - Discharge (2) |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Descarga LP (2) | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Descarga LP (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Pressure - Discharge (2)¦LoLo | Pressure - Discharge (2) | LoLo | ¦ |  | #N/A | Pressão - Descarga LP (2)¦LoLo | Pressure - Discharge (2) |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Descarga LP (2) | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Injeção de Gás de Separação (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Pressure - Separation Gas Injection (1) | Pressure - Separation Gas Injection (1) |  |  |  | #N/A | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1) | Pressure - Separation Gas Injection (1) | P50_PT-1231256B | kPa |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás | attribute | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Injeção de Gás de Separação (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦Hi | Pressure - Separation Gas Injection (1) | Hi | ¦ |  | #N/A | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1)¦Hi | Pressure - Separation Gas Injection (1) |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Injeção de Gás de Separação (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦HiHi | Pressure - Separation Gas Injection (1) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1)¦HiHi | Pressure - Separation Gas Injection (1) |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Injeção de Gás de Separação (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦Lo | Pressure - Separation Gas Injection (1) | Lo | ¦ |  | #N/A | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1)¦Lo | Pressure - Separation Gas Injection (1) | 0.62 | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1) | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Injeção de Gás de Separação (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦LoLo | Pressure - Separation Gas Injection (1) | LoLo | ¦ |  | #N/A | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1)¦LoLo | Pressure - Separation Gas Injection (1) |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1) | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Injeção de Gás de Separação (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦Pre-alarm Hi | Pressure - Separation Gas Injection (1) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1)¦Pre-alarm Hi | Pressure - Separation Gas Injection (1) |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Injeção de Gás de Separação (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦Pre-alarm Lo | Pressure - Separation Gas Injection (1) | Pré-alarme Lo | ¦ |  | #N/A | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1)¦Pre-alarm Lo | Pressure - Separation Gas Injection (1) | 0.682 | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1) | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão – Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Pressure - Lube Oil Bearings Header | Pressure - Lube Oil Bearings Header |  |  |  | #N/A | Pressão – Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais | Pressure - Lube Oil Bearings Header | P50_PT-1231152B | kPa |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensores - Sistema de Lubrificação | attribute | Pressão – Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão – Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Pressure - Lube Oil Bearings Header¦Hi | Pressure - Lube Oil Bearings Header | Hi | ¦ |  | #N/A | Pressão – Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais¦Hi | Pressure - Lube Oil Bearings Header |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão – Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão – Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Pressure - Lube Oil Bearings Header¦Lo | Pressure - Lube Oil Bearings Header | Lo | ¦ |  | #N/A | Pressão – Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais¦Lo | Pressure - Lube Oil Bearings Header |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão – Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão – Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Pressure - Lube Oil Bearings Header¦LoLo | Pressure - Lube Oil Bearings Header | LoLo | ¦ |  | #N/A | Pressão – Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais¦LoLo | Pressure - Lube Oil Bearings Header | 55 | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão – Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão – Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Pressure - Lube Oil Bearings Header¦Pre-alarm Hi | Pressure - Lube Oil Bearings Header | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Pressão – Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais¦Pre-alarm Hi | Pressure - Lube Oil Bearings Header |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão – Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão – Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Pressure - Lube Oil Bearings Header¦Pre-alarm Lo | Pressure - Lube Oil Bearings Header | Pré-alarme Lo | ¦ |  | #N/A | Pressão – Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais¦Pre-alarm Lo | Pressure - Lube Oil Bearings Header | 100 | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão – Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão – Montante do Resfriador de Óleo Lubrificante | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Pressure - Upstream Lube Oil Cooler | Pressure - Upstream Lube Oil Cooler |  |  |  | #N/A | Pressão – Montante do Resfriador de Óleo Lubrificante | Pressure - Upstream Lube Oil Cooler | P50_PT-1231167B | kPa |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensores - Sistema de Lubrificação | attribute | Pressão – Montante do Resfriador de Óleo Lubrificante |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão – Montante do Resfriador de Óleo Lubrificante | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Pressure - Upstream Lube Oil Cooler¦Lo | Pressure - Upstream Lube Oil Cooler | Lo | ¦ |  | #N/A | Pressão – Montante do Resfriador de Óleo Lubrificante¦Lo | Pressure - Upstream Lube Oil Cooler |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão – Montante do Resfriador de Óleo Lubrificante | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão – Montante do Resfriador de Óleo Lubrificante | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Pressure - Upstream Lube Oil Cooler¦LoLo | Pressure - Upstream Lube Oil Cooler | LoLo | ¦ |  | #N/A | Pressão – Montante do Resfriador de Óleo Lubrificante¦LoLo | Pressure - Upstream Lube Oil Cooler | 600 | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão – Montante do Resfriador de Óleo Lubrificante | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão – Montante do Resfriador de Óleo Lubrificante | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Pressure - Upstream Lube Oil Cooler¦Pre-alarm Lo | Pressure - Upstream Lube Oil Cooler | Pré-alarme Lo | ¦ |  | #N/A | Pressão – Montante do Resfriador de Óleo Lubrificante¦Pre-alarm Lo | Pressure - Upstream Lube Oil Cooler | 720 | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão – Montante do Resfriador de Óleo Lubrificante | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Sucção IP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Pressure - Suction | Pressure - Suction LP |  |  |  | #N/A | Pressão - Sucção IP | Pressure - Suction LP | P50_PT-1231116B | kPa |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo IP | attribute | Pressão - Sucção IP |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Sucção IP (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Pressure - Suction | Pressure - Suction LP |  |  |  | #N/A | Pressão - Sucção IP (2) | Pressure - Suction LP | P50_PIT-1231113B | kPa |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo IP | attribute | Pressão - Sucção IP (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Sucção IP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Pressure - Suction¦Hi | Pressure - Suction LP | Hi | ¦ |  | #N/A | Pressão - Sucção IP¦Hi | Pressure - Suction LP |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Sucção IP | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Sucção IP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Pressure - Suction¦Hi | Pressure - Suction LP | Hi | ¦ |  | #N/A | Pressão - Sucção IP¦Hi | Pressure - Suction LP |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Sucção IP | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Sucção IP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Pressure - Suction¦HiHi | Pressure - Suction LP | HiHi | ¦ |  | #N/A | Pressão - Sucção IP¦HiHi | Pressure - Suction LP |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Sucção IP | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Sucção IP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Pressure - Suction¦HiHi | Pressure - Suction LP | HiHi | ¦ |  | #N/A | Pressão - Sucção IP¦HiHi | Pressure - Suction LP |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Sucção IP | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Sucção IP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Pressure - Suction¦Lo | Pressure - Suction LP | Lo | ¦ |  | #N/A | Pressão - Sucção IP¦Lo | Pressure - Suction LP |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Sucção IP | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Sucção IP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Pressure - Suction¦Lo | Pressure - Suction LP | Lo | ¦ |  | #N/A | Pressão - Sucção IP¦Lo | Pressure - Suction LP |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Sucção IP | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Sucção IP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Pressure - Suction¦LoLo | Pressure - Suction LP | LoLo | ¦ |  | #N/A | Pressão - Sucção IP¦LoLo | Pressure - Suction LP |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Sucção IP | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Sucção IP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Pressure - Suction¦LoLo | Pressure - Suction LP | LoLo | ¦ |  | #N/A | Pressão - Sucção IP¦LoLo | Pressure - Suction LP |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Sucção IP | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Sucção IP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Pressure - Suction¦Pre-alarm Lo | Pressure - Suction LP | Pré-alarme Lo | ¦ |  | #N/A | Pressão - Sucção IP¦Pre-alarm Lo | Pressure - Suction LP |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Sucção IP | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Sucção IP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Pressure - Suction¦Pre-alarm Lo | Pressure - Suction LP | Pré-alarme Lo | ¦ |  | #N/A | Pressão - Sucção IP¦Pre-alarm Lo | Pressure - Suction LP |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Sucção IP | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Sucção LP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Pressure - Suction | Pressure - Suction LP |  |  |  | #N/A | Pressão - Sucção LP | Pressure - Suction LP | P50_PIT-1231103B | kPa |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo LP | attribute | Pressão - Sucção LP |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Sucção LP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Pressure - Suction¦Hi | Pressure - Suction LP | Hi | ¦ |  | #N/A | Pressão - Sucção LP¦Hi | Pressure - Suction LP |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Sucção LP | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Sucção LP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Pressure - Suction¦HiHi | Pressure - Suction LP | HiHi | ¦ |  | #N/A | Pressão - Sucção LP¦HiHi | Pressure - Suction LP |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Sucção LP | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Sucção LP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Pressure - Suction¦Lo | Pressure - Suction LP | Lo | ¦ |  | #N/A | Pressão - Sucção LP¦Lo | Pressure - Suction LP |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Sucção LP | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Sucção LP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Pressure - Suction¦LoLo | Pressure - Suction LP | LoLo | ¦ |  | #N/A | Pressão - Sucção LP¦LoLo | Pressure - Suction LP |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Sucção LP | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Sucção LP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Pressure - Suction¦Pre-alarm Lo | Pressure - Suction LP | Pré-alarme Lo | ¦ |  | #N/A | Pressão - Sucção LP¦Pre-alarm Lo | Pressure - Suction LP |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Sucção LP | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoStatus – Bomba de Emergência de Óleo Lubrificante | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Status - Lube Oil Emergency Pump | Status - Lube Oil Emergency Pump |  |  |  | #N/A | Status – Bomba de Emergência de Óleo Lubrificante | Status - Lube Oil Emergency Pump | P50_YS-1231214B | #N/A |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensores - Sistema de Lubrificação | attribute | Status – Bomba de Emergência de Óleo Lubrificante |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Descarga IP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Discharge | Temperature - Discharge |  |  |  | #N/A | Temperatura - Descarga IP | Temperature - Discharge | P50_TIT-1231114B | °C |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo IP | attribute | Temperatura - Descarga IP |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Descarga IP (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Discharge (2) | Temperature - Discharge |  |  |  | #N/A | Temperatura - Descarga IP (2) | Temperature - Discharge | P50_TIT-1231113B | °C |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo IP | attribute | Temperatura - Descarga IP (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Descarga IP (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Discharge (2)¦Hi | Temperature - Discharge (2) | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Descarga IP (2)¦Hi | Temperature - Discharge (2) |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Descarga IP (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Descarga IP (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Discharge (2)¦Lo | Temperature - Discharge (2) | Lo | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Descarga IP (2)¦Lo | Temperature - Discharge (2) |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Descarga IP (2) | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Descarga IP (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Discharge (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Discharge (2) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Descarga IP (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Discharge (2) |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Descarga IP (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Descarga IP (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Discharge (2)¦Pre-alarm Lo | Temperature - Discharge (2) | Pré-alarme Lo | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Descarga IP (2)¦Pre-alarm Lo | Temperature - Discharge (2) |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Descarga IP (2) | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Descarga IP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Discharge¦Hi | Temperature - Discharge | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Descarga IP¦Hi | Temperature - Discharge |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Descarga IP | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Descarga IP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Discharge¦HiHi | Temperature - Discharge | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Descarga IP¦HiHi | Temperature - Discharge |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Descarga IP | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Descarga IP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Discharge¦Lo | Temperature - Discharge | Lo | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Descarga IP¦Lo | Temperature - Discharge |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Descarga IP | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Descarga IP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Discharge¦Pre-alarm Hi | Temperature - Discharge | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Descarga IP¦Pre-alarm Hi | Temperature - Discharge |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Descarga IP | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Descarga IP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Discharge¦Pre-alarm Lo | Temperature - Discharge | Pré-alarme Lo | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Descarga IP¦Pre-alarm Lo | Temperature - Discharge |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Descarga IP | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Descarga LP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Discharge | Temperature - Discharge |  |  |  | #N/A | Temperatura - Descarga LP | Temperature - Discharge | P50_TIT-1231107B | °C |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo LP | attribute | Temperatura - Descarga LP |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Descarga LP (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Discharge (2) | Temperature - Discharge |  |  |  | #N/A | Temperatura - Descarga LP (2) | Temperature - Discharge | P50_TT-1231106B | °C |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo LP | attribute | Temperatura - Descarga LP (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Descarga LP (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Discharge (2)¦Hi | Temperature - Discharge (2) | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Descarga LP (2)¦Hi | Temperature - Discharge (2) |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Descarga LP (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Descarga LP (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Discharge (2)¦Lo | Temperature - Discharge (2) | Lo | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Descarga LP (2)¦Lo | Temperature - Discharge (2) |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Descarga LP (2) | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Descarga LP (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Discharge (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Discharge (2) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Descarga LP (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Discharge (2) |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Descarga LP (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Descarga LP (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Discharge (2)¦Pre-alarm Lo | Temperature - Discharge (2) | Pré-alarme Lo | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Descarga LP (2)¦Pre-alarm Lo | Temperature - Discharge (2) |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Descarga LP (2) | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Descarga LP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Discharge¦Hi | Temperature - Discharge | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Descarga LP¦Hi | Temperature - Discharge |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Descarga LP | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Descarga LP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Discharge¦HiHi | Temperature - Discharge | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Descarga LP¦HiHi | Temperature - Discharge |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Descarga LP | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Descarga LP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Discharge¦Lo | Temperature - Discharge | Lo | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Descarga LP¦Lo | Temperature - Discharge |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Descarga LP | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Descarga LP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Discharge¦Pre-alarm Hi | Temperature - Discharge | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Descarga LP¦Pre-alarm Hi | Temperature - Discharge |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Descarga LP | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Descarga LP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Discharge¦Pre-alarm Lo | Temperature - Discharge | Pré-alarme Lo | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Descarga LP¦Pre-alarm Lo | Temperature - Discharge |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Descarga LP | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura – Jusante do Resfriador de Óleo Lubrificante | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Downstream Lube Oil Cooler | Temperature - Downstream Lube Oil Cooler |  |  |  | #N/A | Temperatura – Jusante do Resfriador de Óleo Lubrificante | Temperature - Downstream Lube Oil Cooler | P50_TT-1231165B | °C |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensores - Sistema de Lubrificação | attribute | Temperatura – Jusante do Resfriador de Óleo Lubrificante |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura – Jusante do Resfriador de Óleo Lubrificante | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Downstream Lube Oil Cooler¦Hi | Temperature - Downstream Lube Oil Cooler | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura – Jusante do Resfriador de Óleo Lubrificante¦Hi | Temperature - Downstream Lube Oil Cooler |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura – Jusante do Resfriador de Óleo Lubrificante | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura – Jusante do Resfriador de Óleo Lubrificante | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Downstream Lube Oil Cooler¦HiHi | Temperature - Downstream Lube Oil Cooler | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura – Jusante do Resfriador de Óleo Lubrificante¦HiHi | Temperature - Downstream Lube Oil Cooler | 60 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura – Jusante do Resfriador de Óleo Lubrificante | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura – Jusante do Resfriador de Óleo Lubrificante | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Downstream Lube Oil Cooler¦Pre-alarm Hi | Temperature - Downstream Lube Oil Cooler | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura – Jusante do Resfriador de Óleo Lubrificante¦Pre-alarm Hi | Temperature - Downstream Lube Oil Cooler | 58 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura – Jusante do Resfriador de Óleo Lubrificante | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) |  |  |  | #N/A | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) | P50_TE-1231200B | °C |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1)¦Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1)¦Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) | 110 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1)¦HiHi | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1)¦HiHi | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) | 121 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) | 71 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) |  |  |  | #N/A | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) | P50_TE-1231199B | °C |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1)¦Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1)¦Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) | 110 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1)¦HiHi | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1)¦HiHi | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) | 121 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) | 77 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Comp DE Bearing (1) | Temperature - Comp DE Bearing (1) |  |  |  | #N/A | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) | Temperature - Comp DE Bearing (1) | P50_TE-1231197B | °C |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Comp DE Bearing (1)¦Hi | Temperature - Comp DE Bearing (1) | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1)¦Hi | Temperature - Comp DE Bearing (1) | 110 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Comp DE Bearing (1)¦HiHi | Temperature - Comp DE Bearing (1) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1)¦HiHi | Temperature - Comp DE Bearing (1) | 121 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Comp DE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp DE Bearing (1) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp DE Bearing (1) | 82 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Comp NDE Bearing (1) | Temperature - Comp NDE Bearing (1) |  |  |  | #N/A | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) | Temperature - Comp NDE Bearing (1) | P50_TE-1231198B | °C |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Comp NDE Bearing (1)¦Hi | Temperature - Comp NDE Bearing (1) | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦Hi | Temperature - Comp NDE Bearing (1) | 110 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Comp NDE Bearing (1)¦HiHi | Temperature - Comp NDE Bearing (1) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦HiHi | Temperature - Comp NDE Bearing (1) | 121 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Comp NDE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp NDE Bearing (1) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp NDE Bearing (1) | 85 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LA | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Lube Oil DE Bearing Return | Temperature - Lube Oil DE Bearing Return |  |  |  | #N/A | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LA | Temperature - Lube Oil DE Bearing Return | P50_TE-1231153B | °C |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensores - Sistema de Lubrificação | attribute | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LA |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LA | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Lube Oil DE Bearing Return¦Hi | Temperature - Lube Oil DE Bearing Return | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LA¦Hi | Temperature - Lube Oil DE Bearing Return | 85 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LA | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LA | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Lube Oil DE Bearing Return¦HiHi | Temperature - Lube Oil DE Bearing Return | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LA¦HiHi | Temperature - Lube Oil DE Bearing Return |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LA | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LA | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Lube Oil DE Bearing Return¦Pre-alarm Hi | Temperature - Lube Oil DE Bearing Return | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LA¦Pre-alarm Hi | Temperature - Lube Oil DE Bearing Return | 78 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LA | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LOA | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Lube Oil NDE Bearing Return | Temperature - Lube Oil NDE Bearing Return |  |  |  | #N/A | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LOA | Temperature - Lube Oil NDE Bearing Return | P50_TE-1231154B | °C |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensores - Sistema de Lubrificação | attribute | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LOA |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LOA | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Lube Oil NDE Bearing Return¦Hi | Temperature - Lube Oil NDE Bearing Return | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LOA¦Hi | Temperature - Lube Oil NDE Bearing Return | 85 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LOA | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LOA | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Lube Oil NDE Bearing Return¦HiHi | Temperature - Lube Oil NDE Bearing Return | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LOA¦HiHi | Temperature - Lube Oil NDE Bearing Return |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LOA | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LOA | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Lube Oil NDE Bearing Return¦Pre-alarm Hi | Temperature - Lube Oil NDE Bearing Return | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LOA¦Pre-alarm Hi | Temperature - Lube Oil NDE Bearing Return | 76.5 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LOA | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Sucção IP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Suction LP | Temperature - Suction LP |  |  |  | #N/A | Temperatura - Sucção IP | Temperature - Suction LP | P50_TIT-1231111B | °C |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo IP | attribute | Temperatura - Sucção IP |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Sucção IP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Suction¦Hi | Temperature - Suction | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Sucção IP¦Hi | Temperature - Suction |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Sucção IP | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Sucção IP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Suction¦Lo | Temperature - Suction | Lo | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Sucção IP¦Lo | Temperature - Suction |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Sucção IP | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Sucção IP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Suction¦Pre-alarm Hi | Temperature - Suction | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Sucção IP¦Pre-alarm Hi | Temperature - Suction |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Sucção IP | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Sucção IP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Suction¦Pre-alarm Lo | Temperature - Suction | Pré-alarme Lo | ¦ |  | Temperatura - Sucção | Temperatura - Sucção IP¦Pre-alarm Lo | Temperature - Suction |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Sucção IP | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Sucção LP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Suction LP | Temperature - Suction LP |  |  |  | #N/A | Temperatura - Sucção LP | Temperature - Suction LP | P50_TIT-1231104B | °C |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo LP | attribute | Temperatura - Sucção LP |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Sucção LP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Suction¦Hi | Temperature - Suction | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Sucção LP¦Hi | Temperature - Suction |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Sucção LP | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Sucção LP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Suction¦Lo | Temperature - Suction | Lo | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Sucção LP¦Lo | Temperature - Suction |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Sucção LP | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Sucção LP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Suction¦Pre-alarm Hi | Temperature - Suction | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Sucção LP¦Pre-alarm Hi | Temperature - Suction |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Sucção LP | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Sucção LP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Suction¦Pre-alarm Lo | Temperature - Suction | Pré-alarme Lo | ¦ |  | Temperatura - Sucção | Temperatura - Sucção LP¦Pre-alarm Lo | Temperature - Suction |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Sucção LP | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Lube Oil Tank | Temperature - Lube Oil Tank |  |  |  | #N/A | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | Temperature - Lube Oil Tank | P50_TT-1231161B | °C |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensores - Sistema de Lubrificação | attribute | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Lube Oil Tank¦Hi | Temperature - Lube Oil Tank | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante¦Hi | Temperature - Lube Oil Tank |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Lube Oil Tank¦HiHi | Temperature - Lube Oil Tank | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante¦HiHi | Temperature - Lube Oil Tank |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Lube Oil Tank¦Lo | Temperature - Lube Oil Tank | Lo | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante¦Lo | Temperature - Lube Oil Tank |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Lube Oil Tank¦LoLo | Temperature - Lube Oil Tank | LoLo | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante¦LoLo | Temperature - Lube Oil Tank |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Lube Oil Tank¦Pre-alarm Hi | Temperature - Lube Oil Tank | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante¦Pre-alarm Hi | Temperature - Lube Oil Tank |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Lube Oil Tank¦Pre-alarm Lo | Temperature - Lube Oil Tank | Pré-alarme Lo | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante¦Pre-alarm Lo | Temperature - Lube Oil Tank |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVazão - Sucção IP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Flow - Suction | Flow - Suction |  |  |  | #N/A | Vazão - Sucção IP | Flow - Suction | P50_FIT-1231101B | mmH2O |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo IP | attribute | Vazão - Sucção IP |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVazão - Sucção LP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Flow - Suction | Flow - Suction |  |  |  | #N/A | Vazão - Sucção LP | Flow - Suction | P50_FIT-1231100B | mmH2O |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo LP | attribute | Vazão - Sucção LP |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LA) (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Vibration - Comp DE Bearing (1) | Vibration - Comp DE Bearing (1) |  |  |  | #N/A | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1) | Vibration - Comp DE Bearing (1) | P50_VE-1231186XB | µm |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LA) (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Vibration - Comp DE Bearing (1)¦Hi | Vibration - Comp DE Bearing (1) | Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1)¦Hi | Vibration - Comp DE Bearing (1) | 38 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LA) (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Vibration - Comp DE Bearing (1)¦HiHi | Vibration - Comp DE Bearing (1) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1)¦HiHi | Vibration - Comp DE Bearing (1) | 48 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LA) (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Vibration - Comp DE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Comp DE Bearing (1) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Comp DE Bearing (1) | 34.2 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LA) (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Vibration - Comp DE Bearing (2) | Vibration - Comp DE Bearing (2) |  |  |  | #N/A | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2) | Vibration - Comp DE Bearing (2) | P50_VE-1231186YB | µm |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LA) (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Vibration - Comp DE Bearing (2)¦Hi | Vibration - Comp DE Bearing (2) | Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2)¦Hi | Vibration - Comp DE Bearing (2) | 38 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LA) (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Vibration - Comp DE Bearing (2)¦HiHi | Vibration - Comp DE Bearing (2) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2)¦HiHi | Vibration - Comp DE Bearing (2) | 48 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LA) (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Vibration - Comp DE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Comp DE Bearing (2) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Comp DE Bearing (2) | 34.2 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Vibration - Comp NDE Bearing (1) | Vibration - Comp NDE Bearing (1) |  |  |  | #N/A | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) | Vibration - Comp NDE Bearing (1) | P50_VE-1231187XB | µm |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Vibration - Comp NDE Bearing (1)¦Hi | Vibration - Comp NDE Bearing (1) | Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦Hi | Vibration - Comp NDE Bearing (1) | 38 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Vibration - Comp NDE Bearing (1)¦HiHi | Vibration - Comp NDE Bearing (1) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦HiHi | Vibration - Comp NDE Bearing (1) | 48 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Vibration - Comp NDE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Comp NDE Bearing (1) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Comp NDE Bearing (1) | 34.2 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Vibration - Comp NDE Bearing (2) | Vibration - Comp NDE Bearing (2) |  |  |  | #N/A | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) | Vibration - Comp NDE Bearing (2) | P50_VE-1231187YB | µm |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Vibration - Comp NDE Bearing (2)¦Hi | Vibration - Comp NDE Bearing (2) | Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2)¦Hi | Vibration - Comp NDE Bearing (2) | 38 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Vibration - Comp NDE Bearing (2)¦HiHi | Vibration - Comp NDE Bearing (2) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2)¦HiHi | Vibration - Comp NDE Bearing (2) | 48 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) |  |  | Vibration - Comp NDE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Comp NDE Bearing (2) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Comp NDE Bearing (2) | 34.2 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDelta de Pressão - Filtro de Sucção | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Delta Pressure - Suction Filter LP | Delta Pressure - Suction Filter LP |  |  |  | #N/A | Delta de Pressão - Filtro de Sucção | Delta Pressure - Suction Filter LP | P50_PDT-1231125B | kPa |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Delta de Pressão - Filtro de Sucção |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDelta de Pressão - Filtro de Sucção | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Delta Pressure - Suction Filter LP¦Hi | Delta Pressure - Suction Filter LP |  |  |  | #N/A | Delta de Pressão - Filtro de Sucção¦Hi | Delta Pressure - Suction Filter LP |  | kPa |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | subattribute | Delta de Pressão - Filtro de Sucção | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDelta de Pressão - Filtro de Sucção | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Delta Pressure - Suction Filter LP¦HiHi | Delta Pressure - Suction Filter LP |  |  |  | #N/A | Delta de Pressão - Filtro de Sucção¦HiHi | Delta Pressure - Suction Filter LP |  | kPa |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | subattribute | Delta de Pressão - Filtro de Sucção | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDelta de Pressão - Filtro de Sucção | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Delta Pressure - Suction Filter LP¦Pre-alarm Hi | Delta Pressure - Suction Filter LP |  |  |  | #N/A | Delta de Pressão - Filtro de Sucção¦Pre-alarm Hi | Delta Pressure - Suction Filter LP |  | kPa |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | subattribute | Delta de Pressão - Filtro de Sucção | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Axial Displacement - Comp (1) | Axial Displacement - Comp (1) |  |  |  | #N/A | Deslocamento Axial - Compressor (1) | Axial Displacement - Comp (1) | P50_ZE-1231182AB | µm |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Deslocamento Axial - Compressor (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Axial Displacement - Comp (1)¦Hi | Axial Displacement - Comp (1) | Hi | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Compressor (1)¦Hi | Axial Displacement - Comp (1) | 1000 | µm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Axial Displacement - Comp (1)¦HiHi | Axial Displacement - Comp (1) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Compressor (1)¦HiHi | Axial Displacement - Comp (1) |  | µm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Axial Displacement - Comp (1)¦Lo | Axial Displacement - Comp (1) | Lo | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Compressor (1)¦Lo | Axial Displacement - Comp (1) | -1000 | µm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (1) | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Axial Displacement - Comp (1)¦LoLo | Axial Displacement - Comp (1) | LoLo | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Compressor (1)¦LoLo | Axial Displacement - Comp (1) |  | µm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (1) | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Axial Displacement - Comp (1)¦Pre-alarm Hi | Axial Displacement - Comp (1) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Compressor (1)¦Pre-alarm Hi | Axial Displacement - Comp (1) | 900 | µm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Axial Displacement - Comp (1)¦Pre-alarm Lo | Axial Displacement - Comp (1) | Pré-alarme Lo | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Compressor (1)¦Pre-alarm Lo | Axial Displacement - Comp (1) | -900 | µm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (1) | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Axial Displacement - Comp (2) | Axial Displacement - Comp (2) |  |  |  | #N/A | Deslocamento Axial - Compressor (2) | Axial Displacement - Comp (2) | P50_ZE-1231182BB | µm |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Deslocamento Axial - Compressor (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Axial Displacement - Comp (2)¦Hi | Axial Displacement - Comp (2) | Hi | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Compressor (2)¦Hi | Axial Displacement - Comp (2) | 1000 | µm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Axial Displacement - Comp (2)¦HiHi | Axial Displacement - Comp (2) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Compressor (2)¦HiHi | Axial Displacement - Comp (2) |  | µm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Axial Displacement - Comp (2)¦Lo | Axial Displacement - Comp (2) | Lo | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Compressor (2)¦Lo | Axial Displacement - Comp (2) | -1000 | µm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (2) | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Axial Displacement - Comp (2)¦LoLo | Axial Displacement - Comp (2) | LoLo | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Compressor (2)¦LoLo | Axial Displacement - Comp (2) |  | µm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (2) | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Axial Displacement - Comp (2)¦Pre-alarm Hi | Axial Displacement - Comp (2) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Compressor (2)¦Pre-alarm Hi | Axial Displacement - Comp (2) | 900 | µm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Axial Displacement - Comp (2)¦Pre-alarm Lo | Axial Displacement - Comp (2) | Pré-alarme Lo | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Compressor (2)¦Pre-alarm Lo | Axial Displacement - Comp (2) | -900 | µm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (2) | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoFluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LOA (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1) | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1) |  |  |  | #N/A | Fluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LOA (1) | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1) | P50_FIT-1231263B | Nm3/h |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás | attribute | Fluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LOA (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoFluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LOA (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1)¦Hi | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1) | Hi | ¦ |  | #N/A | Fluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LOA (1)¦Hi | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1) | 5.2 | Nm3/h |  |  |  | subattribute | Fluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LOA (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoFluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LOA (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1)¦HiHi | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Fluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LOA (1)¦HiHi | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1) | 8.2 | Nm3/h |  |  |  | subattribute | Fluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LOA (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoFluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LOA (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1)¦Lo | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1) | Lo | ¦ |  | #N/A | Fluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LOA (1)¦Lo | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1) |  | Nm3/h |  |  |  | subattribute | Fluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LOA (1) | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoFluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LOA (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1)¦LoLo | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1) | LoLo | ¦ |  | #N/A | Fluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LOA (1)¦LoLo | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1) |  | Nm3/h |  |  |  | subattribute | Fluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LOA (1) | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoFluxo – Injeção de Gás de Separação (LA) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Flow - Separation Seal Gas Injection DE | Flow - Separation Seal Gas Injection DE |  |  |  | #N/A | Fluxo – Injeção de Gás de Separação (LA) | Flow - Separation Seal Gas Injection DE | P50_FIT-1231259B | Nm3/h |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás | attribute | Fluxo – Injeção de Gás de Separação (LA) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoFluxo – Injeção de Gás de Separação (LA) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Flow - Separation Seal Gas Injection DE¦Hi | Flow - Separation Seal Gas Injection DE | Hi | ¦ |  | #N/A | Fluxo – Injeção de Gás de Separação (LA)¦Hi | Flow - Separation Seal Gas Injection DE | 3.9 | Nm3/h |  |  |  | subattribute | Fluxo – Injeção de Gás de Separação (LA) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoFluxo – Injeção de Gás de Separação (LA) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Flow - Separation Seal Gas Injection DE¦Lo | Flow - Separation Seal Gas Injection DE | Lo | ¦ |  | #N/A | Fluxo – Injeção de Gás de Separação (LA)¦Lo | Flow - Separation Seal Gas Injection DE | 2 | Nm3/h |  |  |  | subattribute | Fluxo – Injeção de Gás de Separação (LA) | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoFluxo – Injeção de Gás de Separação (LOA) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Flow - Separation Seal Gas Injection NDE | Flow - Separation Seal Gas Injection NDE |  |  |  | #N/A | Fluxo – Injeção de Gás de Separação (LOA) | Flow - Separation Seal Gas Injection NDE | P50_FIT-1231260B | Nm3/h |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás | attribute | Fluxo – Injeção de Gás de Separação (LOA) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoFluxo – Injeção de Gás de Separação (LOA) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Flow - Separation Seal Gas Injection NDE¦Hi | Flow - Separation Seal Gas Injection NDE | Hi | ¦ |  | #N/A | Fluxo – Injeção de Gás de Separação (LOA)¦Hi | Flow - Separation Seal Gas Injection NDE | 3.9 | Nm3/h |  |  |  | subattribute | Fluxo – Injeção de Gás de Separação (LOA) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoFluxo – Injeção de Gás de Separação (LOA) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Flow - Separation Seal Gas Injection NDE¦Lo | Flow - Separation Seal Gas Injection NDE | Lo | ¦ |  | #N/A | Fluxo – Injeção de Gás de Separação (LOA)¦Lo | Flow - Separation Seal Gas Injection NDE | 2 | Nm3/h |  |  |  | subattribute | Fluxo – Injeção de Gás de Separação (LOA) | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoFluxo – Injeção de Gás Nitrogênio (LA) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection DE | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection DE |  |  |  | #N/A | Fluxo – Injeção de Gás Nitrogênio (LA) | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection DE | P50_FIT-1231254B | Nm3/h |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás | attribute | Fluxo – Injeção de Gás Nitrogênio (LA) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoFluxo – Injeção de Gás Nitrogênio (LA) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection DE¦Hi | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection DE | Hi | ¦ |  | #N/A | Fluxo – Injeção de Gás Nitrogênio (LA)¦Hi | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection DE | 41.5 | Nm3/h |  |  |  | subattribute | Fluxo – Injeção de Gás Nitrogênio (LA) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoFluxo – Injeção de Gás Nitrogênio (LA) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection DE¦Lo | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection DE | Lo | ¦ |  | #N/A | Fluxo – Injeção de Gás Nitrogênio (LA)¦Lo | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection DE | 8.1 | Nm3/h |  |  |  | subattribute | Fluxo – Injeção de Gás Nitrogênio (LA) | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoFluxo – Injeção de Gás Nitrogênio (LOA) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection NDE | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection NDE |  |  |  | #N/A | Fluxo – Injeção de Gás Nitrogênio (LOA) | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection NDE | P50_FIT-1231255B | Nm3/h |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás | attribute | Fluxo – Injeção de Gás Nitrogênio (LOA) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoFluxo – Injeção de Gás Nitrogênio (LOA) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection NDE¦Hi | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection NDE | Hi | ¦ |  | #N/A | Fluxo – Injeção de Gás Nitrogênio (LOA)¦Hi | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection NDE | 41.5 | Nm3/h |  |  |  | subattribute | Fluxo – Injeção de Gás Nitrogênio (LOA) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoFluxo – Injeção de Gás Nitrogênio (LOA) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection NDE¦Lo | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection NDE | Lo | ¦ |  | #N/A | Fluxo – Injeção de Gás Nitrogênio (LOA)¦Lo | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection NDE | 8.1 | Nm3/h |  |  |  | subattribute | Fluxo – Injeção de Gás Nitrogênio (LOA) | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoKeyphasor - Compressor | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Keyphasor - Compressor |  |  |  |  | Keyphasor - Compressor | Keyphasor - Compressor |  | P50_ST-1231102B | rpm |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Keyphasor - Compressor |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoNível - Scrubber | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Level - Scrubber |  |  |  |  | #N/A | Nível - Scrubber | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B)Level - Scrubber | P50_LT-1231106B | mm |  | Sensors - Scrubber; | Sensores - Scrubber | attribute | Nível - Scrubber |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoNível - Scrubber | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Level - Scrubber |  |  |  |  | #N/A | Nível - Scrubber | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B)Level - Scrubber | P50_LT-1231108B | mm |  | Sensors - Scrubber; | Sensores - Scrubber | attribute | Nível - Scrubber |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Descarga | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Pressure - Discharge LP | Pressure - Discharge LP |  |  |  | #N/A | Pressão - Descarga | Pressure - Discharge LP | P50_PT-1231128B | kPa |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Pressão - Descarga |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Descarga (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Pressure - Discharge (2) | Pressure - Discharge (2) |  |  |  | #N/A | Pressão - Descarga (2) | Pressure - Discharge (2) | P50_PIT-1231129B | kPa |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Pressão - Descarga (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Descarga (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Pressure - Discharge (2)¦Hi | Pressure - Discharge (2) | Hi | ¦ |  | #N/A | Pressão - Descarga (2)¦Hi | Pressure - Discharge (2) |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Descarga (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Descarga (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Pressure - Discharge (2)¦HiHi | Pressure - Discharge (2) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Pressão - Descarga (2)¦HiHi | Pressure - Discharge (2) |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Descarga (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Descarga (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Pressure - Discharge (2)¦Lo | Pressure - Discharge (2) | Lo | ¦ |  | #N/A | Pressão - Descarga (2)¦Lo | Pressure - Discharge (2) |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Descarga (2) | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Descarga (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Pressure - Discharge (2)¦LoLo | Pressure - Discharge (2) | LoLo | ¦ |  | #N/A | Pressão - Descarga (2)¦LoLo | Pressure - Discharge (2) |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Descarga (2) | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Sucção | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Pressure - Suction | Pressure - Suction LP |  |  |  | #N/A | Pressão - Sucção | Pressure - Suction LP | P50_PT-1231126B | kPa |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Pressão - Sucção |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Sucção (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Pressure - Suction | Pressure - Suction LP |  |  |  | #N/A | Pressão - Sucção (2) | Pressure - Suction LP | P50_PIT-1231123B | kPa |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Pressão - Sucção (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Sucção | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Pressure - Suction¦Hi | Pressure - Suction LP | Hi | ¦ |  | #N/A | Pressão - Sucção¦Hi | Pressure - Suction LP |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Sucção | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Sucção | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Pressure - Suction¦Hi | Pressure - Suction LP | Hi | ¦ |  | #N/A | Pressão - Sucção¦Hi | Pressure - Suction LP |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Sucção | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Sucção | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Pressure - Suction¦HiHi | Pressure - Suction LP | HiHi | ¦ |  | #N/A | Pressão - Sucção¦HiHi | Pressure - Suction LP |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Sucção | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Sucção | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Pressure - Suction¦HiHi | Pressure - Suction LP | HiHi | ¦ |  | #N/A | Pressão - Sucção¦HiHi | Pressure - Suction LP |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Sucção | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Sucção | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Pressure - Suction¦Lo | Pressure - Suction LP | Lo | ¦ |  | #N/A | Pressão - Sucção¦Lo | Pressure - Suction LP |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Sucção | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Sucção | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Pressure - Suction¦Lo | Pressure - Suction LP | Lo | ¦ |  | #N/A | Pressão - Sucção¦Lo | Pressure - Suction LP |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Sucção | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Sucção | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Pressure - Suction¦LoLo | Pressure - Suction LP | LoLo | ¦ |  | #N/A | Pressão - Sucção¦LoLo | Pressure - Suction LP |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Sucção | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Sucção | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Pressure - Suction¦LoLo | Pressure - Suction LP | LoLo | ¦ |  | #N/A | Pressão - Sucção¦LoLo | Pressure - Suction LP |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Sucção | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Sucção | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Pressure - Suction¦Pre-alarm Lo | Pressure - Suction LP | Pré-alarme Lo | ¦ |  | #N/A | Pressão - Sucção¦Pre-alarm Lo | Pressure - Suction LP |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Sucção | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Sucção | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Pressure - Suction¦Pre-alarm Lo | Pressure - Suction LP | Pré-alarme Lo | ¦ |  | #N/A | Pressão - Sucção¦Pre-alarm Lo | Pressure - Suction LP |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Sucção | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Descarga | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Discharge | Temperature - Discharge |  |  |  | #N/A | Temperatura - Descarga | Temperature - Discharge | P50_TIT-1231120B | °C |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Temperatura - Descarga |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Descarga (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Discharge (2) | Temperature - Discharge |  |  |  | #N/A | Temperatura - Descarga (2) | Temperature - Discharge | P50_TT-1231119B | °C |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Temperatura - Descarga (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Descarga (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Discharge (2)¦Hi | Temperature - Discharge (2) | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Descarga (2)¦Hi | Temperature - Discharge (2) |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Descarga (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Descarga (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Discharge (2)¦Lo | Temperature - Discharge (2) | Lo | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Descarga (2)¦Lo | Temperature - Discharge (2) |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Descarga (2) | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Descarga (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Discharge (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Discharge (2) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Descarga (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Discharge (2) |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Descarga (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Descarga (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Discharge (2)¦Pre-alarm Lo | Temperature - Discharge (2) | Pré-alarme Lo | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Descarga (2)¦Pre-alarm Lo | Temperature - Discharge (2) |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Descarga (2) | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Descarga | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Discharge¦Hi | Temperature - Discharge | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Descarga¦Hi | Temperature - Discharge |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Descarga | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Descarga | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Discharge¦HiHi | Temperature - Discharge | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Descarga¦HiHi | Temperature - Discharge |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Descarga | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Descarga | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Discharge¦Lo | Temperature - Discharge | Lo | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Descarga¦Lo | Temperature - Discharge |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Descarga | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Descarga | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Discharge¦Pre-alarm Hi | Temperature - Discharge | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Descarga¦Pre-alarm Hi | Temperature - Discharge |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Descarga | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Descarga | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Discharge¦Pre-alarm Lo | Temperature - Discharge | Pré-alarme Lo | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Descarga¦Pre-alarm Lo | Temperature - Discharge |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Descarga | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) |  |  |  | #N/A | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) | P50_TE-1231204B | °C |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1)¦Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1)¦Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) | 110 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1)¦HiHi | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1)¦HiHi | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) | 121 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) | 84 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) |  |  |  | #N/A | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) | P50_TE-1231203B | °C |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1)¦Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1)¦Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) | 110 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1)¦HiHi | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1)¦HiHi | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) | 121 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) | 99 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Comp DE Bearing (1) | Temperature - Comp DE Bearing (1) |  |  |  | #N/A | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) | Temperature - Comp DE Bearing (1) | P50_TE-1231201B | °C |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Comp DE Bearing (1)¦Hi | Temperature - Comp DE Bearing (1) | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1)¦Hi | Temperature - Comp DE Bearing (1) | 110 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Comp DE Bearing (1)¦HiHi | Temperature - Comp DE Bearing (1) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1)¦HiHi | Temperature - Comp DE Bearing (1) | 121 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Comp DE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp DE Bearing (1) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp DE Bearing (1) | 79 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Comp NDE Bearing (1) | Temperature - Comp NDE Bearing (1) |  |  |  | #N/A | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) | Temperature - Comp NDE Bearing (1) | P50_TE-1231202B | °C |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Comp NDE Bearing (1)¦Hi | Temperature - Comp NDE Bearing (1) | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦Hi | Temperature - Comp NDE Bearing (1) | 110 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Comp NDE Bearing (1)¦HiHi | Temperature - Comp NDE Bearing (1) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦HiHi | Temperature - Comp NDE Bearing (1) | 121 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Comp NDE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp NDE Bearing (1) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp NDE Bearing (1) | 83 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LA | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Lube Oil DE Bearing Return | Temperature - Lube Oil DE Bearing Return |  |  |  | #N/A | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LA | Temperature - Lube Oil DE Bearing Return | P50_TE-1231155B | °C |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensores - Sistema de Lubrificação | attribute | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LA |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LA | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Lube Oil DE Bearing Return¦Hi | Temperature - Lube Oil DE Bearing Return | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LA¦Hi | Temperature - Lube Oil DE Bearing Return | 85 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LA | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LA | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Lube Oil DE Bearing Return¦HiHi | Temperature - Lube Oil DE Bearing Return | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LA¦HiHi | Temperature - Lube Oil DE Bearing Return |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LA | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LA | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Lube Oil DE Bearing Return¦Pre-alarm Hi | Temperature - Lube Oil DE Bearing Return | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LA¦Pre-alarm Hi | Temperature - Lube Oil DE Bearing Return | 78 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LA | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LOA | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Lube Oil NDE Bearing Return | Temperature - Lube Oil NDE Bearing Return |  |  |  | #N/A | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LOA | Temperature - Lube Oil NDE Bearing Return | P50_TE-1231156B | °C |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensores - Sistema de Lubrificação | attribute | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LOA |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LOA | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Lube Oil NDE Bearing Return¦Hi | Temperature - Lube Oil NDE Bearing Return | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LOA¦Hi | Temperature - Lube Oil NDE Bearing Return | 85 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LOA | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LOA | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Lube Oil NDE Bearing Return¦HiHi | Temperature - Lube Oil NDE Bearing Return | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LOA¦HiHi | Temperature - Lube Oil NDE Bearing Return |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LOA | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LOA | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Lube Oil NDE Bearing Return¦Pre-alarm Hi | Temperature - Lube Oil NDE Bearing Return | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LOA¦Pre-alarm Hi | Temperature - Lube Oil NDE Bearing Return | 78 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LOA | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Sucção | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Suction LP | Temperature - Suction LP |  |  |  | #N/A | Temperatura - Sucção | Temperature - Suction LP | P50_TIT-1231117B | °C |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Temperatura - Sucção |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Sucção | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Suction¦Hi | Temperature - Suction | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Sucção¦Hi | Temperature - Suction |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Sucção | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Sucção | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Suction¦Lo | Temperature - Suction | Lo | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Sucção¦Lo | Temperature - Suction |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Sucção | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Sucção | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Suction¦Pre-alarm Hi | Temperature - Suction | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Sucção¦Pre-alarm Hi | Temperature - Suction |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Sucção | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Sucção | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Temperature - Suction¦Pre-alarm Lo | Temperature - Suction | Pré-alarme Lo | ¦ |  | Temperatura - Sucção | Temperatura - Sucção¦Pre-alarm Lo | Temperature - Suction |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Sucção | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVazão - Sucção | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Flow - Suction | Flow - Suction |  |  |  | #N/A | Vazão - Sucção | Flow - Suction | P50_FIT-1231102B | mmH2O |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Vazão - Sucção |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LA) (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Vibration - Comp DE Bearing (1) | Vibration - Comp DE Bearing (1) |  |  |  | #N/A | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1) | Vibration - Comp DE Bearing (1) | P50_VE-1231188XB | µm |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LA) (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Vibration - Comp DE Bearing (1)¦Hi | Vibration - Comp DE Bearing (1) | Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1)¦Hi | Vibration - Comp DE Bearing (1) | 38 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LA) (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Vibration - Comp DE Bearing (1)¦HiHi | Vibration - Comp DE Bearing (1) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1)¦HiHi | Vibration - Comp DE Bearing (1) | 48 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LA) (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Vibration - Comp DE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Comp DE Bearing (1) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Comp DE Bearing (1) | 34.2 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LA) (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Vibration - Comp DE Bearing (2) | Vibration - Comp DE Bearing (2) |  |  |  | #N/A | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2) | Vibration - Comp DE Bearing (2) | P50_VE-1231188YB | µm |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LA) (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Vibration - Comp DE Bearing (2)¦Hi | Vibration - Comp DE Bearing (2) | Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2)¦Hi | Vibration - Comp DE Bearing (2) | 38 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LA) (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Vibration - Comp DE Bearing (2)¦HiHi | Vibration - Comp DE Bearing (2) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2)¦HiHi | Vibration - Comp DE Bearing (2) | 48 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LA) (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Vibration - Comp DE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Comp DE Bearing (2) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Comp DE Bearing (2) | 34.2 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Vibration - Comp NDE Bearing (1) | Vibration - Comp NDE Bearing (1) |  |  |  | #N/A | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) | Vibration - Comp NDE Bearing (1) | P50_VE-1231189XB | µm |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Vibration - Comp NDE Bearing (1)¦Hi | Vibration - Comp NDE Bearing (1) | Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦Hi | Vibration - Comp NDE Bearing (1) | 38 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Vibration - Comp NDE Bearing (1)¦HiHi | Vibration - Comp NDE Bearing (1) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦HiHi | Vibration - Comp NDE Bearing (1) | 48 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Vibration - Comp NDE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Comp NDE Bearing (1) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Comp NDE Bearing (1) | 34.2 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Vibration - Comp NDE Bearing (2) | Vibration - Comp NDE Bearing (2) |  |  |  | #N/A | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) | Vibration - Comp NDE Bearing (2) | P50_VE-1231189YB | µm |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Vibration - Comp NDE Bearing (2)¦Hi | Vibration - Comp NDE Bearing (2) | Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2)¦Hi | Vibration - Comp NDE Bearing (2) | 38 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Vibration - Comp NDE Bearing (2)¦HiHi | Vibration - Comp NDE Bearing (2) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2)¦HiHi | Vibration - Comp NDE Bearing (2) | 48 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) |  |  | Vibration - Comp NDE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Comp NDE Bearing (2) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Comp NDE Bearing (2) | 34.2 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDelta de Pressão – Filtro de Injeção de Gás de Separação | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter |  |  |  | #N/A | Delta de Pressão – Filtro de Injeção de Gás de Separação | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter | P50_PDT-1231256C | kPa |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás | attribute | Delta de Pressão – Filtro de Injeção de Gás de Separação |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDelta de Pressão – Filtro de Injeção de Gás de Separação | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter¦Hi | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter | Hi | ¦ |  | #N/A | Delta de Pressão – Filtro de Injeção de Gás de Separação¦Hi | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter | 1.37 | kPa |  |  |  | subattribute | Delta de Pressão – Filtro de Injeção de Gás de Separação | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDelta de Pressão – Filtro de Injeção de Gás de Separação | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter¦HiHi | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter | HiHi | ¦ |  | #N/A | Delta de Pressão – Filtro de Injeção de Gás de Separação¦HiHi | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter |  | kPa |  |  |  | subattribute | Delta de Pressão – Filtro de Injeção de Gás de Separação | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDelta de Pressão – Filtro de Injeção de Gás de Separação | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter¦Lo | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter | Lo | ¦ |  | #N/A | Delta de Pressão – Filtro de Injeção de Gás de Separação¦Lo | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter |  | kPa |  |  |  | subattribute | Delta de Pressão – Filtro de Injeção de Gás de Separação | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDelta de Pressão – Filtro de Injeção de Gás de Separação | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter¦LoLo | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter | LoLo | ¦ |  | #N/A | Delta de Pressão – Filtro de Injeção de Gás de Separação¦LoLo | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter |  | kPa |  |  |  | subattribute | Delta de Pressão – Filtro de Injeção de Gás de Separação | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDelta de Pressão – Filtro de Injeção de Gás de Separação | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter¦Pre-alarm Hi | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Delta de Pressão – Filtro de Injeção de Gás de Separação¦Pre-alarm Hi | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter | 1.233 | kPa |  |  |  | subattribute | Delta de Pressão – Filtro de Injeção de Gás de Separação | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDelta de Pressão – Filtro de Injeção de Gás de Separação | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter¦Pre-alarm Lo | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter | Pré-alarme Lo | ¦ |  | #N/A | Delta de Pressão – Filtro de Injeção de Gás de Separação¦Pre-alarm Lo | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter |  | kPa |  |  |  | subattribute | Delta de Pressão – Filtro de Injeção de Gás de Separação | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDelta de Pressão - Filtro de Sucção IP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Delta Pressure - Suction Filter LP | Delta Pressure - Suction Filter LP |  |  |  | #N/A | Delta de Pressão - Filtro de Sucção IP | Delta Pressure - Suction Filter LP | P50_PDT-1231115C | kPa |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo IP | attribute | Delta de Pressão - Filtro de Sucção IP |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDelta de Pressão - Filtro de Sucção IP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Delta Pressure - Suction Filter LP¦Hi | Delta Pressure - Suction Filter LP |  |  |  | #N/A | Delta de Pressão - Filtro de Sucção IP¦Hi | Delta Pressure - Suction Filter LP |  | kPa |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo IP | subattribute | Delta de Pressão - Filtro de Sucção IP | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDelta de Pressão - Filtro de Sucção IP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Delta Pressure - Suction Filter LP¦HiHi | Delta Pressure - Suction Filter LP |  |  |  | #N/A | Delta de Pressão - Filtro de Sucção IP¦HiHi | Delta Pressure - Suction Filter LP |  | kPa |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo IP | subattribute | Delta de Pressão - Filtro de Sucção IP | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDelta de Pressão - Filtro de Sucção IP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Delta Pressure - Suction Filter LP¦Pre-alarm Hi | Delta Pressure - Suction Filter LP |  |  |  | #N/A | Delta de Pressão - Filtro de Sucção IP¦Pre-alarm Hi | Delta Pressure - Suction Filter LP |  | kPa |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo IP | subattribute | Delta de Pressão - Filtro de Sucção IP | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDelta de Pressão - Filtro de Sucção LP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Delta Pressure - Suction Filter LP | Delta Pressure - Suction Filter LP |  |  |  | #N/A | Delta de Pressão - Filtro de Sucção LP | Delta Pressure - Suction Filter LP | P50_PDT-1231104C | kPa |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo LP | attribute | Delta de Pressão - Filtro de Sucção LP |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDelta de Pressão - Filtro de Sucção LP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Delta Pressure - Suction Filter LP¦Hi | Delta Pressure - Suction Filter LP |  |  |  | #N/A | Delta de Pressão - Filtro de Sucção LP¦Hi | Delta Pressure - Suction Filter LP |  | kPa |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo LP | subattribute | Delta de Pressão - Filtro de Sucção LP | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDelta de Pressão - Filtro de Sucção LP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Delta Pressure - Suction Filter LP¦HiHi | Delta Pressure - Suction Filter LP |  |  |  | #N/A | Delta de Pressão - Filtro de Sucção LP¦HiHi | Delta Pressure - Suction Filter LP |  | kPa |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo LP | subattribute | Delta de Pressão - Filtro de Sucção LP | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDelta de Pressão - Filtro de Sucção LP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Delta Pressure - Suction Filter LP¦Pre-alarm Hi | Delta Pressure - Suction Filter LP |  |  |  | #N/A | Delta de Pressão - Filtro de Sucção LP¦Pre-alarm Hi | Delta Pressure - Suction Filter LP |  | kPa |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo LP | subattribute | Delta de Pressão - Filtro de Sucção LP | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Axial Displacement - Comp (1) | Axial Displacement - Comp (1) |  |  |  | #N/A | Deslocamento Axial - Compressor (1) | Axial Displacement - Comp (1) | P50_ZE-1231181AC | µm |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Deslocamento Axial - Compressor (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Axial Displacement - Comp (1)¦Hi | Axial Displacement - Comp (1) | Hi | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Compressor (1)¦Hi | Axial Displacement - Comp (1) | 1000 | µm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Axial Displacement - Comp (1)¦HiHi | Axial Displacement - Comp (1) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Compressor (1)¦HiHi | Axial Displacement - Comp (1) |  | µm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Axial Displacement - Comp (1)¦Lo | Axial Displacement - Comp (1) | Lo | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Compressor (1)¦Lo | Axial Displacement - Comp (1) | -1000 | µm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (1) | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Axial Displacement - Comp (1)¦LoLo | Axial Displacement - Comp (1) | LoLo | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Compressor (1)¦LoLo | Axial Displacement - Comp (1) |  | µm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (1) | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Axial Displacement - Comp (1)¦Pre-alarm Hi | Axial Displacement - Comp (1) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Compressor (1)¦Pre-alarm Hi | Axial Displacement - Comp (1) | 900 | µm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Axial Displacement - Comp (1)¦Pre-alarm Lo | Axial Displacement - Comp (1) | Pré-alarme Lo | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Compressor (1)¦Pre-alarm Lo | Axial Displacement - Comp (1) | -900 | µm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (1) | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Axial Displacement - Comp (2) | Axial Displacement - Comp (2) |  |  |  | #N/A | Deslocamento Axial - Compressor (2) | Axial Displacement - Comp (2) | P50_ZE-1231181BC | µm |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Deslocamento Axial - Compressor (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Axial Displacement - Comp (2)¦Hi | Axial Displacement - Comp (2) | Hi | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Compressor (2)¦Hi | Axial Displacement - Comp (2) | 1000 | µm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Axial Displacement - Comp (2)¦HiHi | Axial Displacement - Comp (2) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Compressor (2)¦HiHi | Axial Displacement - Comp (2) |  | µm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Axial Displacement - Comp (2)¦Lo | Axial Displacement - Comp (2) | Lo | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Compressor (2)¦Lo | Axial Displacement - Comp (2) | -1000 | µm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (2) | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Axial Displacement - Comp (2)¦LoLo | Axial Displacement - Comp (2) | LoLo | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Compressor (2)¦LoLo | Axial Displacement - Comp (2) |  | µm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (2) | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Axial Displacement - Comp (2)¦Pre-alarm Hi | Axial Displacement - Comp (2) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Compressor (2)¦Pre-alarm Hi | Axial Displacement - Comp (2) | 900 | µm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Compressor (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Axial Displacement - Comp (2)¦Pre-alarm Lo | Axial Displacement - Comp (2) | Pré-alarme Lo | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Compressor (2)¦Pre-alarm Lo | Axial Displacement - Comp (2) | -900 | µm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (2) | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDiferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Delta Pressure - Lube Oil Filter | Delta Pressure - Lube Oil Filter |  |  |  | #N/A | Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | Delta Pressure - Lube Oil Filter | P50_PDT-1231169C | kPa |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensores - Sistema de Lubrificação | attribute | Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDiferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Delta Pressure - Lube Oil Filter¦Hi | Delta Pressure - Lube Oil Filter | Hi | ¦ |  | #N/A | Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante¦Hi | Delta Pressure - Lube Oil Filter | 140 | kPa |  |  |  | subattribute | Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDiferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Delta Pressure - Lube Oil Filter¦HiHi | Delta Pressure - Lube Oil Filter | HiHi | ¦ |  | #N/A | Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante¦HiHi | Delta Pressure - Lube Oil Filter |  | kPa |  |  |  | subattribute | Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDiferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Delta Pressure - Lube Oil Filter¦Pre-alarm Hi | Delta Pressure - Lube Oil Filter | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante¦Pre-alarm Hi | Delta Pressure - Lube Oil Filter | 30 | kPa |  |  |  | subattribute | Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoFluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LA (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (1) | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (1) |  |  |  | #N/A | Fluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LA (1) | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (1) | P50_FIT-1231262C | Nm3/h |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás | attribute | Fluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LA (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoFluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LA (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (1)¦Hi | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (1) | Hi | ¦ |  | #N/A | Fluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LA (1)¦Hi | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (1) | 1.4 | Nm3/h |  |  |  | subattribute | Fluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LA (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoFluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LA (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (1)¦HiHi | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (1) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Fluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LA (1)¦HiHi | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (1) | 2 | Nm3/h |  |  |  | subattribute | Fluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LA (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoFluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LA (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (1)¦Lo | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (1) | Lo | ¦ |  | #N/A | Fluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LA (1)¦Lo | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (1) |  | Nm3/h |  |  |  | subattribute | Fluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LA (1) | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoFluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LA (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (1)¦LoLo | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (1) | LoLo | ¦ |  | #N/A | Fluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LA (1)¦LoLo | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (1) |  | Nm3/h |  |  |  | subattribute | Fluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LA (1) | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoFluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LOA (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1) | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1) |  |  |  | #N/A | Fluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LOA (1) | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1) | P50_FIT-1231264C | Nm3/h |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás | attribute | Fluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LOA (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoFluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LOA (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1)¦Hi | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1) | Hi | ¦ |  | #N/A | Fluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LOA (1)¦Hi | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1) | 1.4 | Nm3/h |  |  |  | subattribute | Fluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LOA (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoFluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LOA (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1)¦HiHi | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Fluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LOA (1)¦HiHi | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1) | 2 | Nm3/h |  |  |  | subattribute | Fluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LOA (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoFluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LOA (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1)¦Lo | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1) | Lo | ¦ |  | #N/A | Fluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LOA (1)¦Lo | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1) |  | Nm3/h |  |  |  | subattribute | Fluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LOA (1) | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoFluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LOA (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1)¦LoLo | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1) | LoLo | ¦ |  | #N/A | Fluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LOA (1)¦LoLo | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1) |  | Nm3/h |  |  |  | subattribute | Fluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LOA (1) | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoFluxo – Injeção de Gás de Separação (LA) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Flow - Separation Seal Gas Injection DE | Flow - Separation Seal Gas Injection DE |  |  |  | #N/A | Fluxo – Injeção de Gás de Separação (LA) | Flow - Separation Seal Gas Injection DE | P50_FIT-1231257C | Nm3/h |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás | attribute | Fluxo – Injeção de Gás de Separação (LA) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoFluxo – Injeção de Gás de Separação (LA) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Flow - Separation Seal Gas Injection DE¦Hi | Flow - Separation Seal Gas Injection DE | Hi | ¦ |  | #N/A | Fluxo – Injeção de Gás de Separação (LA)¦Hi | Flow - Separation Seal Gas Injection DE | 3.9 | Nm3/h |  |  |  | subattribute | Fluxo – Injeção de Gás de Separação (LA) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoFluxo – Injeção de Gás de Separação (LA) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Flow - Separation Seal Gas Injection DE¦Lo | Flow - Separation Seal Gas Injection DE | Lo | ¦ |  | #N/A | Fluxo – Injeção de Gás de Separação (LA)¦Lo | Flow - Separation Seal Gas Injection DE | 2 | Nm3/h |  |  |  | subattribute | Fluxo – Injeção de Gás de Separação (LA) | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoFluxo – Injeção de Gás de Separação (LOA) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Flow - Separation Seal Gas Injection NDE | Flow - Separation Seal Gas Injection NDE |  |  |  | #N/A | Fluxo – Injeção de Gás de Separação (LOA) | Flow - Separation Seal Gas Injection NDE | P50_FIT-1231258C | Nm3/h |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás | attribute | Fluxo – Injeção de Gás de Separação (LOA) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoFluxo – Injeção de Gás de Separação (LOA) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Flow - Separation Seal Gas Injection NDE¦Hi | Flow - Separation Seal Gas Injection NDE | Hi | ¦ |  | #N/A | Fluxo – Injeção de Gás de Separação (LOA)¦Hi | Flow - Separation Seal Gas Injection NDE | 3.9 | Nm3/h |  |  |  | subattribute | Fluxo – Injeção de Gás de Separação (LOA) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoFluxo – Injeção de Gás de Separação (LOA) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Flow - Separation Seal Gas Injection NDE¦Lo | Flow - Separation Seal Gas Injection NDE | Lo | ¦ |  | #N/A | Fluxo – Injeção de Gás de Separação (LOA)¦Lo | Flow - Separation Seal Gas Injection NDE | 2 | Nm3/h |  |  |  | subattribute | Fluxo – Injeção de Gás de Separação (LOA) | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoFluxo – Injeção de Gás Nitrogênio (LA) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection DE | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection DE |  |  |  | #N/A | Fluxo – Injeção de Gás Nitrogênio (LA) | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection DE | P50_FIT-1231251C | Nm3/h |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás | attribute | Fluxo – Injeção de Gás Nitrogênio (LA) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoFluxo – Injeção de Gás Nitrogênio (LA) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection DE¦Hi | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection DE | Hi | ¦ |  | #N/A | Fluxo – Injeção de Gás Nitrogênio (LA)¦Hi | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection DE | 5.2 | Nm3/h |  |  |  | subattribute | Fluxo – Injeção de Gás Nitrogênio (LA) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoFluxo – Injeção de Gás Nitrogênio (LA) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection DE¦Lo | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection DE | Lo | ¦ |  | #N/A | Fluxo – Injeção de Gás Nitrogênio (LA)¦Lo | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection DE | 1.6 | Nm3/h |  |  |  | subattribute | Fluxo – Injeção de Gás Nitrogênio (LA) | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoFluxo – Injeção de Gás Nitrogênio (LOA) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection NDE | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection NDE |  |  |  | #N/A | Fluxo – Injeção de Gás Nitrogênio (LOA) | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection NDE | P50_FIT-1231252C | Nm3/h |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás | attribute | Fluxo – Injeção de Gás Nitrogênio (LOA) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoFluxo – Injeção de Gás Nitrogênio (LOA) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection NDE¦Hi | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection NDE | Hi | ¦ |  | #N/A | Fluxo – Injeção de Gás Nitrogênio (LOA)¦Hi | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection NDE | 5.2 | Nm3/h |  |  |  | subattribute | Fluxo – Injeção de Gás Nitrogênio (LOA) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoFluxo – Injeção de Gás Nitrogênio (LOA) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection NDE¦Lo | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection NDE | Lo | ¦ |  | #N/A | Fluxo – Injeção de Gás Nitrogênio (LOA)¦Lo | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection NDE | 1.6 | Nm3/h |  |  |  | subattribute | Fluxo – Injeção de Gás Nitrogênio (LOA) | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoKeyphasor - Compressor | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Keyphasor - Compressor |  |  |  |  | Keyphasor - Compressor | Keyphasor - Compressor |  | P50_ST-1231102C | rpm |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Keyphasor - Compressor |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoNível - Scrubber IP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Level - Scrubber IP |  |  |  |  | #N/A | Nível - Scrubber IP | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C)Level - Scrubber IP | P50_LT-1231103C | mm |  | Sensors - Scrubber; | Sensores - Scrubber IP | attribute | Nível - Scrubber IP |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoNível - Scrubber IP (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Level - Scrubber IP |  |  |  |  | #N/A | Nível - Scrubber IP (2) | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C)Level - Scrubber IP | P50_LT-1231105C | mm |  | Sensors - Scrubber; | Sensores - Scrubber IP | attribute | Nível - Scrubber IP (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoNível - Scrubber LP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Level - Scrubber LP |  |  |  |  | #N/A | Nível - Scrubber LP | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C)Level - Scrubber LP | P50_LT-1231100C | mm |  | Sensors - Scrubber; | Sensores - Scrubber LP | attribute | Nível - Scrubber LP |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoNível - Scrubber LP (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Level - Scrubber LP |  |  |  |  | #N/A | Nível - Scrubber LP (2) | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C)Level - Scrubber LP | P50_LT-1231102C | mm |  | Sensors - Scrubber; | Sensores - Scrubber LP | attribute | Nível - Scrubber LP (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoNível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Level - Lube Oil Tank (1) | Level - Lube Oil Tank (1) |  |  |  | #N/A | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | Level - Lube Oil Tank (1) | P50_LT-1231161C | % |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensores - Sistema de Lubrificação | attribute | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoNível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Level - Lube Oil Tank (1)¦Hi | Level - Lube Oil Tank (1) | Hi | ¦ |  | #N/A | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1)¦Hi | Level - Lube Oil Tank (1) |  | % |  |  |  | subattribute | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoNível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Level - Lube Oil Tank (1)¦HiHi | Level - Lube Oil Tank (1) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1)¦HiHi | Level - Lube Oil Tank (1) |  | % |  |  |  | subattribute | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoNível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Level - Lube Oil Tank (1)¦Lo | Level - Lube Oil Tank (1) | Lo | ¦ |  | #N/A | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1)¦Lo | Level - Lube Oil Tank (1) |  | % |  |  |  | subattribute | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoNível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Level - Lube Oil Tank (1)¦LoLo | Level - Lube Oil Tank (1) | LoLo | ¦ |  | #N/A | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1)¦LoLo | Level - Lube Oil Tank (1) | 41 | % |  |  |  | subattribute | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoNível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Level - Lube Oil Tank (1)¦Pre-alarm Hi | Level - Lube Oil Tank (1) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1)¦Pre-alarm Hi | Level - Lube Oil Tank (1) |  | % |  |  |  | subattribute | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoNível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Level - Lube Oil Tank (1)¦Pre-alarm Lo | Level - Lube Oil Tank (1) | Pré-alarme Lo | ¦ |  | #N/A | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1)¦Pre-alarm Lo | Level - Lube Oil Tank (1) | 49.2 | % |  |  |  | subattribute | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão – Descarga da Bomba Auxiliar de Óleo Lubrificante | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Pressure - Lube Oil Auxiliary Pump Discharge | Pressure - Lube Oil Auxiliary Pump Discharge |  |  |  | #N/A | Pressão – Descarga da Bomba Auxiliar de Óleo Lubrificante | Pressure - Lube Oil Auxiliary Pump Discharge | P50_PT-1231162C | kPa |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensores - Sistema de Lubrificação | attribute | Pressão – Descarga da Bomba Auxiliar de Óleo Lubrificante |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão – Descarga da Bomba Auxiliar de Óleo Lubrificante | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Pressure - Lube Oil Auxiliary Pump Discharge¦Hi | Pressure - Lube Oil Auxiliary Pump Discharge | Hi | ¦ |  | #N/A | Pressão – Descarga da Bomba Auxiliar de Óleo Lubrificante¦Hi | Pressure - Lube Oil Auxiliary Pump Discharge | 300 | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão – Descarga da Bomba Auxiliar de Óleo Lubrificante | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão – Descarga da Bomba Auxiliar de Óleo Lubrificante | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Pressure - Lube Oil Auxiliary Pump Discharge¦Lo | Pressure - Lube Oil Auxiliary Pump Discharge | Lo | ¦ |  | #N/A | Pressão – Descarga da Bomba Auxiliar de Óleo Lubrificante¦Lo | Pressure - Lube Oil Auxiliary Pump Discharge |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão – Descarga da Bomba Auxiliar de Óleo Lubrificante | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão – Descarga da Bomba Auxiliar de Óleo Lubrificante | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Pressure - Lube Oil Auxiliary Pump Discharge¦LoLo | Pressure - Lube Oil Auxiliary Pump Discharge | LoLo | ¦ |  | #N/A | Pressão – Descarga da Bomba Auxiliar de Óleo Lubrificante¦LoLo | Pressure - Lube Oil Auxiliary Pump Discharge |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão – Descarga da Bomba Auxiliar de Óleo Lubrificante | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão – Descarga da Bomba Auxiliar de Óleo Lubrificante | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Pressure - Lube Oil Auxiliary Pump Discharge¦Pre-alarm Hi | Pressure - Lube Oil Auxiliary Pump Discharge | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Pressão – Descarga da Bomba Auxiliar de Óleo Lubrificante¦Pre-alarm Hi | Pressure - Lube Oil Auxiliary Pump Discharge | 270 | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão – Descarga da Bomba Auxiliar de Óleo Lubrificante | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão – Descarga da Bomba Auxiliar de Óleo Lubrificante | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Pressure - Lube Oil Auxiliary Pump Discharge¦Pre-alarm Lo | Pressure - Lube Oil Auxiliary Pump Discharge | Pré-alarme Lo | ¦ |  | #N/A | Pressão – Descarga da Bomba Auxiliar de Óleo Lubrificante¦Pre-alarm Lo | Pressure - Lube Oil Auxiliary Pump Discharge |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão – Descarga da Bomba Auxiliar de Óleo Lubrificante | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão – Descarga da Bomba de Emergência de Óleo Lubrificante | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Pressure - Lube Oil Emergency Pump Discharge | Pressure - Lube Oil Emergency Pump Discharge |  |  |  | #N/A | Pressão – Descarga da Bomba de Emergência de Óleo Lubrificante | Pressure - Lube Oil Emergency Pump Discharge | P50_PT-1231164C | kPa |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensores - Sistema de Lubrificação | attribute | Pressão – Descarga da Bomba de Emergência de Óleo Lubrificante |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão – Descarga da Bomba Principal de Óleo Lubrificante | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Pressure - Lube Oil Main Pump Discharge | Pressure - Lube Oil Main Pump Discharge |  |  |  | #N/A | Pressão – Descarga da Bomba Principal de Óleo Lubrificante | Pressure - Lube Oil Main Pump Discharge | P50_PT-1231160C | kPa |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensores - Sistema de Lubrificação | attribute | Pressão – Descarga da Bomba Principal de Óleo Lubrificante |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão – Descarga da Bomba Principal de Óleo Lubrificante | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Pressure - Lube Oil Main Pump Discharge¦Hi | Pressure - Lube Oil Main Pump Discharge | Hi | ¦ |  | #N/A | Pressão – Descarga da Bomba Principal de Óleo Lubrificante¦Hi | Pressure - Lube Oil Main Pump Discharge | 300 | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão – Descarga da Bomba Principal de Óleo Lubrificante | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão – Descarga da Bomba Principal de Óleo Lubrificante | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Pressure - Lube Oil Main Pump Discharge¦Lo | Pressure - Lube Oil Main Pump Discharge | Lo | ¦ |  | #N/A | Pressão – Descarga da Bomba Principal de Óleo Lubrificante¦Lo | Pressure - Lube Oil Main Pump Discharge |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão – Descarga da Bomba Principal de Óleo Lubrificante | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão – Descarga da Bomba Principal de Óleo Lubrificante | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Pressure - Lube Oil Main Pump Discharge¦LoLo | Pressure - Lube Oil Main Pump Discharge | LoLo | ¦ |  | #N/A | Pressão – Descarga da Bomba Principal de Óleo Lubrificante¦LoLo | Pressure - Lube Oil Main Pump Discharge |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão – Descarga da Bomba Principal de Óleo Lubrificante | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão – Descarga da Bomba Principal de Óleo Lubrificante | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Pressure - Lube Oil Main Pump Discharge¦Pre-alarm Hi | Pressure - Lube Oil Main Pump Discharge | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Pressão – Descarga da Bomba Principal de Óleo Lubrificante¦Pre-alarm Hi | Pressure - Lube Oil Main Pump Discharge | 270 | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão – Descarga da Bomba Principal de Óleo Lubrificante | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão – Descarga da Bomba Principal de Óleo Lubrificante | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Pressure - Lube Oil Main Pump Discharge¦Pre-alarm Lo | Pressure - Lube Oil Main Pump Discharge | Pré-alarme Lo | ¦ |  | #N/A | Pressão – Descarga da Bomba Principal de Óleo Lubrificante¦Pre-alarm Lo | Pressure - Lube Oil Main Pump Discharge |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão – Descarga da Bomba Principal de Óleo Lubrificante | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Descarga IP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Pressure - Discharge LP | Pressure - Discharge LP |  |  |  | #N/A | Pressão - Descarga IP | Pressure - Discharge LP | P50_PT-1231119C | kPa |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo IP | attribute | Pressão - Descarga IP |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Descarga IP (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Pressure - Discharge (2) | Pressure - Discharge (2) |  |  |  | #N/A | Pressão - Descarga IP (2) | Pressure - Discharge (2) | P50_PIT-1231112C | kPa |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo IP | attribute | Pressão - Descarga IP (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Descarga IP (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Pressure - Discharge (2)¦Hi | Pressure - Discharge (2) | Hi | ¦ |  | #N/A | Pressão - Descarga IP (2)¦Hi | Pressure - Discharge (2) |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Descarga IP (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Descarga IP (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Pressure - Discharge (2)¦HiHi | Pressure - Discharge (2) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Pressão - Descarga IP (2)¦HiHi | Pressure - Discharge (2) |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Descarga IP (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Descarga IP (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Pressure - Discharge (2)¦Lo | Pressure - Discharge (2) | Lo | ¦ |  | #N/A | Pressão - Descarga IP (2)¦Lo | Pressure - Discharge (2) |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Descarga IP (2) | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Descarga IP (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Pressure - Discharge (2)¦LoLo | Pressure - Discharge (2) | LoLo | ¦ |  | #N/A | Pressão - Descarga IP (2)¦LoLo | Pressure - Discharge (2) |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Descarga IP (2) | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Descarga LP | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Pressure - Discharge LP | Pressure - Discharge LP |  |  |  | #N/A | Pressão - Descarga LP | Pressure - Discharge LP | P50_PT-1231107C | kPa |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo LP | attribute | Pressão - Descarga LP |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Descarga LP (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Pressure - Discharge (2) | Pressure - Discharge (2) |  |  |  | #N/A | Pressão - Descarga LP (2) | Pressure - Discharge (2) | P50_PIT-1231111C | kPa |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo LP | attribute | Pressão - Descarga LP (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Descarga LP (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Pressure - Discharge (2)¦Hi | Pressure - Discharge (2) | Hi | ¦ |  | #N/A | Pressão - Descarga LP (2)¦Hi | Pressure - Discharge (2) |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Descarga LP (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Descarga LP (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Pressure - Discharge (2)¦HiHi | Pressure - Discharge (2) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Pressão - Descarga LP (2)¦HiHi | Pressure - Discharge (2) |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Descarga LP (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Descarga LP (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Pressure - Discharge (2)¦Lo | Pressure - Discharge (2) | Lo | ¦ |  | #N/A | Pressão - Descarga LP (2)¦Lo | Pressure - Discharge (2) |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Descarga LP (2) | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Descarga LP (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Pressure - Discharge (2)¦LoLo | Pressure - Discharge (2) | LoLo | ¦ |  | #N/A | Pressão - Descarga LP (2)¦LoLo | Pressure - Discharge (2) |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Descarga LP (2) | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Injeção de Gás de Separação (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Pressure - Separation Gas Injection (1) | Pressure - Separation Gas Injection (1) |  |  |  | #N/A | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1) | Pressure - Separation Gas Injection (1) | P50_PT-1231256C | kPa |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás | attribute | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Injeção de Gás de Separação (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦Hi | Pressure - Separation Gas Injection (1) | Hi | ¦ |  | #N/A | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1)¦Hi | Pressure - Separation Gas Injection (1) |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Injeção de Gás de Separação (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦HiHi | Pressure - Separation Gas Injection (1) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1)¦HiHi | Pressure - Separation Gas Injection (1) |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Injeção de Gás de Separação (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦Lo | Pressure - Separation Gas Injection (1) | Lo | ¦ |  | #N/A | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1)¦Lo | Pressure - Separation Gas Injection (1) | 0.62 | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1) | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Injeção de Gás de Separação (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦LoLo | Pressure - Separation Gas Injection (1) | LoLo | ¦ |  | #N/A | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1)¦LoLo | Pressure - Separation Gas Injection (1) |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1) | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Injeção de Gás de Separação (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦Pre-alarm Hi | Pressure - Separation Gas Injection (1) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1)¦Pre-alarm Hi | Pressure - Separation Gas Injection (1) |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão - Injeção de Gás de Separação (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Pressure - Separation Gas Injection (1)¦Pre-alarm Lo | Pressure - Separation Gas Injection (1) | Pré-alarme Lo | ¦ |  | #N/A | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1)¦Pre-alarm Lo | Pressure - Separation Gas Injection (1) | 0.682 | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1) | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão – Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Pressure - Lube Oil Bearings Header | Pressure - Lube Oil Bearings Header |  |  |  | #N/A | Pressão – Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais | Pressure - Lube Oil Bearings Header | P50_PT-1231152C | kPa |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensores - Sistema de Lubrificação | attribute | Pressão – Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão – Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Pressure - Lube Oil Bearings Header¦Hi | Pressure - Lube Oil Bearings Header | Hi | ¦ |  | #N/A | Pressão – Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais¦Hi | Pressure - Lube Oil Bearings Header |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão – Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoPressão – Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Pressure - Lube Oil Bearings Header¦Lo | Pressure - Lube Oil Bearings Header | Lo | ¦ |  | #N/A | Pressão – Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais¦Lo | Pressure - Lube Oil Bearings Header |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão – Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais | Lo | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Pressure - Lube Oil Bearings Header¦LoLo | Pressure - Lube Oil Bearings Header | LoLo | ¦ |  | #N/A | Pressão – Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais¦LoLo | Pressure - Lube Oil Bearings Header | 55 | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão – Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais | LoLo | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Pressure - Lube Oil Bearings Header¦Pre-alarm Hi | Pressure - Lube Oil Bearings Header | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Pressão – Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais¦Pre-alarm Hi | Pressure - Lube Oil Bearings Header |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão – Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais | Pre-alarm Hi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Pressure - Lube Oil Bearings Header¦Pre-alarm Lo | Pressure - Lube Oil Bearings Header | Pré-alarme Lo | ¦ |  | #N/A | Pressão – Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais¦Pre-alarm Lo | Pressure - Lube Oil Bearings Header | 100 | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão – Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais | Pre-alarm Lo | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Pressure - Upstream Lube Oil Cooler | Pressure - Upstream Lube Oil Cooler |  |  |  | #N/A | Pressão – Montante do Resfriador de Óleo Lubrificante | Pressure - Upstream Lube Oil Cooler | P50_PT-1231167C | kPa |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensores - Sistema de Lubrificação | attribute | Pressão – Montante do Resfriador de Óleo Lubrificante |  | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Pressure - Upstream Lube Oil Cooler¦Lo | Pressure - Upstream Lube Oil Cooler | Lo | ¦ |  | #N/A | Pressão – Montante do Resfriador de Óleo Lubrificante¦Lo | Pressure - Upstream Lube Oil Cooler |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão – Montante do Resfriador de Óleo Lubrificante | Lo | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Pressure - Upstream Lube Oil Cooler¦LoLo | Pressure - Upstream Lube Oil Cooler | LoLo | ¦ |  | #N/A | Pressão – Montante do Resfriador de Óleo Lubrificante¦LoLo | Pressure - Upstream Lube Oil Cooler | 600 | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão – Montante do Resfriador de Óleo Lubrificante | LoLo | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Pressure - Upstream Lube Oil Cooler¦Pre-alarm Lo | Pressure - Upstream Lube Oil Cooler | Pré-alarme Lo | ¦ |  | #N/A | Pressão – Montante do Resfriador de Óleo Lubrificante¦Pre-alarm Lo | Pressure - Upstream Lube Oil Cooler | 720 | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão – Montante do Resfriador de Óleo Lubrificante | Pre-alarm Lo | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Pressure - Suction | Pressure - Suction LP |  |  |  | #N/A | Pressão - Sucção IP | Pressure - Suction LP | P50_PT-1231116C | kPa |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo IP | attribute | Pressão - Sucção IP |  | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Pressure - Suction | Pressure - Suction LP |  |  |  | #N/A | Pressão - Sucção IP (2) | Pressure - Suction LP | P50_PIT-1231113C | kPa |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo IP | attribute | Pressão - Sucção IP (2) |  | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Pressure - Suction¦Hi | Pressure - Suction LP | Hi | ¦ |  | #N/A | Pressão - Sucção IP¦Hi | Pressure - Suction LP |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Sucção IP | Hi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Pressure - Suction¦Hi | Pressure - Suction LP | Hi | ¦ |  | #N/A | Pressão - Sucção IP¦Hi | Pressure - Suction LP |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Sucção IP | Hi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Pressure - Suction¦HiHi | Pressure - Suction LP | HiHi | ¦ |  | #N/A | Pressão - Sucção IP¦HiHi | Pressure - Suction LP |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Sucção IP | HiHi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Pressure - Suction¦HiHi | Pressure - Suction LP | HiHi | ¦ |  | #N/A | Pressão - Sucção IP¦HiHi | Pressure - Suction LP |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Sucção IP | HiHi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Pressure - Suction¦Lo | Pressure - Suction LP | Lo | ¦ |  | #N/A | Pressão - Sucção IP¦Lo | Pressure - Suction LP |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Sucção IP | Lo | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Pressure - Suction¦Lo | Pressure - Suction LP | Lo | ¦ |  | #N/A | Pressão - Sucção IP¦Lo | Pressure - Suction LP |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Sucção IP | Lo | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Pressure - Suction¦LoLo | Pressure - Suction LP | LoLo | ¦ |  | #N/A | Pressão - Sucção IP¦LoLo | Pressure - Suction LP |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Sucção IP | LoLo | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Pressure - Suction¦LoLo | Pressure - Suction LP | LoLo | ¦ |  | #N/A | Pressão - Sucção IP¦LoLo | Pressure - Suction LP |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Sucção IP | LoLo | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Pressure - Suction¦Pre-alarm Lo | Pressure - Suction LP | Pré-alarme Lo | ¦ |  | #N/A | Pressão - Sucção IP¦Pre-alarm Lo | Pressure - Suction LP |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Sucção IP | Pre-alarm Lo | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Pressure - Suction¦Pre-alarm Lo | Pressure - Suction LP | Pré-alarme Lo | ¦ |  | #N/A | Pressão - Sucção IP¦Pre-alarm Lo | Pressure - Suction LP |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Sucção IP | Pre-alarm Lo | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Pressure - Suction | Pressure - Suction LP |  |  |  | #N/A | Pressão - Sucção LP | Pressure - Suction LP | P50_PIT-1231103C | kPa |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo LP | attribute | Pressão - Sucção LP |  | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Pressure - Suction¦Hi | Pressure - Suction LP | Hi | ¦ |  | #N/A | Pressão - Sucção LP¦Hi | Pressure - Suction LP |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Sucção LP | Hi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Pressure - Suction¦HiHi | Pressure - Suction LP | HiHi | ¦ |  | #N/A | Pressão - Sucção LP¦HiHi | Pressure - Suction LP |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Sucção LP | HiHi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Pressure - Suction¦Lo | Pressure - Suction LP | Lo | ¦ |  | #N/A | Pressão - Sucção LP¦Lo | Pressure - Suction LP |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Sucção LP | Lo | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Pressure - Suction¦LoLo | Pressure - Suction LP | LoLo | ¦ |  | #N/A | Pressão - Sucção LP¦LoLo | Pressure - Suction LP |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Sucção LP | LoLo | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Pressure - Suction¦Pre-alarm Lo | Pressure - Suction LP | Pré-alarme Lo | ¦ |  | #N/A | Pressão - Sucção LP¦Pre-alarm Lo | Pressure - Suction LP |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Sucção LP | Pre-alarm Lo | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Status - Lube Oil Emergency Pump | Status - Lube Oil Emergency Pump |  |  |  | #N/A | Status – Bomba de Emergência de Óleo Lubrificante | Status - Lube Oil Emergency Pump | P50_YS-1231214C | #N/A |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensores - Sistema de Lubrificação | attribute | Status – Bomba de Emergência de Óleo Lubrificante |  | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Discharge | Temperature - Discharge |  |  |  | #N/A | Temperatura - Descarga IP | Temperature - Discharge | P50_TIT-1231114C | °C |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo IP | attribute | Temperatura - Descarga IP |  | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Discharge (2) | Temperature - Discharge |  |  |  | #N/A | Temperatura - Descarga IP (2) | Temperature - Discharge | P50_TIT-1231113C | °C |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo IP | attribute | Temperatura - Descarga IP (2) |  | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Discharge (2)¦Hi | Temperature - Discharge (2) | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Descarga IP (2)¦Hi | Temperature - Discharge (2) |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Descarga IP (2) | Hi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Discharge (2)¦Lo | Temperature - Discharge (2) | Lo | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Descarga IP (2)¦Lo | Temperature - Discharge (2) |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Descarga IP (2) | Lo | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Discharge (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Discharge (2) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Descarga IP (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Discharge (2) |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Descarga IP (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Discharge (2)¦Pre-alarm Lo | Temperature - Discharge (2) | Pré-alarme Lo | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Descarga IP (2)¦Pre-alarm Lo | Temperature - Discharge (2) |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Descarga IP (2) | Pre-alarm Lo | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Discharge¦Hi | Temperature - Discharge | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Descarga IP¦Hi | Temperature - Discharge |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Descarga IP | Hi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Discharge¦HiHi | Temperature - Discharge | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Descarga IP¦HiHi | Temperature - Discharge |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Descarga IP | HiHi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Discharge¦Lo | Temperature - Discharge | Lo | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Descarga IP¦Lo | Temperature - Discharge |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Descarga IP | Lo | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Discharge¦Pre-alarm Hi | Temperature - Discharge | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Descarga IP¦Pre-alarm Hi | Temperature - Discharge |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Descarga IP | Pre-alarm Hi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Discharge¦Pre-alarm Lo | Temperature - Discharge | Pré-alarme Lo | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Descarga IP¦Pre-alarm Lo | Temperature - Discharge |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Descarga IP | Pre-alarm Lo | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Discharge | Temperature - Discharge |  |  |  | #N/A | Temperatura - Descarga LP | Temperature - Discharge | P50_TIT-1231107C | °C |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo LP | attribute | Temperatura - Descarga LP |  | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Discharge (2) | Temperature - Discharge |  |  |  | #N/A | Temperatura - Descarga LP (2) | Temperature - Discharge | P50_TT-1231106C | °C |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo LP | attribute | Temperatura - Descarga LP (2) |  | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Discharge (2)¦Hi | Temperature - Discharge (2) | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Descarga LP (2)¦Hi | Temperature - Discharge (2) |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Descarga LP (2) | Hi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Discharge (2)¦Lo | Temperature - Discharge (2) | Lo | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Descarga LP (2)¦Lo | Temperature - Discharge (2) |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Descarga LP (2) | Lo | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Discharge (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Discharge (2) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Descarga LP (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Discharge (2) |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Descarga LP (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Discharge (2)¦Pre-alarm Lo | Temperature - Discharge (2) | Pré-alarme Lo | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Descarga LP (2)¦Pre-alarm Lo | Temperature - Discharge (2) |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Descarga LP (2) | Pre-alarm Lo | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Discharge¦Hi | Temperature - Discharge | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Descarga LP¦Hi | Temperature - Discharge |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Descarga LP | Hi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Discharge¦HiHi | Temperature - Discharge | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Descarga LP¦HiHi | Temperature - Discharge |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Descarga LP | HiHi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Discharge¦Lo | Temperature - Discharge | Lo | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Descarga LP¦Lo | Temperature - Discharge |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Descarga LP | Lo | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Discharge¦Pre-alarm Hi | Temperature - Discharge | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Descarga LP¦Pre-alarm Hi | Temperature - Discharge |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Descarga LP | Pre-alarm Hi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Discharge¦Pre-alarm Lo | Temperature - Discharge | Pré-alarme Lo | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Descarga LP¦Pre-alarm Lo | Temperature - Discharge |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Descarga LP | Pre-alarm Lo | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Downstream Lube Oil Cooler | Temperature - Downstream Lube Oil Cooler |  |  |  | #N/A | Temperatura – Jusante do Resfriador de Óleo Lubrificante | Temperature - Downstream Lube Oil Cooler | P50_TT-1231165C | °C |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensores - Sistema de Lubrificação | attribute | Temperatura – Jusante do Resfriador de Óleo Lubrificante |  | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Downstream Lube Oil Cooler¦Hi | Temperature - Downstream Lube Oil Cooler | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura – Jusante do Resfriador de Óleo Lubrificante¦Hi | Temperature - Downstream Lube Oil Cooler |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura – Jusante do Resfriador de Óleo Lubrificante | Hi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Downstream Lube Oil Cooler¦HiHi | Temperature - Downstream Lube Oil Cooler | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura – Jusante do Resfriador de Óleo Lubrificante¦HiHi | Temperature - Downstream Lube Oil Cooler | 60 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura – Jusante do Resfriador de Óleo Lubrificante | HiHi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Downstream Lube Oil Cooler¦Pre-alarm Hi | Temperature - Downstream Lube Oil Cooler | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura – Jusante do Resfriador de Óleo Lubrificante¦Pre-alarm Hi | Temperature - Downstream Lube Oil Cooler | 58 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura – Jusante do Resfriador de Óleo Lubrificante | Pre-alarm Hi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) |  |  |  | #N/A | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) | P50_TE-1231200C | °C |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) |  | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1)¦Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1)¦Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) | 110 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) | Hi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1)¦HiHi | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1)¦HiHi | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) | 121 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) | HiHi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) | 71 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) |  |  |  | #N/A | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) | P50_TE-1231199C | °C |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) |  | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1)¦Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1)¦Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) | 110 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) | Hi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1)¦HiHi | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1)¦HiHi | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) | 121 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) | HiHi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) | 77 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Comp DE Bearing (1) | Temperature - Comp DE Bearing (1) |  |  |  | #N/A | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) | Temperature - Comp DE Bearing (1) | P50_TE-1231197C | °C |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) |  | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Comp DE Bearing (1)¦Hi | Temperature - Comp DE Bearing (1) | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1)¦Hi | Temperature - Comp DE Bearing (1) | 110 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) | Hi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Comp DE Bearing (1)¦HiHi | Temperature - Comp DE Bearing (1) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1)¦HiHi | Temperature - Comp DE Bearing (1) | 121 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) | HiHi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Comp DE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp DE Bearing (1) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp DE Bearing (1) | 82 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Comp NDE Bearing (1) | Temperature - Comp NDE Bearing (1) |  |  |  | #N/A | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) | Temperature - Comp NDE Bearing (1) | P50_TE-1231198C | °C |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) |  | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Comp NDE Bearing (1)¦Hi | Temperature - Comp NDE Bearing (1) | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦Hi | Temperature - Comp NDE Bearing (1) | 110 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) | Hi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Comp NDE Bearing (1)¦HiHi | Temperature - Comp NDE Bearing (1) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦HiHi | Temperature - Comp NDE Bearing (1) | 121 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) | HiHi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Comp NDE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp NDE Bearing (1) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp NDE Bearing (1) | 85 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Lube Oil DE Bearing Return | Temperature - Lube Oil DE Bearing Return |  |  |  | #N/A | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LA | Temperature - Lube Oil DE Bearing Return | P50_TE-1231153C | °C |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensores - Sistema de Lubrificação | attribute | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LA |  | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Lube Oil DE Bearing Return¦Hi | Temperature - Lube Oil DE Bearing Return | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LA¦Hi | Temperature - Lube Oil DE Bearing Return | 85 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LA | Hi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Lube Oil DE Bearing Return¦HiHi | Temperature - Lube Oil DE Bearing Return | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LA¦HiHi | Temperature - Lube Oil DE Bearing Return |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LA | HiHi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Lube Oil DE Bearing Return¦Pre-alarm Hi | Temperature - Lube Oil DE Bearing Return | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LA¦Pre-alarm Hi | Temperature - Lube Oil DE Bearing Return | 78 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LA | Pre-alarm Hi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Lube Oil NDE Bearing Return | Temperature - Lube Oil NDE Bearing Return |  |  |  | #N/A | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LOA | Temperature - Lube Oil NDE Bearing Return | P50_TE-1231154C | °C |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensores - Sistema de Lubrificação | attribute | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LOA |  | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Lube Oil NDE Bearing Return¦Hi | Temperature - Lube Oil NDE Bearing Return | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LOA¦Hi | Temperature - Lube Oil NDE Bearing Return | 85 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LOA | Hi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Lube Oil NDE Bearing Return¦HiHi | Temperature - Lube Oil NDE Bearing Return | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LOA¦HiHi | Temperature - Lube Oil NDE Bearing Return |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LOA | HiHi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Lube Oil NDE Bearing Return¦Pre-alarm Hi | Temperature - Lube Oil NDE Bearing Return | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LOA¦Pre-alarm Hi | Temperature - Lube Oil NDE Bearing Return | 76.5 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LOA | Pre-alarm Hi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Suction LP | Temperature - Suction LP |  |  |  | #N/A | Temperatura - Sucção IP | Temperature - Suction LP | P50_TIT-1231111C | °C |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo IP | attribute | Temperatura - Sucção IP |  | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Suction¦Hi | Temperature - Suction | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Sucção IP¦Hi | Temperature - Suction |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Sucção IP | Hi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Suction¦Lo | Temperature - Suction | Lo | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Sucção IP¦Lo | Temperature - Suction |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Sucção IP | Lo | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Suction¦Pre-alarm Hi | Temperature - Suction | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Sucção IP¦Pre-alarm Hi | Temperature - Suction |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Sucção IP | Pre-alarm Hi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Suction¦Pre-alarm Lo | Temperature - Suction | Pré-alarme Lo | ¦ |  | Temperatura - Sucção | Temperatura - Sucção IP¦Pre-alarm Lo | Temperature - Suction |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Sucção IP | Pre-alarm Lo | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Suction LP | Temperature - Suction LP |  |  |  | #N/A | Temperatura - Sucção LP | Temperature - Suction LP | P50_TIT-1231104C | °C |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo LP | attribute | Temperatura - Sucção LP |  | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Suction¦Hi | Temperature - Suction | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Sucção LP¦Hi | Temperature - Suction |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Sucção LP | Hi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Suction¦Lo | Temperature - Suction | Lo | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Sucção LP¦Lo | Temperature - Suction |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Sucção LP | Lo | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Suction¦Pre-alarm Hi | Temperature - Suction | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Sucção LP¦Pre-alarm Hi | Temperature - Suction |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Sucção LP | Pre-alarm Hi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Suction¦Pre-alarm Lo | Temperature - Suction | Pré-alarme Lo | ¦ |  | Temperatura - Sucção | Temperatura - Sucção LP¦Pre-alarm Lo | Temperature - Suction |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Sucção LP | Pre-alarm Lo | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Lube Oil Tank | Temperature - Lube Oil Tank |  |  |  | #N/A | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | Temperature - Lube Oil Tank | P50_TT-1231161C | °C |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensores - Sistema de Lubrificação | attribute | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante |  | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Lube Oil Tank¦Hi | Temperature - Lube Oil Tank | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante¦Hi | Temperature - Lube Oil Tank |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | Hi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Lube Oil Tank¦HiHi | Temperature - Lube Oil Tank | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante¦HiHi | Temperature - Lube Oil Tank |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | HiHi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Lube Oil Tank¦Lo | Temperature - Lube Oil Tank | Lo | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante¦Lo | Temperature - Lube Oil Tank |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | Lo | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Lube Oil Tank¦LoLo | Temperature - Lube Oil Tank | LoLo | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante¦LoLo | Temperature - Lube Oil Tank |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | LoLo | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Lube Oil Tank¦Pre-alarm Hi | Temperature - Lube Oil Tank | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante¦Pre-alarm Hi | Temperature - Lube Oil Tank |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | Pre-alarm Hi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Lube Oil Tank¦Pre-alarm Lo | Temperature - Lube Oil Tank | Pré-alarme Lo | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante¦Pre-alarm Lo | Temperature - Lube Oil Tank |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | Pre-alarm Lo | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Flow - Suction | Flow - Suction |  |  |  | #N/A | Vazão - Sucção IP | Flow - Suction | P50_FIT-1231101C | mmH2O |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo IP | attribute | Vazão - Sucção IP |  | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Flow - Suction | Flow - Suction |  |  |  | #N/A | Vazão - Sucção LP | Flow - Suction | P50_FIT-1231100C | mmH2O |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo LP | attribute | Vazão - Sucção LP |  | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Vibration - Comp DE Bearing (1) | Vibration - Comp DE Bearing (1) |  |  |  | #N/A | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1) | Vibration - Comp DE Bearing (1) | P50_VE-1231186XC | µm |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1) |  | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Vibration - Comp DE Bearing (1)¦Hi | Vibration - Comp DE Bearing (1) | Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1)¦Hi | Vibration - Comp DE Bearing (1) | 38 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1) | Hi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Vibration - Comp DE Bearing (1)¦HiHi | Vibration - Comp DE Bearing (1) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1)¦HiHi | Vibration - Comp DE Bearing (1) | 48 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1) | HiHi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Vibration - Comp DE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Comp DE Bearing (1) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Comp DE Bearing (1) | 34.2 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Vibration - Comp DE Bearing (2) | Vibration - Comp DE Bearing (2) |  |  |  | #N/A | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2) | Vibration - Comp DE Bearing (2) | P50_VE-1231186YC | µm |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2) |  | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Vibration - Comp DE Bearing (2)¦Hi | Vibration - Comp DE Bearing (2) | Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2)¦Hi | Vibration - Comp DE Bearing (2) | 38 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2) | Hi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Vibration - Comp DE Bearing (2)¦HiHi | Vibration - Comp DE Bearing (2) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2)¦HiHi | Vibration - Comp DE Bearing (2) | 48 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2) | HiHi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Vibration - Comp DE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Comp DE Bearing (2) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Comp DE Bearing (2) | 34.2 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Vibration - Comp NDE Bearing (1) | Vibration - Comp NDE Bearing (1) |  |  |  | #N/A | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) | Vibration - Comp NDE Bearing (1) | P50_VE-1231187XC | µm |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) |  | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Vibration - Comp NDE Bearing (1)¦Hi | Vibration - Comp NDE Bearing (1) | Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦Hi | Vibration - Comp NDE Bearing (1) | 38 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) | Hi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Vibration - Comp NDE Bearing (1)¦HiHi | Vibration - Comp NDE Bearing (1) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦HiHi | Vibration - Comp NDE Bearing (1) | 48 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) | HiHi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Vibration - Comp NDE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Comp NDE Bearing (1) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Comp NDE Bearing (1) | 34.2 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Vibration - Comp NDE Bearing (2) | Vibration - Comp NDE Bearing (2) |  |  |  | #N/A | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) | Vibration - Comp NDE Bearing (2) | P50_VE-1231187YC | µm |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) |  | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Vibration - Comp NDE Bearing (2)¦Hi | Vibration - Comp NDE Bearing (2) | Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2)¦Hi | Vibration - Comp NDE Bearing (2) | 38 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) | Hi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Vibration - Comp NDE Bearing (2)¦HiHi | Vibration - Comp NDE Bearing (2) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2)¦HiHi | Vibration - Comp NDE Bearing (2) | 48 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) | HiHi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) |  |  | Vibration - Comp NDE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Comp NDE Bearing (2) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Comp NDE Bearing (2) | 34.2 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Delta Pressure - Suction Filter LP | Delta Pressure - Suction Filter LP |  |  |  | #N/A | Delta de Pressão - Filtro de Sucção | Delta Pressure - Suction Filter LP | P50_PDT-1231125C | kPa |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Delta de Pressão - Filtro de Sucção |  | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Delta Pressure - Suction Filter LP¦Hi | Delta Pressure - Suction Filter LP |  |  |  | #N/A | Delta de Pressão - Filtro de Sucção¦Hi | Delta Pressure - Suction Filter LP |  | kPa |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | subattribute | Delta de Pressão - Filtro de Sucção | Hi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Delta Pressure - Suction Filter LP¦HiHi | Delta Pressure - Suction Filter LP |  |  |  | #N/A | Delta de Pressão - Filtro de Sucção¦HiHi | Delta Pressure - Suction Filter LP |  | kPa |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | subattribute | Delta de Pressão - Filtro de Sucção | HiHi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Delta Pressure - Suction Filter LP¦Pre-alarm Hi | Delta Pressure - Suction Filter LP |  |  |  | #N/A | Delta de Pressão - Filtro de Sucção¦Pre-alarm Hi | Delta Pressure - Suction Filter LP |  | kPa |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | subattribute | Delta de Pressão - Filtro de Sucção | Pre-alarm Hi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Axial Displacement - Comp (1) | Axial Displacement - Comp (1) |  |  |  | #N/A | Deslocamento Axial - Compressor (1) | Axial Displacement - Comp (1) | P50_ZE-1231182AC | µm |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Deslocamento Axial - Compressor (1) |  | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Axial Displacement - Comp (1)¦Hi | Axial Displacement - Comp (1) | Hi | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Compressor (1)¦Hi | Axial Displacement - Comp (1) | 1000 | mm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (1) | Hi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Axial Displacement - Comp (1)¦HiHi | Axial Displacement - Comp (1) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Compressor (1)¦HiHi | Axial Displacement - Comp (1) |  | mm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (1) | HiHi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Axial Displacement - Comp (1)¦Lo | Axial Displacement - Comp (1) | Lo | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Compressor (1)¦Lo | Axial Displacement - Comp (1) | -1000 | mm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (1) | Lo | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Axial Displacement - Comp (1)¦LoLo | Axial Displacement - Comp (1) | LoLo | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Compressor (1)¦LoLo | Axial Displacement - Comp (1) |  | mm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (1) | LoLo | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Axial Displacement - Comp (1)¦Pre-alarm Hi | Axial Displacement - Comp (1) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Compressor (1)¦Pre-alarm Hi | Axial Displacement - Comp (1) | 900 | mm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Axial Displacement - Comp (1)¦Pre-alarm Lo | Axial Displacement - Comp (1) | Pré-alarme Lo | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Compressor (1)¦Pre-alarm Lo | Axial Displacement - Comp (1) | -900 | mm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (1) | Pre-alarm Lo | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Axial Displacement - Comp (2) | Axial Displacement - Comp (2) |  |  |  | #N/A | Deslocamento Axial - Compressor (2) | Axial Displacement - Comp (2) | P50_ZE-1231182BC | µm |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Deslocamento Axial - Compressor (2) |  | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Axial Displacement - Comp (2)¦Hi | Axial Displacement - Comp (2) | Hi | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Compressor (2)¦Hi | Axial Displacement - Comp (2) | 1000 | mm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (2) | Hi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Axial Displacement - Comp (2)¦HiHi | Axial Displacement - Comp (2) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Compressor (2)¦HiHi | Axial Displacement - Comp (2) |  | mm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (2) | HiHi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Axial Displacement - Comp (2)¦Lo | Axial Displacement - Comp (2) | Lo | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Compressor (2)¦Lo | Axial Displacement - Comp (2) | -1000 | mm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (2) | Lo | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Axial Displacement - Comp (2)¦LoLo | Axial Displacement - Comp (2) | LoLo | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Compressor (2)¦LoLo | Axial Displacement - Comp (2) |  | mm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (2) | LoLo | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Axial Displacement - Comp (2)¦Pre-alarm Hi | Axial Displacement - Comp (2) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Compressor (2)¦Pre-alarm Hi | Axial Displacement - Comp (2) | 900 | mm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Axial Displacement - Comp (2)¦Pre-alarm Lo | Axial Displacement - Comp (2) | Pré-alarme Lo | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Compressor (2)¦Pre-alarm Lo | Axial Displacement - Comp (2) | -900 | mm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Compressor (2) | Pre-alarm Lo | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1) | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1) |  |  |  | #N/A | Fluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LOA (1) | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1) | P50_FIT-1231263C | Nm3/h |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás | attribute | Fluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LOA (1) |  | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1)¦Hi | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1) | Hi | ¦ |  | #N/A | Fluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LOA (1)¦Hi | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1) | 5.2 | Nm3/h |  |  |  | subattribute | Fluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LOA (1) | Hi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1)¦HiHi | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Fluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LOA (1)¦HiHi | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1) | 8.2 | Nm3/h |  |  |  | subattribute | Fluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LOA (1) | HiHi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1)¦Lo | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1) | Lo | ¦ |  | #N/A | Fluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LOA (1)¦Lo | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1) |  | Nm3/h |  |  |  | subattribute | Fluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LOA (1) | Lo | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1)¦LoLo | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1) | LoLo | ¦ |  | #N/A | Fluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LOA (1)¦LoLo | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1) |  | Nm3/h |  |  |  | subattribute | Fluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LOA (1) | LoLo | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Flow - Separation Seal Gas Injection DE | Flow - Separation Seal Gas Injection DE |  |  |  | #N/A | Fluxo – Injeção de Gás de Separação (LA) | Flow - Separation Seal Gas Injection DE | P50_FIT-1231259C | Nm3/h |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás | attribute | Fluxo – Injeção de Gás de Separação (LA) |  | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Flow - Separation Seal Gas Injection DE¦Hi | Flow - Separation Seal Gas Injection DE | Hi | ¦ |  | #N/A | Fluxo – Injeção de Gás de Separação (LA)¦Hi | Flow - Separation Seal Gas Injection DE | 3.9 | Nm3/h |  |  |  | subattribute | Fluxo – Injeção de Gás de Separação (LA) | Hi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Flow - Separation Seal Gas Injection DE¦Lo | Flow - Separation Seal Gas Injection DE | Lo | ¦ |  | #N/A | Fluxo – Injeção de Gás de Separação (LA)¦Lo | Flow - Separation Seal Gas Injection DE | 2 | Nm3/h |  |  |  | subattribute | Fluxo – Injeção de Gás de Separação (LA) | Lo | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Flow - Separation Seal Gas Injection NDE | Flow - Separation Seal Gas Injection NDE |  |  |  | #N/A | Fluxo – Injeção de Gás de Separação (LOA) | Flow - Separation Seal Gas Injection NDE | P50_FIT-1231260C | Nm3/h |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás | attribute | Fluxo – Injeção de Gás de Separação (LOA) |  | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Flow - Separation Seal Gas Injection NDE¦Hi | Flow - Separation Seal Gas Injection NDE | Hi | ¦ |  | #N/A | Fluxo – Injeção de Gás de Separação (LOA)¦Hi | Flow - Separation Seal Gas Injection NDE | 3.9 | Nm3/h |  |  |  | subattribute | Fluxo – Injeção de Gás de Separação (LOA) | Hi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Flow - Separation Seal Gas Injection NDE¦Lo | Flow - Separation Seal Gas Injection NDE | Lo | ¦ |  | #N/A | Fluxo – Injeção de Gás de Separação (LOA)¦Lo | Flow - Separation Seal Gas Injection NDE | 2 | Nm3/h |  |  |  | subattribute | Fluxo – Injeção de Gás de Separação (LOA) | Lo | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection DE | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection DE |  |  |  | #N/A | Fluxo – Injeção de Gás Nitrogênio (LA) | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection DE | P50_FIT-1231254C | Nm3/h |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás | attribute | Fluxo – Injeção de Gás Nitrogênio (LA) |  | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection DE¦Hi | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection DE | Hi | ¦ |  | #N/A | Fluxo – Injeção de Gás Nitrogênio (LA)¦Hi | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection DE | 41.5 | Nm3/h |  |  |  | subattribute | Fluxo – Injeção de Gás Nitrogênio (LA) | Hi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection DE¦Lo | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection DE | Lo | ¦ |  | #N/A | Fluxo – Injeção de Gás Nitrogênio (LA)¦Lo | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection DE | 8.1 | Nm3/h |  |  |  | subattribute | Fluxo – Injeção de Gás Nitrogênio (LA) | Lo | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection NDE | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection NDE |  |  |  | #N/A | Fluxo – Injeção de Gás Nitrogênio (LOA) | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection NDE | P50_FIT-1231255C | Nm3/h |  | Sensors - Gas Seal System; | Sensores - Sistema de Selagem a Gás | attribute | Fluxo – Injeção de Gás Nitrogênio (LOA) |  | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection NDE¦Hi | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection NDE | Hi | ¦ |  | #N/A | Fluxo – Injeção de Gás Nitrogênio (LOA)¦Hi | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection NDE | 41.5 | Nm3/h |  |  |  | subattribute | Fluxo – Injeção de Gás Nitrogênio (LOA) | Hi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection NDE¦Lo | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection NDE | Lo | ¦ |  | #N/A | Fluxo – Injeção de Gás Nitrogênio (LOA)¦Lo | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection NDE | 8.1 | Nm3/h |  |  |  | subattribute | Fluxo – Injeção de Gás Nitrogênio (LOA) | Lo | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Keyphasor - Compressor |  |  |  |  | Keyphasor - Compressor | Keyphasor - Compressor |  | P50_ST-1231102C | rpm |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Keyphasor - Compressor |  | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Level - Scrubber |  |  |  |  | #N/A | Nível - Scrubber | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C)Level - Scrubber | P50_LT-1231106C | mm |  | Sensors - Scrubber; | Sensores - Scrubber | attribute | Nível - Scrubber |  | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Level - Scrubber |  |  |  |  | #N/A | Nível - Scrubber | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C)Level - Scrubber | P50_LT-1231108C | mm |  | Sensors - Scrubber; | Sensores - Scrubber | attribute | Nível - Scrubber |  | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Pressure - Discharge LP | Pressure - Discharge LP |  |  |  | #N/A | Pressão - Descarga | Pressure - Discharge LP | P50_PT-1231128C | kPa |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Pressão - Descarga |  | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Pressure - Discharge (2) | Pressure - Discharge (2) |  |  |  | #N/A | Pressão - Descarga (2) | Pressure - Discharge (2) | P50_PIT-1231129C | kPa |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Pressão - Descarga (2) |  | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Pressure - Discharge (2)¦Hi | Pressure - Discharge (2) | Hi | ¦ |  | #N/A | Pressão - Descarga (2)¦Hi | Pressure - Discharge (2) |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Descarga (2) | Hi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Pressure - Discharge (2)¦HiHi | Pressure - Discharge (2) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Pressão - Descarga (2)¦HiHi | Pressure - Discharge (2) |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Descarga (2) | HiHi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Pressure - Discharge (2)¦Lo | Pressure - Discharge (2) | Lo | ¦ |  | #N/A | Pressão - Descarga (2)¦Lo | Pressure - Discharge (2) |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Descarga (2) | Lo | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Pressure - Discharge (2)¦LoLo | Pressure - Discharge (2) | LoLo | ¦ |  | #N/A | Pressão - Descarga (2)¦LoLo | Pressure - Discharge (2) |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Descarga (2) | LoLo | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Pressure - Suction | Pressure - Suction LP |  |  |  | #N/A | Pressão - Sucção | Pressure - Suction LP | P50_PT-1231126C | kPa |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Pressão - Sucção |  | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Pressure - Suction | Pressure - Suction LP |  |  |  | #N/A | Pressão - Sucção (2) | Pressure - Suction LP | P50_PIT-1231123C | kPa |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Pressão - Sucção (2) |  | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Pressure - Suction¦Hi | Pressure - Suction LP | Hi | ¦ |  | #N/A | Pressão - Sucção¦Hi | Pressure - Suction LP |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Sucção | Hi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Pressure - Suction¦Hi | Pressure - Suction LP | Hi | ¦ |  | #N/A | Pressão - Sucção¦Hi | Pressure - Suction LP |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Sucção | Hi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Pressure - Suction¦HiHi | Pressure - Suction LP | HiHi | ¦ |  | #N/A | Pressão - Sucção¦HiHi | Pressure - Suction LP |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Sucção | HiHi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Pressure - Suction¦HiHi | Pressure - Suction LP | HiHi | ¦ |  | #N/A | Pressão - Sucção¦HiHi | Pressure - Suction LP |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Sucção | HiHi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Pressure - Suction¦Lo | Pressure - Suction LP | Lo | ¦ |  | #N/A | Pressão - Sucção¦Lo | Pressure - Suction LP |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Sucção | Lo | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Pressure - Suction¦Lo | Pressure - Suction LP | Lo | ¦ |  | #N/A | Pressão - Sucção¦Lo | Pressure - Suction LP |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Sucção | Lo | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Pressure - Suction¦LoLo | Pressure - Suction LP | LoLo | ¦ |  | #N/A | Pressão - Sucção¦LoLo | Pressure - Suction LP |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Sucção | LoLo | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Pressure - Suction¦LoLo | Pressure - Suction LP | LoLo | ¦ |  | #N/A | Pressão - Sucção¦LoLo | Pressure - Suction LP |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Sucção | LoLo | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Pressure - Suction¦Pre-alarm Lo | Pressure - Suction LP | Pré-alarme Lo | ¦ |  | #N/A | Pressão - Sucção¦Pre-alarm Lo | Pressure - Suction LP |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Sucção | Pre-alarm Lo | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Pressure - Suction¦Pre-alarm Lo | Pressure - Suction LP | Pré-alarme Lo | ¦ |  | #N/A | Pressão - Sucção¦Pre-alarm Lo | Pressure - Suction LP |  | kPa |  |  |  | subattribute | Pressão - Sucção | Pre-alarm Lo | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Discharge | Temperature - Discharge |  |  |  | #N/A | Temperatura - Descarga | Temperature - Discharge | P50_TIT-1231120C | °C |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Temperatura - Descarga |  | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Discharge (2) | Temperature - Discharge |  |  |  | #N/A | Temperatura - Descarga (2) | Temperature - Discharge | P50_TT-1231119C | °C |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Temperatura - Descarga (2) |  | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Discharge (2)¦Hi | Temperature - Discharge (2) | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Descarga (2)¦Hi | Temperature - Discharge (2) |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Descarga (2) | Hi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Discharge (2)¦Lo | Temperature - Discharge (2) | Lo | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Descarga (2)¦Lo | Temperature - Discharge (2) |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Descarga (2) | Lo | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Discharge (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Discharge (2) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Descarga (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Discharge (2) |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Descarga (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Discharge (2)¦Pre-alarm Lo | Temperature - Discharge (2) | Pré-alarme Lo | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Descarga (2)¦Pre-alarm Lo | Temperature - Discharge (2) |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Descarga (2) | Pre-alarm Lo | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Discharge¦Hi | Temperature - Discharge | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Descarga¦Hi | Temperature - Discharge |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Descarga | Hi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Discharge¦HiHi | Temperature - Discharge | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Descarga¦HiHi | Temperature - Discharge |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Descarga | HiHi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Discharge¦Lo | Temperature - Discharge | Lo | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Descarga¦Lo | Temperature - Discharge |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Descarga | Lo | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Discharge¦Pre-alarm Hi | Temperature - Discharge | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Descarga¦Pre-alarm Hi | Temperature - Discharge |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Descarga | Pre-alarm Hi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Discharge¦Pre-alarm Lo | Temperature - Discharge | Pré-alarme Lo | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Descarga¦Pre-alarm Lo | Temperature - Discharge |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Descarga | Pre-alarm Lo | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) |  |  |  | #N/A | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) | P50_TE-1231204C | °C |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) |  | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1)¦Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1)¦Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) | 110 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) | Hi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1)¦HiHi | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1)¦HiHi | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) | 121 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) | HiHi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) | 84 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) |  |  |  | #N/A | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) | P50_TE-1231203C | °C |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) |  | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1)¦Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1)¦Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) | 110 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) | Hi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1)¦HiHi | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1)¦HiHi | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) | 121 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) | HiHi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) | 99 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Comp DE Bearing (1) | Temperature - Comp DE Bearing (1) |  |  |  | #N/A | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) | Temperature - Comp DE Bearing (1) | P50_TE-1231201C | °C |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) |  | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Comp DE Bearing (1)¦Hi | Temperature - Comp DE Bearing (1) | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1)¦Hi | Temperature - Comp DE Bearing (1) | 110 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) | Hi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Comp DE Bearing (1)¦HiHi | Temperature - Comp DE Bearing (1) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1)¦HiHi | Temperature - Comp DE Bearing (1) | 121 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) | HiHi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Comp DE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp DE Bearing (1) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp DE Bearing (1) | 79 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Comp NDE Bearing (1) | Temperature - Comp NDE Bearing (1) |  |  |  | #N/A | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) | Temperature - Comp NDE Bearing (1) | P50_TE-1231202C | °C |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) |  | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Comp NDE Bearing (1)¦Hi | Temperature - Comp NDE Bearing (1) | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦Hi | Temperature - Comp NDE Bearing (1) | 110 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) | Hi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Comp NDE Bearing (1)¦HiHi | Temperature - Comp NDE Bearing (1) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦HiHi | Temperature - Comp NDE Bearing (1) | 121 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) | HiHi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Comp NDE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp NDE Bearing (1) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Comp NDE Bearing (1) | 83 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Lube Oil DE Bearing Return | Temperature - Lube Oil DE Bearing Return |  |  |  | #N/A | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LA | Temperature - Lube Oil DE Bearing Return | P50_TE-1231155C | °C |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensores - Sistema de Lubrificação | attribute | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LA |  | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Lube Oil DE Bearing Return¦Hi | Temperature - Lube Oil DE Bearing Return | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LA¦Hi | Temperature - Lube Oil DE Bearing Return | 85 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LA | Hi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Lube Oil DE Bearing Return¦HiHi | Temperature - Lube Oil DE Bearing Return | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LA¦HiHi | Temperature - Lube Oil DE Bearing Return |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LA | HiHi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Lube Oil DE Bearing Return¦Pre-alarm Hi | Temperature - Lube Oil DE Bearing Return | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LA¦Pre-alarm Hi | Temperature - Lube Oil DE Bearing Return | 78 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LA | Pre-alarm Hi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Lube Oil NDE Bearing Return | Temperature - Lube Oil NDE Bearing Return |  |  |  | #N/A | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LOA | Temperature - Lube Oil NDE Bearing Return | P50_TE-1231156C | °C |  | Sensors - Lube Oil System; | Sensores - Sistema de Lubrificação | attribute | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LOA |  | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Lube Oil NDE Bearing Return¦Hi | Temperature - Lube Oil NDE Bearing Return | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LOA¦Hi | Temperature - Lube Oil NDE Bearing Return | 85 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LOA | Hi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Lube Oil NDE Bearing Return¦HiHi | Temperature - Lube Oil NDE Bearing Return | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LOA¦HiHi | Temperature - Lube Oil NDE Bearing Return |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LOA | HiHi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Lube Oil NDE Bearing Return¦Pre-alarm Hi | Temperature - Lube Oil NDE Bearing Return | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LOA¦Pre-alarm Hi | Temperature - Lube Oil NDE Bearing Return | 78 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LOA | Pre-alarm Hi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Suction LP | Temperature - Suction LP |  |  |  | #N/A | Temperatura - Sucção | Temperature - Suction LP | P50_TIT-1231117C | °C |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Temperatura - Sucção |  | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Suction¦Hi | Temperature - Suction | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Sucção¦Hi | Temperature - Suction |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Sucção | Hi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Suction¦Lo | Temperature - Suction | Lo | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Sucção¦Lo | Temperature - Suction |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Sucção | Lo | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Suction¦Pre-alarm Hi | Temperature - Suction | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Sucção¦Pre-alarm Hi | Temperature - Suction |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Sucção | Pre-alarm Hi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Temperature - Suction¦Pre-alarm Lo | Temperature - Suction | Pré-alarme Lo | ¦ |  | Temperatura - Sucção | Temperatura - Sucção¦Pre-alarm Lo | Temperature - Suction |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Sucção | Pre-alarm Lo | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Flow - Suction | Flow - Suction |  |  |  | #N/A | Vazão - Sucção | Flow - Suction | P50_FIT-1231102C | mmH2O |  | Sensors - Process Variables; | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Vazão - Sucção |  | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Vibration - Comp DE Bearing (1) | Vibration - Comp DE Bearing (1) |  |  |  | #N/A | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1) | Vibration - Comp DE Bearing (1) | P50_VE-1231188XC | µm |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1) |  | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Vibration - Comp DE Bearing (1)¦Hi | Vibration - Comp DE Bearing (1) | Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1)¦Hi | Vibration - Comp DE Bearing (1) | 38 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1) | Hi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Vibration - Comp DE Bearing (1)¦HiHi | Vibration - Comp DE Bearing (1) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1)¦HiHi | Vibration - Comp DE Bearing (1) | 48 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1) | HiHi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Vibration - Comp DE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Comp DE Bearing (1) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Comp DE Bearing (1) | 34.2 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Vibration - Comp DE Bearing (2) | Vibration - Comp DE Bearing (2) |  |  |  | #N/A | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2) | Vibration - Comp DE Bearing (2) | P50_VE-1231188YC | µm |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2) |  | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Vibration - Comp DE Bearing (2)¦Hi | Vibration - Comp DE Bearing (2) | Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2)¦Hi | Vibration - Comp DE Bearing (2) | 38 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2) | Hi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Vibration - Comp DE Bearing (2)¦HiHi | Vibration - Comp DE Bearing (2) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2)¦HiHi | Vibration - Comp DE Bearing (2) | 48 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2) | HiHi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Vibration - Comp DE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Comp DE Bearing (2) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Comp DE Bearing (2) | 34.2 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Vibration - Comp NDE Bearing (1) | Vibration - Comp NDE Bearing (1) |  |  |  | #N/A | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) | Vibration - Comp NDE Bearing (1) | P50_VE-1231189XC | µm |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) |  | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Vibration - Comp NDE Bearing (1)¦Hi | Vibration - Comp NDE Bearing (1) | Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦Hi | Vibration - Comp NDE Bearing (1) | 38 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) | Hi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Vibration - Comp NDE Bearing (1)¦HiHi | Vibration - Comp NDE Bearing (1) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦HiHi | Vibration - Comp NDE Bearing (1) | 48 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) | HiHi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Vibration - Comp NDE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Comp NDE Bearing (1) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Comp NDE Bearing (1) | 34.2 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Vibration - Comp NDE Bearing (2) | Vibration - Comp NDE Bearing (2) |  |  |  | #N/A | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) | Vibration - Comp NDE Bearing (2) | P50_VE-1231189YC | µm |  | Sensors - Equipment Parts; | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) |  | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Vibration - Comp NDE Bearing (2)¦Hi | Vibration - Comp NDE Bearing (2) | Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2)¦Hi | Vibration - Comp NDE Bearing (2) | 38 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) | Hi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Vibration - Comp NDE Bearing (2)¦HiHi | Vibration - Comp NDE Bearing (2) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2)¦HiHi | Vibration - Comp NDE Bearing (2) | 48 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) | HiHi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) |  |  | Vibration - Comp NDE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Comp NDE Bearing (2) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Comp NDE Bearing (2) | 34.2 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) |  |  | Keyphasor - Motor |  |  |  |  | Keyphasor - Motor | Keyphasor - Motor |  | P50_ST-1231100A | rpm |  | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Keyphasor - Motor |  | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) |  |  | Temperature - Motor DE Air Cold | Temperature - Motor DE Air Cold |  |  |  | #N/A | Temperatura – Ar Frio LA do Motor | Temperature - Motor DE Air Cold | P50_TE-1231188A | °C |  | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura – Ar Frio LA do Motor |  | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) |  |  | Temperature - Motor DE Air Cold¦Hi | Temperature - Motor DE Air Cold | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura – Ar Frio LA do Motor¦Hi | Temperature - Motor DE Air Cold | 45 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura – Ar Frio LA do Motor | Hi | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) |  |  | Temperature - Motor NDE Air Cold | Temperature - Motor NDE Air Cold |  |  |  | #N/A | Temperatura – Ar Frio LOA do Motor | Temperature - Motor NDE Air Cold | P50_TE-1231187A | °C |  | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura – Ar Frio LOA do Motor |  | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) |  |  | Temperature - Motor NDE Air Cold¦Hi | Temperature - Motor NDE Air Cold | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura – Ar Frio LOA do Motor¦Hi | Temperature - Motor NDE Air Cold | 45 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura – Ar Frio LOA do Motor | Hi | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) |  |  | Temperature - Motor Air Hot | Temperature - Motor Air Hot |  |  |  | #N/A | Temperatura – Ar Quente do Motor | Temperature - Motor Air Hot | P50_TE-1231186A | °C |  | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura – Ar Quente do Motor |  | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) |  |  | Temperature - Stator U | Temperature - Stator U |  |  |  | #N/A | Temperatura - Estator Fase U | Temperature - Stator U | P50_TE-1231180A | °C |  | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura - Estator Fase U |  | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) |  |  | Temperature - Stator U (2) | Temperature - Stator U (2) |  |  |  | #N/A | Temperatura - Estator Fase U (2) | Temperature - Stator U (2) | P50_TE-1231183A | °C |  | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura - Estator Fase U (2) |  | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) |  |  | Temperature - Stator U (2)¦Hi | Temperature - Stator U (2) | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Estator Fase U (2)¦Hi | Temperature - Stator U (2) | 100 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase U (2) | Hi | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) |  |  | Temperature - Stator U (2)¦HiHi | Temperature - Stator U (2) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Estator Fase U (2)¦HiHi | Temperature - Stator U (2) | 110 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase U (2) | HiHi | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) |  |  | Temperature - Stator U (2)¦Lo | Temperature - Stator U (2) | Lo | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Estator Fase U (2)¦Lo | Temperature - Stator U (2) |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase U (2) | Lo | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) |  |  | Temperature - Stator U (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Stator U (2) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Estator Fase U (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Stator U (2) | 99 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase U (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) |  |  | Temperature - Stator U¦Hi | Temperature - Stator U | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Estator Fase U¦Hi | Temperature - Stator U | 100 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase U | Hi | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) |  |  | Temperature - Stator U¦HiHi | Temperature - Stator U | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Estator Fase U¦HiHi | Temperature - Stator U | 110 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase U | HiHi | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) |  |  | Temperature - Stator U¦Lo | Temperature - Stator U | Lo | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Estator Fase U¦Lo | Temperature - Stator U |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase U | Lo | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) |  |  | Temperature - Stator U¦Pre-alarm Hi | Temperature - Stator U | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Estator Fase U¦Pre-alarm Hi | Temperature - Stator U | 99 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase U | Pre-alarm Hi | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) |  |  | Temperature - Stator V | Temperature - Stator V |  |  |  | #N/A | Temperatura - Estator Fase V | Temperature - Stator V | P50_TE-1231181A | °C |  | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura - Estator Fase V |  | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) |  |  | Temperature - Stator V (2) | Temperature - Stator V (2) |  |  |  | #N/A | Temperatura - Estator Fase V (2) | Temperature - Stator V (2) | P50_TE-1231184A | °C |  | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura - Estator Fase V (2) |  | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) |  |  | Temperature - Stator V (2)¦Hi | Temperature - Stator V (2) | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Estator Fase V (2)¦Hi | Temperature - Stator V (2) | 100 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase V (2) | Hi | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) |  |  | Temperature - Stator V (2)¦HiHi | Temperature - Stator V (2) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Estator Fase V (2)¦HiHi | Temperature - Stator V (2) | 110 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase V (2) | HiHi | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) |  |  | Temperature - Stator V (2)¦Lo | Temperature - Stator V (2) | Lo | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Estator Fase V (2)¦Lo | Temperature - Stator V (2) |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase V (2) | Lo | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) |  |  | Temperature - Stator V (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Stator V (2) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Estator Fase V (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Stator V (2) | 99 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase V (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) |  |  | Temperature - Stator V¦Hi | Temperature - Stator V | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Estator Fase V¦Hi | Temperature - Stator V | 100 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase V | Hi | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) |  |  | Temperature - Stator V¦HiHi | Temperature - Stator V | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Estator Fase V¦HiHi | Temperature - Stator V | 110 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase V | HiHi | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) |  |  | Temperature - Stator V¦Lo | Temperature - Stator V | Lo | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Estator Fase V¦Lo | Temperature - Stator V |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase V | Lo | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) |  |  | Temperature - Stator V¦Pre-alarm Hi | Temperature - Stator V | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Estator Fase V¦Pre-alarm Hi | Temperature - Stator V | 99 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase V | Pre-alarm Hi | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) |  |  | Temperature - Stator W | Temperature - Stator W |  |  |  | #N/A | Temperatura - Estator Fase W | Temperature - Stator W | P50_TE-1231182A | °C |  | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura - Estator Fase W |  | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) |  |  | Temperature - Stator W (2) | Temperature - Stator W (2) |  |  |  | #N/A | Temperatura - Estator Fase W (2) | Temperature - Stator W (2) | P50_TE-1231185A | °C |  | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura - Estator Fase W (2) |  | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) |  |  | Temperature - Stator W (2)¦Hi | Temperature - Stator W (2) | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Estator Fase W (2)¦Hi | Temperature - Stator W (2) | 100 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase W (2) | Hi | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) |  |  | Temperature - Stator W (2)¦HiHi | Temperature - Stator W (2) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Estator Fase W (2)¦HiHi | Temperature - Stator W (2) | 110 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase W (2) | HiHi | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) |  |  | Temperature - Stator W (2)¦Lo | Temperature - Stator W (2) | Lo | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Estator Fase W (2)¦Lo | Temperature - Stator W (2) |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase W (2) | Lo | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) |  |  | Temperature - Stator W (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Stator W (2) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Estator Fase W (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Stator W (2) | 99 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase W (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) |  |  | Temperature - Stator W¦Hi | Temperature - Stator W | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Estator Fase W¦Hi | Temperature - Stator W | 100 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase W | Hi | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) |  |  | Temperature - Stator W¦HiHi | Temperature - Stator W | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Estator Fase W¦HiHi | Temperature - Stator W | 110 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase W | HiHi | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) |  |  | Temperature - Stator W¦Lo | Temperature - Stator W | Lo | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Estator Fase W¦Lo | Temperature - Stator W |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase W | Lo | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) |  |  | Temperature - Stator W¦Pre-alarm Hi | Temperature - Stator W | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Estator Fase W¦Pre-alarm Hi | Temperature - Stator W | 99 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase W | Pre-alarm Hi | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) |  |  | Temperature - Motor DE Bearing | Temperature - Motor DE Bearing |  |  |  | #N/A | Temperatura - Mancal do Motor (LA) | Temperature - Motor DE Bearing | P50_TE-1231190A | °C |  | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura - Mancal do Motor (LA) |  | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) |  |  | Temperature - Motor DE Bearing¦Hi | Temperature - Motor DE Bearing | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal do Motor (LA)¦Hi | Temperature - Motor DE Bearing | 90 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Motor (LA) | Hi | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) |  |  | Temperature - Motor DE Bearing¦HiHi | Temperature - Motor DE Bearing | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal do Motor (LA)¦HiHi | Temperature - Motor DE Bearing | 95 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Motor (LA) | HiHi | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) |  |  | Temperature - Motor DE Bearing¦Pre-alarm Hi | Temperature - Motor DE Bearing | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal do Motor (LA)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Motor DE Bearing | 81 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Motor (LA) | Pre-alarm Hi | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) |  |  | Temperature - Motor NDE Bearing | Temperature - Motor NDE Bearing |  |  |  | #N/A | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) | Temperature - Motor NDE Bearing | P50_TE-1231189A | °C |  | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) |  | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) |  |  | Temperature - Motor NDE Bearing¦Hi | Temperature - Motor NDE Bearing | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal do Motor (LOA)¦Hi | Temperature - Motor NDE Bearing | 90 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) | Hi | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) |  |  | Temperature - Motor NDE Bearing¦HiHi | Temperature - Motor NDE Bearing | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal do Motor (LOA)¦HiHi | Temperature - Motor NDE Bearing | 95 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) | HiHi | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) |  |  | Temperature - Motor NDE Bearing¦Pre-alarm Hi | Temperature - Motor NDE Bearing | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal do Motor (LOA)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Motor NDE Bearing | 81 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) | Pre-alarm Hi | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) |  |  | Temperature - Motor Lube Oil DE Bearing Return | Temperature - Motor Lube Oil DE Bearing Return |  |  |  | #N/A | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante Mancal LA do Motor | Temperature - Motor Lube Oil DE Bearing Return | P50_TE-1231151A | °C |  | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante Mancal LA do Motor |  | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) |  |  | Temperature - Motor Lube Oil DE Bearing Return¦Hi | Temperature - Motor Lube Oil DE Bearing Return | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante Mancal LA do Motor¦Hi | Temperature - Motor Lube Oil DE Bearing Return | 90 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante Mancal LA do Motor | Hi | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) |  |  | Temperature - Motor Lube Oil DE Bearing Return¦HiHi | Temperature - Motor Lube Oil DE Bearing Return | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante Mancal LA do Motor¦HiHi | Temperature - Motor Lube Oil DE Bearing Return |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante Mancal LA do Motor | HiHi | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) |  |  | Temperature - Motor Lube Oil DE Bearing Return¦Pre-alarm Hi | Temperature - Motor Lube Oil DE Bearing Return | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante Mancal LA do Motor¦Pre-alarm Hi | Temperature - Motor Lube Oil DE Bearing Return | 81 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante Mancal LA do Motor | Pre-alarm Hi | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) |  |  | Temperature - Motor Lube Oil NDE Bearing Return | Temperature - Motor Lube Oil NDE Bearing Return |  |  |  | #N/A | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante Mancal LOA do Motor | Temperature - Motor Lube Oil NDE Bearing Return | P50_TE-1231150A | °C |  | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante Mancal LOA do Motor |  | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) |  |  | Temperature - Motor Lube Oil NDE Bearing Return¦Hi | Temperature - Motor Lube Oil NDE Bearing Return | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante Mancal LOA do Motor¦Hi | Temperature - Motor Lube Oil NDE Bearing Return | 90 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante Mancal LOA do Motor | Hi | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) |  |  | Temperature - Motor Lube Oil NDE Bearing Return¦HiHi | Temperature - Motor Lube Oil NDE Bearing Return | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante Mancal LOA do Motor¦HiHi | Temperature - Motor Lube Oil NDE Bearing Return |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante Mancal LOA do Motor | HiHi | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) |  |  | Temperature - Motor Lube Oil NDE Bearing Return¦Pre-alarm Hi | Temperature - Motor Lube Oil NDE Bearing Return | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante Mancal LOA do Motor¦Pre-alarm Hi | Temperature - Motor Lube Oil NDE Bearing Return | 81 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante Mancal LOA do Motor | Pre-alarm Hi | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) |  |  | Vibration - Motor DE Bearing (1) | Vibration - Motor DE Bearing (1) |  |  |  | #N/A | Vibração - Mancal do Motor (LA) (1) | Vibration - Motor DE Bearing (1) | P50_VE-1231181XA | µm |  | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Vibração - Mancal do Motor (LA) (1) |  | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) |  |  | Vibration - Motor DE Bearing (1)¦Hi | Vibration - Motor DE Bearing (1) | Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Motor (LA) (1)¦Hi | Vibration - Motor DE Bearing (1) |  | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Motor (LA) (1) | Hi | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) |  |  | Vibration - Motor DE Bearing (1)¦HiHi | Vibration - Motor DE Bearing (1) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Motor (LA) (1)¦HiHi | Vibration - Motor DE Bearing (1) |  | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Motor (LA) (1) | HiHi | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) |  |  | Vibration - Motor DE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Motor DE Bearing (1) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Motor (LA) (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Motor DE Bearing (1) |  | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Motor (LA) (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) |  |  | Vibration - Motor DE Bearing (2) | Vibration - Motor DE Bearing (2) |  |  |  | #N/A | Vibração - Mancal do Motor (LA) (2) | Vibration - Motor DE Bearing (2) | P50_VE-1231181YA | µm |  | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Vibração - Mancal do Motor (LA) (2) |  | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) |  |  | Vibration - Motor DE Bearing (2)¦Hi | Vibration - Motor DE Bearing (2) | Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Motor (LA) (2)¦Hi | Vibration - Motor DE Bearing (2) |  | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Motor (LA) (2) | Hi | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) |  |  | Vibration - Motor DE Bearing (2)¦HiHi | Vibration - Motor DE Bearing (2) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Motor (LA) (2)¦HiHi | Vibration - Motor DE Bearing (2) |  | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Motor (LA) (2) | HiHi | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) |  |  | Vibration - Motor DE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Motor DE Bearing (2) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Motor (LA) (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Motor DE Bearing (2) |  | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Motor (LA) (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) |  |  | Vibration - Motor NDE Bearing (1) | Vibration - Motor NDE Bearing (1) |  |  |  | #N/A | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1) | Vibration - Motor NDE Bearing (1) | P50_VE-1231180XA | µm |  | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1) |  | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) |  |  | Vibration - Motor NDE Bearing (1)¦Hi | Vibration - Motor NDE Bearing (1) | Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1)¦Hi | Vibration - Motor NDE Bearing (1) |  | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1) | Hi | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) |  |  | Vibration - Motor NDE Bearing (1)¦HiHi | Vibration - Motor NDE Bearing (1) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1)¦HiHi | Vibration - Motor NDE Bearing (1) |  | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1) | HiHi | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) |  |  | Vibration - Motor NDE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Motor NDE Bearing (1) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Motor NDE Bearing (1) |  | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) |  |  | Vibration - Motor NDE Bearing (2) | Vibration - Motor NDE Bearing (2) |  |  |  | #N/A | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2) | Vibration - Motor NDE Bearing (2) | P50_VE-1231180YA | µm |  | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2) |  | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) |  |  | Vibration - Motor NDE Bearing (2)¦Hi | Vibration - Motor NDE Bearing (2) | Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2)¦Hi | Vibration - Motor NDE Bearing (2) |  | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2) | Hi | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) |  |  | Vibration - Motor NDE Bearing (2)¦HiHi | Vibration - Motor NDE Bearing (2) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2)¦HiHi | Vibration - Motor NDE Bearing (2) |  | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2) | HiHi | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) |  |  | Vibration - Motor NDE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Motor NDE Bearing (2) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Motor NDE Bearing (2) |  | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-M-UC-123101B (LP/IP/HP Motor Trem B) |  |  | Keyphasor - Motor |  |  |  |  | Keyphasor - Motor | Keyphasor - Motor |  | P50_ST-1231100B | rpm |  | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Keyphasor - Motor |  | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-M-UC-123101B (LP/IP/HP Motor Trem B) |  |  | Temperature - Motor DE Air Cold | Temperature - Motor DE Air Cold |  |  |  | #N/A | Temperatura – Ar Frio LA do Motor | Temperature - Motor DE Air Cold | P50_TE-1231188B | °C |  | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura – Ar Frio LA do Motor |  | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-M-UC-123101B (LP/IP/HP Motor Trem B) |  |  | Temperature - Motor DE Air Cold¦Hi | Temperature - Motor DE Air Cold | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura – Ar Frio LA do Motor¦Hi | Temperature - Motor DE Air Cold | 45 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura – Ar Frio LA do Motor | Hi | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-M-UC-123101B (LP/IP/HP Motor Trem B) |  |  | Temperature - Motor NDE Air Cold | Temperature - Motor NDE Air Cold |  |  |  | #N/A | Temperatura – Ar Frio LOA do Motor | Temperature - Motor NDE Air Cold | P50_TE-1231187B | °C |  | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura – Ar Frio LOA do Motor |  | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-M-UC-123101B (LP/IP/HP Motor Trem B) |  |  | Temperature - Motor NDE Air Cold¦Hi | Temperature - Motor NDE Air Cold | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura – Ar Frio LOA do Motor¦Hi | Temperature - Motor NDE Air Cold | 45 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura – Ar Frio LOA do Motor | Hi | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-M-UC-123101B (LP/IP/HP Motor Trem B) |  |  | Temperature - Motor Air Hot | Temperature - Motor Air Hot |  |  |  | #N/A | Temperatura – Ar Quente do Motor | Temperature - Motor Air Hot | P50_TE-1231186B | °C |  | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura – Ar Quente do Motor |  | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-M-UC-123101B (LP/IP/HP Motor Trem B) |  |  | Temperature - Stator U | Temperature - Stator U |  |  |  | #N/A | Temperatura - Estator Fase U | Temperature - Stator U | P50_TE-1231180B | °C |  | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura - Estator Fase U |  | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-M-UC-123101B (LP/IP/HP Motor Trem B) |  |  | Temperature - Stator U (2) | Temperature - Stator U (2) |  |  |  | #N/A | Temperatura - Estator Fase U (2) | Temperature - Stator U (2) | P50_TE-1231183B | °C |  | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura - Estator Fase U (2) |  | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-M-UC-123101B (LP/IP/HP Motor Trem B) |  |  | Temperature - Stator U (2)¦Hi | Temperature - Stator U (2) | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Estator Fase U (2)¦Hi | Temperature - Stator U (2) | 100 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase U (2) | Hi | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-M-UC-123101B (LP/IP/HP Motor Trem B) |  |  | Temperature - Stator U (2)¦HiHi | Temperature - Stator U (2) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Estator Fase U (2)¦HiHi | Temperature - Stator U (2) | 110 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase U (2) | HiHi | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-M-UC-123101B (LP/IP/HP Motor Trem B) |  |  | Temperature - Stator U (2)¦Lo | Temperature - Stator U (2) | Lo | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Estator Fase U (2)¦Lo | Temperature - Stator U (2) |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase U (2) | Lo | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-M-UC-123101B (LP/IP/HP Motor Trem B) |  |  | Temperature - Stator U (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Stator U (2) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Estator Fase U (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Stator U (2) | 99 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase U (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-M-UC-123101B (LP/IP/HP Motor Trem B) |  |  | Temperature - Stator U¦Hi | Temperature - Stator U | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Estator Fase U¦Hi | Temperature - Stator U | 100 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase U | Hi | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-M-UC-123101B (LP/IP/HP Motor Trem B) |  |  | Temperature - Stator U¦HiHi | Temperature - Stator U | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Estator Fase U¦HiHi | Temperature - Stator U | 110 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase U | HiHi | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-M-UC-123101B (LP/IP/HP Motor Trem B) |  |  | Temperature - Stator U¦Lo | Temperature - Stator U | Lo | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Estator Fase U¦Lo | Temperature - Stator U |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase U | Lo | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-M-UC-123101B (LP/IP/HP Motor Trem B) |  |  | Temperature - Stator U¦Pre-alarm Hi | Temperature - Stator U | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Estator Fase U¦Pre-alarm Hi | Temperature - Stator U | 99 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase U | Pre-alarm Hi | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-M-UC-123101B (LP/IP/HP Motor Trem B) |  |  | Temperature - Stator V | Temperature - Stator V |  |  |  | #N/A | Temperatura - Estator Fase V | Temperature - Stator V | P50_TE-1231181B | °C |  | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura - Estator Fase V |  | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-M-UC-123101B (LP/IP/HP Motor Trem B) |  |  | Temperature - Stator V (2) | Temperature - Stator V (2) |  |  |  | #N/A | Temperatura - Estator Fase V (2) | Temperature - Stator V (2) | P50_TE-1231184B | °C |  | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura - Estator Fase V (2) |  | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-M-UC-123101B (LP/IP/HP Motor Trem B) |  |  | Temperature - Stator V (2)¦Hi | Temperature - Stator V (2) | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Estator Fase V (2)¦Hi | Temperature - Stator V (2) | 100 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase V (2) | Hi | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-M-UC-123101B (LP/IP/HP Motor Trem B) |  |  | Temperature - Stator V (2)¦HiHi | Temperature - Stator V (2) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Estator Fase V (2)¦HiHi | Temperature - Stator V (2) | 110 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase V (2) | HiHi | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-M-UC-123101B (LP/IP/HP Motor Trem B) |  |  | Temperature - Stator V (2)¦Lo | Temperature - Stator V (2) | Lo | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Estator Fase V (2)¦Lo | Temperature - Stator V (2) |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase V (2) | Lo | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-M-UC-123101B (LP/IP/HP Motor Trem B) |  |  | Temperature - Stator V (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Stator V (2) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Estator Fase V (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Stator V (2) | 99 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase V (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-M-UC-123101B (LP/IP/HP Motor Trem B) |  |  | Temperature - Stator V¦Hi | Temperature - Stator V | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Estator Fase V¦Hi | Temperature - Stator V | 100 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase V | Hi | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-M-UC-123101B (LP/IP/HP Motor Trem B) |  |  | Temperature - Stator V¦HiHi | Temperature - Stator V | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Estator Fase V¦HiHi | Temperature - Stator V | 110 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase V | HiHi | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-M-UC-123101B (LP/IP/HP Motor Trem B) |  |  | Temperature - Stator V¦Lo | Temperature - Stator V | Lo | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Estator Fase V¦Lo | Temperature - Stator V |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase V | Lo | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-M-UC-123101B (LP/IP/HP Motor Trem B) |  |  | Temperature - Stator V¦Pre-alarm Hi | Temperature - Stator V | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Estator Fase V¦Pre-alarm Hi | Temperature - Stator V | 99 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase V | Pre-alarm Hi | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-M-UC-123101B (LP/IP/HP Motor Trem B) |  |  | Temperature - Stator W | Temperature - Stator W |  |  |  | #N/A | Temperatura - Estator Fase W | Temperature - Stator W | P50_TE-1231182B | °C |  | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura - Estator Fase W |  | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-M-UC-123101B (LP/IP/HP Motor Trem B) |  |  | Temperature - Stator W (2) | Temperature - Stator W (2) |  |  |  | #N/A | Temperatura - Estator Fase W (2) | Temperature - Stator W (2) | P50_TE-1231185B | °C |  | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura - Estator Fase W (2) |  | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-M-UC-123101B (LP/IP/HP Motor Trem B) |  |  | Temperature - Stator W (2)¦Hi | Temperature - Stator W (2) | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Estator Fase W (2)¦Hi | Temperature - Stator W (2) | 100 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase W (2) | Hi | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-M-UC-123101B (LP/IP/HP Motor Trem B) |  |  | Temperature - Stator W (2)¦HiHi | Temperature - Stator W (2) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Estator Fase W (2)¦HiHi | Temperature - Stator W (2) | 110 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase W (2) | HiHi | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-M-UC-123101B (LP/IP/HP Motor Trem B) |  |  | Temperature - Stator W (2)¦Lo | Temperature - Stator W (2) | Lo | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Estator Fase W (2)¦Lo | Temperature - Stator W (2) |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase W (2) | Lo | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-M-UC-123101B (LP/IP/HP Motor Trem B) |  |  | Temperature - Stator W (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Stator W (2) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Estator Fase W (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Stator W (2) | 99 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase W (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-M-UC-123101B (LP/IP/HP Motor Trem B) |  |  | Temperature - Stator W¦Hi | Temperature - Stator W | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Estator Fase W¦Hi | Temperature - Stator W | 100 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase W | Hi | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-M-UC-123101B (LP/IP/HP Motor Trem B) |  |  | Temperature - Stator W¦HiHi | Temperature - Stator W | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Estator Fase W¦HiHi | Temperature - Stator W | 110 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase W | HiHi | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-M-UC-123101B (LP/IP/HP Motor Trem B) |  |  | Temperature - Stator W¦Lo | Temperature - Stator W | Lo | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Estator Fase W¦Lo | Temperature - Stator W |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase W | Lo | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-M-UC-123101B (LP/IP/HP Motor Trem B) |  |  | Temperature - Stator W¦Pre-alarm Hi | Temperature - Stator W | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Estator Fase W¦Pre-alarm Hi | Temperature - Stator W | 99 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase W | Pre-alarm Hi | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-M-UC-123101B (LP/IP/HP Motor Trem B) |  |  | Temperature - Motor DE Bearing | Temperature - Motor DE Bearing |  |  |  | #N/A | Temperatura - Mancal do Motor (LA) | Temperature - Motor DE Bearing | P50_TE-1231190B | °C |  | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura - Mancal do Motor (LA) |  | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-M-UC-123101B (LP/IP/HP Motor Trem B) |  |  | Temperature - Motor DE Bearing¦Hi | Temperature - Motor DE Bearing | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal do Motor (LA)¦Hi | Temperature - Motor DE Bearing | 90 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Motor (LA) | Hi | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-M-UC-123101B (LP/IP/HP Motor Trem B) |  |  | Temperature - Motor DE Bearing¦HiHi | Temperature - Motor DE Bearing | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal do Motor (LA)¦HiHi | Temperature - Motor DE Bearing | 95 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Motor (LA) | HiHi | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-M-UC-123101B (LP/IP/HP Motor Trem B) |  |  | Temperature - Motor DE Bearing¦Pre-alarm Hi | Temperature - Motor DE Bearing | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal do Motor (LA)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Motor DE Bearing | 81 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Motor (LA) | Pre-alarm Hi | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-M-UC-123101B (LP/IP/HP Motor Trem B) |  |  | Temperature - Motor NDE Bearing | Temperature - Motor NDE Bearing |  |  |  | #N/A | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) | Temperature - Motor NDE Bearing | P50_TE-1231189B | °C |  | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) |  | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-M-UC-123101B (LP/IP/HP Motor Trem B) |  |  | Temperature - Motor NDE Bearing¦Hi | Temperature - Motor NDE Bearing | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal do Motor (LOA)¦Hi | Temperature - Motor NDE Bearing | 90 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) | Hi | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-M-UC-123101B (LP/IP/HP Motor Trem B) |  |  | Temperature - Motor NDE Bearing¦HiHi | Temperature - Motor NDE Bearing | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal do Motor (LOA)¦HiHi | Temperature - Motor NDE Bearing | 95 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) | HiHi | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-M-UC-123101B (LP/IP/HP Motor Trem B) |  |  | Temperature - Motor NDE Bearing¦Pre-alarm Hi | Temperature - Motor NDE Bearing | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal do Motor (LOA)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Motor NDE Bearing | 81 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) | Pre-alarm Hi | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-M-UC-123101B (LP/IP/HP Motor Trem B) |  |  | Temperature - Motor Lube Oil DE Bearing Return | Temperature - Motor Lube Oil DE Bearing Return |  |  |  | #N/A | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante Mancal LA do Motor | Temperature - Motor Lube Oil DE Bearing Return | P50_TE-1231151B | °C |  | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante Mancal LA do Motor |  | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-M-UC-123101B (LP/IP/HP Motor Trem B) |  |  | Temperature - Motor Lube Oil DE Bearing Return¦Hi | Temperature - Motor Lube Oil DE Bearing Return | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante Mancal LA do Motor¦Hi | Temperature - Motor Lube Oil DE Bearing Return | 90 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante Mancal LA do Motor | Hi | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-M-UC-123101B (LP/IP/HP Motor Trem B) |  |  | Temperature - Motor Lube Oil DE Bearing Return¦HiHi | Temperature - Motor Lube Oil DE Bearing Return | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante Mancal LA do Motor¦HiHi | Temperature - Motor Lube Oil DE Bearing Return |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante Mancal LA do Motor | HiHi | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-M-UC-123101B (LP/IP/HP Motor Trem B) |  |  | Temperature - Motor Lube Oil DE Bearing Return¦Pre-alarm Hi | Temperature - Motor Lube Oil DE Bearing Return | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante Mancal LA do Motor¦Pre-alarm Hi | Temperature - Motor Lube Oil DE Bearing Return | 81 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante Mancal LA do Motor | Pre-alarm Hi | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-M-UC-123101B (LP/IP/HP Motor Trem B) |  |  | Temperature - Motor Lube Oil NDE Bearing Return | Temperature - Motor Lube Oil NDE Bearing Return |  |  |  | #N/A | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante Mancal LOA do Motor | Temperature - Motor Lube Oil NDE Bearing Return | P50_TE-1231150B | °C |  | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante Mancal LOA do Motor |  | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-M-UC-123101B (LP/IP/HP Motor Trem B) |  |  | Temperature - Motor Lube Oil NDE Bearing Return¦Hi | Temperature - Motor Lube Oil NDE Bearing Return | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante Mancal LOA do Motor¦Hi | Temperature - Motor Lube Oil NDE Bearing Return | 90 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante Mancal LOA do Motor | Hi | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-M-UC-123101B (LP/IP/HP Motor Trem B) |  |  | Temperature - Motor Lube Oil NDE Bearing Return¦HiHi | Temperature - Motor Lube Oil NDE Bearing Return | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante Mancal LOA do Motor¦HiHi | Temperature - Motor Lube Oil NDE Bearing Return |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante Mancal LOA do Motor | HiHi | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-M-UC-123101B (LP/IP/HP Motor Trem B) |  |  | Temperature - Motor Lube Oil NDE Bearing Return¦Pre-alarm Hi | Temperature - Motor Lube Oil NDE Bearing Return | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante Mancal LOA do Motor¦Pre-alarm Hi | Temperature - Motor Lube Oil NDE Bearing Return | 81 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante Mancal LOA do Motor | Pre-alarm Hi | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-M-UC-123101B (LP/IP/HP Motor Trem B) |  |  | Vibration - Motor DE Bearing (1) | Vibration - Motor DE Bearing (1) |  |  |  | #N/A | Vibração - Mancal do Motor (LA) (1) | Vibration - Motor DE Bearing (1) | P50_VE-1231181XB | µm |  | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Vibração - Mancal do Motor (LA) (1) |  | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-M-UC-123101B (LP/IP/HP Motor Trem B) |  |  | Vibration - Motor DE Bearing (1)¦Hi | Vibration - Motor DE Bearing (1) | Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Motor (LA) (1)¦Hi | Vibration - Motor DE Bearing (1) |  | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Motor (LA) (1) | Hi | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-M-UC-123101B (LP/IP/HP Motor Trem B) |  |  | Vibration - Motor DE Bearing (1)¦HiHi | Vibration - Motor DE Bearing (1) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Motor (LA) (1)¦HiHi | Vibration - Motor DE Bearing (1) |  | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Motor (LA) (1) | HiHi | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-M-UC-123101B (LP/IP/HP Motor Trem B) |  |  | Vibration - Motor DE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Motor DE Bearing (1) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Motor (LA) (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Motor DE Bearing (1) |  | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Motor (LA) (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-M-UC-123101B (LP/IP/HP Motor Trem B) |  |  | Vibration - Motor DE Bearing (2) | Vibration - Motor DE Bearing (2) |  |  |  | #N/A | Vibração - Mancal do Motor (LA) (2) | Vibration - Motor DE Bearing (2) | P50_VE-1231181YB | µm |  | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Vibração - Mancal do Motor (LA) (2) |  | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-M-UC-123101B (LP/IP/HP Motor Trem B) |  |  | Vibration - Motor DE Bearing (2)¦Hi | Vibration - Motor DE Bearing (2) | Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Motor (LA) (2)¦Hi | Vibration - Motor DE Bearing (2) |  | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Motor (LA) (2) | Hi | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-M-UC-123101B (LP/IP/HP Motor Trem B) |  |  | Vibration - Motor DE Bearing (2)¦HiHi | Vibration - Motor DE Bearing (2) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Motor (LA) (2)¦HiHi | Vibration - Motor DE Bearing (2) |  | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Motor (LA) (2) | HiHi | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-M-UC-123101B (LP/IP/HP Motor Trem B) |  |  | Vibration - Motor DE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Motor DE Bearing (2) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Motor (LA) (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Motor DE Bearing (2) |  | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Motor (LA) (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-M-UC-123101B (LP/IP/HP Motor Trem B) |  |  | Vibration - Motor NDE Bearing (1) | Vibration - Motor NDE Bearing (1) |  |  |  | #N/A | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1) | Vibration - Motor NDE Bearing (1) | P50_VE-1231180XB | µm |  | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1) |  | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-M-UC-123101B (LP/IP/HP Motor Trem B) |  |  | Vibration - Motor NDE Bearing (1)¦Hi | Vibration - Motor NDE Bearing (1) | Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1)¦Hi | Vibration - Motor NDE Bearing (1) |  | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1) | Hi | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-M-UC-123101B (LP/IP/HP Motor Trem B) |  |  | Vibration - Motor NDE Bearing (1)¦HiHi | Vibration - Motor NDE Bearing (1) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1)¦HiHi | Vibration - Motor NDE Bearing (1) |  | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1) | HiHi | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-M-UC-123101B (LP/IP/HP Motor Trem B) |  |  | Vibration - Motor NDE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Motor NDE Bearing (1) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Motor NDE Bearing (1) |  | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-M-UC-123101B (LP/IP/HP Motor Trem B) |  |  | Vibration - Motor NDE Bearing (2) | Vibration - Motor NDE Bearing (2) |  |  |  | #N/A | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2) | Vibration - Motor NDE Bearing (2) | P50_VE-1231180YB | µm |  | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2) |  | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-M-UC-123101B (LP/IP/HP Motor Trem B) |  |  | Vibration - Motor NDE Bearing (2)¦Hi | Vibration - Motor NDE Bearing (2) | Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2)¦Hi | Vibration - Motor NDE Bearing (2) |  | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2) | Hi | TRUE
| FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-M-UC-123101B (LP/IP/HP Motor Trem B) |  |  | Vibration - Motor NDE Bearing (2)¦HiHi | Vibration - Motor NDE Bearing (2) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2)¦HiHi | Vibration - Motor NDE Bearing (2) |  | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2) | HiHi | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal do Motor (LOA) (2) | FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-M-UC-123101B (LP/IP/HP Motor Trem B) |  |  | Vibration - Motor NDE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Motor NDE Bearing (2) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Motor NDE Bearing (2) |  | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor High VoltageKeyphasor - Motor | FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-M-UC-123101C (LP/IP/HP Motor Trem C) |  |  | Keyphasor - Motor |  |  |  |  | Keyphasor - Motor | Keyphasor - Motor |  | P50_ST-1231100C | rpm |  | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Keyphasor - Motor |  | TRUE
Motor High VoltageTemperatura – Ar Frio LA do Motor | FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-M-UC-123101C (LP/IP/HP Motor Trem C) |  |  | Temperature - Motor DE Air Cold | Temperature - Motor DE Air Cold |  |  |  | #N/A | Temperatura – Ar Frio LA do Motor | Temperature - Motor DE Air Cold | P50_TE-1231188C | °C |  | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura – Ar Frio LA do Motor |  | TRUE
Motor High VoltageTemperatura – Ar Frio LA do Motor | FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-M-UC-123101C (LP/IP/HP Motor Trem C) |  |  | Temperature - Motor DE Air Cold¦Hi | Temperature - Motor DE Air Cold | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura – Ar Frio LA do Motor¦Hi | Temperature - Motor DE Air Cold | 45 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura – Ar Frio LA do Motor | Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura – Ar Frio LOA do Motor | FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-M-UC-123101C (LP/IP/HP Motor Trem C) |  |  | Temperature - Motor NDE Air Cold | Temperature - Motor NDE Air Cold |  |  |  | #N/A | Temperatura – Ar Frio LOA do Motor | Temperature - Motor NDE Air Cold | P50_TE-1231187C | °C |  | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura – Ar Frio LOA do Motor |  | TRUE
Motor High VoltageTemperatura – Ar Frio LOA do Motor | FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-M-UC-123101C (LP/IP/HP Motor Trem C) |  |  | Temperature - Motor NDE Air Cold¦Hi | Temperature - Motor NDE Air Cold | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura – Ar Frio LOA do Motor¦Hi | Temperature - Motor NDE Air Cold | 45 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura – Ar Frio LOA do Motor | Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura – Ar Quente do Motor | FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-M-UC-123101C (LP/IP/HP Motor Trem C) |  |  | Temperature - Motor Air Hot | Temperature - Motor Air Hot |  |  |  | #N/A | Temperatura – Ar Quente do Motor | Temperature - Motor Air Hot | P50_TE-1231186C | °C |  | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura – Ar Quente do Motor |  | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase U | FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-M-UC-123101C (LP/IP/HP Motor Trem C) |  |  | Temperature - Stator U | Temperature - Stator U |  |  |  | #N/A | Temperatura - Estator Fase U | Temperature - Stator U | P50_TE-1231180C | °C |  | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura - Estator Fase U |  | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase U (2) | FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-M-UC-123101C (LP/IP/HP Motor Trem C) |  |  | Temperature - Stator U (2) | Temperature - Stator U (2) |  |  |  | #N/A | Temperatura - Estator Fase U (2) | Temperature - Stator U (2) | P50_TE-1231183C | °C |  | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura - Estator Fase U (2) |  | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase U (2) | FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-M-UC-123101C (LP/IP/HP Motor Trem C) |  |  | Temperature - Stator U (2)¦Hi | Temperature - Stator U (2) | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Estator Fase U (2)¦Hi | Temperature - Stator U (2) | 100 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase U (2) | Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase U (2) | FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-M-UC-123101C (LP/IP/HP Motor Trem C) |  |  | Temperature - Stator U (2)¦HiHi | Temperature - Stator U (2) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Estator Fase U (2)¦HiHi | Temperature - Stator U (2) | 110 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase U (2) | HiHi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase U (2) | FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-M-UC-123101C (LP/IP/HP Motor Trem C) |  |  | Temperature - Stator U (2)¦Lo | Temperature - Stator U (2) | Lo | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Estator Fase U (2)¦Lo | Temperature - Stator U (2) |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase U (2) | Lo | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase U (2) | FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-M-UC-123101C (LP/IP/HP Motor Trem C) |  |  | Temperature - Stator U (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Stator U (2) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Estator Fase U (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Stator U (2) | 99 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase U (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase U | FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-M-UC-123101C (LP/IP/HP Motor Trem C) |  |  | Temperature - Stator U¦Hi | Temperature - Stator U | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Estator Fase U¦Hi | Temperature - Stator U | 100 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase U | Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase U | FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-M-UC-123101C (LP/IP/HP Motor Trem C) |  |  | Temperature - Stator U¦HiHi | Temperature - Stator U | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Estator Fase U¦HiHi | Temperature - Stator U | 110 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase U | HiHi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase U | FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-M-UC-123101C (LP/IP/HP Motor Trem C) |  |  | Temperature - Stator U¦Lo | Temperature - Stator U | Lo | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Estator Fase U¦Lo | Temperature - Stator U |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase U | Lo | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase U | FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-M-UC-123101C (LP/IP/HP Motor Trem C) |  |  | Temperature - Stator U¦Pre-alarm Hi | Temperature - Stator U | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Estator Fase U¦Pre-alarm Hi | Temperature - Stator U | 99 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase U | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase V | FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-M-UC-123101C (LP/IP/HP Motor Trem C) |  |  | Temperature - Stator V | Temperature - Stator V |  |  |  | #N/A | Temperatura - Estator Fase V | Temperature - Stator V | P50_TE-1231181C | °C |  | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura - Estator Fase V |  | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase V (2) | FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-M-UC-123101C (LP/IP/HP Motor Trem C) |  |  | Temperature - Stator V (2) | Temperature - Stator V (2) |  |  |  | #N/A | Temperatura - Estator Fase V (2) | Temperature - Stator V (2) | P50_TE-1231184C | °C |  | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura - Estator Fase V (2) |  | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase V (2) | FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-M-UC-123101C (LP/IP/HP Motor Trem C) |  |  | Temperature - Stator V (2)¦Hi | Temperature - Stator V (2) | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Estator Fase V (2)¦Hi | Temperature - Stator V (2) | 100 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase V (2) | Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase V (2) | FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-M-UC-123101C (LP/IP/HP Motor Trem C) |  |  | Temperature - Stator V (2)¦HiHi | Temperature - Stator V (2) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Estator Fase V (2)¦HiHi | Temperature - Stator V (2) | 110 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase V (2) | HiHi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase V (2) | FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-M-UC-123101C (LP/IP/HP Motor Trem C) |  |  | Temperature - Stator V (2)¦Lo | Temperature - Stator V (2) | Lo | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Estator Fase V (2)¦Lo | Temperature - Stator V (2) |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase V (2) | Lo | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase V (2) | FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-M-UC-123101C (LP/IP/HP Motor Trem C) |  |  | Temperature - Stator V (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Stator V (2) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Estator Fase V (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Stator V (2) | 99 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase V (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase V | FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-M-UC-123101C (LP/IP/HP Motor Trem C) |  |  | Temperature - Stator V¦Hi | Temperature - Stator V | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Estator Fase V¦Hi | Temperature - Stator V | 100 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase V | Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase V | FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-M-UC-123101C (LP/IP/HP Motor Trem C) |  |  | Temperature - Stator V¦HiHi | Temperature - Stator V | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Estator Fase V¦HiHi | Temperature - Stator V | 110 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase V | HiHi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase V | FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-M-UC-123101C (LP/IP/HP Motor Trem C) |  |  | Temperature - Stator V¦Lo | Temperature - Stator V | Lo | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Estator Fase V¦Lo | Temperature - Stator V |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase V | Lo | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase V | FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-M-UC-123101C (LP/IP/HP Motor Trem C) |  |  | Temperature - Stator V¦Pre-alarm Hi | Temperature - Stator V | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Estator Fase V¦Pre-alarm Hi | Temperature - Stator V | 99 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase V | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase W | FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-M-UC-123101C (LP/IP/HP Motor Trem C) |  |  | Temperature - Stator W | Temperature - Stator W |  |  |  | #N/A | Temperatura - Estator Fase W | Temperature - Stator W | P50_TE-1231182C | °C |  | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura - Estator Fase W |  | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase W (2) | FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-M-UC-123101C (LP/IP/HP Motor Trem C) |  |  | Temperature - Stator W (2) | Temperature - Stator W (2) |  |  |  | #N/A | Temperatura - Estator Fase W (2) | Temperature - Stator W (2) | P50_TE-1231185C | °C |  | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura - Estator Fase W (2) |  | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase W (2) | FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-M-UC-123101C (LP/IP/HP Motor Trem C) |  |  | Temperature - Stator W (2)¦Hi | Temperature - Stator W (2) | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Estator Fase W (2)¦Hi | Temperature - Stator W (2) | 100 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase W (2) | Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase W (2) | FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-M-UC-123101C (LP/IP/HP Motor Trem C) |  |  | Temperature - Stator W (2)¦HiHi | Temperature - Stator W (2) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Estator Fase W (2)¦HiHi | Temperature - Stator W (2) | 110 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase W (2) | HiHi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase W (2) | FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-M-UC-123101C (LP/IP/HP Motor Trem C) |  |  | Temperature - Stator W (2)¦Lo | Temperature - Stator W (2) | Lo | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Estator Fase W (2)¦Lo | Temperature - Stator W (2) |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase W (2) | Lo | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase W (2) | FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-M-UC-123101C (LP/IP/HP Motor Trem C) |  |  | Temperature - Stator W (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Stator W (2) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Estator Fase W (2)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Stator W (2) | 99 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase W (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase W | FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-M-UC-123101C (LP/IP/HP Motor Trem C) |  |  | Temperature - Stator W¦Hi | Temperature - Stator W | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Estator Fase W¦Hi | Temperature - Stator W | 100 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase W | Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase W | FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-M-UC-123101C (LP/IP/HP Motor Trem C) |  |  | Temperature - Stator W¦HiHi | Temperature - Stator W | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Estator Fase W¦HiHi | Temperature - Stator W | 110 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase W | HiHi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase W | FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-M-UC-123101C (LP/IP/HP Motor Trem C) |  |  | Temperature - Stator W¦Lo | Temperature - Stator W | Lo | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Estator Fase W¦Lo | Temperature - Stator W |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase W | Lo | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Estator Fase W | FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-M-UC-123101C (LP/IP/HP Motor Trem C) |  |  | Temperature - Stator W¦Pre-alarm Hi | Temperature - Stator W | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Estator Fase W¦Pre-alarm Hi | Temperature - Stator W | 99 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase W | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal do Motor (LA) | FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-M-UC-123101C (LP/IP/HP Motor Trem C) |  |  | Temperature - Motor DE Bearing | Temperature - Motor DE Bearing |  |  |  | #N/A | Temperatura - Mancal do Motor (LA) | Temperature - Motor DE Bearing | P50_TE-1231190C | °C |  | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura - Mancal do Motor (LA) |  | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal do Motor (LA) | FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-M-UC-123101C (LP/IP/HP Motor Trem C) |  |  | Temperature - Motor DE Bearing¦Hi | Temperature - Motor DE Bearing | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal do Motor (LA)¦Hi | Temperature - Motor DE Bearing | 90 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Motor (LA) | Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal do Motor (LA) | FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-M-UC-123101C (LP/IP/HP Motor Trem C) |  |  | Temperature - Motor DE Bearing¦HiHi | Temperature - Motor DE Bearing | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal do Motor (LA)¦HiHi | Temperature - Motor DE Bearing | 95 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Motor (LA) | HiHi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal do Motor (LA) | FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-M-UC-123101C (LP/IP/HP Motor Trem C) |  |  | Temperature - Motor DE Bearing¦Pre-alarm Hi | Temperature - Motor DE Bearing | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal do Motor (LA)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Motor DE Bearing | 81 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Motor (LA) | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal do Motor (LOA) | FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-M-UC-123101C (LP/IP/HP Motor Trem C) |  |  | Temperature - Motor NDE Bearing | Temperature - Motor NDE Bearing |  |  |  | #N/A | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) | Temperature - Motor NDE Bearing | P50_TE-1231189C | °C |  | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) |  | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal do Motor (LOA) | FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-M-UC-123101C (LP/IP/HP Motor Trem C) |  |  | Temperature - Motor NDE Bearing¦Hi | Temperature - Motor NDE Bearing | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal do Motor (LOA)¦Hi | Temperature - Motor NDE Bearing | 90 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) | Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal do Motor (LOA) | FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-M-UC-123101C (LP/IP/HP Motor Trem C) |  |  | Temperature - Motor NDE Bearing¦HiHi | Temperature - Motor NDE Bearing | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal do Motor (LOA)¦HiHi | Temperature - Motor NDE Bearing | 95 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) | HiHi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura - Mancal do Motor (LOA) | FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-M-UC-123101C (LP/IP/HP Motor Trem C) |  |  | Temperature - Motor NDE Bearing¦Pre-alarm Hi | Temperature - Motor NDE Bearing | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal do Motor (LOA)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Motor NDE Bearing | 81 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura – Retorno de Óleo Lubrificante Mancal LA do Motor | FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-M-UC-123101C (LP/IP/HP Motor Trem C) |  |  | Temperature - Motor Lube Oil DE Bearing Return | Temperature - Motor Lube Oil DE Bearing Return |  |  |  | #N/A | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante Mancal LA do Motor | Temperature - Motor Lube Oil DE Bearing Return | P50_TE-1231151C | °C |  | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante Mancal LA do Motor |  | TRUE
Motor High VoltageTemperatura – Retorno de Óleo Lubrificante Mancal LA do Motor | FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-M-UC-123101C (LP/IP/HP Motor Trem C) |  |  | Temperature - Motor Lube Oil DE Bearing Return¦Hi | Temperature - Motor Lube Oil DE Bearing Return | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante Mancal LA do Motor¦Hi | Temperature - Motor Lube Oil DE Bearing Return | 90 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante Mancal LA do Motor | Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura – Retorno de Óleo Lubrificante Mancal LA do Motor | FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-M-UC-123101C (LP/IP/HP Motor Trem C) |  |  | Temperature - Motor Lube Oil DE Bearing Return¦HiHi | Temperature - Motor Lube Oil DE Bearing Return | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante Mancal LA do Motor¦HiHi | Temperature - Motor Lube Oil DE Bearing Return |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante Mancal LA do Motor | HiHi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura – Retorno de Óleo Lubrificante Mancal LA do Motor | FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-M-UC-123101C (LP/IP/HP Motor Trem C) |  |  | Temperature - Motor Lube Oil DE Bearing Return¦Pre-alarm Hi | Temperature - Motor Lube Oil DE Bearing Return | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante Mancal LA do Motor¦Pre-alarm Hi | Temperature - Motor Lube Oil DE Bearing Return | 81 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante Mancal LA do Motor | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura – Retorno de Óleo Lubrificante Mancal LOA do Motor | FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-M-UC-123101C (LP/IP/HP Motor Trem C) |  |  | Temperature - Motor Lube Oil NDE Bearing Return | Temperature - Motor Lube Oil NDE Bearing Return |  |  |  | #N/A | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante Mancal LOA do Motor | Temperature - Motor Lube Oil NDE Bearing Return | P50_TE-1231150C | °C |  | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante Mancal LOA do Motor |  | TRUE
Motor High VoltageTemperatura – Retorno de Óleo Lubrificante Mancal LOA do Motor | FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-M-UC-123101C (LP/IP/HP Motor Trem C) |  |  | Temperature - Motor Lube Oil NDE Bearing Return¦Hi | Temperature - Motor Lube Oil NDE Bearing Return | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante Mancal LOA do Motor¦Hi | Temperature - Motor Lube Oil NDE Bearing Return | 90 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante Mancal LOA do Motor | Hi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura – Retorno de Óleo Lubrificante Mancal LOA do Motor | FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-M-UC-123101C (LP/IP/HP Motor Trem C) |  |  | Temperature - Motor Lube Oil NDE Bearing Return¦HiHi | Temperature - Motor Lube Oil NDE Bearing Return | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante Mancal LOA do Motor¦HiHi | Temperature - Motor Lube Oil NDE Bearing Return |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante Mancal LOA do Motor | HiHi | TRUE
Motor High VoltageTemperatura – Retorno de Óleo Lubrificante Mancal LOA do Motor | FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-M-UC-123101C (LP/IP/HP Motor Trem C) |  |  | Temperature - Motor Lube Oil NDE Bearing Return¦Pre-alarm Hi | Temperature - Motor Lube Oil NDE Bearing Return | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante Mancal LOA do Motor¦Pre-alarm Hi | Temperature - Motor Lube Oil NDE Bearing Return | 81 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante Mancal LOA do Motor | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal do Motor (LA) (1) | FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-M-UC-123101C (LP/IP/HP Motor Trem C) |  |  | Vibration - Motor DE Bearing (1) | Vibration - Motor DE Bearing (1) |  |  |  | #N/A | Vibração - Mancal do Motor (LA) (1) | Vibration - Motor DE Bearing (1) | P50_VE-1231181XC | µm |  | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Vibração - Mancal do Motor (LA) (1) |  | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal do Motor (LA) (1) | FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-M-UC-123101C (LP/IP/HP Motor Trem C) |  |  | Vibration - Motor DE Bearing (1)¦Hi | Vibration - Motor DE Bearing (1) | Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Motor (LA) (1)¦Hi | Vibration - Motor DE Bearing (1) |  | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Motor (LA) (1) | Hi | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal do Motor (LA) (1) | FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-M-UC-123101C (LP/IP/HP Motor Trem C) |  |  | Vibration - Motor DE Bearing (1)¦HiHi | Vibration - Motor DE Bearing (1) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Motor (LA) (1)¦HiHi | Vibration - Motor DE Bearing (1) |  | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Motor (LA) (1) | HiHi | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal do Motor (LA) (1) | FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-M-UC-123101C (LP/IP/HP Motor Trem C) |  |  | Vibration - Motor DE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Motor DE Bearing (1) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Motor (LA) (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Motor DE Bearing (1) |  | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Motor (LA) (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal do Motor (LA) (2) | FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-M-UC-123101C (LP/IP/HP Motor Trem C) |  |  | Vibration - Motor DE Bearing (2) | Vibration - Motor DE Bearing (2) |  |  |  | #N/A | Vibração - Mancal do Motor (LA) (2) | Vibration - Motor DE Bearing (2) | P50_VE-1231181YC | µm |  | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Vibração - Mancal do Motor (LA) (2) |  | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal do Motor (LA) (2) | FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-M-UC-123101C (LP/IP/HP Motor Trem C) |  |  | Vibration - Motor DE Bearing (2)¦Hi | Vibration - Motor DE Bearing (2) | Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Motor (LA) (2)¦Hi | Vibration - Motor DE Bearing (2) |  | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Motor (LA) (2) | Hi | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal do Motor (LA) (2) | FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-M-UC-123101C (LP/IP/HP Motor Trem C) |  |  | Vibration - Motor DE Bearing (2)¦HiHi | Vibration - Motor DE Bearing (2) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Motor (LA) (2)¦HiHi | Vibration - Motor DE Bearing (2) |  | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Motor (LA) (2) | HiHi | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal do Motor (LA) (2) | FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-M-UC-123101C (LP/IP/HP Motor Trem C) |  |  | Vibration - Motor DE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Motor DE Bearing (2) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Motor (LA) (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Motor DE Bearing (2) |  | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Motor (LA) (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal do Motor (LOA) (1) | FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-M-UC-123101C (LP/IP/HP Motor Trem C) |  |  | Vibration - Motor NDE Bearing (1) | Vibration - Motor NDE Bearing (1) |  |  |  | #N/A | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1) | Vibration - Motor NDE Bearing (1) | P50_VE-1231180XC | µm |  | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1) |  | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal do Motor (LOA) (1) | FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-M-UC-123101C (LP/IP/HP Motor Trem C) |  |  | Vibration - Motor NDE Bearing (1)¦Hi | Vibration - Motor NDE Bearing (1) | Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1)¦Hi | Vibration - Motor NDE Bearing (1) |  | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1) | Hi | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal do Motor (LOA) (1) | FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-M-UC-123101C (LP/IP/HP Motor Trem C) |  |  | Vibration - Motor NDE Bearing (1)¦HiHi | Vibration - Motor NDE Bearing (1) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1)¦HiHi | Vibration - Motor NDE Bearing (1) |  | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1) | HiHi | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal do Motor (LOA) (1) | FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-M-UC-123101C (LP/IP/HP Motor Trem C) |  |  | Vibration - Motor NDE Bearing (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Motor NDE Bearing (1) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Motor NDE Bearing (1) |  | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal do Motor (LOA) (2) | FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-M-UC-123101C (LP/IP/HP Motor Trem C) |  |  | Vibration - Motor NDE Bearing (2) | Vibration - Motor NDE Bearing (2) |  |  |  | #N/A | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2) | Vibration - Motor NDE Bearing (2) | P50_VE-1231180YC | µm |  | Sensors - Electric Motor; | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2) |  | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal do Motor (LOA) (2) | FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-M-UC-123101C (LP/IP/HP Motor Trem C) |  |  | Vibration - Motor NDE Bearing (2)¦Hi | Vibration - Motor NDE Bearing (2) | Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2)¦Hi | Vibration - Motor NDE Bearing (2) |  | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2) | Hi | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal do Motor (LOA) (2) | FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-M-UC-123101C (LP/IP/HP Motor Trem C) |  |  | Vibration - Motor NDE Bearing (2)¦HiHi | Vibration - Motor NDE Bearing (2) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2)¦HiHi | Vibration - Motor NDE Bearing (2) |  | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2) | HiHi | TRUE
Motor High VoltageVibração - Mancal do Motor (LOA) (2) | FPSO Forte | Motor High Voltage | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-M-UC-123101C (LP/IP/HP Motor Trem C) |  |  | Vibration - Motor NDE Bearing (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Motor NDE Bearing (2) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Motor NDE Bearing (2) |  | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) |  |  | Axial Displacement - Gear Box (1) | Axial Displacement - Gear Box (1) |  |  |  | #N/A | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | Axial Displacement - Gear Box (1) | P50_ZE-1231180AA | µm |  | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) |  |  | Axial Displacement - Gear Box (1)¦Hi | Axial Displacement - Gear Box (1) | Hi | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)¦Hi | Axial Displacement - Gear Box (1) | 400 | µm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) |  |  | Axial Displacement - Gear Box (1)¦HiHi | Axial Displacement - Gear Box (1) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)¦HiHi | Axial Displacement - Gear Box (1) | 450 | µm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) |  |  | Axial Displacement - Gear Box (1)¦Lo | Axial Displacement - Gear Box (1) | Lo | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)¦Lo | Axial Displacement - Gear Box (1) | -400 | µm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) |  |  | Axial Displacement - Gear Box (1)¦LoLo | Axial Displacement - Gear Box (1) | LoLo | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)¦LoLo | Axial Displacement - Gear Box (1) | -450 | µm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) |  |  | Axial Displacement - Gear Box (1)¦Pre-alarm Hi | Axial Displacement - Gear Box (1) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)¦Pre-alarm Hi | Axial Displacement - Gear Box (1) | 360 | µm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) |  |  | Axial Displacement - Gear Box (1)¦Pre-alarm Lo | Axial Displacement - Gear Box (1) | Pré-alarme Lo | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)¦Pre-alarm Lo | Axial Displacement - Gear Box (1) | -360 | µm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) |  |  | Axial Displacement - Gear Box (2) | Axial Displacement - Gear Box (2) |  |  |  | #N/A | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | Axial Displacement - Gear Box (2) | P50_ZE-1231180BA | µm |  | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) |  |  | Axial Displacement - Gear Box (2)¦Hi | Axial Displacement - Gear Box (2) | Hi | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)¦Hi | Axial Displacement - Gear Box (2) | 400 | µm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) |  |  | Axial Displacement - Gear Box (2)¦HiHi | Axial Displacement - Gear Box (2) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)¦HiHi | Axial Displacement - Gear Box (2) | 450 | µm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) |  |  | Axial Displacement - Gear Box (2)¦Lo | Axial Displacement - Gear Box (2) | Lo | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)¦Lo | Axial Displacement - Gear Box (2) | -400 | µm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) |  |  | Axial Displacement - Gear Box (2)¦LoLo | Axial Displacement - Gear Box (2) | LoLo | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)¦LoLo | Axial Displacement - Gear Box (2) | -450 | µm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) |  |  | Axial Displacement - Gear Box (2)¦Pre-alarm Hi | Axial Displacement - Gear Box (2) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)¦Pre-alarm Hi | Axial Displacement - Gear Box (2) | 360 | µm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) |  |  | Axial Displacement - Gear Box (2)¦Pre-alarm Lo | Axial Displacement - Gear Box (2) | Pré-alarme Lo | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)¦Pre-alarm Lo | Axial Displacement - Gear Box (2) | -360 | µm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoKeyphasor - Motor | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) |  |  | Keyphasor - Motor |  |  |  |  | Keyphasor - Motor | Keyphasor - Motor |  | P50_ST-1231100A | rpm |  | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Keyphasor - Motor |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) |  |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1) | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1) |  |  |  | #N/A | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1) | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1) | P50_TE-1231194A | °C |  | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) |  |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1)¦Hi | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1) | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1)¦Hi | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1) | 120 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) |  |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1)¦HiHi | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1)¦HiHi | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1) | 125 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) |  |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1) | 81 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) |  |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1) | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1) |  |  |  | #N/A | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1) | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1) | P50_TE-1231193A | °C |  | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) |  |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1)¦Hi | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1) | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1)¦Hi | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1) | 120 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) |  |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1)¦HiHi | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1)¦HiHi | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1) | 125 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) |  |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1) | 82 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) |  |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1) |  |  |  | #N/A | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | P50_TE-1231196A | °C |  | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) |  |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦Hi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦Hi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | 120 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) |  |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦HiHi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦HiHi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | 125 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) |  |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | 101 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) |  |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1) |  |  |  | #N/A | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | P50_TE-1231191A | °C |  | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) |  |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦Hi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦Hi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | 120 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) |  |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦HiHi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦HiHi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | 125 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) |  |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | 72.9 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) |  |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) |  |  |  | #N/A | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | P50_TE-1231195A | °C |  | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) |  |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦Hi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦Hi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | 120 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) |  |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦HiHi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦HiHi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | 125 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) |  |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | 101 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) |  |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) |  |  |  | #N/A | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | P50_TE-1231192A | °C |  | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) |  |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦Hi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦Hi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | 120 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) |  |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦HiHi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦HiHi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | 125 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) |  |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | 83 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura – Retorno de Óleo Lubrificante da Caixa de Engrenagens | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) |  |  | Temperature - Gear Lube Oil Return | Temperature - Gear Lube Oil Return |  |  |  | #N/A | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante da Caixa de Engrenagens | Temperature - Gear Lube Oil Return | P50_TE-1231152A | °C |  | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante da Caixa de Engrenagens |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura – Retorno de Óleo Lubrificante da Caixa de Engrenagens | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) |  |  | Temperature - Gear Lube Oil Return¦Hi | Temperature - Gear Lube Oil Return | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante da Caixa de Engrenagens¦Hi | Temperature - Gear Lube Oil Return | 90 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante da Caixa de Engrenagens | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura – Retorno de Óleo Lubrificante da Caixa de Engrenagens | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) |  |  | Temperature - Gear Lube Oil Return¦HiHi | Temperature - Gear Lube Oil Return | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante da Caixa de Engrenagens¦HiHi | Temperature - Gear Lube Oil Return |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante da Caixa de Engrenagens | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura – Retorno de Óleo Lubrificante da Caixa de Engrenagens | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) |  |  | Temperature - Gear Lube Oil Return¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear Lube Oil Return | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante da Caixa de Engrenagens¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear Lube Oil Return | 81 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante da Caixa de Engrenagens | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração – Carcaça Lado do Eixo de Alta Velocidade | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) |  |  | Vibration - Gear Casing HS Shaft | Vibration - Gear Casing HS Shaft |  |  |  | #N/A | Vibração – Carcaça Lado do Eixo de Alta Velocidade | Vibration - Gear Casing HS Shaft | P50_AE-1231181A | mm/s |  | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Vibração – Carcaça Lado do Eixo de Alta Velocidade |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração – Carcaça Lado do Eixo de Alta Velocidade | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) |  |  | Vibration - Gear Casing HS Shaft¦Hi | Vibration - Gear Casing HS Shaft | Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração – Carcaça Lado do Eixo de Alta Velocidade¦Hi | Vibration - Gear Casing HS Shaft | 7 | mm/s |  |  |  | subattribute | Vibração – Carcaça Lado do Eixo de Alta Velocidade | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração – Carcaça Lado do Eixo de Alta Velocidade | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) |  |  | Vibration - Gear Casing HS Shaft¦HiHi | Vibration - Gear Casing HS Shaft | HiHi | ¦ |  | #N/A | Vibração – Carcaça Lado do Eixo de Alta Velocidade¦HiHi | Vibration - Gear Casing HS Shaft | 11 | mm/s |  |  |  | subattribute | Vibração – Carcaça Lado do Eixo de Alta Velocidade | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração – Carcaça Lado do Eixo de Alta Velocidade | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) |  |  | Vibration - Gear Casing HS Shaft¦Pre-alarm Hi | Vibration - Gear Casing HS Shaft | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração – Carcaça Lado do Eixo de Alta Velocidade¦Pre-alarm Hi | Vibration - Gear Casing HS Shaft | 6.3 | mm/s |  |  |  | subattribute | Vibração – Carcaça Lado do Eixo de Alta Velocidade | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração – Carcaça Lado do Eixo de Baixa Velocidade | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) |  |  | Vibration - Gear Casing LS Shaft | Vibration - Gear Casing LS Shaft |  |  |  | #N/A | Vibração – Carcaça Lado do Eixo de Baixa Velocidade | Vibration - Gear Casing LS Shaft | P50_AE-1231180A | mm/s |  | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Vibração – Carcaça Lado do Eixo de Baixa Velocidade |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração – Carcaça Lado do Eixo de Baixa Velocidade | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) |  |  | Vibration - Gear Casing LS Shaft¦Hi | Vibration - Gear Casing LS Shaft | Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração – Carcaça Lado do Eixo de Baixa Velocidade¦Hi | Vibration - Gear Casing LS Shaft | 7 | mm/s |  |  |  | subattribute | Vibração – Carcaça Lado do Eixo de Baixa Velocidade | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração – Carcaça Lado do Eixo de Baixa Velocidade | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) |  |  | Vibration - Gear Casing LS Shaft¦HiHi | Vibration - Gear Casing LS Shaft | HiHi | ¦ |  | #N/A | Vibração – Carcaça Lado do Eixo de Baixa Velocidade¦HiHi | Vibration - Gear Casing LS Shaft | 11 | mm/s |  |  |  | subattribute | Vibração – Carcaça Lado do Eixo de Baixa Velocidade | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração – Carcaça Lado do Eixo de Baixa Velocidade | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) |  |  | Vibration - Gear Casing LS Shaft¦Pre-alarm Hi | Vibration - Gear Casing LS Shaft | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração – Carcaça Lado do Eixo de Baixa Velocidade¦Pre-alarm Hi | Vibration - Gear Casing LS Shaft | 6.3 | mm/s |  |  |  | subattribute | Vibração – Carcaça Lado do Eixo de Baixa Velocidade | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) |  |  | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1) |  |  |  | #N/A | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | P50_VE-1231185XA | µm |  | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) |  |  | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦Hi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦Hi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | 43.6 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) |  |  | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦HiHi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦HiHi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | 65 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) |  |  | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | 32 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) |  |  | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2) |  |  |  | #N/A | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | P50_VE-1231185YA | µm |  | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) |  |  | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦Hi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦Hi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | 43.6 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) |  |  | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦HiHi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦HiHi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | 65 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) |  |  | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | 30 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) |  |  | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1) |  |  |  | #N/A | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | P50_VE-1231182XA | µm |  | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) |  |  | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦Hi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦Hi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | 92.5 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) |  |  | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦HiHi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦HiHi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | 137.5 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) |  |  | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | 30 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) |  |  | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2) |  |  |  | #N/A | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | P50_VE-1231182YA | µm |  | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) |  |  | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦Hi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦Hi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | 92.5 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) |  |  | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦HiHi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦HiHi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | 137.5 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) |  |  | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | 30 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração – Mancal LOA do Eixo de Alta Velocidade (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) |  |  | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) |  |  |  | #N/A | Vibração – Mancal LOA do Eixo de Alta Velocidade (1) | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | P50_VE-1231184XA | µm |  | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Vibração – Mancal LOA do Eixo de Alta Velocidade (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração – Mancal LOA do Eixo de Alta Velocidade (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) |  |  | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦Hi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração – Mancal LOA do Eixo de Alta Velocidade (1)¦Hi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | 43.6 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração – Mancal LOA do Eixo de Alta Velocidade (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração – Mancal LOA do Eixo de Alta Velocidade (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) |  |  | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦HiHi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Vibração – Mancal LOA do Eixo de Alta Velocidade (1)¦HiHi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | 65 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração – Mancal LOA do Eixo de Alta Velocidade (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração – Mancal LOA do Eixo de Alta Velocidade (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) |  |  | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração – Mancal LOA do Eixo de Alta Velocidade (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | 39.24 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração – Mancal LOA do Eixo de Alta Velocidade (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração – Mancal LOA do Eixo de Alta Velocidade (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) |  |  | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (2) | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (2) |  |  |  | #N/A | Vibração – Mancal LOA do Eixo de Alta Velocidade (2) | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (2) | P50_VE-1231184YA | µm |  | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Vibração – Mancal LOA do Eixo de Alta Velocidade (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração – Mancal LOA do Eixo de Alta Velocidade (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) |  |  | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (2)¦Hi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (2) | Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração – Mancal LOA do Eixo de Alta Velocidade (2)¦Hi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (2) | 43.6 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração – Mancal LOA do Eixo de Alta Velocidade (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração – Mancal LOA do Eixo de Alta Velocidade (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) |  |  | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (2)¦HiHi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (2) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Vibração – Mancal LOA do Eixo de Alta Velocidade (2)¦HiHi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (2) | 65 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração – Mancal LOA do Eixo de Alta Velocidade (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração – Mancal LOA do Eixo de Alta Velocidade (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) |  |  | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (2) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração – Mancal LOA do Eixo de Alta Velocidade (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (2) | 39.24 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração – Mancal LOA do Eixo de Alta Velocidade (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração – Mancal LOA do Eixo de Baixa Velocidade (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) |  |  | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) |  |  |  | #N/A | Vibração – Mancal LOA do Eixo de Baixa Velocidade (1) | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | P50_VE-1231183YA | µm |  | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Vibração – Mancal LOA do Eixo de Baixa Velocidade (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração – Mancal LOA do Eixo de Baixa Velocidade (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) |  |  | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦Hi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração – Mancal LOA do Eixo de Baixa Velocidade (1)¦Hi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | 92.5 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração – Mancal LOA do Eixo de Baixa Velocidade (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração – Mancal LOA do Eixo de Baixa Velocidade (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) |  |  | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦HiHi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Vibração – Mancal LOA do Eixo de Baixa Velocidade (1)¦HiHi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | 137.5 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração – Mancal LOA do Eixo de Baixa Velocidade (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração – Mancal LOA do Eixo de Baixa Velocidade (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) |  |  | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração – Mancal LOA do Eixo de Baixa Velocidade (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | 30 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração – Mancal LOA do Eixo de Baixa Velocidade (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração – Mancal LOA do Eixo de Baixa Velocidade (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) |  |  | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (2) | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (2) |  |  |  | #N/A | Vibração – Mancal LOA do Eixo de Baixa Velocidade (2) | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (2) | P50_VE-1231183XA | µm |  | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Vibração – Mancal LOA do Eixo de Baixa Velocidade (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração – Mancal LOA do Eixo de Baixa Velocidade (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) |  |  | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (2)¦Hi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (2) | Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração – Mancal LOA do Eixo de Baixa Velocidade (2)¦Hi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (2) | 92.5 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração – Mancal LOA do Eixo de Baixa Velocidade (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração – Mancal LOA do Eixo de Baixa Velocidade (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) |  |  | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (2)¦HiHi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (2) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Vibração – Mancal LOA do Eixo de Baixa Velocidade (2)¦HiHi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (2) | 137.5 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração – Mancal LOA do Eixo de Baixa Velocidade (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração – Mancal LOA do Eixo de Baixa Velocidade (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem A | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) |  |  | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (2) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração – Mancal LOA do Eixo de Baixa Velocidade (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (2) | 83.25 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração – Mancal LOA do Eixo de Baixa Velocidade (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-VV-C-UC-123101B (LP/IP/HP Gearbox Trem B) |  |  | Axial Displacement - Gear Box (1) | Axial Displacement - Gear Box (1) |  |  |  | #N/A | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | Axial Displacement - Gear Box (1) | P50_ZE-1231180AB | µm |  | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-VV-C-UC-123101B (LP/IP/HP Gearbox Trem B) |  |  | Axial Displacement - Gear Box (1)¦Hi | Axial Displacement - Gear Box (1) | Hi | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)¦Hi | Axial Displacement - Gear Box (1) | 400 | µm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-VV-C-UC-123101B (LP/IP/HP Gearbox Trem B) |  |  | Axial Displacement - Gear Box (1)¦HiHi | Axial Displacement - Gear Box (1) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)¦HiHi | Axial Displacement - Gear Box (1) | 450 | µm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-VV-C-UC-123101B (LP/IP/HP Gearbox Trem B) |  |  | Axial Displacement - Gear Box (1)¦Lo | Axial Displacement - Gear Box (1) | Lo | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)¦Lo | Axial Displacement - Gear Box (1) | -400 | µm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-VV-C-UC-123101B (LP/IP/HP Gearbox Trem B) |  |  | Axial Displacement - Gear Box (1)¦LoLo | Axial Displacement - Gear Box (1) | LoLo | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)¦LoLo | Axial Displacement - Gear Box (1) | -450 | µm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-VV-C-UC-123101B (LP/IP/HP Gearbox Trem B) |  |  | Axial Displacement - Gear Box (1)¦Pre-alarm Hi | Axial Displacement - Gear Box (1) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)¦Pre-alarm Hi | Axial Displacement - Gear Box (1) | 360 | µm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-VV-C-UC-123101B (LP/IP/HP Gearbox Trem B) |  |  | Axial Displacement - Gear Box (1)¦Pre-alarm Lo | Axial Displacement - Gear Box (1) | Pré-alarme Lo | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)¦Pre-alarm Lo | Axial Displacement - Gear Box (1) | -360 | µm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-VV-C-UC-123101B (LP/IP/HP Gearbox Trem B) |  |  | Axial Displacement - Gear Box (2) | Axial Displacement - Gear Box (2) |  |  |  | #N/A | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | Axial Displacement - Gear Box (2) | P50_ZE-1231180BB | µm |  | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-VV-C-UC-123101B (LP/IP/HP Gearbox Trem B) |  |  | Axial Displacement - Gear Box (2)¦Hi | Axial Displacement - Gear Box (2) | Hi | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)¦Hi | Axial Displacement - Gear Box (2) | 400 | µm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-VV-C-UC-123101B (LP/IP/HP Gearbox Trem B) |  |  | Axial Displacement - Gear Box (2)¦HiHi | Axial Displacement - Gear Box (2) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)¦HiHi | Axial Displacement - Gear Box (2) | 450 | µm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-VV-C-UC-123101B (LP/IP/HP Gearbox Trem B) |  |  | Axial Displacement - Gear Box (2)¦Lo | Axial Displacement - Gear Box (2) | Lo | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)¦Lo | Axial Displacement - Gear Box (2) | -400 | µm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-VV-C-UC-123101B (LP/IP/HP Gearbox Trem B) |  |  | Axial Displacement - Gear Box (2)¦LoLo | Axial Displacement - Gear Box (2) | LoLo | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)¦LoLo | Axial Displacement - Gear Box (2) | -450 | µm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-VV-C-UC-123101B (LP/IP/HP Gearbox Trem B) |  |  | Axial Displacement - Gear Box (2)¦Pre-alarm Hi | Axial Displacement - Gear Box (2) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)¦Pre-alarm Hi | Axial Displacement - Gear Box (2) | 360 | µm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-VV-C-UC-123101B (LP/IP/HP Gearbox Trem B) |  |  | Axial Displacement - Gear Box (2)¦Pre-alarm Lo | Axial Displacement - Gear Box (2) | Pré-alarme Lo | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)¦Pre-alarm Lo | Axial Displacement - Gear Box (2) | -360 | µm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoKeyphasor - Motor | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-VV-C-UC-123101B (LP/IP/HP Gearbox Trem B) |  |  | Keyphasor - Motor |  |  |  |  | Keyphasor - Motor | Keyphasor - Motor |  | P50_ST-1231100B | rpm |  | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Keyphasor - Motor |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-VV-C-UC-123101B (LP/IP/HP Gearbox Trem B) |  |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1) | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1) |  |  |  | #N/A | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1) | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1) | P50_TE-1231194B | °C |  | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-VV-C-UC-123101B (LP/IP/HP Gearbox Trem B) |  |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1)¦Hi | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1) | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1)¦Hi | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1) | 120 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-VV-C-UC-123101B (LP/IP/HP Gearbox Trem B) |  |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1)¦HiHi | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1)¦HiHi | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1) | 125 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-VV-C-UC-123101B (LP/IP/HP Gearbox Trem B) |  |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1) | 81 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-VV-C-UC-123101B (LP/IP/HP Gearbox Trem B) |  |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1) | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1) |  |  |  | #N/A | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1) | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1) | P50_TE-1231193B | °C |  | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-VV-C-UC-123101B (LP/IP/HP Gearbox Trem B) |  |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1)¦Hi | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1) | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1)¦Hi | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1) | 120 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-VV-C-UC-123101B (LP/IP/HP Gearbox Trem B) |  |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1)¦HiHi | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1)¦HiHi | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1) | 125 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-VV-C-UC-123101B (LP/IP/HP Gearbox Trem B) |  |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1) | 82 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-VV-C-UC-123101B (LP/IP/HP Gearbox Trem B) |  |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1) |  |  |  | #N/A | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | P50_TE-1231196B | °C |  | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-VV-C-UC-123101B (LP/IP/HP Gearbox Trem B) |  |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦Hi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦Hi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | 120 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-VV-C-UC-123101B (LP/IP/HP Gearbox Trem B) |  |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦HiHi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦HiHi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | 125 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-VV-C-UC-123101B (LP/IP/HP Gearbox Trem B) |  |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | 101 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-VV-C-UC-123101B (LP/IP/HP Gearbox Trem B) |  |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1) |  |  |  | #N/A | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | P50_TE-1231191B | °C |  | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-VV-C-UC-123101B (LP/IP/HP Gearbox Trem B) |  |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦Hi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦Hi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | 120 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-VV-C-UC-123101B (LP/IP/HP Gearbox Trem B) |  |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦HiHi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦HiHi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | 125 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-VV-C-UC-123101B (LP/IP/HP Gearbox Trem B) |  |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | 72.9 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-VV-C-UC-123101B (LP/IP/HP Gearbox Trem B) |  |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) |  |  |  | #N/A | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | P50_TE-1231195B | °C |  | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-VV-C-UC-123101B (LP/IP/HP Gearbox Trem B) |  |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦Hi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦Hi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | 120 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-VV-C-UC-123101B (LP/IP/HP Gearbox Trem B) |  |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦HiHi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦HiHi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | 125 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-VV-C-UC-123101B (LP/IP/HP Gearbox Trem B) |  |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | 101 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-VV-C-UC-123101B (LP/IP/HP Gearbox Trem B) |  |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) |  |  |  | #N/A | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | P50_TE-1231192B | °C |  | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-VV-C-UC-123101B (LP/IP/HP Gearbox Trem B) |  |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦Hi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦Hi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | 120 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-VV-C-UC-123101B (LP/IP/HP Gearbox Trem B) |  |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦HiHi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦HiHi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | 125 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-VV-C-UC-123101B (LP/IP/HP Gearbox Trem B) |  |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | 83 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura – Retorno de Óleo Lubrificante da Caixa de Engrenagens | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-VV-C-UC-123101B (LP/IP/HP Gearbox Trem B) |  |  | Temperature - Gear Lube Oil Return | Temperature - Gear Lube Oil Return |  |  |  | #N/A | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante da Caixa de Engrenagens | Temperature - Gear Lube Oil Return | P50_TE-1231152B | °C |  | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante da Caixa de Engrenagens |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura – Retorno de Óleo Lubrificante da Caixa de Engrenagens | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-VV-C-UC-123101B (LP/IP/HP Gearbox Trem B) |  |  | Temperature - Gear Lube Oil Return¦Hi | Temperature - Gear Lube Oil Return | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante da Caixa de Engrenagens¦Hi | Temperature - Gear Lube Oil Return | 90 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante da Caixa de Engrenagens | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura – Retorno de Óleo Lubrificante da Caixa de Engrenagens | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-VV-C-UC-123101B (LP/IP/HP Gearbox Trem B) |  |  | Temperature - Gear Lube Oil Return¦HiHi | Temperature - Gear Lube Oil Return | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante da Caixa de Engrenagens¦HiHi | Temperature - Gear Lube Oil Return |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante da Caixa de Engrenagens | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura – Retorno de Óleo Lubrificante da Caixa de Engrenagens | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-VV-C-UC-123101B (LP/IP/HP Gearbox Trem B) |  |  | Temperature - Gear Lube Oil Return¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear Lube Oil Return | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante da Caixa de Engrenagens¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear Lube Oil Return | 81 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante da Caixa de Engrenagens | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração – Carcaça Lado do Eixo de Alta Velocidade | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-VV-C-UC-123101B (LP/IP/HP Gearbox Trem B) |  |  | Vibration - Gear Casing HS Shaft | Vibration - Gear Casing HS Shaft |  |  |  | #N/A | Vibração – Carcaça Lado do Eixo de Alta Velocidade | Vibration - Gear Casing HS Shaft | P50_AE-1231181B | mm/s |  | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Vibração – Carcaça Lado do Eixo de Alta Velocidade |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração – Carcaça Lado do Eixo de Alta Velocidade | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-VV-C-UC-123101B (LP/IP/HP Gearbox Trem B) |  |  | Vibration - Gear Casing HS Shaft¦Hi | Vibration - Gear Casing HS Shaft | Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração – Carcaça Lado do Eixo de Alta Velocidade¦Hi | Vibration - Gear Casing HS Shaft | 7 | mm/s |  |  |  | subattribute | Vibração – Carcaça Lado do Eixo de Alta Velocidade | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração – Carcaça Lado do Eixo de Alta Velocidade | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-VV-C-UC-123101B (LP/IP/HP Gearbox Trem B) |  |  | Vibration - Gear Casing HS Shaft¦HiHi | Vibration - Gear Casing HS Shaft | HiHi | ¦ |  | #N/A | Vibração – Carcaça Lado do Eixo de Alta Velocidade¦HiHi | Vibration - Gear Casing HS Shaft | 11 | mm/s |  |  |  | subattribute | Vibração – Carcaça Lado do Eixo de Alta Velocidade | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração – Carcaça Lado do Eixo de Alta Velocidade | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-VV-C-UC-123101B (LP/IP/HP Gearbox Trem B) |  |  | Vibration - Gear Casing HS Shaft¦Pre-alarm Hi | Vibration - Gear Casing HS Shaft | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração – Carcaça Lado do Eixo de Alta Velocidade¦Pre-alarm Hi | Vibration - Gear Casing HS Shaft | 6.3 | mm/s |  |  |  | subattribute | Vibração – Carcaça Lado do Eixo de Alta Velocidade | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração – Carcaça Lado do Eixo de Baixa Velocidade | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-VV-C-UC-123101B (LP/IP/HP Gearbox Trem B) |  |  | Vibration - Gear Casing LS Shaft | Vibration - Gear Casing LS Shaft |  |  |  | #N/A | Vibração – Carcaça Lado do Eixo de Baixa Velocidade | Vibration - Gear Casing LS Shaft | P50_AE-1231180B | mm/s |  | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Vibração – Carcaça Lado do Eixo de Baixa Velocidade |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração – Carcaça Lado do Eixo de Baixa Velocidade | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-VV-C-UC-123101B (LP/IP/HP Gearbox Trem B) |  |  | Vibration - Gear Casing LS Shaft¦Hi | Vibration - Gear Casing LS Shaft | Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração – Carcaça Lado do Eixo de Baixa Velocidade¦Hi | Vibration - Gear Casing LS Shaft | 7 | mm/s |  |  |  | subattribute | Vibração – Carcaça Lado do Eixo de Baixa Velocidade | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração – Carcaça Lado do Eixo de Baixa Velocidade | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-VV-C-UC-123101B (LP/IP/HP Gearbox Trem B) |  |  | Vibration - Gear Casing LS Shaft¦HiHi | Vibration - Gear Casing LS Shaft | HiHi | ¦ |  | #N/A | Vibração – Carcaça Lado do Eixo de Baixa Velocidade¦HiHi | Vibration - Gear Casing LS Shaft | 11 | mm/s |  |  |  | subattribute | Vibração – Carcaça Lado do Eixo de Baixa Velocidade | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração – Carcaça Lado do Eixo de Baixa Velocidade | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-VV-C-UC-123101B (LP/IP/HP Gearbox Trem B) |  |  | Vibration - Gear Casing LS Shaft¦Pre-alarm Hi | Vibration - Gear Casing LS Shaft | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração – Carcaça Lado do Eixo de Baixa Velocidade¦Pre-alarm Hi | Vibration - Gear Casing LS Shaft | 6.3 | mm/s |  |  |  | subattribute | Vibração – Carcaça Lado do Eixo de Baixa Velocidade | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-VV-C-UC-123101B (LP/IP/HP Gearbox Trem B) |  |  | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1) |  |  |  | #N/A | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | P50_VE-1231185XB | µm |  | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-VV-C-UC-123101B (LP/IP/HP Gearbox Trem B) |  |  | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦Hi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦Hi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | 43.6 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-VV-C-UC-123101B (LP/IP/HP Gearbox Trem B) |  |  | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦HiHi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦HiHi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | 65 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-VV-C-UC-123101B (LP/IP/HP Gearbox Trem B) |  |  | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | 32 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-VV-C-UC-123101B (LP/IP/HP Gearbox Trem B) |  |  | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2) |  |  |  | #N/A | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | P50_VE-1231185YB | µm |  | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-VV-C-UC-123101B (LP/IP/HP Gearbox Trem B) |  |  | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦Hi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦Hi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | 43.6 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-VV-C-UC-123101B (LP/IP/HP Gearbox Trem B) |  |  | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦HiHi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦HiHi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | 65 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-VV-C-UC-123101B (LP/IP/HP Gearbox Trem B) |  |  | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | 30 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-VV-C-UC-123101B (LP/IP/HP Gearbox Trem B) |  |  | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1) |  |  |  | #N/A | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | P50_VE-1231182XB | µm |  | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-VV-C-UC-123101B (LP/IP/HP Gearbox Trem B) |  |  | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦Hi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦Hi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | 92.5 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-VV-C-UC-123101B (LP/IP/HP Gearbox Trem B) |  |  | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦HiHi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦HiHi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | 137.5 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-VV-C-UC-123101B (LP/IP/HP Gearbox Trem B) |  |  | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | 30 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-VV-C-UC-123101B (LP/IP/HP Gearbox Trem B) |  |  | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2) |  |  |  | #N/A | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | P50_VE-1231182YB | µm |  | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-VV-C-UC-123101B (LP/IP/HP Gearbox Trem B) |  |  | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦Hi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦Hi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | 92.5 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-VV-C-UC-123101B (LP/IP/HP Gearbox Trem B) |  |  | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦HiHi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦HiHi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | 137.5 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-VV-C-UC-123101B (LP/IP/HP Gearbox Trem B) |  |  | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | 30 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração – Mancal LOA do Eixo de Alta Velocidade (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-VV-C-UC-123101B (LP/IP/HP Gearbox Trem B) |  |  | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) |  |  |  | #N/A | Vibração – Mancal LOA do Eixo de Alta Velocidade (1) | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | P50_VE-1231184XB | µm |  | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Vibração – Mancal LOA do Eixo de Alta Velocidade (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração – Mancal LOA do Eixo de Alta Velocidade (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-VV-C-UC-123101B (LP/IP/HP Gearbox Trem B) |  |  | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦Hi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração – Mancal LOA do Eixo de Alta Velocidade (1)¦Hi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | 43.6 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração – Mancal LOA do Eixo de Alta Velocidade (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração – Mancal LOA do Eixo de Alta Velocidade (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-VV-C-UC-123101B (LP/IP/HP Gearbox Trem B) |  |  | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦HiHi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Vibração – Mancal LOA do Eixo de Alta Velocidade (1)¦HiHi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | 65 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração – Mancal LOA do Eixo de Alta Velocidade (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração – Mancal LOA do Eixo de Alta Velocidade (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-VV-C-UC-123101B (LP/IP/HP Gearbox Trem B) |  |  | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração – Mancal LOA do Eixo de Alta Velocidade (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | 39.24 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração – Mancal LOA do Eixo de Alta Velocidade (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração – Mancal LOA do Eixo de Alta Velocidade (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-VV-C-UC-123101B (LP/IP/HP Gearbox Trem B) |  |  | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (2) | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (2) |  |  |  | #N/A | Vibração – Mancal LOA do Eixo de Alta Velocidade (2) | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (2) | P50_VE-1231184YB | µm |  | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Vibração – Mancal LOA do Eixo de Alta Velocidade (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração – Mancal LOA do Eixo de Alta Velocidade (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-VV-C-UC-123101B (LP/IP/HP Gearbox Trem B) |  |  | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (2)¦Hi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (2) | Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração – Mancal LOA do Eixo de Alta Velocidade (2)¦Hi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (2) | 43.6 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração – Mancal LOA do Eixo de Alta Velocidade (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração – Mancal LOA do Eixo de Alta Velocidade (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-VV-C-UC-123101B (LP/IP/HP Gearbox Trem B) |  |  | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (2)¦HiHi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (2) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Vibração – Mancal LOA do Eixo de Alta Velocidade (2)¦HiHi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (2) | 65 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração – Mancal LOA do Eixo de Alta Velocidade (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração – Mancal LOA do Eixo de Alta Velocidade (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-VV-C-UC-123101B (LP/IP/HP Gearbox Trem B) |  |  | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (2) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração – Mancal LOA do Eixo de Alta Velocidade (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (2) | 39.24 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração – Mancal LOA do Eixo de Alta Velocidade (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração – Mancal LOA do Eixo de Baixa Velocidade (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-VV-C-UC-123101B (LP/IP/HP Gearbox Trem B) |  |  | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) |  |  |  | #N/A | Vibração – Mancal LOA do Eixo de Baixa Velocidade (1) | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | P50_VE-1231183YB | µm |  | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Vibração – Mancal LOA do Eixo de Baixa Velocidade (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração – Mancal LOA do Eixo de Baixa Velocidade (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-VV-C-UC-123101B (LP/IP/HP Gearbox Trem B) |  |  | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦Hi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração – Mancal LOA do Eixo de Baixa Velocidade (1)¦Hi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | 92.5 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração – Mancal LOA do Eixo de Baixa Velocidade (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração – Mancal LOA do Eixo de Baixa Velocidade (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-VV-C-UC-123101B (LP/IP/HP Gearbox Trem B) |  |  | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦HiHi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Vibração – Mancal LOA do Eixo de Baixa Velocidade (1)¦HiHi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | 137.5 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração – Mancal LOA do Eixo de Baixa Velocidade (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração – Mancal LOA do Eixo de Baixa Velocidade (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-VV-C-UC-123101B (LP/IP/HP Gearbox Trem B) |  |  | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração – Mancal LOA do Eixo de Baixa Velocidade (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | 30 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração – Mancal LOA do Eixo de Baixa Velocidade (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração – Mancal LOA do Eixo de Baixa Velocidade (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-VV-C-UC-123101B (LP/IP/HP Gearbox Trem B) |  |  | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (2) | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (2) |  |  |  | #N/A | Vibração – Mancal LOA do Eixo de Baixa Velocidade (2) | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (2) | P50_VE-1231183XB | µm |  | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Vibração – Mancal LOA do Eixo de Baixa Velocidade (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração – Mancal LOA do Eixo de Baixa Velocidade (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-VV-C-UC-123101B (LP/IP/HP Gearbox Trem B) |  |  | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (2)¦Hi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (2) | Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração – Mancal LOA do Eixo de Baixa Velocidade (2)¦Hi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (2) | 92.5 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração – Mancal LOA do Eixo de Baixa Velocidade (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração – Mancal LOA do Eixo de Baixa Velocidade (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-VV-C-UC-123101B (LP/IP/HP Gearbox Trem B) |  |  | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (2)¦HiHi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (2) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Vibração – Mancal LOA do Eixo de Baixa Velocidade (2)¦HiHi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (2) | 137.5 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração – Mancal LOA do Eixo de Baixa Velocidade (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração – Mancal LOA do Eixo de Baixa Velocidade (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem B | FORTE-VV-C-UC-123101B (LP/IP/HP Gearbox Trem B) |  |  | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (2) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração – Mancal LOA do Eixo de Baixa Velocidade (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (2) | 83.25 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração – Mancal LOA do Eixo de Baixa Velocidade (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-VV-C-UC-123101C (LP/IP/HP Gearbox Trem C) |  |  | Axial Displacement - Gear Box (1) | Axial Displacement - Gear Box (1) |  |  |  | #N/A | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | Axial Displacement - Gear Box (1) | P50_ZE-1231180AC | µm |  | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-VV-C-UC-123101C (LP/IP/HP Gearbox Trem C) |  |  | Axial Displacement - Gear Box (1)¦Hi | Axial Displacement - Gear Box (1) | Hi | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)¦Hi | Axial Displacement - Gear Box (1) | 400 | µm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-VV-C-UC-123101C (LP/IP/HP Gearbox Trem C) |  |  | Axial Displacement - Gear Box (1)¦HiHi | Axial Displacement - Gear Box (1) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)¦HiHi | Axial Displacement - Gear Box (1) | 450 | µm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-VV-C-UC-123101C (LP/IP/HP Gearbox Trem C) |  |  | Axial Displacement - Gear Box (1)¦Lo | Axial Displacement - Gear Box (1) | Lo | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)¦Lo | Axial Displacement - Gear Box (1) | -400 | µm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-VV-C-UC-123101C (LP/IP/HP Gearbox Trem C) |  |  | Axial Displacement - Gear Box (1)¦LoLo | Axial Displacement - Gear Box (1) | LoLo | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)¦LoLo | Axial Displacement - Gear Box (1) | -450 | µm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-VV-C-UC-123101C (LP/IP/HP Gearbox Trem C) |  |  | Axial Displacement - Gear Box (1)¦Pre-alarm Hi | Axial Displacement - Gear Box (1) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)¦Pre-alarm Hi | Axial Displacement - Gear Box (1) | 360 | µm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-VV-C-UC-123101C (LP/IP/HP Gearbox Trem C) |  |  | Axial Displacement - Gear Box (1)¦Pre-alarm Lo | Axial Displacement - Gear Box (1) | Pré-alarme Lo | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)¦Pre-alarm Lo | Axial Displacement - Gear Box (1) | -360 | µm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-VV-C-UC-123101C (LP/IP/HP Gearbox Trem C) |  |  | Axial Displacement - Gear Box (2) | Axial Displacement - Gear Box (2) |  |  |  | #N/A | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | Axial Displacement - Gear Box (2) | P50_ZE-1231180BC | µm |  | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-VV-C-UC-123101C (LP/IP/HP Gearbox Trem C) |  |  | Axial Displacement - Gear Box (2)¦Hi | Axial Displacement - Gear Box (2) | Hi | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)¦Hi | Axial Displacement - Gear Box (2) | 400 | µm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-VV-C-UC-123101C (LP/IP/HP Gearbox Trem C) |  |  | Axial Displacement - Gear Box (2)¦HiHi | Axial Displacement - Gear Box (2) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)¦HiHi | Axial Displacement - Gear Box (2) | 450 | µm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-VV-C-UC-123101C (LP/IP/HP Gearbox Trem C) |  |  | Axial Displacement - Gear Box (2)¦Lo | Axial Displacement - Gear Box (2) | Lo | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)¦Lo | Axial Displacement - Gear Box (2) | -400 | µm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-VV-C-UC-123101C (LP/IP/HP Gearbox Trem C) |  |  | Axial Displacement - Gear Box (2)¦LoLo | Axial Displacement - Gear Box (2) | LoLo | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)¦LoLo | Axial Displacement - Gear Box (2) | -450 | µm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | LoLo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-VV-C-UC-123101C (LP/IP/HP Gearbox Trem C) |  |  | Axial Displacement - Gear Box (2)¦Pre-alarm Hi | Axial Displacement - Gear Box (2) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)¦Pre-alarm Hi | Axial Displacement - Gear Box (2) | 360 | µm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoDeslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-VV-C-UC-123101C (LP/IP/HP Gearbox Trem C) |  |  | Axial Displacement - Gear Box (2)¦Pre-alarm Lo | Axial Displacement - Gear Box (2) | Pré-alarme Lo | ¦ |  | #N/A | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)¦Pre-alarm Lo | Axial Displacement - Gear Box (2) | -360 | µm |  |  |  | subattribute | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoKeyphasor - Motor | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-VV-C-UC-123101C (LP/IP/HP Gearbox Trem C) |  |  | Keyphasor - Motor |  |  |  |  | Keyphasor - Motor | Keyphasor - Motor |  | P50_ST-1231100C | rpm |  | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Keyphasor - Motor |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-VV-C-UC-123101C (LP/IP/HP Gearbox Trem C) |  |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1) | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1) |  |  |  | #N/A | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1) | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1) | P50_TE-1231194C | °C |  | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-VV-C-UC-123101C (LP/IP/HP Gearbox Trem C) |  |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1)¦Hi | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1) | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1)¦Hi | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1) | 120 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-VV-C-UC-123101C (LP/IP/HP Gearbox Trem C) |  |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1)¦HiHi | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1)¦HiHi | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1) | 125 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-VV-C-UC-123101C (LP/IP/HP Gearbox Trem C) |  |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1) | 81 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-VV-C-UC-123101C (LP/IP/HP Gearbox Trem C) |  |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1) | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1) |  |  |  | #N/A | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1) | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1) | P50_TE-1231193C | °C |  | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-VV-C-UC-123101C (LP/IP/HP Gearbox Trem C) |  |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1)¦Hi | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1) | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1)¦Hi | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1) | 120 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-VV-C-UC-123101C (LP/IP/HP Gearbox Trem C) |  |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1)¦HiHi | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1)¦HiHi | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1) | 125 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-VV-C-UC-123101C (LP/IP/HP Gearbox Trem C) |  |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1) | 82 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-VV-C-UC-123101C (LP/IP/HP Gearbox Trem C) |  |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1) |  |  |  | #N/A | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | P50_TE-1231196C | °C |  | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-VV-C-UC-123101C (LP/IP/HP Gearbox Trem C) |  |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦Hi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦Hi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | 120 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-VV-C-UC-123101C (LP/IP/HP Gearbox Trem C) |  |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦HiHi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦HiHi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | 125 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-VV-C-UC-123101C (LP/IP/HP Gearbox Trem C) |  |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | 101 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-VV-C-UC-123101C (LP/IP/HP Gearbox Trem C) |  |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1) |  |  |  | #N/A | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | P50_TE-1231191C | °C |  | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-VV-C-UC-123101C (LP/IP/HP Gearbox Trem C) |  |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦Hi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦Hi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | 120 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-VV-C-UC-123101C (LP/IP/HP Gearbox Trem C) |  |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦HiHi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦HiHi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | 125 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-VV-C-UC-123101C (LP/IP/HP Gearbox Trem C) |  |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | 72.9 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-VV-C-UC-123101C (LP/IP/HP Gearbox Trem C) |  |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) |  |  |  | #N/A | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | P50_TE-1231195C | °C |  | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-VV-C-UC-123101C (LP/IP/HP Gearbox Trem C) |  |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦Hi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦Hi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | 120 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-VV-C-UC-123101C (LP/IP/HP Gearbox Trem C) |  |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦HiHi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦HiHi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | 125 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-VV-C-UC-123101C (LP/IP/HP Gearbox Trem C) |  |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | 101 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-VV-C-UC-123101C (LP/IP/HP Gearbox Trem C) |  |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) |  |  |  | #N/A | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | P50_TE-1231192C | °C |  | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-VV-C-UC-123101C (LP/IP/HP Gearbox Trem C) |  |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦Hi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦Hi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | 120 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-VV-C-UC-123101C (LP/IP/HP Gearbox Trem C) |  |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦HiHi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦HiHi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | 125 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-VV-C-UC-123101C (LP/IP/HP Gearbox Trem C) |  |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | 83 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura – Retorno de Óleo Lubrificante da Caixa de Engrenagens | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-VV-C-UC-123101C (LP/IP/HP Gearbox Trem C) |  |  | Temperature - Gear Lube Oil Return | Temperature - Gear Lube Oil Return |  |  |  | #N/A | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante da Caixa de Engrenagens | Temperature - Gear Lube Oil Return | P50_TE-1231152C | °C |  | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante da Caixa de Engrenagens |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura – Retorno de Óleo Lubrificante da Caixa de Engrenagens | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-VV-C-UC-123101C (LP/IP/HP Gearbox Trem C) |  |  | Temperature - Gear Lube Oil Return¦Hi | Temperature - Gear Lube Oil Return | Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante da Caixa de Engrenagens¦Hi | Temperature - Gear Lube Oil Return | 90 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante da Caixa de Engrenagens | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura – Retorno de Óleo Lubrificante da Caixa de Engrenagens | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-VV-C-UC-123101C (LP/IP/HP Gearbox Trem C) |  |  | Temperature - Gear Lube Oil Return¦HiHi | Temperature - Gear Lube Oil Return | HiHi | ¦ |  | #N/A | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante da Caixa de Engrenagens¦HiHi | Temperature - Gear Lube Oil Return |  | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante da Caixa de Engrenagens | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoTemperatura – Retorno de Óleo Lubrificante da Caixa de Engrenagens | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-VV-C-UC-123101C (LP/IP/HP Gearbox Trem C) |  |  | Temperature - Gear Lube Oil Return¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear Lube Oil Return | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante da Caixa de Engrenagens¦Pre-alarm Hi | Temperature - Gear Lube Oil Return | 81 | °C |  |  |  | subattribute | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante da Caixa de Engrenagens | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração – Carcaça Lado do Eixo de Alta Velocidade | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-VV-C-UC-123101C (LP/IP/HP Gearbox Trem C) |  |  | Vibration - Gear Casing HS Shaft | Vibration - Gear Casing HS Shaft |  |  |  | #N/A | Vibração – Carcaça Lado do Eixo de Alta Velocidade | Vibration - Gear Casing HS Shaft | P50_AE-1231181C | mm/s |  | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Vibração – Carcaça Lado do Eixo de Alta Velocidade |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração – Carcaça Lado do Eixo de Alta Velocidade | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-VV-C-UC-123101C (LP/IP/HP Gearbox Trem C) |  |  | Vibration - Gear Casing HS Shaft¦Hi | Vibration - Gear Casing HS Shaft | Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração – Carcaça Lado do Eixo de Alta Velocidade¦Hi | Vibration - Gear Casing HS Shaft | 7 | mm/s |  |  |  | subattribute | Vibração – Carcaça Lado do Eixo de Alta Velocidade | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração – Carcaça Lado do Eixo de Alta Velocidade | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-VV-C-UC-123101C (LP/IP/HP Gearbox Trem C) |  |  | Vibration - Gear Casing HS Shaft¦HiHi | Vibration - Gear Casing HS Shaft | HiHi | ¦ |  | #N/A | Vibração – Carcaça Lado do Eixo de Alta Velocidade¦HiHi | Vibration - Gear Casing HS Shaft | 11 | mm/s |  |  |  | subattribute | Vibração – Carcaça Lado do Eixo de Alta Velocidade | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração – Carcaça Lado do Eixo de Alta Velocidade | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-VV-C-UC-123101C (LP/IP/HP Gearbox Trem C) |  |  | Vibration - Gear Casing HS Shaft¦Pre-alarm Hi | Vibration - Gear Casing HS Shaft | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração – Carcaça Lado do Eixo de Alta Velocidade¦Pre-alarm Hi | Vibration - Gear Casing HS Shaft | 6.3 | mm/s |  |  |  | subattribute | Vibração – Carcaça Lado do Eixo de Alta Velocidade | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração – Carcaça Lado do Eixo de Baixa Velocidade | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-VV-C-UC-123101C (LP/IP/HP Gearbox Trem C) |  |  | Vibration - Gear Casing LS Shaft | Vibration - Gear Casing LS Shaft |  |  |  | #N/A | Vibração – Carcaça Lado do Eixo de Baixa Velocidade | Vibration - Gear Casing LS Shaft | P50_AE-1231180C | mm/s |  | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Vibração – Carcaça Lado do Eixo de Baixa Velocidade |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração – Carcaça Lado do Eixo de Baixa Velocidade | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-VV-C-UC-123101C (LP/IP/HP Gearbox Trem C) |  |  | Vibration - Gear Casing LS Shaft¦Hi | Vibration - Gear Casing LS Shaft | Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração – Carcaça Lado do Eixo de Baixa Velocidade¦Hi | Vibration - Gear Casing LS Shaft | 7 | mm/s |  |  |  | subattribute | Vibração – Carcaça Lado do Eixo de Baixa Velocidade | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração – Carcaça Lado do Eixo de Baixa Velocidade | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-VV-C-UC-123101C (LP/IP/HP Gearbox Trem C) |  |  | Vibration - Gear Casing LS Shaft¦HiHi | Vibration - Gear Casing LS Shaft | HiHi | ¦ |  | #N/A | Vibração – Carcaça Lado do Eixo de Baixa Velocidade¦HiHi | Vibration - Gear Casing LS Shaft | 11 | mm/s |  |  |  | subattribute | Vibração – Carcaça Lado do Eixo de Baixa Velocidade | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração – Carcaça Lado do Eixo de Baixa Velocidade | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-VV-C-UC-123101C (LP/IP/HP Gearbox Trem C) |  |  | Vibration - Gear Casing LS Shaft¦Pre-alarm Hi | Vibration - Gear Casing LS Shaft | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração – Carcaça Lado do Eixo de Baixa Velocidade¦Pre-alarm Hi | Vibration - Gear Casing LS Shaft | 6.3 | mm/s |  |  |  | subattribute | Vibração – Carcaça Lado do Eixo de Baixa Velocidade | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-VV-C-UC-123101C (LP/IP/HP Gearbox Trem C) |  |  | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1) |  |  |  | #N/A | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | P50_VE-1231185XC | µm |  | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-VV-C-UC-123101C (LP/IP/HP Gearbox Trem C) |  |  | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦Hi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦Hi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | 43.6 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-VV-C-UC-123101C (LP/IP/HP Gearbox Trem C) |  |  | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦HiHi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦HiHi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | 65 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-VV-C-UC-123101C (LP/IP/HP Gearbox Trem C) |  |  | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | 32 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-VV-C-UC-123101C (LP/IP/HP Gearbox Trem C) |  |  | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2) |  |  |  | #N/A | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | P50_VE-1231185YC | µm |  | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-VV-C-UC-123101C (LP/IP/HP Gearbox Trem C) |  |  | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦Hi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦Hi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | 43.6 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-VV-C-UC-123101C (LP/IP/HP Gearbox Trem C) |  |  | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦HiHi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦HiHi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | 65 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-VV-C-UC-123101C (LP/IP/HP Gearbox Trem C) |  |  | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | 30 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-VV-C-UC-123101C (LP/IP/HP Gearbox Trem C) |  |  | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1) |  |  |  | #N/A | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | P50_VE-1231182XC | µm |  | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-VV-C-UC-123101C (LP/IP/HP Gearbox Trem C) |  |  | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦Hi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦Hi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | 92.5 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-VV-C-UC-123101C (LP/IP/HP Gearbox Trem C) |  |  | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦HiHi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦HiHi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | 137.5 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | HiHi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-VV-C-UC-123101C (LP/IP/HP Gearbox Trem C) |  |  | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | 30 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-VV-C-UC-123101C (LP/IP/HP Gearbox Trem C) |  |  | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2) |  |  |  | #N/A | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | P50_VE-1231182YC | µm |  | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) |  | TRUE
Compressor Centrífugo BásicoVibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-VV-C-UC-123101C (LP/IP/HP Gearbox Trem C) |  |  | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦Hi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦Hi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | 92.5 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | Hi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-VV-C-UC-123101C (LP/IP/HP Gearbox Trem C) |  |  | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦HiHi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦HiHi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | 137.5 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | HiHi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-VV-C-UC-123101C (LP/IP/HP Gearbox Trem C) |  |  | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | 30 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-VV-C-UC-123101C (LP/IP/HP Gearbox Trem C) |  |  | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) |  |  |  | #N/A | Vibração – Mancal LOA do Eixo de Alta Velocidade (1) | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | P50_VE-1231184XC | µm |  | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Vibração – Mancal LOA do Eixo de Alta Velocidade (1) |  | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-VV-C-UC-123101C (LP/IP/HP Gearbox Trem C) |  |  | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦Hi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração – Mancal LOA do Eixo de Alta Velocidade (1)¦Hi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | 43.6 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração – Mancal LOA do Eixo de Alta Velocidade (1) | Hi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-VV-C-UC-123101C (LP/IP/HP Gearbox Trem C) |  |  | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦HiHi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Vibração – Mancal LOA do Eixo de Alta Velocidade (1)¦HiHi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | 65 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração – Mancal LOA do Eixo de Alta Velocidade (1) | HiHi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-VV-C-UC-123101C (LP/IP/HP Gearbox Trem C) |  |  | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração – Mancal LOA do Eixo de Alta Velocidade (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | 39.24 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração – Mancal LOA do Eixo de Alta Velocidade (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-VV-C-UC-123101C (LP/IP/HP Gearbox Trem C) |  |  | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (2) | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (2) |  |  |  | #N/A | Vibração – Mancal LOA do Eixo de Alta Velocidade (2) | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (2) | P50_VE-1231184YC | µm |  | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Vibração – Mancal LOA do Eixo de Alta Velocidade (2) |  | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-VV-C-UC-123101C (LP/IP/HP Gearbox Trem C) |  |  | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (2)¦Hi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (2) | Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração – Mancal LOA do Eixo de Alta Velocidade (2)¦Hi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (2) | 43.6 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração – Mancal LOA do Eixo de Alta Velocidade (2) | Hi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-VV-C-UC-123101C (LP/IP/HP Gearbox Trem C) |  |  | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (2)¦HiHi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (2) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Vibração – Mancal LOA do Eixo de Alta Velocidade (2)¦HiHi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (2) | 65 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração – Mancal LOA do Eixo de Alta Velocidade (2) | HiHi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-VV-C-UC-123101C (LP/IP/HP Gearbox Trem C) |  |  | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (2) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração – Mancal LOA do Eixo de Alta Velocidade (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (2) | 39.24 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração – Mancal LOA do Eixo de Alta Velocidade (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-VV-C-UC-123101C (LP/IP/HP Gearbox Trem C) |  |  | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) |  |  |  | #N/A | Vibração – Mancal LOA do Eixo de Baixa Velocidade (1) | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | P50_VE-1231183YC | µm |  | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Vibração – Mancal LOA do Eixo de Baixa Velocidade (1) |  | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-VV-C-UC-123101C (LP/IP/HP Gearbox Trem C) |  |  | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦Hi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração – Mancal LOA do Eixo de Baixa Velocidade (1)¦Hi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | 92.5 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração – Mancal LOA do Eixo de Baixa Velocidade (1) | Hi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-VV-C-UC-123101C (LP/IP/HP Gearbox Trem C) |  |  | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦HiHi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Vibração – Mancal LOA do Eixo de Baixa Velocidade (1)¦HiHi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | 137.5 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração – Mancal LOA do Eixo de Baixa Velocidade (1) | HiHi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-VV-C-UC-123101C (LP/IP/HP Gearbox Trem C) |  |  | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração – Mancal LOA do Eixo de Baixa Velocidade (1)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | 30 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração – Mancal LOA do Eixo de Baixa Velocidade (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-VV-C-UC-123101C (LP/IP/HP Gearbox Trem C) |  |  | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (2) | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (2) |  |  |  | #N/A | Vibração – Mancal LOA do Eixo de Baixa Velocidade (2) | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (2) | P50_VE-1231183XC | µm |  | Sensors - Gearbox; | Sensores - Caixa de Engrenagens | attribute | Vibração – Mancal LOA do Eixo de Baixa Velocidade (2) |  | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-VV-C-UC-123101C (LP/IP/HP Gearbox Trem C) |  |  | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (2)¦Hi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (2) | Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração – Mancal LOA do Eixo de Baixa Velocidade (2)¦Hi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (2) | 92.5 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração – Mancal LOA do Eixo de Baixa Velocidade (2) | Hi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-VV-C-UC-123101C (LP/IP/HP Gearbox Trem C) |  |  | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (2)¦HiHi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (2) | HiHi | ¦ |  | #N/A | Vibração – Mancal LOA do Eixo de Baixa Velocidade (2)¦HiHi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (2) | 137.5 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração – Mancal LOA do Eixo de Baixa Velocidade (2) | HiHi | TRUE
| FPSO Forte | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-Sistema de Compressão de Gás | FORTE-Compressão de Gás (LP/IP/HP) | FORTE- LP/IP/HP Trem C | FORTE-VV-C-UC-123101C (LP/IP/HP Gearbox Trem C) |  |  | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (2) | Pré-alarme Hi | ¦ |  | #N/A | Vibração – Mancal LOA do Eixo de Baixa Velocidade (2)¦Pre-alarm Hi | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (2) | 83.25 | µm |  |  |  | subattribute | Vibração – Mancal LOA do Eixo de Baixa Velocidade (2) | Pre-alarm Hi | TRUE

## FORTE - Dicionário DGS N2
concat | Vessel | Template | Área | Sistema | Equipamento | Sensor Tag | item_path | attribute_name | Value | unit_of_measurement | decimal_places | Categories | type | parent_attribute | child_attribute | has_parent_attribute
Compressor AlternativoPressão - Descarga Compressor | Forte | Compressor Alternativo | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Gás de Selagem (DGS N2) | FORTE-DGS-123101A (Compressor Alternativo) | P50_PIT-1231271A |  | Pressão - Descarga Compressor | P50_PIT-1231271A | psig | 2 | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Pressão - Descarga Compressor |  | TRUE
Compressor AlternativoPressão - Descarga Compressor | Forte | Compressor Alternativo | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Gás de Selagem (DGS N2) | FORTE-DGS-123101C (Compressor Alternativo) | P50_PIT-1231271C |  | Pressão - Descarga Compressor¦Hi | 3500 | psig | 2 | Limits | subattribute | Pressão - Descarga Compressor | Hi | TRUE
Compressor AlternativoPressão - Descarga Compressor | Forte | Compressor Alternativo | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Gás de Selagem (DGS N2) | FORTE-DGS-123101C (Compressor Alternativo) | P50_PIT-1231271C |  | Pressão - Descarga Compressor¦HiHi | 4000 | psig | 2 | Limits | subattribute | Pressão - Descarga Compressor | HiHi | TRUE
Compressor AlternativoPressão - Descarga Compressor | Forte | Compressor Alternativo | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Gás de Selagem (DGS N2) | FORTE-DGS-123101C (Compressor Alternativo) | P50_PIT-1231271C |  | Pressão - Descarga Compressor¦Lo | 3000 | psig | 2 | Limits | subattribute | Pressão - Descarga Compressor | Lo | TRUE
Compressor AlternativoPressão - Descarga Compressor | Forte | Compressor Alternativo | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Gás de Selagem (DGS N2) | FORTE-DGS-123101C (Compressor Alternativo) | P50_PIT-1231271C |  | Pressão - Descarga Compressor¦LoLo | 2900 | psig | 2 | Limits | subattribute | Pressão - Descarga Compressor | LoLo | TRUE
Compressor AlternativoPressão - Descarga Compressor | Forte | Compressor Alternativo | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Gás de Selagem (DGS N2) | FORTE-DGS-123101C (Compressor Alternativo) | P50_PIT-1231271C |  | Pressão - Descarga Compressor¦Pre-alarm Hi | 3325 | psig | 2 | Limits | subattribute | Pressão - Descarga Compressor | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor AlternativoPressão - Descarga Compressor | Forte | Compressor Alternativo | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Gás de Selagem (DGS N2) | FORTE-DGS-123101C (Compressor Alternativo) | P50_PIT-1231271C |  | Pressão - Descarga Compressor¦Pre-alarm Lo | 3150 | psig | 2 | Limits | subattribute | Pressão - Descarga Compressor | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor AlternativoPressão - Descarga Compressor | Forte | Compressor Alternativo | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Gás de Selagem (DGS N2) | FORTE-DGS-123101A (Compressor Alternativo) | P50_PIT-1231271A |  | Pressão - Descarga Compressor¦Hi | 3500 | psig | 2 | Limits | subattribute | Pressão - Descarga Compressor | Hi | TRUE
Compressor AlternativoPressão - Sucção Compressor | Forte | Compressor Alternativo | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Gás de Selagem (DGS N2) | FORTE-DGS-123101C (Compressor Alternativo) | P50_PIT-1231270C |  | Pressão - Sucção Compressor¦Hi | 5 | psig | 2 | Limits | subattribute | Pressão - Sucção Compressor | Hi | TRUE
Compressor AlternativoPressão - Sucção Compressor | Forte | Compressor Alternativo | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Gás de Selagem (DGS N2) | FORTE-DGS-123101C (Compressor Alternativo) | P50_PIT-1231270C |  | Pressão - Sucção Compressor¦Lo | 1 | psig | 2 | Limits | subattribute | Pressão - Sucção Compressor | Lo | TRUE
Compressor AlternativoPressão - Sucção Compressor | Forte | Compressor Alternativo | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Gás de Selagem (DGS N2) | FORTE-DGS-123101C (Compressor Alternativo) | P50_PIT-1231270C |  | Pressão - Sucção Compressor¦Pre-alarm Hi | 4.75 | psig | 2 | Limits | subattribute | Pressão - Sucção Compressor | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor AlternativoPressão - Sucção Compressor | Forte | Compressor Alternativo | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Gás de Selagem (DGS N2) | FORTE-DGS-123101C (Compressor Alternativo) | P50_PIT-1231270C |  | Pressão - Sucção Compressor¦Pre-alarm Lo | 1.1 | psig | 2 | Limits | subattribute | Pressão - Sucção Compressor | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor AlternativoPressão - Descarga Compressor | Forte | Compressor Alternativo | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Gás de Selagem (DGS N2) | FORTE-DGS-123101A (Compressor Alternativo) | P50_PIT-1231271A |  | Pressão - Descarga Compressor¦HiHi | 4000 | psig | 2 | Limits | subattribute | Pressão - Descarga Compressor | HiHi | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Descarga Bloco 1 | Forte | Compressor Alternativo | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Gás de Selagem (DGS N2) | FORTE-DGS-123101C (Compressor Alternativo) | P50_TIT-1231272C |  | Temperatura - Descarga Bloco 1¦Hi | 190 | ºC | 2 | Limits | subattribute | Temperatura - Descarga Bloco 1 | Hi | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Descarga Bloco 1 | Forte | Compressor Alternativo | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Gás de Selagem (DGS N2) | FORTE-DGS-123101C (Compressor Alternativo) | P50_TIT-1231272C |  | Temperatura - Descarga Bloco 1¦Pre-alarm Hi | 180.5 | ºC | 2 | Limits | subattribute | Temperatura - Descarga Bloco 1 | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor AlternativoPressão - Descarga Compressor | Forte | Compressor Alternativo | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Gás de Selagem (DGS N2) | FORTE-DGS-123101A (Compressor Alternativo) | P50_PIT-1231271A |  | Pressão - Descarga Compressor¦Lo | 3000 | psig | 2 | Limits | subattribute | Pressão - Descarga Compressor | Lo | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Descarga Bloco 2 | Forte | Compressor Alternativo | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Gás de Selagem (DGS N2) | FORTE-DGS-123101C (Compressor Alternativo) | P50_TIT-1231273C |  | Temperatura - Descarga Bloco 2¦Hi | 190 | ºC | 2 | Limits | subattribute | Temperatura - Descarga Bloco 2 | Hi | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Descarga Bloco 2 | Forte | Compressor Alternativo | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Gás de Selagem (DGS N2) | FORTE-DGS-123101C (Compressor Alternativo) | P50_TIT-1231273C |  | Temperatura - Descarga Bloco 2¦Pre-alarm Hi | 180.5 | ºC | 2 | Limits | subattribute | Temperatura - Descarga Bloco 2 | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor AlternativoPressão - Descarga Compressor | Forte | Compressor Alternativo | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Gás de Selagem (DGS N2) | FORTE-DGS-123101A (Compressor Alternativo) | P50_PIT-1231271A |  | Pressão - Descarga Compressor¦LoLo | 2900 | psig | 2 | Limits | subattribute | Pressão - Descarga Compressor | LoLo | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Sucção Membrana | Forte | Compressor Alternativo | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Gás de Selagem (DGS N2) | FORTE-DGS-123101C (Compressor Alternativo) | P50_TE-1231271C |  | Temperatura - Sucção Membrana¦Hi | 52 | ºC | 2 | Limits | subattribute | Temperatura - Sucção Membrana | Hi | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Sucção Membrana | Forte | Compressor Alternativo | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Gás de Selagem (DGS N2) | FORTE-DGS-123101C (Compressor Alternativo) | P50_TE-1231271C |  | Temperatura - Sucção Membrana¦Pre-alarm Hi | 49.4 | ºC | 2 | Limits | subattribute | Temperatura - Sucção Membrana | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor AlternativoPressão - Descarga Compressor | Forte | Compressor Alternativo | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Gás de Selagem (DGS N2) | FORTE-DGS-123101B (Compressor Alternativo) | P50_PIT-1231271B |  | Pressão - Descarga Compressor | P50_PIT-1231271B | psig | 2 | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Pressão - Descarga Compressor |  | TRUE
Compressor AlternativoPressão - Descarga Compressor | Forte | Compressor Alternativo | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Gás de Selagem (DGS N2) | FORTE-DGS-123101B (Compressor Alternativo) | P50_PIT-1231271B |  | Pressão - Descarga Compressor¦Hi | 3500 | psig | 2 | Limits | subattribute | Pressão - Descarga Compressor | Hi | TRUE
Compressor AlternativoPressão - Descarga Compressor | Forte | Compressor Alternativo | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Gás de Selagem (DGS N2) | FORTE-DGS-123101B (Compressor Alternativo) | P50_PIT-1231271B |  | Pressão - Descarga Compressor¦HiHi | 4000 | psig | 2 | Limits | subattribute | Pressão - Descarga Compressor | HiHi | TRUE
Compressor AlternativoPressão - Descarga Compressor | Forte | Compressor Alternativo | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Gás de Selagem (DGS N2) | FORTE-DGS-123101B (Compressor Alternativo) | P50_PIT-1231271B |  | Pressão - Descarga Compressor¦Lo | 3000 | psig | 2 | Limits | subattribute | Pressão - Descarga Compressor | Lo | TRUE
Compressor AlternativoPressão - Descarga Compressor | Forte | Compressor Alternativo | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Gás de Selagem (DGS N2) | FORTE-DGS-123101B (Compressor Alternativo) | P50_PIT-1231271B |  | Pressão - Descarga Compressor¦LoLo | 2900 | psig | 2 | Limits | subattribute | Pressão - Descarga Compressor | LoLo | TRUE
Compressor AlternativoPressão - Descarga Compressor | Forte | Compressor Alternativo | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Gás de Selagem (DGS N2) | FORTE-DGS-123101B (Compressor Alternativo) | P50_PIT-1231271B |  | Pressão - Descarga Compressor¦Pre-alarm Hi | 3325 | psig | 2 | Limits | subattribute | Pressão - Descarga Compressor | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor AlternativoPressão - Descarga Compressor | Forte | Compressor Alternativo | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Gás de Selagem (DGS N2) | FORTE-DGS-123101B (Compressor Alternativo) | P50_PIT-1231271B |  | Pressão - Descarga Compressor¦Pre-alarm Lo | 3150 | psig | 2 | Limits | subattribute | Pressão - Descarga Compressor | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor AlternativoPressão - Sucção Compressor | Forte | Compressor Alternativo | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Gás de Selagem (DGS N2) | FORTE-DGS-123101B (Compressor Alternativo) | P50_PIT-1231270B |  | Pressão - Sucção Compressor | P50_PIT-1231270B | psig | 2 | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Pressão - Sucção Compressor |  | TRUE
Compressor AlternativoPressão - Sucção Compressor | Forte | Compressor Alternativo | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Gás de Selagem (DGS N2) | FORTE-DGS-123101B (Compressor Alternativo) | P50_PIT-1231270B |  | Pressão - Sucção Compressor¦Hi | 5 | psig | 2 | Limits | subattribute | Pressão - Sucção Compressor | Hi | TRUE
Compressor AlternativoPressão - Sucção Compressor | Forte | Compressor Alternativo | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Gás de Selagem (DGS N2) | FORTE-DGS-123101B (Compressor Alternativo) | P50_PIT-1231270B |  | Pressão - Sucção Compressor¦Lo | 1 | psig | 2 | Limits | subattribute | Pressão - Sucção Compressor | Lo | TRUE
Compressor AlternativoPressão - Sucção Compressor | Forte | Compressor Alternativo | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Gás de Selagem (DGS N2) | FORTE-DGS-123101B (Compressor Alternativo) | P50_PIT-1231270B |  | Pressão - Sucção Compressor¦Pre-alarm Hi | 4.75 | psig | 2 | Limits | subattribute | Pressão - Sucção Compressor | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor AlternativoPressão - Sucção Compressor | Forte | Compressor Alternativo | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Gás de Selagem (DGS N2) | FORTE-DGS-123101B (Compressor Alternativo) | P50_PIT-1231270B |  | Pressão - Sucção Compressor¦Pre-alarm Lo | 1.1 | psig | 2 | Limits | subattribute | Pressão - Sucção Compressor | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Descarga Bloco 1 | Forte | Compressor Alternativo | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Gás de Selagem (DGS N2) | FORTE-DGS-123101B (Compressor Alternativo) | P50_TIT-1231272B |  | Temperatura - Descarga Bloco 1 | P50_TIT-1231272B | ºC | 2 | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Temperatura - Descarga Bloco 1 |  | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Descarga Bloco 1 | Forte | Compressor Alternativo | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Gás de Selagem (DGS N2) | FORTE-DGS-123101B (Compressor Alternativo) | P50_TIT-1231272B |  | Temperatura - Descarga Bloco 1¦Hi | 190 | ºC | 2 | Limits | subattribute | Temperatura - Descarga Bloco 1 | Hi | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Descarga Bloco 1 | Forte | Compressor Alternativo | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Gás de Selagem (DGS N2) | FORTE-DGS-123101B (Compressor Alternativo) | P50_TIT-1231272B |  | Temperatura - Descarga Bloco 1¦Pre-alarm Hi | 180.5 | ºC | 2 | Limits | subattribute | Temperatura - Descarga Bloco 1 | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Descarga Bloco 2 | Forte | Compressor Alternativo | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Gás de Selagem (DGS N2) | FORTE-DGS-123101B (Compressor Alternativo) | P50_TIT-1231273B |  | Temperatura - Descarga Bloco 2 | P50_TIT-1231273B | ºC | 2 | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Temperatura - Descarga Bloco 2 |  | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Descarga Bloco 2 | Forte | Compressor Alternativo | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Gás de Selagem (DGS N2) | FORTE-DGS-123101B (Compressor Alternativo) | P50_TIT-1231273B |  | Temperatura - Descarga Bloco 2¦Hi | 190 | ºC | 2 | Limits | subattribute | Temperatura - Descarga Bloco 2 | Hi | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Descarga Bloco 2 | Forte | Compressor Alternativo | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Gás de Selagem (DGS N2) | FORTE-DGS-123101B (Compressor Alternativo) | P50_TIT-1231273B |  | Temperatura - Descarga Bloco 2¦Pre-alarm Hi | 180.5 | ºC | 2 | Limits | subattribute | Temperatura - Descarga Bloco 2 | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Sucção Membrana | Forte | Compressor Alternativo | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Gás de Selagem (DGS N2) | FORTE-DGS-123101B (Compressor Alternativo) | P50_TE-1231271B |  | Temperatura - Sucção Membrana | P50_TE-1231271B | ºC | 2 | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Temperatura - Sucção Membrana |  | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Sucção Membrana | Forte | Compressor Alternativo | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Gás de Selagem (DGS N2) | FORTE-DGS-123101B (Compressor Alternativo) | P50_TE-1231271B |  | Temperatura - Sucção Membrana¦Hi | 52 | ºC | 2 | Limits | subattribute | Temperatura - Sucção Membrana | Hi | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Sucção Membrana | Forte | Compressor Alternativo | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Gás de Selagem (DGS N2) | FORTE-DGS-123101B (Compressor Alternativo) | P50_TE-1231271B |  | Temperatura - Sucção Membrana¦Pre-alarm Hi | 49.4 | ºC | 2 | Limits | subattribute | Temperatura - Sucção Membrana | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor AlternativoPressão - Descarga Compressor | Forte | Compressor Alternativo | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Gás de Selagem (DGS N2) | FORTE-DGS-123101C (Compressor Alternativo) | P50_PIT-1231271C |  | Pressão - Descarga Compressor | P50_PIT-1231271C | psig | 2 | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Pressão - Descarga Compressor |  | TRUE
Compressor AlternativoPressão - Descarga Compressor | Forte | Compressor Alternativo | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Gás de Selagem (DGS N2) | FORTE-DGS-123101A (Compressor Alternativo) | P50_PIT-1231271A |  | Pressão - Descarga Compressor¦Pre-alarm Hi | 3325 | psig | 2 | Limits | subattribute | Pressão - Descarga Compressor | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor AlternativoPressão - Descarga Compressor | Forte | Compressor Alternativo | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Gás de Selagem (DGS N2) | FORTE-DGS-123101A (Compressor Alternativo) | P50_PIT-1231271A |  | Pressão - Descarga Compressor¦Pre-alarm Lo | 3150 | psig | 2 | Limits | subattribute | Pressão - Descarga Compressor | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor AlternativoPressão - Sucção Compressor | Forte | Compressor Alternativo | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Gás de Selagem (DGS N2) | FORTE-DGS-123101A (Compressor Alternativo) | P50_PIT-1231270A |  | Pressão - Sucção Compressor | P50_PIT-1231270A | psig | 2 | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Pressão - Sucção Compressor |  | TRUE
Compressor AlternativoPressão - Sucção Compressor | Forte | Compressor Alternativo | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Gás de Selagem (DGS N2) | FORTE-DGS-123101A (Compressor Alternativo) | P50_PIT-1231270A |  | Pressão - Sucção Compressor¦Hi | 5 | psig | 2 | Limits | subattribute | Pressão - Sucção Compressor | Hi | TRUE
Compressor AlternativoPressão - Sucção Compressor | Forte | Compressor Alternativo | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Gás de Selagem (DGS N2) | FORTE-DGS-123101A (Compressor Alternativo) | P50_PIT-1231270A |  | Pressão - Sucção Compressor¦Lo | 1 | psig | 2 | Limits | subattribute | Pressão - Sucção Compressor | Lo | TRUE
Compressor AlternativoPressão - Sucção Compressor | Forte | Compressor Alternativo | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Gás de Selagem (DGS N2) | FORTE-DGS-123101A (Compressor Alternativo) | P50_PIT-1231270A |  | Pressão - Sucção Compressor¦Pre-alarm Hi | 4.75 | psig | 2 | Limits | subattribute | Pressão - Sucção Compressor | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor AlternativoPressão - Sucção Compressor | Forte | Compressor Alternativo | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Gás de Selagem (DGS N2) | FORTE-DGS-123101C (Compressor Alternativo) | P50_PIT-1231270C |  | Pressão - Sucção Compressor | P50_PIT-1231270C | psig | 2 | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Pressão - Sucção Compressor |  | TRUE
Compressor AlternativoPressão - Sucção Compressor | Forte | Compressor Alternativo | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Gás de Selagem (DGS N2) | FORTE-DGS-123101A (Compressor Alternativo) | P50_PIT-1231270A |  | Pressão - Sucção Compressor¦Pre-alarm Lo | 1.1 | psig | 2 | Limits | subattribute | Pressão - Sucção Compressor | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Descarga Bloco 1 | Forte | Compressor Alternativo | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Gás de Selagem (DGS N2) | FORTE-DGS-123101A (Compressor Alternativo) | P50_TIT-1231272A |  | Temperatura - Descarga Bloco 1 | P50_TIT-1231272A | ºC | 2 | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Temperatura - Descarga Bloco 1 |  | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Descarga Bloco 1 | Forte | Compressor Alternativo | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Gás de Selagem (DGS N2) | FORTE-DGS-123101A (Compressor Alternativo) | P50_TIT-1231272A |  | Temperatura - Descarga Bloco 1¦Hi | 190 | ºC | 2 | Limits | subattribute | Temperatura - Descarga Bloco 1 | Hi | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Descarga Bloco 1 | Forte | Compressor Alternativo | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Gás de Selagem (DGS N2) | FORTE-DGS-123101A (Compressor Alternativo) | P50_TIT-1231272A |  | Temperatura - Descarga Bloco 1¦Pre-alarm Hi | 180.5 | ºC | 2 | Limits | subattribute | Temperatura - Descarga Bloco 1 | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Descarga Bloco 1 | Forte | Compressor Alternativo | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Gás de Selagem (DGS N2) | FORTE-DGS-123101C (Compressor Alternativo) | P50_TIT-1231272C |  | Temperatura - Descarga Bloco 1 | P50_TIT-1231272C | ºC | 2 | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Temperatura - Descarga Bloco 1 |  | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Descarga Bloco 2 | Forte | Compressor Alternativo | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Gás de Selagem (DGS N2) | FORTE-DGS-123101A (Compressor Alternativo) | P50_TIT-1231273A |  | Temperatura - Descarga Bloco 2 | P50_TIT-1231273A | ºC | 2 | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Temperatura - Descarga Bloco 2 |  | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Descarga Bloco 2 | Forte | Compressor Alternativo | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Gás de Selagem (DGS N2) | FORTE-DGS-123101A (Compressor Alternativo) | P50_TIT-1231273A |  | Temperatura - Descarga Bloco 2¦Hi | 190 | ºC | 2 | Limits | subattribute | Temperatura - Descarga Bloco 2 | Hi | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Descarga Bloco 2 | Forte | Compressor Alternativo | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Gás de Selagem (DGS N2) | FORTE-DGS-123101C (Compressor Alternativo) | P50_TIT-1231273C |  | Temperatura - Descarga Bloco 2 | P50_TIT-1231273C | ºC | 2 | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Temperatura - Descarga Bloco 2 |  | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Descarga Bloco 2 | Forte | Compressor Alternativo | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Gás de Selagem (DGS N2) | FORTE-DGS-123101A (Compressor Alternativo) | P50_TIT-1231273A |  | Temperatura - Descarga Bloco 2¦Pre-alarm Hi | 180.5 | ºC | 2 | Limits | subattribute | Temperatura - Descarga Bloco 2 | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Sucção Membrana | Forte | Compressor Alternativo | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Gás de Selagem (DGS N2) | FORTE-DGS-123101A (Compressor Alternativo) | P50_TE-1231271A |  | Temperatura - Sucção Membrana | P50_TE-1231271A | ºC | 2 | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Temperatura - Sucção Membrana |  | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Sucção Membrana | Forte | Compressor Alternativo | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Gás de Selagem (DGS N2) | FORTE-DGS-123101C (Compressor Alternativo) | P50_TE-1231271C |  | Temperatura - Sucção Membrana | P50_TE-1231271C | ºC | 2 | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Temperatura - Sucção Membrana |  | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Sucção Membrana | Forte | Compressor Alternativo | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Gás de Selagem (DGS N2) | FORTE-DGS-123101A (Compressor Alternativo) | P50_TE-1231271A |  | Temperatura - Sucção Membrana¦Hi | 52 | ºC | 2 | Limits | subattribute | Temperatura - Sucção Membrana | Hi | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Sucção Membrana | Forte | Compressor Alternativo | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Gás de Selagem (DGS N2) | FORTE-DGS-123101A (Compressor Alternativo) | P50_TE-1231271A |  | Temperatura - Sucção Membrana¦Pre-alarm Hi | 49.4 | ºC | 2 | Limits | subattribute | Temperatura - Sucção Membrana | Pre-alarm Hi | TRUE

## FORTE Dicio Gas Booster Compres
concat | Vessel | Template | Área | Sistema | Equipamento | Sensor Tag | item_path | attribute_name | Value | unit_of_measurement | decimal_places | Categories | type | parent_attribute | child_attribute | has_parent_attribute
Compressor GenericCorrente - Bomba de Óleo Lubrificante A | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_IT-1225357A |  | Corrente - Bomba de Óleo Lubrificante A | P50_IT-1225357A | A | 2 | Sensores - Sistema de Lubrificação | attribute | Corrente - Bomba de Óleo Lubrificante A |  | TRUE
Compressor GenericCorrente - Bomba de Óleo Lubrificante A | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_IT-1225357A |  | Corrente - Bomba de Óleo Lubrificante A¦HiHi | 38 |  | 2 | Limits | subattribute | Corrente - Bomba de Óleo Lubrificante A | HiHi | TRUE
Compressor GenericCorrente - Bomba de Óleo Lubrificante A | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_IT-1225357A |  | Corrente - Bomba de Óleo Lubrificante A¦Pre-alarm Hi | 34.2 |  | 2 | Limits | subattribute | Corrente - Bomba de Óleo Lubrificante A | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor GenericCorrente - Bomba de Óleo Lubrificante A | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_IT-1225357A |  | Corrente - Bomba de Óleo Lubrificante A¦Pre-alarm Lo |  |  | 2 | Limits | subattribute | Corrente - Bomba de Óleo Lubrificante A | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor GenericCorrente - Bomba de Óleo Lubrificante B | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_IT-1225358A |  | Corrente - Bomba de Óleo Lubrificante B | P50_IT-1225358A | A | 2 | Sensores - Sistema de Lubrificação | attribute | Corrente - Bomba de Óleo Lubrificante B |  | TRUE
Compressor GenericCorrente - Bomba de Óleo Lubrificante B | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_IT-1225358A |  | Corrente - Bomba de Óleo Lubrificante B¦HiHi | 38 |  | 2 | Limits | subattribute | Corrente - Bomba de Óleo Lubrificante B | HiHi | TRUE
Compressor GenericCorrente - Bomba de Óleo Lubrificante B | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_IT-1225358A |  | Corrente - Bomba de Óleo Lubrificante B¦Pre-alarm Hi | 34.2 |  | 2 | Limits | subattribute | Corrente - Bomba de Óleo Lubrificante B | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor GenericCorrente - Bomba de Óleo Lubrificante B | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_IT-1225358A |  | Corrente - Bomba de Óleo Lubrificante B¦Pre-alarm Lo |  |  | 2 | Limits | subattribute | Corrente - Bomba de Óleo Lubrificante B | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor GenericCorrente - Motor | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_IT-1225357 |  | Corrente - Motor | P50_IT-1225357 | A | 2 | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Corrente - Motor |  | TRUE
Compressor GenericCorrente - Motor | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_IT-1225357 |  | Corrente - Motor¦Hi | 77 |  | 2 | Limits | subattribute | Corrente - Motor | Hi | TRUE
Compressor GenericCorrente - Motor | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_IT-1225357 |  | Corrente - Motor¦HiHi | 73.5 |  | 2 | Limits | subattribute | Corrente - Motor | HiHi | TRUE
Compressor GenericCorrente - Motor | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_IT-1225357 |  | Corrente - Motor¦Pre-alarm Hi | 69.3 |  | 2 | Limits | subattribute | Corrente - Motor | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor GenericCorrente - Motor | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_IT-1225357 |  | Corrente - Motor¦Pre-alarm Lo |  |  | 2 | Limits | subattribute | Corrente - Motor | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor GenericDiferencial de Pressão - Água do Trocador de Calor | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_PDIT-1225350 |  | Diferencial de Pressão - Água do Trocador de Calor | P50_PDIT-1225350 | kPa | 2 | Sensores - Sistema de Lubrificação | attribute | Diferencial de Pressão - Água do Trocador de Calor |  | TRUE
Compressor GenericDiferencial de Pressão - Água do Trocador de Calor | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_PDIT-1225350 |  | Diferencial de Pressão - Água do Trocador de Calor¦Hi | 104 |  | 2 | Limits | subattribute | Diferencial de Pressão - Água do Trocador de Calor | Hi | TRUE
Compressor GenericDiferencial de Pressão - Água do Trocador de Calor | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_PDIT-1225350 |  | Diferencial de Pressão - Água do Trocador de Calor¦HiHi |  |  | 2 | Limits | subattribute | Diferencial de Pressão - Água do Trocador de Calor | HiHi | TRUE
Compressor GenericDiferencial de Pressão - Água do Trocador de Calor | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_PDIT-1225350 |  | Diferencial de Pressão - Água do Trocador de Calor¦Lo |  |  | 2 | Limits | subattribute | Diferencial de Pressão - Água do Trocador de Calor | Lo | TRUE
Compressor GenericDiferencial de Pressão - Água do Trocador de Calor | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_PDIT-1225350 |  | Diferencial de Pressão - Água do Trocador de Calor¦LoLo |  |  | 2 | Limits | subattribute | Diferencial de Pressão - Água do Trocador de Calor | LoLo | TRUE
Compressor GenericDiferencial de Pressão - Água do Trocador de Calor | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_PDIT-1225350 |  | Diferencial de Pressão - Água do Trocador de Calor¦Pre-alarm Hi | 93.6 |  | 2 | Limits | subattribute | Diferencial de Pressão - Água do Trocador de Calor | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor GenericDiferencial de Pressão - Água do Trocador de Calor | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_PDIT-1225350 |  | Diferencial de Pressão - Água do Trocador de Calor¦Pre-alarm Lo |  |  | 2 | Limits | subattribute | Diferencial de Pressão - Água do Trocador de Calor | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor GenericDiferencial de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_PDIT-1225352 |  | Diferencial de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | P50_PDIT-1225352 | kPa | 2 | Sensores - Sistema de Lubrificação | attribute | Diferencial de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante |  | TRUE
Compressor GenericDiferencial de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_PDIT-1225352 |  | Diferencial de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante¦Hi |  |  | 2 | Limits | subattribute | Diferencial de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | Hi | TRUE
Compressor GenericDiferencial de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_PDIT-1225352 |  | Diferencial de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante¦HiHi |  |  | 2 | Limits | subattribute | Diferencial de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | HiHi | TRUE
Compressor GenericDiferencial de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_PDIT-1225352 |  | Diferencial de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante¦Lo |  |  | 2 | Limits | subattribute | Diferencial de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | Lo | TRUE
Compressor GenericDiferencial de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_PDIT-1225352 |  | Diferencial de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante¦LoLo |  |  | 2 | Limits | subattribute | Diferencial de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | LoLo | TRUE
Compressor GenericDiferencial de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_PDIT-1225352 |  | Diferencial de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante¦Pre-alarm Hi |  |  | 2 | Limits | subattribute | Diferencial de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor GenericDiferencial de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_PDIT-1225352 |  | Diferencial de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante¦Pre-alarm Lo |  |  | 2 | Limits | subattribute | Diferencial de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor GenericNível - K.O Drum | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_LIT-1225350 |  | Nível - K.O Drum | P50_LIT-1225350 | mm | 2 | Sensores - Lavador de Gases | attribute | Nível - K.O Drum |  | TRUE
Compressor GenericNível - K.O Drum | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_LIT-1225350 |  | Nível - K.O Drum¦Hi | 1398.1 |  | 2 | Limits | subattribute | Nível - K.O Drum | Hi | TRUE
Compressor GenericNível - K.O Drum | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_LIT-1225350 |  | Nível - K.O Drum¦HiHi |  |  | 2 | Limits | subattribute | Nível - K.O Drum | HiHi | TRUE
Compressor GenericNível - K.O Drum | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_LIT-1225350 |  | Nível - K.O Drum¦Lo | 712.3 |  | 2 | Limits | subattribute | Nível - K.O Drum | Lo | TRUE
Compressor GenericNível - K.O Drum | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_LIT-1225350 |  | Nível - K.O Drum¦LoLo |  |  | 2 | Limits | subattribute | Nível - K.O Drum | LoLo | TRUE
Compressor GenericNível - K.O Drum | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_LIT-1225350 |  | Nível - K.O Drum¦Pre-alarm Hi | 1258.29 |  | 2 | Limits | subattribute | Nível - K.O Drum | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor GenericNível - K.O Drum | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_LIT-1225350 |  | Nível - K.O Drum¦Pre-alarm Lo | 783.53 |  | 2 | Limits | subattribute | Nível - K.O Drum | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor GenericNível - Scrubber | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_LIT-1225351 |  | Nível - Scrubber | P50_LIT-1225351 | mm | 2 | Sensores - Lavador de Gases | attribute | Nível - Scrubber |  | TRUE
Compressor GenericNível - Scrubber | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_LIT-1225351 |  | Nível - Scrubber¦Hi |  |  | 2 | Limits | subattribute | Nível - Scrubber | Hi | TRUE
Compressor GenericNível - Scrubber | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_LIT-1225351 |  | Nível - Scrubber¦HiHi | 1487 |  | 2 | Limits | subattribute | Nível - Scrubber | HiHi | TRUE
Compressor GenericNível - Scrubber | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_LIT-1225351 |  | Nível - Scrubber¦Lo |  |  | 2 | Limits | subattribute | Nível - Scrubber | Lo | TRUE
Compressor GenericNível - Scrubber | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_LIT-1225351 |  | Nível - Scrubber¦LoLo | 657.4 |  | 2 | Limits | subattribute | Nível - Scrubber | LoLo | TRUE
Compressor GenericNível - Scrubber | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_LIT-1225351 |  | Nível - Scrubber¦Pre-alarm Hi | 1338.3 |  | 2 | Limits | subattribute | Nível - Scrubber | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor GenericNível - Scrubber | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_LIT-1225351 |  | Nível - Scrubber¦Pre-alarm Lo | 723.14 |  | 2 | Limits | subattribute | Nível - Scrubber | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor GenericNível - Separador de Óleo | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_LIT-1225354 |  | Nível - Separador de Óleo | P50_LIT-1225354 | mm | 2 | Sensores - Sistema de Lubrificação | attribute | Nível - Separador de Óleo |  | TRUE
Compressor GenericNível - Separador de Óleo | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_LIT-1225354 |  | Nível - Separador de Óleo¦Hi |  |  | 2 | Limits | subattribute | Nível - Separador de Óleo | Hi | TRUE
Compressor GenericNível - Separador de Óleo | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_LIT-1225354 |  | Nível - Separador de Óleo¦HiHi | 1040 |  | 2 | Limits | subattribute | Nível - Separador de Óleo | HiHi | TRUE
Compressor GenericNível - Separador de Óleo | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_LIT-1225354 |  | Nível - Separador de Óleo¦Lo |  |  | 2 | Limits | subattribute | Nível - Separador de Óleo | Lo | TRUE
Compressor GenericNível - Separador de Óleo | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_LIT-1225354 |  | Nível - Separador de Óleo¦LoLo | 481 |  | 2 | Limits | subattribute | Nível - Separador de Óleo | LoLo | TRUE
Compressor GenericNível - Separador de Óleo | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_LIT-1225354 |  | Nível - Separador de Óleo¦Pre-alarm Hi | 936 |  | 2 | Limits | subattribute | Nível - Separador de Óleo | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor GenericNível - Separador de Óleo | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_LIT-1225354 |  | Nível - Separador de Óleo¦Pre-alarm Lo | 529.1 |  | 2 | Limits | subattribute | Nível - Separador de Óleo | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor GenericNível - Suction K.O Drum | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_LT-1225002 |  | Nível - Suction K.O Drum | P50_LT-1225002 | % | 2 | Sensores - Lavador de Gases | attribute | Nível - Suction K.O Drum |  | TRUE
Compressor GenericNível - Suction K.O Drum | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_LT-1225002 |  | Nível - Suction K.O Drum¦HiHi | 73 |  | 2 | Limits | subattribute | Nível - Suction K.O Drum | HiHi | TRUE
Compressor GenericNível - Suction K.O Drum | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_LT-1225002 |  | Nível - Suction K.O Drum¦LoLo | 15 | % | 2 | Limits | subattribute | Nível - Suction K.O Drum | LoLo | TRUE
Compressor GenericNível - Suction K.O Drum | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_LT-1225002 |  | Nível - Suction K.O Drum¦Pre-alarm Hi | 65.7 |  | 2 | Limits | subattribute | Nível - Suction K.O Drum | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor GenericNível - Suction K.O Drum | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_LT-1225002 |  | Nível - Suction K.O Drum¦Pre-alarm Lo | 18 |  | 2 | Limits | subattribute | Nível - Suction K.O Drum | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor GenericPressão - Descarga do Processo | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_PIT-1225356A |  | Pressão - Descarga do Processo | P50_PIT-1225356A | kPaA | 2 | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Pressão - Descarga do Processo |  | TRUE
Compressor GenericPressão - Descarga do Processo (2) | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_PIT-1225356B |  | Pressão - Descarga do Processo (2) | P50_PIT-1225356B | kPaA | 2 | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Pressão - Descarga do Processo (2) |  | TRUE
Compressor GenericPressão - Descarga do Processo (2) | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_PIT-1225356B |  | Pressão - Descarga do Processo (2)¦Hi | 978 |  | 2 | Limits | subattribute | Pressão - Descarga do Processo (2) | Hi | TRUE
Compressor GenericPressão - Descarga do Processo (2) | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_PIT-1225356B |  | Pressão - Descarga do Processo (2)¦HiHi | 1026 |  | 2 | Limits | subattribute | Pressão - Descarga do Processo (2) | HiHi | TRUE
Compressor GenericPressão - Descarga do Processo (2) | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_PIT-1225356B |  | Pressão - Descarga do Processo (2)¦Lo | 885 |  | 2 | Limits | subattribute | Pressão - Descarga do Processo (2) | Lo | TRUE
Compressor GenericPressão - Descarga do Processo (2) | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_PIT-1225356B |  | Pressão - Descarga do Processo (2)¦LoLo |  |  | 2 | Limits | subattribute | Pressão - Descarga do Processo (2) | LoLo | TRUE
Compressor GenericPressão - Descarga do Processo (2) | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_PIT-1225356B |  | Pressão - Descarga do Processo (2)¦Pre-alarm Hi | 880.2 |  | 2 | Limits | subattribute | Pressão - Descarga do Processo (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor GenericPressão - Descarga do Processo (2) | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_PIT-1225356B |  | Pressão - Descarga do Processo (2)¦Pre-alarm Lo | 973.5 |  | 2 | Limits | subattribute | Pressão - Descarga do Processo (2) | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor GenericPressão - Descarga do Processo | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_PIT-1225356A |  | Pressão - Descarga do Processo¦Hi | 978 |  | 2 | Limits | subattribute | Pressão - Descarga do Processo | Hi | TRUE
Compressor GenericPressão - Descarga do Processo | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_PIT-1225356A |  | Pressão - Descarga do Processo¦HiHi | 1026 |  | 2 | Limits | subattribute | Pressão - Descarga do Processo | HiHi | TRUE
Compressor GenericPressão - Descarga do Processo | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_PIT-1225356A |  | Pressão - Descarga do Processo¦Lo | 885 |  | 2 | Limits | subattribute | Pressão - Descarga do Processo | Lo | TRUE
Compressor GenericPressão - Descarga do Processo | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_PIT-1225356A |  | Pressão - Descarga do Processo¦LoLo |  |  | 2 | Limits | subattribute | Pressão - Descarga do Processo | LoLo | TRUE
Compressor GenericPressão - Descarga do Processo | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_PIT-1225356A |  | Pressão - Descarga do Processo¦Pre-alarm Hi | 880.2 |  | 2 | Limits | subattribute | Pressão - Descarga do Processo | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor GenericPressão - Descarga do Processo | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_PIT-1225356A |  | Pressão - Descarga do Processo¦Pre-alarm Lo | 973.5 |  | 2 | Limits | subattribute | Pressão - Descarga do Processo | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor GenericPressão - Entrada de Água do Resfriador | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_PIT-1225350 |  | Pressão - Entrada de Água do Resfriador | P50_PIT-1225350 | kPa | 2 | Sensores - Sistema de Lubrificação | attribute | Pressão - Entrada de Água do Resfriador |  | TRUE
Compressor GenericPressão - Entrada de Água do Resfriador | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_PIT-1225350 |  | Pressão - Entrada de Água do Resfriador¦Hi |  |  | 2 | Limits | subattribute | Pressão - Entrada de Água do Resfriador | Hi | TRUE
Compressor GenericPressão - Entrada de Água do Resfriador | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_PIT-1225350 |  | Pressão - Entrada de Água do Resfriador¦HiHi |  |  | 2 | Limits | subattribute | Pressão - Entrada de Água do Resfriador | HiHi | TRUE
Compressor GenericPressão - Entrada de Água do Resfriador | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_PIT-1225350 |  | Pressão - Entrada de Água do Resfriador¦Lo |  |  | 2 | Limits | subattribute | Pressão - Entrada de Água do Resfriador | Lo | TRUE
Compressor GenericPressão - Entrada de Água do Resfriador | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_PIT-1225350 |  | Pressão - Entrada de Água do Resfriador¦LoLo |  |  | 2 | Limits | subattribute | Pressão - Entrada de Água do Resfriador | LoLo | TRUE
Compressor GenericPressão - Entrada de Água do Resfriador | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_PIT-1225350 |  | Pressão - Entrada de Água do Resfriador¦Pre-alarm Hi |  |  | 2 | Limits | subattribute | Pressão - Entrada de Água do Resfriador | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor GenericPressão - Entrada de Água do Resfriador | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_PIT-1225350 |  | Pressão - Entrada de Água do Resfriador¦Pre-alarm Lo |  |  | 2 | Limits | subattribute | Pressão - Entrada de Água do Resfriador | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor GenericPressão - Entrada de Gás do Resfriador | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_PIT-1225351 |  | Pressão - Entrada de Gás do Resfriador | P50_PIT-1225351 | kPa | 2 | Sensores - Sistema de Lubrificação | attribute | Pressão - Entrada de Gás do Resfriador |  | TRUE
Compressor GenericPressão - Entrada de Gás do Resfriador | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_PIT-1225351 |  | Pressão - Entrada de Gás do Resfriador¦Hi | 123.5 |  | 2 | Limits | subattribute | Pressão - Entrada de Gás do Resfriador | Hi | TRUE
Compressor GenericPressão - Entrada de Gás do Resfriador | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_PIT-1225351 |  | Pressão - Entrada de Gás do Resfriador¦HiHi |  |  | 2 | Limits | subattribute | Pressão - Entrada de Gás do Resfriador | HiHi | TRUE
Compressor GenericPressão - Entrada de Gás do Resfriador | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_PIT-1225351 |  | Pressão - Entrada de Gás do Resfriador¦Lo | 112 |  | 2 | Limits | subattribute | Pressão - Entrada de Gás do Resfriador | Lo | TRUE
Compressor GenericPressão - Entrada de Gás do Resfriador | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_PIT-1225351 |  | Pressão - Entrada de Gás do Resfriador¦LoLo |  |  | 2 | Limits | subattribute | Pressão - Entrada de Gás do Resfriador | LoLo | TRUE
Compressor GenericPressão - Entrada de Gás do Resfriador | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_PIT-1225351 |  | Pressão - Entrada de Gás do Resfriador¦Pre-alarm Hi | 111.15 |  | 2 | Limits | subattribute | Pressão - Entrada de Gás do Resfriador | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor GenericPressão - Entrada de Gás do Resfriador | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_PIT-1225351 |  | Pressão - Entrada de Gás do Resfriador¦Pre-alarm Lo | 123.2 |  | 2 | Limits | subattribute | Pressão - Entrada de Gás do Resfriador | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor GenericPressão - Saída de Gás do Resfriador | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_PIT-1225353 |  | Pressão - Saída de Gás do Resfriador | P50_PIT-1225353 | kPa | 2 | Sensores - Sistema de Lubrificação | attribute | Pressão - Saída de Gás do Resfriador |  | TRUE
Compressor GenericPressão - Saída de Gás do Resfriador | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_PIT-1225353 |  | Pressão - Saída de Gás do Resfriador¦Hi |  |  | 2 | Limits | subattribute | Pressão - Saída de Gás do Resfriador | Hi | TRUE
Compressor GenericPressão - Saída de Gás do Resfriador | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_PIT-1225353 |  | Pressão - Saída de Gás do Resfriador¦HiHi |  |  | 2 | Limits | subattribute | Pressão - Saída de Gás do Resfriador | HiHi | TRUE
Compressor GenericPressão - Saída de Gás do Resfriador | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_PIT-1225353 |  | Pressão - Saída de Gás do Resfriador¦Lo |  |  | 2 | Limits | subattribute | Pressão - Saída de Gás do Resfriador | Lo | TRUE
Compressor GenericPressão - Saída de Gás do Resfriador | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_PIT-1225353 |  | Pressão - Saída de Gás do Resfriador¦LoLo |  |  | 2 | Limits | subattribute | Pressão - Saída de Gás do Resfriador | LoLo | TRUE
Compressor GenericPressão - Saída de Gás do Resfriador | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_PIT-1225353 |  | Pressão - Saída de Gás do Resfriador¦Pre-alarm Hi |  |  | 2 | Limits | subattribute | Pressão - Saída de Gás do Resfriador | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor GenericPressão - Saída de Gás do Resfriador | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_PIT-1225353 |  | Pressão - Saída de Gás do Resfriador¦Pre-alarm Lo |  |  | 2 | Limits | subattribute | Pressão - Saída de Gás do Resfriador | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor GenericPressão - Saída Scrubber 2º Estágio | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_PIT-1225358 |  | Pressão - Saída Scrubber 2º Estágio | P50_PIT-1225358 | kPa | 2 | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Pressão - Saída Scrubber 2º Estágio |  | TRUE
Compressor GenericPressão - Saída Scrubber 2º Estágio | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_PIT-1225358 |  | Pressão - Saída Scrubber 2º Estágio¦Hi |  |  | 2 | Limits | subattribute | Pressão - Saída Scrubber 2º Estágio | Hi | TRUE
Compressor GenericPressão - Saída Scrubber 2º Estágio | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_PIT-1225358 |  | Pressão - Saída Scrubber 2º Estágio¦HiHi |  |  | 2 | Limits | subattribute | Pressão - Saída Scrubber 2º Estágio | HiHi | TRUE
Compressor GenericPressão - Saída Scrubber 2º Estágio | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_PIT-1225358 |  | Pressão - Saída Scrubber 2º Estágio¦Lo |  |  | 2 | Limits | subattribute | Pressão - Saída Scrubber 2º Estágio | Lo | TRUE
Compressor GenericPressão - Saída Scrubber 2º Estágio | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_PIT-1225358 |  | Pressão - Saída Scrubber 2º Estágio¦LoLo |  |  | 2 | Limits | subattribute | Pressão - Saída Scrubber 2º Estágio | LoLo | TRUE
Compressor GenericPressão - Saída Scrubber 2º Estágio | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_PIT-1225358 |  | Pressão - Saída Scrubber 2º Estágio¦Pre-alarm Hi |  |  | 2 | Limits | subattribute | Pressão - Saída Scrubber 2º Estágio | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor GenericPressão - Saída Scrubber 2º Estágio | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_PIT-1225358 |  | Pressão - Saída Scrubber 2º Estágio¦Pre-alarm Lo |  |  | 2 | Limits | subattribute | Pressão - Saída Scrubber 2º Estágio | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor GenericPressão - Sucção | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_PIT-1225355 |  | Pressão - Sucção | P50_PIT-1225355 | kPa | 2 | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Pressão - Sucção |  | TRUE
Compressor GenericPressão - Sucção | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_PIT-1225355 |  | Pressão - Sucção¦Hi | 114 |  | 2 | Limits | subattribute | Pressão - Sucção | Hi | TRUE
Compressor GenericPressão - Sucção | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_PIT-1225355 |  | Pressão - Sucção¦HiHi | 120 |  | 2 | Limits | subattribute | Pressão - Sucção | HiHi | TRUE
Compressor GenericPressão - Sucção | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_PIT-1225355 |  | Pressão - Sucção¦Lo | 102 |  | 2 | Limits | subattribute | Pressão - Sucção | Lo | TRUE
Compressor GenericPressão - Sucção | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_PIT-1225355 |  | Pressão - Sucção¦LoLo | 97 |  | 2 | Limits | subattribute | Pressão - Sucção | LoLo | TRUE
Compressor GenericPressão - Sucção | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_PIT-1225355 |  | Pressão - Sucção¦Pre-alarm Hi | 102.6 |  | 2 | Limits | subattribute | Pressão - Sucção | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor GenericPressão - Sucção | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_PIT-1225355 |  | Pressão - Sucção¦Pre-alarm Lo | 112.2 |  | 2 | Limits | subattribute | Pressão - Sucção | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor GenericTemperatura - Descarga do Processo | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_TIT-1225355 |  | Temperatura - Descarga do Processo | P50_TIT-1225355 | oC | 2 | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Temperatura - Descarga do Processo |  | TRUE
Compressor GenericTemperatura - Descarga do Processo (2) | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_TIT-1225358 |  | Temperatura - Descarga do Processo (2) | P50_TIT-1225358 | oC | 2 | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Temperatura - Descarga do Processo (2) |  | TRUE
Compressor GenericTemperatura - Descarga do Processo (2) | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_TIT-1225358 |  | Temperatura - Descarga do Processo (2)¦Hi | 124 |  | 2 | Limits | subattribute | Temperatura - Descarga do Processo (2) | Hi | TRUE
Compressor GenericTemperatura - Descarga do Processo (2) | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_TIT-1225358 |  | Temperatura - Descarga do Processo (2)¦HiHi |  |  | 2 | Limits | subattribute | Temperatura - Descarga do Processo (2) | HiHi | TRUE
Compressor GenericTemperatura - Descarga do Processo (2) | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_TIT-1225358 |  | Temperatura - Descarga do Processo (2)¦Lo | 107 |  | 2 | Limits | subattribute | Temperatura - Descarga do Processo (2) | Lo | TRUE
Compressor GenericTemperatura - Descarga do Processo (2) | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_TIT-1225358 |  | Temperatura - Descarga do Processo (2)¦LoLo |  |  | 2 | Limits | subattribute | Temperatura - Descarga do Processo (2) | LoLo | TRUE
Compressor GenericTemperatura - Descarga do Processo (2) | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_TIT-1225358 |  | Temperatura - Descarga do Processo (2)¦Pre-alarm Hi | 111.6 |  | 2 | Limits | subattribute | Temperatura - Descarga do Processo (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor GenericTemperatura - Descarga do Processo (2) | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_TIT-1225358 |  | Temperatura - Descarga do Processo (2)¦Pre-alarm Lo | 117.7 |  | 2 | Limits | subattribute | Temperatura - Descarga do Processo (2) | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor GenericTemperatura - Descarga do Processo | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_TIT-1225355 |  | Temperatura - Descarga do Processo¦Hi |  |  | 2 | Limits | subattribute | Temperatura - Descarga do Processo | Hi | TRUE
Compressor GenericTemperatura - Descarga do Processo | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_TIT-1225355 |  | Temperatura - Descarga do Processo¦HiHi | 130 |  | 2 | Limits | subattribute | Temperatura - Descarga do Processo | HiHi | TRUE
Compressor GenericTemperatura - Descarga do Processo | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_TIT-1225355 |  | Temperatura - Descarga do Processo¦Lo |  |  | 2 | Limits | subattribute | Temperatura - Descarga do Processo | Lo | TRUE
Compressor GenericTemperatura - Descarga do Processo | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_TIT-1225355 |  | Temperatura - Descarga do Processo¦LoLo | 100 |  | 2 | Limits | subattribute | Temperatura - Descarga do Processo | LoLo | TRUE
Compressor GenericTemperatura - Descarga do Processo | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_TIT-1225355 |  | Temperatura - Descarga do Processo¦Pre-alarm Hi | 117 |  | 2 | Limits | subattribute | Temperatura - Descarga do Processo | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor GenericTemperatura - Descarga do Processo | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_TIT-1225355 |  | Temperatura - Descarga do Processo¦Pre-alarm Lo | 110 |  | 2 | Limits | subattribute | Temperatura - Descarga do Processo | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor GenericTemperatura - Entrada de Água do Resfriador | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_TIT-1225350 |  | Temperatura - Entrada de Água do Resfriador | P50_TIT-1225350 | oC | 2 | Sensores - Sistema de Lubrificação | attribute | Temperatura - Entrada de Água do Resfriador |  | TRUE
Compressor GenericTemperatura - Entrada de Água do Resfriador | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_TIT-1225350 |  | Temperatura - Entrada de Água do Resfriador¦Hi |  |  | 2 | Limits | subattribute | Temperatura - Entrada de Água do Resfriador | Hi | TRUE
Compressor GenericTemperatura - Entrada de Água do Resfriador | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_TIT-1225350 |  | Temperatura - Entrada de Água do Resfriador¦HiHi |  |  | 2 | Limits | subattribute | Temperatura - Entrada de Água do Resfriador | HiHi | TRUE
Compressor GenericTemperatura - Entrada de Água do Resfriador | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_TIT-1225350 |  | Temperatura - Entrada de Água do Resfriador¦Lo |  |  | 2 | Limits | subattribute | Temperatura - Entrada de Água do Resfriador | Lo | TRUE
Compressor GenericTemperatura - Entrada de Água do Resfriador | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_TIT-1225350 |  | Temperatura - Entrada de Água do Resfriador¦LoLo |  |  | 2 | Limits | subattribute | Temperatura - Entrada de Água do Resfriador | LoLo | TRUE
Compressor GenericTemperatura - Entrada de Água do Resfriador | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_TIT-1225350 |  | Temperatura - Entrada de Água do Resfriador¦Pre-alarm Hi |  |  | 2 | Limits | subattribute | Temperatura - Entrada de Água do Resfriador | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor GenericTemperatura - Entrada de Água do Resfriador | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_TIT-1225350 |  | Temperatura - Entrada de Água do Resfriador¦Pre-alarm Lo |  |  | 2 | Limits | subattribute | Temperatura - Entrada de Água do Resfriador | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor GenericTemperatura - Header de Óleo Lubrificante | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_TIT-1225365 |  | Temperatura - Header de Óleo Lubrificante | P50_TIT-1225365 | oC | 2 | Sensores - Sistema de Lubrificação | attribute | Temperatura - Header de Óleo Lubrificante |  | TRUE
Compressor GenericTemperatura - Header de Óleo Lubrificante | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_TIT-1225365 |  | Temperatura - Header de Óleo Lubrificante¦Hi |  |  | 2 | Limits | subattribute | Temperatura - Header de Óleo Lubrificante | Hi | TRUE
Compressor GenericTemperatura - Header de Óleo Lubrificante | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_TIT-1225365 |  | Temperatura - Header de Óleo Lubrificante¦HiHi | 74 |  | 2 | Limits | subattribute | Temperatura - Header de Óleo Lubrificante | HiHi | TRUE
Compressor GenericTemperatura - Header de Óleo Lubrificante | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_TIT-1225365 |  | Temperatura - Header de Óleo Lubrificante¦Lo | 64 |  | 2 | Limits | subattribute | Temperatura - Header de Óleo Lubrificante | Lo | TRUE
Compressor GenericTemperatura - Header de Óleo Lubrificante | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_TIT-1225365 |  | Temperatura - Header de Óleo Lubrificante¦LoLo | 60 |  | 2 | Limits | subattribute | Temperatura - Header de Óleo Lubrificante | LoLo | TRUE
Compressor GenericTemperatura - Header de Óleo Lubrificante | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_TIT-1225365 |  | Temperatura - Header de Óleo Lubrificante¦Pre-alarm Hi | 66.6 |  | 2 | Limits | subattribute | Temperatura - Header de Óleo Lubrificante | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor GenericTemperatura - Header de Óleo Lubrificante | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_TIT-1225365 |  | Temperatura - Header de Óleo Lubrificante¦Pre-alarm Lo | 70.4 |  | 2 | Limits | subattribute | Temperatura - Header de Óleo Lubrificante | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor GenericTemperatura - Óleo Lubrificante a Jusante do Resfriador de Óleo | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_TIT-1225361 |  | Temperatura - Óleo Lubrificante a Jusante do Resfriador de Óleo | P50_TIT-1225361 | oC | 2 | Sensores - Sistema de Lubrificação | attribute | Temperatura - Óleo Lubrificante a Jusante do Resfriador de Óleo |  | TRUE
Compressor GenericTemperatura - Óleo Lubrificante a Jusante do Resfriador de Óleo | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_TIT-1225361 |  | Temperatura - Óleo Lubrificante a Jusante do Resfriador de Óleo¦Hi | 70 |  | 2 | Limits | subattribute | Temperatura - Óleo Lubrificante a Jusante do Resfriador de Óleo | Hi | TRUE
Compressor GenericTemperatura - Óleo Lubrificante a Jusante do Resfriador de Óleo | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_TIT-1225361 |  | Temperatura - Óleo Lubrificante a Jusante do Resfriador de Óleo¦HiHi |  |  | 2 | Limits | subattribute | Temperatura - Óleo Lubrificante a Jusante do Resfriador de Óleo | HiHi | TRUE
Compressor GenericTemperatura - Óleo Lubrificante a Jusante do Resfriador de Óleo | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_TIT-1225361 |  | Temperatura - Óleo Lubrificante a Jusante do Resfriador de Óleo¦Lo |  |  | 2 | Limits | subattribute | Temperatura - Óleo Lubrificante a Jusante do Resfriador de Óleo | Lo | TRUE
Compressor GenericTemperatura - Óleo Lubrificante a Jusante do Resfriador de Óleo | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_TIT-1225361 |  | Temperatura - Óleo Lubrificante a Jusante do Resfriador de Óleo¦LoLo |  |  | 2 | Limits | subattribute | Temperatura - Óleo Lubrificante a Jusante do Resfriador de Óleo | LoLo | TRUE
Compressor GenericTemperatura - Óleo Lubrificante a Jusante do Resfriador de Óleo | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_TIT-1225361 |  | Temperatura - Óleo Lubrificante a Jusante do Resfriador de Óleo¦Pre-alarm Hi | 63 |  | 2 | Limits | subattribute | Temperatura - Óleo Lubrificante a Jusante do Resfriador de Óleo | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor GenericTemperatura - Óleo Lubrificante a Jusante do Resfriador de Óleo | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_TIT-1225361 |  | Temperatura - Óleo Lubrificante a Jusante do Resfriador de Óleo¦Pre-alarm Lo |  |  | 2 | Limits | subattribute | Temperatura - Óleo Lubrificante a Jusante do Resfriador de Óleo | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor GenericTemperatura - Óleo Lubrificante a Montante do Filtro | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_TIT-1225360 |  | Temperatura - Óleo Lubrificante a Montante do Filtro | P50_TIT-1225360 | oC | 2 | Sensores - Sistema de Lubrificação | attribute | Temperatura - Óleo Lubrificante a Montante do Filtro |  | TRUE
Compressor GenericTemperatura - Óleo Lubrificante a Montante do Filtro | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_TIT-1225360 |  | Temperatura - Óleo Lubrificante a Montante do Filtro¦Hi | 74 |  | 2 | Limits | subattribute | Temperatura - Óleo Lubrificante a Montante do Filtro | Hi | TRUE
Compressor GenericTemperatura - Óleo Lubrificante a Montante do Filtro | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_TIT-1225360 |  | Temperatura - Óleo Lubrificante a Montante do Filtro¦HiHi |  |  | 2 | Limits | subattribute | Temperatura - Óleo Lubrificante a Montante do Filtro | HiHi | TRUE
Compressor GenericTemperatura - Óleo Lubrificante a Montante do Filtro | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_TIT-1225360 |  | Temperatura - Óleo Lubrificante a Montante do Filtro¦Lo | 64 |  | 2 | Limits | subattribute | Temperatura - Óleo Lubrificante a Montante do Filtro | Lo | TRUE
Compressor GenericTemperatura - Óleo Lubrificante a Montante do Filtro | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_TIT-1225360 |  | Temperatura - Óleo Lubrificante a Montante do Filtro¦LoLo |  |  | 2 | Limits | subattribute | Temperatura - Óleo Lubrificante a Montante do Filtro | LoLo | TRUE
Compressor GenericTemperatura - Óleo Lubrificante a Montante do Filtro | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_TIT-1225360 |  | Temperatura - Óleo Lubrificante a Montante do Filtro¦Pre-alarm Hi | 66.6 |  | 2 | Limits | subattribute | Temperatura - Óleo Lubrificante a Montante do Filtro | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor GenericTemperatura - Óleo Lubrificante a Montante do Filtro | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_TIT-1225360 |  | Temperatura - Óleo Lubrificante a Montante do Filtro¦Pre-alarm Lo | 70.4 |  | 2 | Limits | subattribute | Temperatura - Óleo Lubrificante a Montante do Filtro | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor GenericTemperatura - Saída de Água do Resfriador | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_TIT-1225351 |  | Temperatura - Saída de Água do Resfriador | P50_TIT-1225351 | oC | 2 | Sensores - Sistema de Lubrificação | attribute | Temperatura - Saída de Água do Resfriador |  | TRUE
Compressor GenericTemperatura - Saída de Água do Resfriador | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_TIT-1225351 |  | Temperatura - Saída de Água do Resfriador¦Hi |  |  | 2 | Limits | subattribute | Temperatura - Saída de Água do Resfriador | Hi | TRUE
Compressor GenericTemperatura - Saída de Água do Resfriador | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_TIT-1225351 |  | Temperatura - Saída de Água do Resfriador¦HiHi |  |  | 2 | Limits | subattribute | Temperatura - Saída de Água do Resfriador | HiHi | TRUE
Compressor GenericTemperatura - Saída de Água do Resfriador | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_TIT-1225351 |  | Temperatura - Saída de Água do Resfriador¦Lo |  |  | 2 | Limits | subattribute | Temperatura - Saída de Água do Resfriador | Lo | TRUE
Compressor GenericTemperatura - Saída de Água do Resfriador | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_TIT-1225351 |  | Temperatura - Saída de Água do Resfriador¦LoLo |  |  | 2 | Limits | subattribute | Temperatura - Saída de Água do Resfriador | LoLo | TRUE
Compressor GenericTemperatura - Saída de Água do Resfriador | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_TIT-1225351 |  | Temperatura - Saída de Água do Resfriador¦Pre-alarm Hi |  |  | 2 | Limits | subattribute | Temperatura - Saída de Água do Resfriador | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor GenericTemperatura - Saída de Água do Resfriador | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_TIT-1225351 |  | Temperatura - Saída de Água do Resfriador¦Pre-alarm Lo |  |  | 2 | Limits | subattribute | Temperatura - Saída de Água do Resfriador | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor GenericTemperatura - Saída de Gás do Resfriador (1) | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_TIT-1225352 |  | Temperatura - Saída de Gás do Resfriador (1) | P50_TIT-1225352 | oC | 2 | Sensores - Sistema de Lubrificação | attribute | Temperatura - Saída de Gás do Resfriador (1) |  | TRUE
Compressor GenericTemperatura - Saída de Gás do Resfriador (1) | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_TIT-1225352 |  | Temperatura - Saída de Gás do Resfriador (1)¦Hi | 42.5 |  | 2 | Limits | subattribute | Temperatura - Saída de Gás do Resfriador (1) | Hi | TRUE
Compressor GenericTemperatura - Saída de Gás do Resfriador (1) | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_TIT-1225352 |  | Temperatura - Saída de Gás do Resfriador (1)¦HiHi |  |  | 2 | Limits | subattribute | Temperatura - Saída de Gás do Resfriador (1) | HiHi | TRUE
Compressor GenericTemperatura - Saída de Gás do Resfriador (1) | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_TIT-1225352 |  | Temperatura - Saída de Gás do Resfriador (1)¦Lo | 35 |  | 2 | Limits | subattribute | Temperatura - Saída de Gás do Resfriador (1) | Lo | TRUE
Compressor GenericTemperatura - Saída de Gás do Resfriador (1) | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_TIT-1225352 |  | Temperatura - Saída de Gás do Resfriador (1)¦LoLo |  |  | 2 | Limits | subattribute | Temperatura - Saída de Gás do Resfriador (1) | LoLo | TRUE
Compressor GenericTemperatura - Saída de Gás do Resfriador (1) | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_TIT-1225352 |  | Temperatura - Saída de Gás do Resfriador (1)¦Pre-alarm Hi | 38.25 |  | 2 | Limits | subattribute | Temperatura - Saída de Gás do Resfriador (1) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor GenericTemperatura - Saída de Gás do Resfriador (1) | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_TIT-1225352 |  | Temperatura - Saída de Gás do Resfriador (1)¦Pre-alarm Lo | 38.5 |  | 2 | Limits | subattribute | Temperatura - Saída de Gás do Resfriador (1) | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor GenericTemperatura - Saída de Gás do Resfriador (2) | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_TIT-1225353 |  | Temperatura - Saída de Gás do Resfriador (2) | P50_TIT-1225353 | oC | 2 | Sensores - Sistema de Lubrificação | attribute | Temperatura - Saída de Gás do Resfriador (2) |  | TRUE
Compressor GenericTemperatura - Saída de Gás do Resfriador (2) | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_TIT-1225353 |  | Temperatura - Saída de Gás do Resfriador (2)¦Hi |  |  | 2 | Limits | subattribute | Temperatura - Saída de Gás do Resfriador (2) | Hi | TRUE
Compressor GenericTemperatura - Saída de Gás do Resfriador (2) | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_TIT-1225353 |  | Temperatura - Saída de Gás do Resfriador (2)¦HiHi | 45 |  | 2 | Limits | subattribute | Temperatura - Saída de Gás do Resfriador (2) | HiHi | TRUE
Compressor GenericTemperatura - Saída de Gás do Resfriador (2) | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_TIT-1225353 |  | Temperatura - Saída de Gás do Resfriador (2)¦Lo |  |  | 2 | Limits | subattribute | Temperatura - Saída de Gás do Resfriador (2) | Lo | TRUE
Compressor GenericTemperatura - Saída de Gás do Resfriador (2) | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_TIT-1225353 |  | Temperatura - Saída de Gás do Resfriador (2)¦LoLo |  |  | 2 | Limits | subattribute | Temperatura - Saída de Gás do Resfriador (2) | LoLo | TRUE
Compressor GenericTemperatura - Saída de Gás do Resfriador (2) | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_TIT-1225353 |  | Temperatura - Saída de Gás do Resfriador (2)¦Pre-alarm Hi | 40.5 |  | 2 | Limits | subattribute | Temperatura - Saída de Gás do Resfriador (2) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor GenericTemperatura - Saída de Gás do Resfriador (2) | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_TIT-1225353 |  | Temperatura - Saída de Gás do Resfriador (2)¦Pre-alarm Lo |  |  | 2 | Limits | subattribute | Temperatura - Saída de Gás do Resfriador (2) | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor GenericTemperatura - Separador de Óleo | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_TIT-1225359 |  | Temperatura - Separador de Óleo | P50_TIT-1225359 | oC | 2 | Sensores - Sistema de Lubrificação | attribute | Temperatura - Separador de Óleo |  | TRUE
Compressor GenericTemperatura - Separador de Óleo | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_TIT-1225359 |  | Temperatura - Separador de Óleo¦Hi |  |  | 2 | Limits | subattribute | Temperatura - Separador de Óleo | Hi | TRUE
Compressor GenericTemperatura - Separador de Óleo | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_TIT-1225359 |  | Temperatura - Separador de Óleo¦HiHi |  |  | 2 | Limits | subattribute | Temperatura - Separador de Óleo | HiHi | TRUE
Compressor GenericTemperatura - Separador de Óleo | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_TIT-1225359 |  | Temperatura - Separador de Óleo¦Lo |  |  | 2 | Limits | subattribute | Temperatura - Separador de Óleo | Lo | TRUE
Compressor GenericTemperatura - Separador de Óleo | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_TIT-1225359 |  | Temperatura - Separador de Óleo¦LoLo |  |  | 2 | Limits | subattribute | Temperatura - Separador de Óleo | LoLo | TRUE
Compressor GenericTemperatura - Separador de Óleo | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_TIT-1225359 |  | Temperatura - Separador de Óleo¦Pre-alarm Hi |  |  | 2 | Limits | subattribute | Temperatura - Separador de Óleo | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor GenericTemperatura - Separador de Óleo | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_TIT-1225359 |  | Temperatura - Separador de Óleo¦Pre-alarm Lo |  |  | 2 | Limits | subattribute | Temperatura - Separador de Óleo | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor GenericVálvula - Nível do Vaso Separador de Líquido | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_LV-1225350 |  | Válvula - Nível do Vaso Separador de Líquido | P50_LV-1225350 |  | 2 | Sensores - Lavador de Gases | attribute | Válvula - Nível do Vaso Separador de Líquido |  | TRUE
Compressor GenericVálvula - Nível do Vaso Separador de Líquido | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_LV-1225350 |  | Válvula - Nível do Vaso Separador de Líquido¦Pre-alarm Hi |  |  | 2 | Limits | subattribute | Válvula - Nível do Vaso Separador de Líquido | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor GenericVálvula - Nível do Vaso Separador de Líquido | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_LV-1225350 |  | Válvula - Nível do Vaso Separador de Líquido¦Pre-alarm Lo |  |  | 2 | Limits | subattribute | Válvula - Nível do Vaso Separador de Líquido | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor GenericVálvula - Temperatura Água a Jusante do Resfriador de Gás | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_TV-1225352 |  | Válvula - Temperatura Água a Jusante do Resfriador de Gás | P50_TV-1225352 |  | 2 | Sensores - Lavador de Gases | attribute | Válvula - Temperatura Água a Jusante do Resfriador de Gás |  | TRUE
Compressor GenericVálvula - Temperatura Água a Jusante do Resfriador de Gás | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_TV-1225352 |  | Válvula - Temperatura Água a Jusante do Resfriador de Gás¦Hi |  |  | 2 | Limits | subattribute | Válvula - Temperatura Água a Jusante do Resfriador de Gás | Hi | TRUE
Compressor GenericVálvula - Temperatura Água a Jusante do Resfriador de Gás | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_TV-1225352 |  | Válvula - Temperatura Água a Jusante do Resfriador de Gás¦HiHi |  |  | 2 | Limits | subattribute | Válvula - Temperatura Água a Jusante do Resfriador de Gás | HiHi | TRUE
Compressor GenericVálvula - Temperatura Água a Jusante do Resfriador de Gás | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_TV-1225352 |  | Válvula - Temperatura Água a Jusante do Resfriador de Gás¦Lo |  |  | 2 | Limits | subattribute | Válvula - Temperatura Água a Jusante do Resfriador de Gás | Lo | TRUE
Compressor GenericVálvula - Temperatura Água a Jusante do Resfriador de Gás | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_TV-1225352 |  | Válvula - Temperatura Água a Jusante do Resfriador de Gás¦LoLo |  |  | 2 | Limits | subattribute | Válvula - Temperatura Água a Jusante do Resfriador de Gás | LoLo | TRUE
Compressor GenericVálvula - Temperatura Água a Jusante do Resfriador de Gás | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_TV-1225352 |  | Válvula - Temperatura Água a Jusante do Resfriador de Gás¦Pre-alarm Hi |  |  | 2 | Limits | subattribute | Válvula - Temperatura Água a Jusante do Resfriador de Gás | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor GenericVálvula - Temperatura Água a Jusante do Resfriador de Gás | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_TV-1225352 |  | Válvula - Temperatura Água a Jusante do Resfriador de Gás¦Pre-alarm Lo |  |  | 2 | Limits | subattribute | Válvula - Temperatura Água a Jusante do Resfriador de Gás | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor GenericVálvula - Temperatura Óleo a Jusante do Resfriador de Óleo | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_TV-1225360 |  | Válvula - Temperatura Óleo a Jusante do Resfriador de Óleo | P50_TV-1225360 |  | 2 | Sensores - Sistema de Lubrificação | attribute | Válvula - Temperatura Óleo a Jusante do Resfriador de Óleo |  | TRUE
Compressor GenericVálvula - Temperatura Óleo a Jusante do Resfriador de Óleo | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_TV-1225360 |  | Válvula - Temperatura Óleo a Jusante do Resfriador de Óleo¦Hi |  |  | 2 | Limits | subattribute | Válvula - Temperatura Óleo a Jusante do Resfriador de Óleo | Hi | TRUE
Compressor GenericVálvula - Temperatura Óleo a Jusante do Resfriador de Óleo | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_TV-1225360 |  | Válvula - Temperatura Óleo a Jusante do Resfriador de Óleo¦HiHi |  |  | 2 | Limits | subattribute | Válvula - Temperatura Óleo a Jusante do Resfriador de Óleo | HiHi | TRUE
Compressor GenericVálvula - Temperatura Óleo a Jusante do Resfriador de Óleo | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_TV-1225360 |  | Válvula - Temperatura Óleo a Jusante do Resfriador de Óleo¦Lo |  |  | 2 | Limits | subattribute | Válvula - Temperatura Óleo a Jusante do Resfriador de Óleo | Lo | TRUE
Compressor GenericVálvula - Temperatura Óleo a Jusante do Resfriador de Óleo | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_TV-1225360 |  | Válvula - Temperatura Óleo a Jusante do Resfriador de Óleo¦LoLo |  |  | 2 | Limits | subattribute | Válvula - Temperatura Óleo a Jusante do Resfriador de Óleo | LoLo | TRUE
Compressor GenericVálvula - Temperatura Óleo a Jusante do Resfriador de Óleo | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_TV-1225360 |  | Válvula - Temperatura Óleo a Jusante do Resfriador de Óleo¦Pre-alarm Hi |  |  | 2 | Limits | subattribute | Válvula - Temperatura Óleo a Jusante do Resfriador de Óleo | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor GenericVálvula - Temperatura Óleo a Jusante do Resfriador de Óleo | Forte | Compressor Generic | FORTE - Sistema de Compressão de Gás | FORTE - Compressão de Gás (Booster) | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | P50_TV-1225360 |  | Válvula - Temperatura Óleo a Jusante do Resfriador de Óleo¦Pre-alarm Lo |  |  | 2 | Limits | subattribute | Válvula - Temperatura Óleo a Jusante do Resfriador de Óleo | Pre-alarm Lo | TRUE

## Alarm Trip LP_IP_HP (hidden)
Signal | Signal 2 | tagnumber | Tag Number 2 | Reference | Asset | Service Description | Instrument | tagnumber 2 | tagnumber | Alarm / Trip value | Alarm | Trip | Reference | Notes
LAL | Lo | 1Y12B | 1212B | Y | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP LUBE OIL RESERVOIR LEVEL | LIT | LIT1212B | 1Y12B | TBA | X |  | 837032562 | 10)
LALL | LoLo | 1Y12A | 1212A | Y | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP LUBE OIL RESERVOIR LEVEL | LIT | LIT1212A | 1Y12A | TBA |  | X | 837032562
PDAH | Hi | 1Y22 | 1222 | Y | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP OIL FILTER DIFF. PRESSURE | 0 | PDIT1222 | 1Y22 | 1 bar | X |  | 837032562
TAH | Hi | 1Y13 | 1213 | Y | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP LUBE OIL RESERVOIR TEMPERATURE | TIT | TIT1213 | 1Y13 | 75 °C | X |  | 837032562
TAL | Lo | 1Y13 | 1213 | Y | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP LUBE OIL RESERVOIR TEMPERATURE | TIT | TIT1213 | 1Y13 | 30 °C | X |  | 837032562
TAH | Hi | 1Y23 | 1223 | Y | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP LUBE OIL HEADER TEMPERATURE | TIT | TIT1223 | 1Y23 | 55 °C | X |  | 837032562
TAL | Lo | 1Y23 | 1223 | Y | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP LUBE OIL HEADER TEMPERATURE | TIT | TIT1223 | 1Y23 | 30 °C | X |  | 837032562 | 10)
PAH | Hi | 1X45 | 1145 | X | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP LUBE OIL HEADER PRESSURE | PIT | PIT1145 | 1X45 | 2.5 barg | X |  | 837032556
PAL | Lo | 1X45 | 1145 | X | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP LUBE OIL HEADER PRESSURE | PIT | PIT1145 | 1X45 | 1.4 barg | X |  | 837032556 | 10)
PALL | LoLo | 1X46 | 1146 | X | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP LUBE OIL HEADER PRESSURE | PT | PT1146 | 1X46 | 1.2 barg |  | X | 837032556
TAH | Hi | 1X05C | 1105C | X | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP MOTOR DE JOURNAL BEARING TEMPERATURE | TE | TE1105C | 1X05C | 90 °C | X |  | 837032556 | 1) 2) 4)
TAHH | HiHi | 1X05A | 1105A | X | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP MOTOR DE JOURNAL BEARING TEMPERATURE | TE | TE1105A | 1X05A | 95 °C |  | X | 837032556 | 1) 3) 4)
TAH | Hi | 1X04C | 1104C | X | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP MOTOR NDE JOURNAL BEARING TEMPERATURE | TE | TE1104C | 1X04C | 90 °C | X |  | 837032556 | 1) 2) 4)
TAHH | HiHi | 1X04A | 1104A | X | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP MOTOR NDE JOURNAL BEARING TEMPERATURE | TE | TE1104A | 1X04A | 95 °C |  | X | 837032556 | 1) 3) 4)
TAH | Hi | 1X08D | 1108D | X | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP MOTOR WINDING U TEMPERATURE | TE | TE1108D | 1X08D | 140 °C | X |  | 837032556
TAHH | HiHi | 1X08A | 1108A | X | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP MOTOR WINDING U TEMPERATURE | TE | TE1108A | 1X08A | 150 °C |  | X | 837032556
TAH | Hi | 1X08E | 1108E | X | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP MOTOR WINDING V TEMPERATURE | TE | TE1108E | 1X08E | 140 °C | X |  | 837032556
TAHH | HiHi | 1X08B | 1108B | X | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP MOTOR WINDING V TEMPERATURE | TE | TE1108B | 1X08B | 150 °C |  | X | 837032556
TAH | Hi | 1X08F | 1108F | X | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP MOTOR WINDING W TEMPERATURE | TE | TE1108F | 1X08F | 140 °C | X |  | 837032556
TAHH | HiHi | 1X08C | 1108C | X | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP MOTOR WINDING W TEMPERATURE | TE | TE1108C | 1X08C | 150 °C |  | X | 837032556
TAH | Hi | 1X09A | 1109A | X | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP MOTOR COOLING AIR COLD | TE | TE1109A | 1X09A | 55 °C | X |  | 837032556
TAHH | HiHi | 1X09A | 1109A | X | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP MOTOR COOLING AIR COLD | TE | TE1109A | 1X09A | 60 °C |  | X | 837032556
TAH | Hi | 1X09B | 1109B | X | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP MOTOR COOLING AIR HOT | TE | TE1109B | 1X09B | 105 °C | X |  | 837032556
TAHH | HiHi | 1X09B | 1109B | X | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP MOTOR COOLING AIR HOT | TE | TE1109B | 1X09B | 110 °C |  | X | 837032556
TAH | Hi | 1X20C | 1120C | X | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP GEARBOX LSS DE JOURNAL BEARING TEMPERATURE | TE | TE1120C | 1X20C | 80 °C | X |  | 837032556 | 1) 4) 12)
TAHH | HiHi | 1X20A | 1120A | X | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP GEARBOX LSS DE JOURNAL BEARING TEMPERATURE | TE | TE1120A | 1X20A | 85 °C |  | X | 837032556 | 1) 4) 13)
TAH | Hi | 1X21C | 1121C | X | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP GEARBOX LSS NDE JOURNAL BEARING TEMPERATURE | TE | TE1121C | 1X21C | 80 °C | X |  | 837032556 | 1) 4) 12)
TAHH | HiHi | 1X21A | 1121A | X | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP GEARBOX LSS NDE JOURNAL BEARING TEMPERATURE | TE | TE1121A | 1X21A | 85 °C |  | X | 837032556 | 1) 4) 13)
TAH | Hi | 1X23C | 1123C | X | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP GEARBOX HSS DE JOURNAL BEARING TEMPERATURE | TE | TE1123C | 1X23C | 115 °C | X |  | 837032556 | 1) 4) 12)
TAHH | HiHi | 1X23A | 1123A | X | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP GEARBOX HSS DE JOURNAL BEARING TEMPERATURE | TE | TE1123A | 1X23A | 120 °C |  | X | 837032556 | 1) 4) 13)
TAH | Hi | 1X22C | 1122C | X | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP GEARBOX HSS NDE JOURNAL BEARING TEMPERATURE | TE | TE1122C | 1X22C | 115 °C | X |  | 837032556 | 1) 4) 12)
TAHH | HiHi | 1X22A | 1122A | X | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP GEARBOX HSS NDE JOURNAL BEARING TEMPERATURE | TE | TE1122A | 1X22A | 120 °C |  | X | 837032556 | 1) 4) 13)
TAH | Hi | 1X26C | 1126C | X | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP GEARBOX THRUST BEARING INBOARD | TE | TE1126C | 1X26C | 80 °C | X |  | 837032556 | 1) 4) 12)
TAHH | HiHi | 1X26A | 1126A | X | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP GEARBOX THRUST BEARING INBOARD | TE | TE1126A | 1X26A | 85 °C |  | X | 837032556 | 1) 4) 13)
TAH | Hi | 1X27C | 1127C | X | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP GEARBOX THRUST BEARING OUTBOARD | TE | TE1127C | 1X27C | 80 °C | X |  | 837032556 | 1) 4) 12)
TAHH | HiHi | 1X27A | 1127A | X | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP GEARBOX THRUST BEARING OUTBOARD | TE | TE1127A | 1X27A | 85 °C |  | X | 837032556 | 1) 4) 13)
TAH | Hi | 1X33C | 1133C | X | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP COMPRESSOR DE JOURNAL BEARING TEMPERATURE | TE | TE1133C | 1X33C | 110 °C | X |  | 837032556 | 1) 2) 4)
TAHH | HiHi | 1X33A | 1133A | X | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP COMPRESSOR DE JOURNAL BEARING TEMPERATURE | TE | TE1133A | 1X33A | 120 °C |  | X | 837032556 | 1) 3) 4)
TAH | Hi | 1X34C | 1134C | X | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP COMPRESSOR NDE JOURNAL BEARING TEMPERATURE | TE | TE1134C | 1X34C | 110 °C | X |  | 837032556 | 1) 2) 4)
TAHH | HiHi | 1X34A | 1134A | X | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP COMPRESSOR NDE JOURNAL BEARING TEMPERATURE | TE | TE1134A | 1X34A | 120 °C |  | X | 837032556 | 1) 3) 4)
TAH | Hi | 1X37C | 1137C | X | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP COMPRESSOR THRUST BEARING INBOARD | TE | TE1137C | 1X37C | 100 °C | X |  | 837032556 | 1) 2) 4)
TAHH | HiHi | 1X37A | 1137A | X | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP COMPRESSOR THRUST BEARING INBOARD | TE | TE1137A | 1X37A | 110 °C |  | X | 837032556 | 1) 3) 4)
TAH | Hi | 1X38C | 1138C | X | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP COMPRESSOR THRUST BEARING OUTBOARD | TE | TE1138C | 1X38C | 100 °C | X |  | 837032556 | 1) 2) 4)
TAHH | HiHi | 1X38A | 1138A | X | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP COMPRESSOR THRUST BEARING OUTBOARD | TE | TE1138A | 1X38A | 110 °C |  | X | 837032556 | 1) 3) 4)
VAH | Hi | 1X07A | 1107A | X | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP MOTOR DE SHAFT VIBRATIONS | VE | VE1107A | 1X07A | 274 μm | X |  | 837032556 | 1) 4) 19)
VAHH | HiHi | 1X07A | 1107A | X | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP MOTOR DE SHAFT VIBRATIONS | VE | VE1107A | 1X07A | 308 μm |  | X | 837032556 | 1) 4) 20)
VAH | Hi | 1X07B | 1107B | X | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP MOTOR DE SHAFT VIBRATIONS | VE | VE1107B | 1X07B | 274 μm | X |  | 837032556 | 1) 4) 19)
VAHH | HiHi | 1X07B | 1107B | X | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP MOTOR DE SHAFT VIBRATIONS | VE | VE1107B | 1X07B | 308 μm |  | X | 837032556 | 1) 4) 20)
VAH | Hi | 1X06A | 1106A | X | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP MOTOR NDE SHAFT VIBRATIONS | VE | VE1106A | 1X06A | 274 μm | X |  | 837032556 | 1) 4) 19)
VAHH | HiHi | 1X06A | 1106A | X | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP MOTOR NDE SHAFT VIBRATIONS | VE | VE1106A | 1X06A | 308 μm |  | X | 837032556 | 1) 4) 20)
VAH | Hi | 1X06B | 1106B | X | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP MOTOR NDE SHAFT VIBRATIONS | VE | VE1106B | 1X06B | 274 μm | X |  | 837032556 | 1) 4) 19)
VAHH | HiHi | 1X06B | 1106B | X | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP MOTOR NDE SHAFT VIBRATIONS | VE | VE1106B | 1X06B | 308 μm |  | X | 837032556 | 1) 4) 20)
VAH | Hi | 1X24A | 1124A | X | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP GEARBOX LSS DE SHAFT VIBRATIONS | VE | VE1124A | 1X24A | 119 μm | X |  | 837032556 | 1) 4) 15)
VAHH | HiHi | 1X24A | 1124A | X | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP GEARBOX LSS DE SHAFT VIBRATIONS | VE | VE1124A | 1X24A | 146 μm |  | X | 837032556 | 1) 4) 16)
VAH | Hi | 1X24B | 1124B | X | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP GEARBOX LSS DE SHAFT VIBRATIONS | VE | VE1124B | 1X24B | 119 μm | X |  | 837032556 | 1) 4) 15)
VAHH | HiHi | 1X24B | 1124B | X | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP GEARBOX LSS DE SHAFT VIBRATIONS | VE | VE1124B | 1X24B | 146 μm |  | X | 837032556 | 1) 4) 16)
VAH | Hi | 1X25A | 1125A | X | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP GEARBOX HSS DE SHAFT VIBRATIONS | VE | VE1125A | 1X25A | 56 μm | X |  | 837032556 | 1) 4) 17)
VAHH | HiHi | 1X25A | 1125A | X | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP GEARBOX HSS DE SHAFT VIBRATIONS | VE | VE1125A | 1X25A | 69 μm |  | X | 837032556 | 1) 4) 18)
VAH | Hi | 1X25B | 1125B | X | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP GEARBOX HSS DE SHAFT VIBRATIONS | VE | VE1125B | 1X25B | 56 μm | X |  | 837032556 | 1) 4) 17)
VAHH | HiHi | 1X25B | 1125B | X | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP GEARBOX HSS DE SHAFT VIBRATIONS | VE | VE1125B | 1X25B | 69 μm |  | X | 837032556 | 1) 4) 18)
ZAH | Hi | 1X28A | 1128A | X | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP GEARBOX SHAFT AXIAL DISPLACEMENT | ZE | ZE1128A | 1X28A | 0.6 mm | X |  | 837032556 | 1)
ZAHH | HiHi | 1X28A | 1128A | X | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP GEARBOX SHAFT AXIAL DISPLACEMENT | ZE | ZE1128A | 1X28A | 0.7 mm |  | X | 837032556 | 1) 9)
ZAH | Hi | 1X28B | 1128B | X | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP GEARBOX SHAFT AXIAL DISPLACEMENT | ZE | ZE1128B | 1X28B | 0.6 mm | X |  | 837032556 | 1)
ZAHH | HiHi | 1X28B | 1128B | X | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP GEARBOX SHAFT AXIAL DISPLACEMENT | ZE | ZE1128B | 1X28B | 0.7 mm |  | X | 837032556 | 1) 9)
VAH | Hi | 1X35A | 1135A | X | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP COMPRESSOR DE SHAFT VIBRATIONS | VE | VE1135A | 1X35A | 56 μm | X |  | 837032556 | 1) 4) 17)
VAHH | HiHi | 1X35A | 1135A | X | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP COMPRESSOR DE SHAFT VIBRATIONS | VE | VE1135A | 1X35A | 69 μm |  | X | 837032556 | 1) 4) 18)
VAH | Hi | 1X35B | 1135B | X | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP COMPRESSOR DE SHAFT VIBRATIONS | VE | VE1135B | 1X35B | 56 μm | X |  | 837032556 | 1) 4) 17)
VAHH | HiHi | 1X35B | 1135B | X | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP COMPRESSOR DE SHAFT VIBRATIONS | VE | VE1135B | 1X35B | 69 μm |  | X | 837032556 | 1) 4) 18)
VAH | Hi | 1X36A | 1136A | X | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP COMPRESSOR NDE SHAFT VIBRATIONS | VE | VE1136A | 1X36A | 56 μm | X |  | 837032556 | 1) 4) 17)
VAHH | HiHi | 1X36A | 1136A | X | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP COMPRESSOR NDE SHAFT VIBRATIONS | VE | VE1136A | 1X36A | 69 μm |  | X | 837032556 | 1) 4) 18)
VAH | Hi | 1X36B | 1136B | X | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP COMPRESSOR NDE SHAFT VIBRATIONS | VE | VE1136B | 1X36B | 56 μm | X |  | 837032556 | 1) 4) 17)
VAHH | HiHi | 1X36B | 1136B | X | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP COMPRESSOR NDE SHAFT VIBRATIONS | VE | VE1136B | 1X36B | 69 μm |  | X | 837032556 | 1) 4) 18)
ZAH | Hi | 1X39A | 1139A | X | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP COMPRESSOR SHAFT AXIAL DISPLACEMENT | ZE | ZE1139A | 1X39A | 0.4 mm | X |  | 837032556 | 1)
ZAHH | HiHi | 1X39A | 1139A | X | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP COMPRESSOR SHAFT AXIAL DISPLACEMENT | ZE | ZE1139A | 1X39A | 0.6 mm |  | X | 837032556 | 1) 9)
ZAH | Hi | 1X39B | 1139B | X | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP COMPRESSOR SHAFT AXIAL DISPLACEMENT | ZE | ZE1139B | 1X39B | 0.4 mm | X |  | 837032556 | 1)
ZAHH | HiHi | 1X39B | 1139B | X | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP COMPRESSOR SHAFT AXIAL DISPLACEMENT | ZE | ZE1139B | 1X39B | 0.6 mm |  | X | 837032556 | 1) 9)
PAL | Lo | 1X12A | 1112A | X | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP MOTOR PURGE AIR PRESSURE | PSL | PSL1112A | 1X12A | 6 mbarg | X |  | 837032556
PALL | LoLo | 1X12B | 1112B | X | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP MOTOR PURGE AIR PRESSURE | PSLL | PSLL1112B | 1X12B | 2 mbarg |  | X | 837032556
LAHH | HiHi | 1X10 | 1110 | X | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP MOTOR COOLING WATER LEAKAGE | LSH | LSH1110 | 1X10 | 0.1 liter |  | X | 837032556
PAH | Hi | 1X59B | 1159B | X | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP COMPRESSOR DE PRIMARY SEAL LEAKAGE | PIT | PIT1159B | 1X59B | 1.0 barg | X |  | 837032557
PAHH | HiHi | 1X59A | 1159A | X | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP COMPRESSOR DE PRIMARY SEAL LEAKAGE | PIT | PIT1159A | 1X59A | 2.5 barg |  | X | 837032557 | 6)
PAL | Lo | 1X59B | 1159B | X | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP COMPRESSOR DE PRIMARY SEAL LEAKAGE | PIT | PIT1159B | 1X59B | 0.25 barg | X |  | 837032557
PALL | LoLo | 1X59A | 1159A | X | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP COMPRESSOR DE PRIMARY SEAL LEAKAGE | PIT | PIT1159A | 1X59A | 0.15 barg |  | X | 837032557 | 6)
PAH | Hi | 1X62B | 1162B | X | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP COMPRESSOR NDE PRIMARY SEAL LEAKAGE | PIT | PIT1162B | 1X62B | 1.0 barg | X |  | 837032557
PAHH | HiHi | 1X62A | 1162A | X | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP COMPRESSOR NDE PRIMARY SEAL LEAKAGE | PIT | PIT1162A | 1X62A | 2.5 barg |  | X | 837032557 | 6)
PAL | Lo | 1X62B | 1162B | X | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP COMPRESSOR NDE PRIMARY SEAL LEAKAGE | PIT | PIT1162B | 1X62B | 0.25 barg | X |  | 837032557
PALL | LoLo | 1X62A | 1162A | X | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP COMPRESSOR NDE PRIMARY SEAL LEAKAGE | PIT | PIT1162A | 1X62A | 0.15 barg |  | X | 837032557 | 6)
FAH | Hi | 1X60 | 1160 | X | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP COMPRESSOR DE PRIMARY SEAL LEAKAGE | FIT | FIT1160 | 1X60 | 6 kg/h | X |  | 837032557 | 1)
FAL | Lo | 1X60 | 1160 | X | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP COMPRESSOR DE PRIMARY SEAL LEAKAGE | FIT | FIT1160 | 1X60 | 0.5 kg/h | X |  | 837032557 | 1)
FAH | Hi | 1X63 | 1163 | X | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP COMPRESSOR NDE PRIMARY SEAL LEAKAGE | FIT | FIT1163 | 1X63 | 6 kg/h | X |  | 837032557 | 1)
FAL | Lo | 1X63 | 1163 | X | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP COMPRESSOR NDE PRIMARY SEAL LEAKAGE | FIT | FIT1163 | 1X63 | 0.5 kg/h | X |  | 837032557 | 1)
FAH | Hi | 1X69 | 1169 | X | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP COMPR. BALANCE PISTON LEAKAGE | FIT | FIT1169 | 1X69 | 120 mbar | X |  | 837032557
PDAH | Hi | 1X56 | 1156 | X | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP COMPR. SEAL GAS FILTER DIFF. PRESSURE | PDIT | PDIT1156 | 1X56 | 1 bar | X |  | 837032557
PAH | Hi | 1X52B | 1152B | X | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP COMPRESSOR BEARING HOUSING NITROGEN SUPPLY PRESSURE | PIT | PIT1152B | 1X52B | 140 mbarg | X |  | 837032557
PAL | Lo | 1X52B | 1152B | X | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP COMPRESSOR BEARING HOUSING NITROGEN SUPPLY PRESSURE | PIT | PIT1152B | 1X52B | 30 mbarg | X |  | 837032557 | 10)
PALL | LoLo | 1X52A | 1152A | X | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP COMPRESSOR BEARING HOUSING NITROGEN SUPPLY PRESSURE | PIT | PIT1152A | 1X52A | 20 mbarg |  | X | 837032557 | 6)
FA | 0 | 1X65 | 1165 | X | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP COMPR. PRIMARY SEAL BURSTING DISC DE | FSE | FSE1165 | 1X65 | FALSE | X |  | 837032557 | 5) 6)
FA | 0 | 1X67 | 1167 | X | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP COMPR. SECONDARY SEAL BURSTING DISC DE | FSE | FSE1167 | 1X67 | FALSE | X |  | 837032557 | 5) 6)
FA | 0 | 1X66 | 1166 | X | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP COMPR. PRIMARY SEAL BURSTING DISC NDE | FSE | FSE1166 | 1X66 | FALSE | X |  | 837032557 | 5) 6)
FA | 0 | 1X68 | 1168 | X | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP COMPR. SECONDARY SEAL BURSTING DISC NDE | FSE | FSE1168 | 1X68 | FALSE | X |  | 837032557 | 5) 6)
TAH | Hi | 1X70 | 1170 | X | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP COMPRESSOR DGS TEMPERATURE | TE | TE1170 | 1X70 | 140 °C | X |  | 837032557
TAHH | HiHi | 1X70 | 1170 | X | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP COMPRESSOR DGS TEMPERATURE | TE | TE1170 | 1X70 | 155 °C |  | X | 837032557 | 6)
TAL | Lo | 1X70 | 1170 | X | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP COMPRESSOR DGS TEMPERATURE | TE | TE1170 | 1X70 | 55 °C | X |  | 837032557 | 14)
TALL | LoLo | 1X70 | 1170 | X | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP COMPRESSOR DGS TEMPERATURE | TE | TE1170 | 1X70 | 45 °C |  | X | 837032557 | 6) 14)
FAH | Hi | 1X14 | 1114 | X | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP MOTOR COOLING WATER FLOW | FS | FS1114 | 1X14 | TRUE | X |  | 837032557
FAL | Lo | 1X14 | 1114 | X | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | LP/IP MOTOR COOLING WATER FLOW | FS | FS1114 | 1X14 | TRUE | X |  | 837032557
LAL | Lo | 1W12B | 1412B | W | Train 1 (HP) | HP LUBE OIL RESERVOIR LEVEL | LIT | LIT1412B | 1W12B | TBA | X |  | 837035639 | 10)
LALL | LoLo | 1W12A | 1412A | W | Train 1 (HP) | HP LUBE OIL RESERVOIR LEVEL | LIT | LIT1412A | 1W12A | TBA |  | X | 837035639
PDAH | Hi | 1W22 | 1422 | W | Train 1 (HP) | HP OIL FILTER DIFF. PRESSURE | PDIT | PDIT1422 | 1W22 | 1 bar | X |  | 837035639
TAH | Hi | 1W13 | 1413 | W | Train 1 (HP) | HP LUBE OIL RESERVOIR TEMPERATURE | TIT | TIT1413 | 1W13 | 75 °C | X |  | 837035639
TAL | Lo | 1W13 | 1413 | W | Train 1 (HP) | HP LUBE OIL RESERVOIR TEMPERATURE | TIT | TIT1413 | 1W13 | 30 °C | X |  | 837035639
TAH | Hi | 1W23 | 1423 | W | Train 1 (HP) | HP LUBE OIL HEADER TEMPERATURE | TIT | TIT1423 | 1W23 | 55 °C | X |  | 837035639
TAL | Lo | 1W23 | 1423 | W | Train 1 (HP) | HP LUBE OIL HEADER TEMPERATURE | TIT | TIT1423 | 1W23 | 30 °C | X |  | 837035639 | 10)
PAH | Hi | 1V45 | 1345 | V | Train 1 (HP) | HP LUBE OIL HEADER PRESSURE | PIT | PIT1345 | 1V45 | 2.5 barg | X |  | 837032560
PAL | Lo | 1V45 | 1345 | V | Train 1 (HP) | HP LUBE OIL HEADER PRESSURE | PIT | PIT1345 | 1V45 | 1.4 barg | X |  | 837032560 | 10)
PALL | LoLo | 1V46 | 1346 | V | Train 1 (HP) | HP LUBE OIL HEADER PRESSURE | PT | PT1346 | 1V46 | 1.2 barg |  | X | 837032560
TAH | Hi | 1V05C | 1305C | V | Train 1 (HP) | HP MOTOR DE JOURNAL BEARING TEMPERATURE | TE | TE1305C | 1V05C | 90 °C | X |  | 837032560 | 1) 2) 4)
TAHH | HiHi | 1V05A | 1305A | V | Train 1 (HP) | HP MOTOR DE JOURNAL BEARING TEMPERATURE | TE | TE1305A | 1V05A | 95 °C |  | X | 837032560 | 1) 3) 4)
TAH | Hi | 1V04C | 1304C | V | Train 1 (HP) | HP MOTOR NDE JOURNAL BEARING TEMPERATURE | TE | TE1304C | 1V04C | 90 °C | X |  | 837032560 | 1) 2) 4)
TAHH | HiHi | 1V04A | 1304A | V | Train 1 (HP) | HP MOTOR NDE JOURNAL BEARING TEMPERATURE | TE | TE1304A | 1V04A | 95 °C |  | X | 837032560 | 1) 3) 4)
TAH | Hi | 1V08D | 1308D | V | Train 1 (HP) | HP MOTOR WINDING U TEMPERATURE | TE | TE1308D | 1V08D | 140 °C | X |  | 837032560
TAHH | HiHi | 1V08A | 1308A | V | Train 1 (HP) | HP MOTOR WINDING U TEMPERATURE | TE | TE1308A | 1V08A | 150 °C |  | X | 837032560
TAH | Hi | 1V08E | 1308E | V | Train 1 (HP) | HP MOTOR WINDING V TEMPERATURE | TE | TE1308E | 1V08E | 140 °C | X |  | 837032560
TAHH | HiHi | 1V08B | 1308B | V | Train 1 (HP) | HP MOTOR WINDING V TEMPERATURE | TE | TE1308B | 1V08B | 150 °C |  | X | 837032560
TAH | Hi | 1V08F | 1308F | V | Train 1 (HP) | HP MOTOR WINDING W TEMPERATURE | TE | TE1308F | 1V08F | 140 °C | X |  | 837032560
TAHH | HiHi | 1V08C | 1308C | V | Train 1 (HP) | HP MOTOR WINDING W TEMPERATURE | TE | TE1308C | 1V08C | 150 °C |  | X | 837032560
TAH | Hi | 1V09A | 1309A | V | Train 1 (HP) | HP MOTOR COOLING AIR COLD | TE | TE1309A | 1V09A | 55 °C | X |  | 837032560
TAHH | HiHi | 1V09A | 1309A | V | Train 1 (HP) | HP MOTOR COOLING AIR COLD | TE | TE1309A | 1V09A | 60 °C |  | X | 837032560
TAH | Hi | 1V09B | 1309B | V | Train 1 (HP) | HP MOTOR COOLING AIR HOT | TE | TE1309B | 1V09B | 105 °C | X |  | 837032560
TAHH | HiHi | 1V09B | 1309B | V | Train 1 (HP) | HP MOTOR COOLING AIR HOT | TE | TE1309B | 1V09B | 110 °C |  | X | 837032560
TAH | Hi | 1V20C | 1320C | V | Train 1 (HP) | HP GEARBOX LSS DE JOURNAL BEARING TEMPERATURE | TE | TE1320C | 1V20C | 80 °C | X |  | 837032560 | 1) 4) 12)
TAHH | HiHi | 1V20A | 1320A | V | Train 1 (HP) | HP GEARBOX LSS DE JOURNAL BEARING TEMPERATURE | TE | TE1320A | 1V20A | 85 °C |  | X | 837032560 | 1) 4) 13)
TAH | Hi | 1V21C | 1321C | V | Train 1 (HP) | HP GEARBOX LSS NDE JOURNAL BEARING TEMPERATURE | TE | TE1321C | 1V21C | 80 °C | X |  | 837032560 | 1) 4) 12)
TAHH | HiHi | 1V21A | 1321A | V | Train 1 (HP) | HP GEARBOX LSS NDE JOURNAL BEARING TEMPERATURE | TE | TE1321A | 1V21A | 85 °C |  | X | 837032560 | 1) 4) 13)
TAH | Hi | 1V23C | 1323C | V | Train 1 (HP) | HP GEARBOX HSS DE JOURNAL BEARING TEMPERATURE | TE | TE1323C | 1V23C | 115 °C | X |  | 837032560 | 1) 4) 12)
TAHH | HiHi | 1V23A | 1323A | V | Train 1 (HP) | HP GEARBOX HSS DE JOURNAL BEARING TEMPERATURE | TE | TE1323A | 1V23A | 120 °C |  | X | 837032560 | 1) 4) 13)
TAH | Hi | 1V22C | 1322C | V | Train 1 (HP) | HP GEARBOX HSS NDE JOURNAL BEARING TEMPERATURE | TE | TE1322C | 1V22C | 115 °C | X |  | 837032560 | 1) 4) 12)
TAHH | HiHi | 1V22A | 1322A | V | Train 1 (HP) | HP GEARBOX HSS NDE JOURNAL BEARING TEMPERATURE | TE | TE1322A | 1V22A | 120 °C |  | X | 837032560 | 1) 4) 13)
TAH | Hi | 1V26C | 1326C | V | Train 1 (HP) | HP GEARBOX THRUST BEARING INBOARD | TE | TE1326C | 1V26C | 80 °C | X |  | 837032560 | 1) 4) 12)
TAHH | HiHi | 1V26A | 1326A | V | Train 1 (HP) | HP GEARBOX THRUST BEARING INBOARD | TE | TE1326A | 1V26A | 85 °C |  | X | 837032560 | 1) 4) 13)
TAH | Hi | 1V27C | 1327C | V | Train 1 (HP) | HP GEARBOX THRUST BEARING OUTBOARD | TE | TE1327C | 1V27C | 80 °C | X |  | 837032560 | 1) 4) 12)
TAHH | HiHi | 1V27A | 1327A | V | Train 1 (HP) | HP GEARBOX THRUST BEARING OUTBOARD | TE | TE1327A | 1V27A | 85 °C |  | X | 837032560 | 1) 4) 13)
TAH | Hi | 1V33C | 1333C | V | Train 1 (HP) | HP COMPRESSOR DE JOURNAL BEARING TEMPERATURE | TE | TE1333C | 1V33C | 110 °C | X |  | 837032560 | 1) 2) 4)
TAHH | HiHi | 1V33A | 1333A | V | Train 1 (HP) | HP COMPRESSOR DE JOURNAL BEARING TEMPERATURE | TE | TE1333A | 1V33A | 120 °C |  | X | 837032560 | 1) 3) 4)
TAH | Hi | 1V34C | 1334C | V | Train 1 (HP) | HP COMPRESSOR NDE JOURNAL BEARING TEMPERATURE | TE | TE1334C | 1V34C | 110 °C | X |  | 837032560 | 1) 2) 4)
TAHH | HiHi | 1V34A | 1334A | V | Train 1 (HP) | HP COMPRESSOR NDE JOURNAL BEARING TEMPERATURE | TE | TE1334A | 1V34A | 120 °C |  | X | 837032560 | 1) 3) 4)
TAH | Hi | 1V37C | 1337C | V | Train 1 (HP) | HP COMPRESSOR THRUST BEARING INBOARD | TE | TE1337C | 1V37C | 100 °C | X |  | 837032560 | 1) 2) 4)
TAHH | HiHi | 1V37A | 1337A | V | Train 1 (HP) | HP COMPRESSOR THRUST BEARING INBOARD | TE | TE1337A | 1V37A | 110 °C |  | X | 837032560 | 1) 3) 4)
TAH | Hi | 1V38C | 1338C | V | Train 1 (HP) | HP COMPRESSOR THRUST BEARING OUTBOARD | TE | TE1338C | 1V38C | 100 °C | X |  | 837032560 | 1) 2) 4)
TAHH | HiHi | 1V38A | 1338A | V | Train 1 (HP) | HP COMPRESSOR THRUST BEARING OUTBOARD | TE | TE1338A | 1V38A | 110 °C |  | X | 837032560 | 1) 3) 4)
VAH | Hi | 1V07A | 1307A | V | Train 1 (HP) | HP MOTOR DE SHAFT VIBRATIONS | VE | VE1307A | 1V07A | 274 μm | X |  | 837032560 | 1) 4) 19)
VAHH | HiHi | 1V07A | 1307A | V | Train 1 (HP) | HP MOTOR DE SHAFT VIBRATIONS | VE | VE1307A | 1V07A | 308 μm |  | X | 837032560 | 1) 4) 20)
VAH | Hi | 1V07B | 1307B | V | Train 1 (HP) | HP MOTOR DE SHAFT VIBRATIONS | VE | VE1307B | 1V07B | 274 μm | X |  | 837032560 | 1) 4) 19)
VAHH | HiHi | 1V07B | 1307B | V | Train 1 (HP) | HP MOTOR DE SHAFT VIBRATIONS | VE | VE1307B | 1V07B | 308 μm |  | X | 837032560 | 1) 4) 20)
VAH | Hi | 1V06A | 1306A | V | Train 1 (HP) | HP MOTOR NDE SHAFT VIBRATIONS | VE | VE1306A | 1V06A | 274 μm | X |  | 837032560 | 1) 4) 19)
VAHH | HiHi | 1V06A | 1306A | V | Train 1 (HP) | HP MOTOR NDE SHAFT VIBRATIONS | VE | VE1306A | 1V06A | 308 μm |  | X | 837032560 | 1) 4) 20)
VAH | Hi | 1V06B | 1306B | V | Train 1 (HP) | HP MOTOR NDE SHAFT VIBRATIONS | VE | VE1306B | 1V06B | 274 μm | X |  | 837032560 | 1) 4) 19)
VAHH | HiHi | 1V06B | 1306B | V | Train 1 (HP) | HP MOTOR NDE SHAFT VIBRATIONS | VE | VE1306B | 1V06B | 308 μm |  | X | 837032560 | 1) 4) 20)
VAH | Hi | 1V24A | 1324A | V | Train 1 (HP) | HP GEARBOX LSS DE SHAFT VIBRATIONS | VE | VE1324A | 1V24A | 97 μm | X |  | 837032560 | 1) 4) 15)
VAHH | HiHi | 1V24A | 1324A | V | Train 1 (HP) | HP GEARBOX LSS DE SHAFT VIBRATIONS | VE | VE1324A | 1V24A | 142 μm |  | X | 837032560 | 1) 4) 16)
VAH | Hi | 1V24B | 1324B | V | Train 1 (HP) | HP GEARBOX LSS DE SHAFT VIBRATIONS | VE | VE1324B | 1V24B | 97 μm | X |  | 837032560 | 1) 4) 15)
VAHH | HiHi | 1V24B | 1324B | V | Train 1 (HP) | HP GEARBOX LSS DE SHAFT VIBRATIONS | VE | VE1324B | 1V24B | 142 μm |  | X | 837032560 | 1) 4) 16)
VAH | Hi | 1V25A | 1325A | V | Train 1 (HP) | HP GEARBOX HSS DE SHAFT VIBRATIONS | VE | VE1325A | 1V25A | 46 μm | X |  | 837032560 | 1) 4) 17)
VAHH | HiHi | 1V25A | 1325A | V | Train 1 (HP) | HP GEARBOX HSS DE SHAFT VIBRATIONS | VE | VE1325A | 1V25A | 67 μm |  | X | 837032560 | 1) 4) 18)
VAH | Hi | 1V25B | 1325B | V | Train 1 (HP) | HP GEARBOX HSS DE SHAFT VIBRATIONS | VE | VE1325B | 1V25B | 46 μm | X |  | 837032560 | 1) 4) 17)
VAHH | HiHi | 1V25B | 1325B | V | Train 1 (HP) | HP GEARBOX HSS DE SHAFT VIBRATIONS | VE | VE1325B | 1V25B | 67 μm |  | X | 837032560 | 1) 4) 18)
ZAH | Hi | 1V28A | 1328A | V | Train 1 (HP) | HP GEARBOX SHAFT AXIAL DISPLACEMENT | ZE | ZE1328A | 1V28A | 0.6 mm | X |  | 837032560 | 1)
ZAHH | HiHi | 1V28A | 1328A | V | Train 1 (HP) | HP GEARBOX SHAFT AXIAL DISPLACEMENT | ZE | ZE1328A | 1V28A | 0.7 mm |  | X | 837032560 | 1) 9)
ZAH | Hi | 1V28B | 1328B | V | Train 1 (HP) | HP GEARBOX SHAFT AXIAL DISPLACEMENT | ZE | ZE1328B | 1V28B | 0.6 mm | X |  | 837032560 | 1)
ZAHH | HiHi | 1V28B | 1328B | V | Train 1 (HP) | HP GEARBOX SHAFT AXIAL DISPLACEMENT | ZE | ZE1328B | 1V28B | 0.7 mm |  | X | 837032560 | 1) 9)
VAH | Hi | 1V35A | 1335A | V | Train 1 (HP) | HP COMPRESSOR DE SHAFT VIBRATIONS | VE | VE1335A | 1V35A | 56 μm | X |  | 837032560 | 1) 4) 17)
VAHH | HiHi | 1V35A | 1335A | V | Train 1 (HP) | HP COMPRESSOR DE SHAFT VIBRATIONS | VE | VE1335A | 1V35A | 69 μm |  | X | 837032560 | 1) 4) 18)
VAH | Hi | 1V35B | 1335B | V | Train 1 (HP) | HP COMPRESSOR DE SHAFT VIBRATIONS | VE | VE1335B | 1V35B | 56 μm | X |  | 837032560 | 1) 4) 17)
VAHH | HiHi | 1V35B | 1335B | V | Train 1 (HP) | HP COMPRESSOR DE SHAFT VIBRATIONS | VE | VE1335B | 1V35B | 69 μm |  | X | 837032560 | 1) 4) 18)
VAH | Hi | 1V36A | 1336A | V | Train 1 (HP) | HP COMPRESSOR NDE SHAFT VIBRATIONS | VE | VE1336A | 1V36A | 56 μm | X |  | 837032560 | 1) 4) 17)
VAHH | HiHi | 1V36A | 1336A | V | Train 1 (HP) | HP COMPRESSOR NDE SHAFT VIBRATIONS | VE | VE1336A | 1V36A | 69 μm |  | X | 837032560 | 1) 4) 18)
VAH | Hi | 1V36B | 1336B | V | Train 1 (HP) | HP COMPRESSOR NDE SHAFT VIBRATIONS | VE | VE1336B | 1V36B | 56 μm | X |  | 837032560 | 1) 4) 17)
VAHH | HiHi | 1V36B | 1336B | V | Train 1 (HP) | HP COMPRESSOR NDE SHAFT VIBRATIONS | VE | VE1336B | 1V36B | 69 μm |  | X | 837032560 | 1) 4) 18)
ZAH | Hi | 1V39A | 1339A | V | Train 1 (HP) | HP COMPRESSOR SHAFT AXIAL DISPLACEMENT | ZE | ZE1339A | 1V39A | 0.4 mm | X |  | 837032560 | 1)
ZAHH | HiHi | 1V39A | 1339A | V | Train 1 (HP) | HP COMPRESSOR SHAFT AXIAL DISPLACEMENT | ZE | ZE1339A | 1V39A | 0.6 mm |  | X | 837032560 | 1) 9)
ZAH | Hi | 1V39B | 1339B | V | Train 1 (HP) | HP COMPRESSOR SHAFT AXIAL DISPLACEMENT | ZE | ZE1339B | 1V39B | 0.4 mm | X |  | 837032560 | 1)
ZAHH | HiHi | 1V39B | 1339B | V | Train 1 (HP) | HP COMPRESSOR SHAFT AXIAL DISPLACEMENT | ZE | ZE1339B | 1V39B | 0.6 mm |  | X | 837032560 | 1) 9)
PAL | Lo | 1V12A | 1312A | V | Train 1 (HP) | HP MOTOR PURGE AIR PRESSURE | PSL | PSL1312A | 1V12A | 6 mbarg | X |  | 837032560
PALL | LoLo | 1V12B | 1312B | V | Train 1 (HP) | HP MOTOR PURGE AIR PRESSURE | PSLL | PSLL1312B | 1V12B | 2 mbarg |  | X | 837032560
LAHH | HiHi | 1V10 | 1310 | V | Train 1 (HP) | HP MOTOR COOLING WATER LEAKAGE | LSH | LSH1310 | 1V10 | 0.1 liter |  | X | 837032560
PAH | Hi | 1V59B | 1359B | V | Train 1 (HP) | HP COMPRESSOR DE PRIMARY SEAL LEAKAGE | PIT | PIT1359B | 1V59B | 3 barg | X |  | 837032561
PAHH | HiHi | 1V59A | 1359A | V | Train 1 (HP) | HP COMPRESSOR DE PRIMARY SEAL LEAKAGE | PIT | PIT1359A | 1V59A | 7 barg |  | X | 837032561 | 6)
PAL | Lo | 1V59B | 1359B | V | Train 1 (HP) | HP COMPRESSOR DE PRIMARY SEAL LEAKAGE | PIT | PIT1359B | 1V59B | 0.35 barg | X |  | 837032561
PALL | LoLo | 1V59A | 1359A | V | Train 1 (HP) | HP COMPRESSOR DE PRIMARY SEAL LEAKAGE | PIT | PIT1359A | 1V59A | 0.28 barg |  | X | 837032561 | 6)
PAH | Hi | 1V62B | 1362B | V | Train 1 (HP) | HP COMPRESSOR NDE PRIMARY SEAL LEAKAGE | PIT | PIT1362B | 1V62B | 3 barg | X |  | 837032561
PAHH | HiHi | 1V62A | 1362A | V | Train 1 (HP) | HP COMPRESSOR NDE PRIMARY SEAL LEAKAGE | PIT | PIT1362A | 1V62A | 7 barg |  | X | 837032561 | 6)
PAL | Lo | 1V62B | 1362B | V | Train 1 (HP) | HP COMPRESSOR NDE PRIMARY SEAL LEAKAGE | PIT | PIT1362B | 1V62B | 0.35 barg | X |  | 837032561
PALL | LoLo | 1V62A | 1362A | V | Train 1 (HP) | HP COMPRESSOR NDE PRIMARY SEAL LEAKAGE | PIT | PIT1362A | 1V62A | 0.28 barg |  | X | 837032561 | 6)
FAH | Hi | 1V60 | 1360 | V | Train 1 (HP) | HP COMPRESSOR DE PRIMARY SEAL LEAKAGE | FIT | FIT1360 | 1V60 | 70 kg/h | X |  | 837032561 | 1) 26)
FAL | Lo | 1V60 | 1360 | V | Train 1 (HP) | HP COMPRESSOR DE PRIMARY SEAL LEAKAGE | FIT | FIT1360 | 1V60 | 10 kg/h | X |  | 837032561 | 1) 26)
FAH | Hi | 1V63 | 1363 | V | Train 1 (HP) | HP COMPRESSOR NDE PRIMARY SEAL LEAKAGE | FIT | FIT1363 | 1V63 | 70 kg/h | X |  | 837032561 | 1) 26)
FAL | Lo | 1V63 | 1363 | V | Train 1 (HP) | HP COMPRESSOR NDE PRIMARY SEAL LEAKAGE | FIT | FIT1363 | 1V63 | 10 kg/h | X |  | 837032561 | 1) 26)
PAH | Hi | 1V71B | 1371B | V | Train 1 (HP) | HP COMPRESSOR DE SECONDARY LEAKAGE | PIT | PIT1371B | 1V71B | 80 mbarg | X |  | 837032561
PAHH | HiHi | 1V71A | 1371A | V | Train 1 (HP) | HP COMPRESSOR DE SECONDARY LEAKAGE | PIT | PIT1371A | 1V71A | 300 mbarg |  | X | 837032561 | 6)
PAH | Hi | 1V72B | 1372B | V | Train 1 (HP) | HP COMPRESSOR NDE SECONDARY LEAKAGE | PIT | PIT1372B | 1V72B | 80 mbarg | X |  | 837032561
PAHH | HiHi | 1V72A | 1372A | V | Train 1 (HP) | HP COMPRESSOR NDE SECONDARY LEAKAGE | PIT | PIT1372A | 1V72A | 300 mbarg |  | X | 837032561 | 6)
FAH | Hi | 1V69 | 1369 | V | Train 1 (HP) | HP COMPR. BALANCE PISTON LEAKAGE | FIT | FIT1369 | 1V69 | 250 mbar | X |  | 837032561
PDAH | Hi | 1V56 | 1356 | V | Train 1 (HP) | HP COMPR. SEAL GAS FILTER DIFF PRESSURE | PDIT | PDIT1356 | 1V56 | 1 bar | X |  | 837032561
PAH | Hi | 1V52B | 1352B | V | Train 1 (HP) | HP COMPRESSOR BEARING HOUSING NITROGEN SUPPLY PRESSURE | PIT | PIT1352B | 1V52B | 140 mbarg | X |  | 837032561
PAL | Lo | 1V52B | 1352B | V | Train 1 (HP) | HP COMPRESSOR BEARING HOUSING NITROGEN SUPPLY PRESSURE | PIT | PIT1352B | 1V52B | 30 mbarg | X |  | 837032561 | 10)
PALL | LoLo | 1V52A | 1352A | V | Train 1 (HP) | HP COMPRESSOR BEARING HOUSING NITROGEN SUPPLY PRESSURE | PIT | PIT1352A | 1V52A | 20 mbarg |  | X | 837032561 | 6)
FA | 0 | 1V65 | 1365 | V | Train 1 (HP) | HP COMPR. PRIMARY SEAL BURSTING DISC DE | FSE | FSE1365 | 1V65 | FALSE | X |  | 837032561 | 5) 6)
FA | 0 | 1V67 | 1367 | V | Train 1 (HP) | HP COMPR. SECONDARY SEAL BURSTING DISC DE | FSE | FSE1367 | 1V67 | FALSE | X |  | 837032561 | 5) 6)
FA | 0 | 1V66 | 1366 | V | Train 1 (HP) | HP COMPR. PRIMARY SEAL BURSTING DISC NDE | FSE | FSE1366 | 1V66 | FALSE | X |  | 837032561 | 5) 6)
FA | 0 | 1V68 | 1368 | V | Train 1 (HP) | HP COMPR. SECONDARY SEAL BURSTING DISC NDE | FSE | FSE1368 | 1V68 | FALSE | X |  | 837032561 | 5) 6)
TAH | Hi | 1V70 | 1370 | V | Train 1 (HP) | HP COMPRESSOR DGS TEMPERATURE | TE | TE1370 | 1V70 | 135 °C | X |  | 837032561
TAHH | HiHi | 1V70 | 1370 | V | Train 1 (HP) | HP COMPRESSOR DGS TEMPERATURE | TE | TE1370 | 1V70 | 150 °C |  | X | 837032561 | 6)
TAL | Lo | 1V70 | 1370 | V | Train 1 (HP) | HP COMPRESSOR DGS TEMPERATURE | TE | TE1370 | 1V70 | 55 °C | X |  | 837032561 | 14)
TALL | LoLo | 1V70 | 1370 | V | Train 1 (HP) | HP COMPRESSOR DGS TEMPERATURE | TE | TE1370 | 1V70 | 45 °C |  | X | 837032561 | 6) 14)
FAH | Hi | 1V14 | 1314 | V | Train 1 (HP) | HP MOTOR COOLING WATER FLOW | FS | FS1314 | 1V14 | TRUE | X |  | 837032561
FAL | Lo | 1V14 | 1314 | V | Train 1 (HP) | HP MOTOR COOLING WATER FLOW | FS | FS1314 | 1V14 | TRUE | X |  | 837032561
|  | Notes | #N/A | o | #N/A | 1) Alarm and trip settings to be set during commissioning 2) Bearing temperature alarm set at Normal Running plus 15 degrees celcius 3) Bearing temperature trip set at Normal Running plus 25 degrees celcius 4) Figures provided in Alarm and Trip column are maximum permissible figures and shall be used for panel testing 5) Set point = 9 bar 6) Shutdown with blowdown 8) Voted shutdown 9) Two out of two voting system 10) Start permissive 11) Standby lube oil pump kick-in 12) Bearing temperature alarm set at Normal Running plus 5 degrees celcius 13) Bearing temperature trip set at Normal Running plus 10 degrees celcius 14) Only active at pressurised shutdown 15) Shaft vibration alarm set at Normal Running plus 37 μm 16) Shaft vibration trip set at Normal Running plus 64 μm 17) Shaft vibration alarm set at Normal Running plus 17 μm 18) Shaft vibration trip set at Normal Running plus 30 μm 19) Shaft vibration alarm set at 1.5 x Normal Running 20) Shaft vibration trip set at 2.0 x Normal Running 21) Active during compressor startup only 22) Trip to recycle (LP/IP and HP compressor) |  | 1) Alarm and trip settings to be set during commissioning 2) Bearing temperature alarm set at Normal Running plus 15 degrees celcius 3) Bearing temperature trip set at Normal Running plus 25 degrees celcius 4) Figures provided in Alarm and Trip column are maximum permissible figures and shall be used for panel testing 5) Set point = 9 bar 6) Shutdown with blowdown 8) Voted shutdown 9) Two out of two voting system 10) Start permissive 11) Standby lube oil pump kick-in 12) Bearing temperature alarm set at Normal Running plus 5 degrees celcius 13) Bearing temperature trip set at Normal Running plus 10 degrees celcius 14) Only active at pressurised shutdown 15) Shaft vibration alarm set at Normal Running plus 37 μm 16) Shaft vibration trip set at Normal Running plus 64 μm 17) Shaft vibration alarm set at Normal Running plus 17 μm 18) Shaft vibration trip set at Normal Running plus 30 μm 19) Shaft vibration alarm set at 1.5 x Normal Running 20) Shaft vibration trip set at 2.0 x Normal Running 21) Active during compressor startup only 22) Trip to recycle (LP/IP and HP compressor)

## REF (hidden)
Signal | Signal 2 | Type 1 | Type 2 | Asset | Type 1 | Type 2 | Asset | English | Português | Asset | Name |  | Tad
LAL | Lo | X | 1 | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | 1X | 11 | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Delta Pressure - Lube Oil Filter | Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Delta Pressure - Lube Oil Filter | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Delta Pressure - Lube Oil Filter | FRTS-072-PDI-1422
LALL | LoLo |  |  |  | 1X | 15 | Train 2 (LP/IP) | Level - Lube Oil Tank (1) | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Level - Lube Oil Tank (1) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Level - Lube Oil Tank (1) | FRTS-LI-1412A
PDAH | Hi | Y | 2 | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | 1Y | 12 | FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2) | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Lube Oil Bearings Header (2) | FRTS-PT-1346
TAH | Hi |  |  |  | 1Y | 16 | Train 2 (LP/IP) | Temperature - Lube Oil Header | Temperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Lube Oil Header | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Lube Oil Header | FRTS-072-TI-1423
TAL | Lo | V | 3 | Train 1 (HP) | 1V | 13 | Train 1 (HP) | Temperature - Lube Oil Tank | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Lube Oil Tank | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Lube Oil Tank | FRTS-TI-1413
PAH | Hi | V | 7 | Train 2 (HP) | 1V | 17 | Train 2 (HP) | Temperature - Motor DE Bearing | Temperatura - Mancal do Motor (LA) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Motor DE Bearing | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Motor DE Bearing | FRTS-TI-1305A
PAL | Lo | W | 4 | Train 1 (HP) | 1W | 14 | Train 1 (HP) | Temperature - Motor NDE Bearing | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Motor NDE Bearing | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Motor NDE Bearing | FRTS-TI-1304A
PALL | LoLo | W | 8 | Train 2 (HP) | 1W | 18 | Train 2 (HP) | Temperature - Stator Air Cold (1) | Temperatura - Ar Frio do Estator (1) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Stator Air Cold (1) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Stator Air Cold (1) | FRTS-TE-1309A
TAHH | HiHi | [6 empty] | Temperature - Stator Air Hot | Temperatura - Ar Quente do Estator | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Stator Air Hot | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Stator Air Hot | FRTS-TE-1309B
VAH | Hi | [6 empty] | Temperature - Stator U | Temperatura - Estator Fase U | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Stator U | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Stator U | FRTS-TE-1308A
VAHH | HiHi | [6 empty] | Temperature - Stator U (2) | Temperatura - Estator Fase U (2) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Stator U (2) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Stator U (2) | FRTS-TE-1308D
ZAH | Hi | [6 empty] | Temperature - Stator V | Temperatura - Estator Fase V | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Stator V | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Stator V | FRTS-TE-1308B
ZAHH | HiHi | [6 empty] | Temperature - Stator V (2) | Temperatura - Estator Fase V (2) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Stator V (2) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Stator V (2) | FRTS-TE-1308E
LAHH | HiHi | [6 empty] | Temperature - Stator W | Temperatura - Estator Fase W | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Stator W | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Stator W | FRTS-TE-1308C
PAHH | HiHi | [6 empty] | Temperature - Stator W (2) | Temperatura - Estator Fase W (2) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Stator W (2) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Stator W (2) | FRTS-TE-1308F
FAH | Hi | [6 empty] | Vibration - Motor DE Bearing (1) | Vibração - Mancal do Motor (LA) (1) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Vibration - Motor DE Bearing (1) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Vibration - Motor DE Bearing (1) | FRTS-071-VT-1307A
FAL | Lo | [6 empty] | Vibration - Motor DE Bearing (2) | Vibração - Mancal do Motor (LA) (2) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Vibration - Motor DE Bearing (2) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Vibration - Motor DE Bearing (2) | FRTS-071-VT-1307B
FA | [7 empty] | Vibration - Motor NDE Bearing (1) | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Vibration - Motor NDE Bearing (1) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Vibration - Motor NDE Bearing (1) | FRTS-071-VT-1306A
TALL | LoLo | [6 empty] | Vibration - Motor NDE Bearing (2) | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Vibration - Motor NDE Bearing (2) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Vibration - Motor NDE Bearing (2) | FRTS-071-VT-1306B
[8 empty] | Axial Displacement - Comp (1) | Deslocamento Axial - Compressor (1) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Axial Displacement - Comp (1) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Axial Displacement - Comp (1) | FRTS-ZT-1339A
[8 empty] | Axial Displacement - Comp (2) | Deslocamento Axial - Compressor (2) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Axial Displacement - Comp (2) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Axial Displacement - Comp (2) | FRTS-ZT-1339B
[8 empty] | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Vedação Primária | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Axial Displacement - Gear Box (1) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Axial Displacement - Gear Box (1) | FRTS-ZT-1328A
[8 empty] | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1) | Pressão - Gás de Vedação Primária para Tocha (LA) (1) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Axial Displacement - Gear Box (2) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Axial Displacement - Gear Box (2) | FRTS-ZT-1328B
[8 empty] | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) | Pressão - Gás de Vedação Primária para Tocha (LOA) (1) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Current | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Current | FRTS-JX-1384
[8 empty] | Pressure - Primary Seal Gas Injection | Pressão - Injeção de Gás de Vedação Primária | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter | FRTS_OPC_PDIT_1356
[8 empty] | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2) | Pressão - Injeção de Gás de Vedação Primária (2) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1) | FRTS-071-PI-1359A
[8 empty] | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE | Pressão - Gás de Vedação Secundária para Vent (LA) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) | FRTS-071-PI-1362A
[8 empty] | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE | Pressão - Gás de Vedação Secundária para Vent (LOA) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Primary Seal Gas Injection | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Primary Seal Gas Injection | FRTS-PT-1357A
[8 empty] | Pressure - Separation Gas Injection (1) | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Primary Seal Gas Injection (2) | FRTS-PIT-1357B
[8 empty] | Temperature - Comp DE Bearing (1) | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE | FRTS-PT-1371A
[8 empty] | Temperature - Comp DE Bearing (2) | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (2) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE | FRTS-PT-1372A
[8 empty] | Temperature - Comp NDE Bearing (1) | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Separation Gas Injection (1) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Separation Gas Injection (1) | FRTS-PT-1352A
[8 empty] | Temperature - Comp NDE Bearing (2) | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Comp DE Bearing (1) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Comp DE Bearing (1) | FRTS-TI-1333A
[8 empty] | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1) | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Comp DE Bearing (2) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Comp DE Bearing (2) | FRTS-TI-1333C
[8 empty] | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2) | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Comp NDE Bearing (1) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Comp NDE Bearing (1) | FRTS-TI-1334A
[8 empty] | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1) | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Comp NDE Bearing (2) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Comp NDE Bearing (2) | FRTS-TI-1334C
[8 empty] | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2) | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | FRTS-TI-1322A
[8 empty] | Temperature - Motor DE Bearing (2) | Temperatura - Mancal do Motor (LA) (2) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | FRTS-TI-1322C
[8 empty] | Temperature - Motor NDE Bearing (2) | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) (2) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | FRTS-TI-1323A
[8 empty] | Vibration - Comp DE Bearing (1) | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2) | FRTS-TI-1323C
[8 empty] | Vibration - Comp DE Bearing (2) | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | FRTS-TI-1320A
[8 empty] | Vibration - Comp NDE Bearing (1) | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | FRTS-TI-1320C
[8 empty] | Vibration - Comp NDE Bearing (2) | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | FRTS-TI-1321A
[8 empty] | Temperature - Compressor DGS Cartridge | Temperatura - Cartucho da Vedação a Gás Dinâmica (DGS) do Compressor | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2) | FRTS-TI-1321C
[8 empty] | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1) | FRTS-TI-1326A
[8 empty] | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2) | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2) | FRTS-TI-1326C
[8 empty] | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1) | FRTS-TI-1327A
[8 empty] | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2) | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2) | FRTS-TI-1327C
[10 empty] | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Motor DE Bearing (2) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Motor DE Bearing (2) | FRTS-TI-1305C
[10 empty] | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Temperature - Motor NDE Bearing (2) | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1)Temperature - Motor NDE Bearing (2) | FRTS-TI-1304C
[10 empty] | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Vibration - Comp DE Bearing (1) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibration - Comp DE Bearing (1) | FRTS-VT-1335A
[10 empty] | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Vibration - Comp DE Bearing (2) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibration - Comp DE Bearing (2) | FRTS-VT-1335B
[10 empty] | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Vibration - Comp NDE Bearing (1) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibration - Comp NDE Bearing (1) | FRTS-VT-1336A
[10 empty] | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Vibration - Comp NDE Bearing (2) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibration - Comp NDE Bearing (2) | FRTS-VT-1336B
[10 empty] | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | FRTS-VT-1325A
[10 empty] | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | FRTS-VT-1325B
[10 empty] | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | FRTS-VT-1324A
[10 empty] | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | FRTS-VT-1324B
[10 empty] | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Compressor DGS Cartridge | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Compressor DGS Cartridge | FRTS-TE-1370
[10 empty] | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) | FRTS-TI-1338A
[10 empty] | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2) | FRTS-TI-1338C
[10 empty] | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) | FRTS-TI-1337A
[10 empty] | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2) | FRTS-TI-1337C
[10 empty] | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Level - Lube Oil Tank (2) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Level - Lube Oil Tank (2) | FRTS-071-LI-1412B
[10 empty] | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Level - Rundown Tank | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Level - Rundown Tank | FRTS-071-LT-1428
[10 empty] | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Lube Oil Bearings Header | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Lube Oil Bearings Header | FRTS-071-PIT-1345
[10 empty] | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2) | FRTS-071-PI-1359B
[10 empty] | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2) | FRTS-071-PI-1362B
[10 empty] | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1) | FRTS_OPC_FIT_1363
[10 empty] | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) | FRTS_OPC_FIT_1360
[10 empty] | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Keyphasor - Gear Casing HS Shaft | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Keyphasor - Gear Casing HS Shaft | FRTS-071-XE-1398
[10 empty] | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Keyphasor - Gear Casing LS Shaft | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Keyphasor - Gear Casing LS Shaft | FRTS-071-XE-1319
[10 empty] | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Separation Gas Injection (2) | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Pressure - Separation Gas Injection (2) | FRTS-071-PT-1352B
[10 empty] | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Flow - Piston Balancing Line | FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1)Flow - Piston Balancing Line | FRTS_OPC_FIT_1369
[10 empty] | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Delta Pressure - Lube Oil Filter | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Delta Pressure - Lube Oil Filter | FRTS_OPC_PDIT_1822
[10 empty] | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Level - Lube Oil Tank (1) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Level - Lube Oil Tank (1) | FRTS-LI-1812A
[10 empty] | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Lube Oil Bearings Header (2) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Lube Oil Bearings Header (2) | FRTS-PT-1746
[10 empty] | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Lube Oil Header | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Lube Oil Header | FRTS-072-TI-1823
[10 empty] | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Lube Oil Tank | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Lube Oil Tank | FRTS-TI-1813
[10 empty] | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Motor DE Bearing | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Motor DE Bearing | FRTS-TI1705A
[10 empty] | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Motor NDE Bearing | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Motor NDE Bearing | FRTS-TI1704A
[10 empty] | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Stator Air Cold (1) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Stator Air Cold (1) | FRTS-TE-1709A
[10 empty] | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Stator Air Hot | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Stator Air Hot | FRTS-TE-1709B
[10 empty] | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Stator U | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Stator U | FRTS-TE-1708A
[10 empty] | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Stator U (2) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Stator U (2) | FRTS-TE-1708D
[10 empty] | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Stator V | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Stator V | FRTS-TE-1708B
[10 empty] | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Stator V (2) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Stator V (2) | FRTS-TE-1708E
[10 empty] | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Stator W | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Stator W | FRTS-TE-1708C
[10 empty] | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Stator W (2) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Stator W (2) | FRTS-TE-1708F
[10 empty] | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Vibration - Motor DE Bearing (1) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Vibration - Motor DE Bearing (1) | FRTS-071-VT-1707A
[10 empty] | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Vibration - Motor DE Bearing (2) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Vibration - Motor DE Bearing (2) | FRTS-071-VT-1707B
[10 empty] | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Vibration - Motor NDE Bearing (1) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Vibration - Motor NDE Bearing (1) | FRTS-071-VT-1706A
[10 empty] | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Vibration - Motor NDE Bearing (2) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Vibration - Motor NDE Bearing (2) | FRTS-071-VT-1706B
[10 empty] | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Axial Displacement - Comp (1) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Axial Displacement - Comp (1) | FRTS-ZT-1739A
[10 empty] | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Axial Displacement - Comp (2) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Axial Displacement - Comp (2) | FRTS-ZT-1739B
[10 empty] | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Axial Displacement - Gear Box (1) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Axial Displacement - Gear Box (1) | FRTS-ZT-1728A
[10 empty] | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Axial Displacement - Gear Box (2) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Axial Displacement - Gear Box (2) | FRTS-ZT-1728B
[10 empty] | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Current | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Current | FRTS-JX-1784
[10 empty] | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter | FRTS_OPC_PDIT_1756
[10 empty] | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1) | FRTS-071-PI-1759A
[10 empty] | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) | FRTS-071-PI-1762A
[10 empty] | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Primary Seal Gas Injection | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Primary Seal Gas Injection | FRTS-PT-1757A
[10 empty] | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Primary Seal Gas Injection (2) | FRTS-PIT-1757B
[10 empty] | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE | FRTS-PT-1771A
[10 empty] | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE | FRTS-PT-1772A
[10 empty] | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Separation Gas Injection (1) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Separation Gas Injection (1) | FRTS-PT-1752A
[10 empty] | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Comp DE Bearing (1) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Comp DE Bearing (1) | FRTS-TI1733A
[10 empty] | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Comp DE Bearing (2) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Comp DE Bearing (2) | FRTS-TI1733C
[10 empty] | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Comp NDE Bearing (1) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Comp NDE Bearing (1) | FRTS-TI1734A
[10 empty] | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Comp NDE Bearing (2) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Comp NDE Bearing (2) | FRTS-TI1734C
[10 empty] | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | FRTS-TI1722A
[10 empty] | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | FRTS-TI1722C
[10 empty] | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | FRTS-TI1723A
[10 empty] | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2) | FRTS-TI1723C
[10 empty] | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | FRTS-TI1720A
[10 empty] | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | FRTS-TI1720C
[10 empty] | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | FRTS-TI1721A
[10 empty] | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2) | FRTS-TI1721C
[10 empty] | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1) | FRTS-TI1726A
[10 empty] | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2) | FRTS-TI1726C
[10 empty] | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1) | FRTS-TI1727A
[10 empty] | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2) | FRTS-TI1727C
[10 empty] | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Motor DE Bearing (2) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Motor DE Bearing (2) | FRTS-TI1705C
[10 empty] | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Motor NDE Bearing (2) | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2)Temperature - Motor NDE Bearing (2) | FRTS-TI1704C
[10 empty] | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Vibration - Comp DE Bearing (1) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibration - Comp DE Bearing (1) | FRTS-VT-1735A
[10 empty] | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Vibration - Comp DE Bearing (2) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibration - Comp DE Bearing (2) | FRTS-VT-1735B
[10 empty] | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Vibration - Comp NDE Bearing (1) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibration - Comp NDE Bearing (1) | FRTS-VT-1736A
[10 empty] | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Vibration - Comp NDE Bearing (2) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibration - Comp NDE Bearing (2) | FRTS-VT-1736B
[10 empty] | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | FRTS-VT-1725A
[10 empty] | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | FRTS-VT-1725B
[10 empty] | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | FRTS-VT-1724A
[10 empty] | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | FRTS-VT-1724B
[10 empty] | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Compressor DGS Cartridge | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Compressor DGS Cartridge | FRTS-071-TI-1770
[10 empty] | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) | FRTS-TI1738A
[10 empty] | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2) | FRTS-TI1738C
[10 empty] | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) | FRTS-TI1737A
[10 empty] | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2) | FRTS-TI1737C
[10 empty] | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Level - Lube Oil Tank (2) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Level - Lube Oil Tank (2) | FRTS-071-LI-1812B
[10 empty] | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Level - Rundown Tank | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Level - Rundown Tank | FRTS-071-LT-1828
[10 empty] | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Lube Oil Bearings Header | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Lube Oil Bearings Header | FRTS-071-PIT-1745
[10 empty] | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2) | FRTS-071-PI-1759B
[10 empty] | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2) | FRTS-071-PI-1762B
[10 empty] | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1) | FRTS_OPC_FIT_1763
[10 empty] | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) | FRTS_OPC_FIT_1760
[10 empty] | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Keyphasor - Gear Casing HS Shaft | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Keyphasor - Gear Casing HS Shaft | FRTS-071-XE-1798
[10 empty] | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Keyphasor - Gear Casing LS Shaft | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Keyphasor - Gear Casing LS Shaft | FRTS-071-XE-1719
[10 empty] | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Separation Gas Injection (2) | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Pressure - Separation Gas Injection (2) | FRTS-071-PT-1752B
[10 empty] | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Flow - Piston Balancing Line | FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2)Flow - Piston Balancing Line | FRTS_OPC_FIT_1769

## BRAVO Dicionário Ariel Compress
concat | Vessel | Template | Área | Sistema | Equipamento | Sensor Tag | item_path | attribute_name | Value | unit_of_measurement | decimal_places | Categories | type | parent_attribute | child_attribute | has_parent_attribute
Motor Elétrico ToshibaRotação - Motor | Bravo | Motor Elétrico Toshiba | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CM-2910 (Motor Compressor Alternativo) | OSX3_SI-8100 |  | Rotação - Motor | OSX3_SI-8100 | rpm | 2 | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Rotação - Motor |  | TRUE
Motor Elétrico ToshibaRotação - Motor | Bravo | Motor Elétrico Toshiba | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CM-2910 (Motor Compressor Alternativo) | OSX3_SI-8100 |  | Rotação - Motor¦Hi | 1790 |  | 2 |  | subattribute | Rotação - Motor | Hi | TRUE
Motor Elétrico ToshibaRotação - Motor | Bravo | Motor Elétrico Toshiba | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CM-2910 (Motor Compressor Alternativo) | OSX3_SI-8100 |  | Rotação - Motor¦Lo | 790 |  | 2 |  | subattribute | Rotação - Motor | Lo | TRUE
Motor Elétrico ToshibaRotação - Motor | Bravo | Motor Elétrico Toshiba | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CM-2910 (Motor Compressor Alternativo) | OSX3_SI-8100 |  | Rotação - Motor¦HiHi | 1795 |  | 2 |  | subattribute | Rotação - Motor | HiHi | TRUE
Motor Elétrico ToshibaRotação - Motor | Bravo | Motor Elétrico Toshiba | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CM-2910 (Motor Compressor Alternativo) | OSX3_SI-8100 |  | Rotação - Motor¦LoLo | 785 |  | 2 |  | subattribute | Rotação - Motor | LoLo | TRUE
Motor Elétrico ToshibaRotação - Motor | Bravo | Motor Elétrico Toshiba | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CM-2910 (Motor Compressor Alternativo) | OSX3_SI-8100 |  | Rotação - Motor¦Pre-alarm Hi |  |  | 2 |  | subattribute | Rotação - Motor | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor Elétrico ToshibaRotação - Motor | Bravo | Motor Elétrico Toshiba | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CM-2910 (Motor Compressor Alternativo) | OSX3_SI-8100 |  | Rotação - Motor¦Pre-alarm Lo |  |  | 2 |  | subattribute | Rotação - Motor | Pre-alarm Lo | TRUE
Motor Elétrico ToshibaTemperatura - Estator Fase A1 | Bravo | Motor Elétrico Toshiba | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CM-2910 (Motor Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100B |  | Temperatura - Estator Fase A1 | OSX3_TE-8100B | ºF | 2 | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura - Estator Fase A1 |  | TRUE
Motor Elétrico ToshibaTemperatura - Estator Fase A1 | Bravo | Motor Elétrico Toshiba | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CM-2910 (Motor Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100B |  | Temperatura - Estator Fase A1¦Hi | 311 |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase A1 | Hi | TRUE
Motor Elétrico ToshibaTemperatura - Estator Fase A1 | Bravo | Motor Elétrico Toshiba | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CM-2910 (Motor Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100B |  | Temperatura - Estator Fase A1¦Lo |  |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase A1 | Lo | TRUE
Motor Elétrico ToshibaTemperatura - Estator Fase A1 | Bravo | Motor Elétrico Toshiba | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CM-2910 (Motor Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100B |  | Temperatura - Estator Fase A1¦HiHi | 329 |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase A1 | HiHi | TRUE
Motor Elétrico ToshibaTemperatura - Estator Fase A1 | Bravo | Motor Elétrico Toshiba | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CM-2910 (Motor Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100B |  | Temperatura - Estator Fase A1¦LoLo |  |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase A1 | LoLo | TRUE
Motor Elétrico ToshibaTemperatura - Estator Fase A1 | Bravo | Motor Elétrico Toshiba | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CM-2910 (Motor Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100B |  | Temperatura - Estator Fase A1¦Pre-alarm Hi | 279.9 |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase A1 | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor Elétrico ToshibaTemperatura - Estator Fase A1 | Bravo | Motor Elétrico Toshiba | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CM-2910 (Motor Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100B |  | Temperatura - Estator Fase A1¦Pre-alarm Lo |  |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase A1 | Pre-alarm Lo | TRUE
Motor Elétrico ToshibaTemperatura - Estator Fase A2 | Bravo | Motor Elétrico Toshiba | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CM-2910 (Motor Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100E |  | Temperatura - Estator Fase A2 | OSX3_TE-8100E | ºF | 2 | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura - Estator Fase A2 |  | TRUE
Motor Elétrico ToshibaTemperatura - Estator Fase A2 | Bravo | Motor Elétrico Toshiba | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CM-2910 (Motor Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100E |  | Temperatura - Estator Fase A2¦Hi | 311 |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase A2 | Hi | TRUE
Motor Elétrico ToshibaTemperatura - Estator Fase A2 | Bravo | Motor Elétrico Toshiba | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CM-2910 (Motor Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100E |  | Temperatura - Estator Fase A2¦Lo |  |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase A2 | Lo | TRUE
Motor Elétrico ToshibaTemperatura - Estator Fase A2 | Bravo | Motor Elétrico Toshiba | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CM-2910 (Motor Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100E |  | Temperatura - Estator Fase A2¦HiHi | 329 |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase A2 | HiHi | TRUE
Motor Elétrico ToshibaTemperatura - Estator Fase A2 | Bravo | Motor Elétrico Toshiba | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CM-2910 (Motor Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100E |  | Temperatura - Estator Fase A2¦LoLo |  |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase A2 | LoLo | TRUE
Motor Elétrico ToshibaTemperatura - Estator Fase A2 | Bravo | Motor Elétrico Toshiba | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CM-2910 (Motor Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100E |  | Temperatura - Estator Fase A2¦Pre-alarm Hi | 279.9 |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase A2 | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor Elétrico ToshibaTemperatura - Estator Fase A2 | Bravo | Motor Elétrico Toshiba | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CM-2910 (Motor Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100E |  | Temperatura - Estator Fase A2¦Pre-alarm Lo |  |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase A2 | Pre-alarm Lo | TRUE
Motor Elétrico ToshibaTemperatura - Estator Fase B1 | Bravo | Motor Elétrico Toshiba | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CM-2910 (Motor Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100C |  | Temperatura - Estator Fase B1 | OSX3_TE-8100C | ºF | 2 | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura - Estator Fase B1 |  | TRUE
Motor Elétrico ToshibaTemperatura - Estator Fase B1 | Bravo | Motor Elétrico Toshiba | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CM-2910 (Motor Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100C |  | Temperatura - Estator Fase B1¦Hi | 311 |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase B1 | Hi | TRUE
Motor Elétrico ToshibaTemperatura - Estator Fase B1 | Bravo | Motor Elétrico Toshiba | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CM-2910 (Motor Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100C |  | Temperatura - Estator Fase B1¦Lo |  |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase B1 | Lo | TRUE
Motor Elétrico ToshibaTemperatura - Estator Fase B1 | Bravo | Motor Elétrico Toshiba | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CM-2910 (Motor Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100C |  | Temperatura - Estator Fase B1¦HiHi | 329 |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase B1 | HiHi | TRUE
Motor Elétrico ToshibaTemperatura - Estator Fase B1 | Bravo | Motor Elétrico Toshiba | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CM-2910 (Motor Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100C |  | Temperatura - Estator Fase B1¦LoLo |  |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase B1 | LoLo | TRUE
Motor Elétrico ToshibaTemperatura - Estator Fase B1 | Bravo | Motor Elétrico Toshiba | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CM-2910 (Motor Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100C |  | Temperatura - Estator Fase B1¦Pre-alarm Hi | 279.9 |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase B1 | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor Elétrico ToshibaTemperatura - Estator Fase B1 | Bravo | Motor Elétrico Toshiba | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CM-2910 (Motor Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100C |  | Temperatura - Estator Fase B1¦Pre-alarm Lo |  |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase B1 | Pre-alarm Lo | TRUE
Motor Elétrico ToshibaTemperatura - Estator Fase B2 | Bravo | Motor Elétrico Toshiba | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CM-2910 (Motor Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100F |  | Temperatura - Estator Fase B2 | OSX3_TE-8100F | ºF | 2 | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura - Estator Fase B2 |  | TRUE
Motor Elétrico ToshibaTemperatura - Estator Fase B2 | Bravo | Motor Elétrico Toshiba | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CM-2910 (Motor Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100F |  | Temperatura - Estator Fase B2¦Hi | 311 |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase B2 | Hi | TRUE
Motor Elétrico ToshibaTemperatura - Estator Fase B2 | Bravo | Motor Elétrico Toshiba | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CM-2910 (Motor Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100F |  | Temperatura - Estator Fase B2¦Lo |  |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase B2 | Lo | TRUE
Motor Elétrico ToshibaTemperatura - Estator Fase B2 | Bravo | Motor Elétrico Toshiba | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CM-2910 (Motor Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100F |  | Temperatura - Estator Fase B2¦HiHi | 329 |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase B2 | HiHi | TRUE
Motor Elétrico ToshibaTemperatura - Estator Fase B2 | Bravo | Motor Elétrico Toshiba | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CM-2910 (Motor Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100F |  | Temperatura - Estator Fase B2¦LoLo |  |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase B2 | LoLo | TRUE
Motor Elétrico ToshibaTemperatura - Estator Fase B2 | Bravo | Motor Elétrico Toshiba | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CM-2910 (Motor Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100F |  | Temperatura - Estator Fase B2¦Pre-alarm Hi | 279.9 |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase B2 | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor Elétrico ToshibaTemperatura - Estator Fase B2 | Bravo | Motor Elétrico Toshiba | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CM-2910 (Motor Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100F |  | Temperatura - Estator Fase B2¦Pre-alarm Lo |  |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase B2 | Pre-alarm Lo | TRUE
Motor Elétrico ToshibaTemperatura - Estator Fase C1 | Bravo | Motor Elétrico Toshiba | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CM-2910 (Motor Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100D |  | Temperatura - Estator Fase C1 | OSX3_TE-8100D | ºF | 2 | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura - Estator Fase C1 |  | TRUE
Motor Elétrico ToshibaTemperatura - Estator Fase C1 | Bravo | Motor Elétrico Toshiba | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CM-2910 (Motor Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100D |  | Temperatura - Estator Fase C1¦Hi | 311 |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase C1 | Hi | TRUE
Motor Elétrico ToshibaTemperatura - Estator Fase C1 | Bravo | Motor Elétrico Toshiba | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CM-2910 (Motor Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100D |  | Temperatura - Estator Fase C1¦Lo |  |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase C1 | Lo | TRUE
Motor Elétrico ToshibaTemperatura - Estator Fase C1 | Bravo | Motor Elétrico Toshiba | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CM-2910 (Motor Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100D |  | Temperatura - Estator Fase C1¦HiHi | 329 |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase C1 | HiHi | TRUE
Motor Elétrico ToshibaTemperatura - Estator Fase C1 | Bravo | Motor Elétrico Toshiba | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CM-2910 (Motor Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100D |  | Temperatura - Estator Fase C1¦LoLo |  |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase C1 | LoLo | TRUE
Motor Elétrico ToshibaTemperatura - Estator Fase C1 | Bravo | Motor Elétrico Toshiba | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CM-2910 (Motor Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100D |  | Temperatura - Estator Fase C1¦Pre-alarm Hi | 279.9 |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase C1 | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor Elétrico ToshibaTemperatura - Estator Fase C1 | Bravo | Motor Elétrico Toshiba | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CM-2910 (Motor Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100D |  | Temperatura - Estator Fase C1¦Pre-alarm Lo |  |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase C1 | Pre-alarm Lo | TRUE
Motor Elétrico ToshibaTemperatura - Estator Fase C2 | Bravo | Motor Elétrico Toshiba | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CM-2910 (Motor Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100G |  | Temperatura - Estator Fase C2 | OSX3_TE-8100G | ºF | 2 | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura - Estator Fase C2 |  | TRUE
Motor Elétrico ToshibaTemperatura - Estator Fase C2 | Bravo | Motor Elétrico Toshiba | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CM-2910 (Motor Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100G |  | Temperatura - Estator Fase C2¦Hi | 311 |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase C2 | Hi | TRUE
Motor Elétrico ToshibaTemperatura - Estator Fase C2 | Bravo | Motor Elétrico Toshiba | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CM-2910 (Motor Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100G |  | Temperatura - Estator Fase C2¦Lo |  |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase C2 | Lo | TRUE
Motor Elétrico ToshibaTemperatura - Estator Fase C2 | Bravo | Motor Elétrico Toshiba | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CM-2910 (Motor Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100G |  | Temperatura - Estator Fase C2¦HiHi | 329 |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase C2 | HiHi | TRUE
Motor Elétrico ToshibaTemperatura - Estator Fase C2 | Bravo | Motor Elétrico Toshiba | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CM-2910 (Motor Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100G |  | Temperatura - Estator Fase C2¦LoLo |  |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase C2 | LoLo | TRUE
Motor Elétrico ToshibaTemperatura - Estator Fase C2 | Bravo | Motor Elétrico Toshiba | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CM-2910 (Motor Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100G |  | Temperatura - Estator Fase C2¦Pre-alarm Hi | 279.9 |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase C2 | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor Elétrico ToshibaTemperatura - Estator Fase C2 | Bravo | Motor Elétrico Toshiba | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CM-2910 (Motor Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100G |  | Temperatura - Estator Fase C2¦Pre-alarm Lo |  |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase C2 | Pre-alarm Lo | TRUE
Motor Elétrico ToshibaTemperatura - Mancal do Motor (LA) | Bravo | Motor Elétrico Toshiba | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CM-2910 (Motor Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100A |  | Temperatura - Mancal do Motor (LA) | OSX3_TE-8100A | ºF | 2 | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura - Mancal do Motor (LA) |  | TRUE
Motor Elétrico ToshibaTemperatura - Mancal do Motor (LOA) | Bravo | Motor Elétrico Toshiba | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CM-2910 (Motor Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100H |  | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) | OSX3_TE-8100H | ºF | 2 | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) |  | TRUE
Motor Elétrico ToshibaTemperatura - Mancal Radial do Motor (LA) | Bravo | Motor Elétrico Toshiba | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CM-2910 (Motor Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100A |  | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LA) | OSX3_TE-8100A | ºF | 2 | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LA) |  | TRUE
Motor Elétrico ToshibaTemperatura - Mancal Radial do Motor (LA) | Bravo | Motor Elétrico Toshiba | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CM-2910 (Motor Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100A |  | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LA)¦Hi | 203 |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LA) | Hi | TRUE
Motor Elétrico ToshibaTemperatura - Mancal Radial do Motor (LA) | Bravo | Motor Elétrico Toshiba | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CM-2910 (Motor Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100A |  | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LA)¦Lo |  |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LA) | Lo | TRUE
Motor Elétrico ToshibaTemperatura - Mancal Radial do Motor (LA) | Bravo | Motor Elétrico Toshiba | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CM-2910 (Motor Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100A |  | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LA)¦HiHi | 212 |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LA) | HiHi | TRUE
Motor Elétrico ToshibaTemperatura - Mancal Radial do Motor (LA) | Bravo | Motor Elétrico Toshiba | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CM-2910 (Motor Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100A |  | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LA)¦LoLo |  |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LA) | LoLo | TRUE
Motor Elétrico ToshibaTemperatura - Mancal Radial do Motor (LA) | Bravo | Motor Elétrico Toshiba | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CM-2910 (Motor Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100A |  | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LA)¦Pre-alarm Hi | 182.7 |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LA) | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor Elétrico ToshibaTemperatura - Mancal Radial do Motor (LA) | Bravo | Motor Elétrico Toshiba | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CM-2910 (Motor Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100A |  | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LA)¦Pre-alarm Lo |  |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LA) | Pre-alarm Lo | TRUE
Motor Elétrico ToshibaTemperatura - Mancal Radial do Motor (LOA) | Bravo | Motor Elétrico Toshiba | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CM-2910 (Motor Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100H |  | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LOA) | OSX3_TE-8100H | ºF | 2 | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LOA) |  | TRUE
Motor Elétrico ToshibaTemperatura - Mancal Radial do Motor (LOA) | Bravo | Motor Elétrico Toshiba | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CM-2910 (Motor Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100H |  | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LOA)¦Hi | 203 |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LOA) | Hi | TRUE
Motor Elétrico ToshibaTemperatura - Mancal Radial do Motor (LOA) | Bravo | Motor Elétrico Toshiba | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CM-2910 (Motor Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100H |  | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LOA)¦Lo |  |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LOA) | Lo | TRUE
Motor Elétrico ToshibaTemperatura - Mancal Radial do Motor (LOA) | Bravo | Motor Elétrico Toshiba | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CM-2910 (Motor Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100H |  | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LOA)¦HiHi | 212 |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LOA) | HiHi | TRUE
Motor Elétrico ToshibaTemperatura - Mancal Radial do Motor (LOA) | Bravo | Motor Elétrico Toshiba | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CM-2910 (Motor Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100H |  | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LOA)¦LoLo |  |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LOA) | LoLo | TRUE
Motor Elétrico ToshibaTemperatura - Mancal Radial do Motor (LOA) | Bravo | Motor Elétrico Toshiba | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CM-2910 (Motor Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100H |  | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LOA)¦Pre-alarm Hi | 182.7 |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LOA) | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor Elétrico ToshibaTemperatura - Mancal Radial do Motor (LOA) | Bravo | Motor Elétrico Toshiba | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CM-2910 (Motor Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100H |  | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LOA)¦Pre-alarm Lo |  |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LOA) | Pre-alarm Lo | TRUE
Motor Elétrico ToshibaVibração - Carcaça do Motor | Bravo | Motor Elétrico Toshiba | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CM-2910 (Motor Compressor Alternativo) | OSX3_VI-8150 |  | Vibração - Carcaça do Motor | OSX3_VI-8150 | IPS | 2 | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Vibração - Carcaça do Motor |  | TRUE
Motor Elétrico ToshibaVibração - Carcaça do Motor | Bravo | Motor Elétrico Toshiba | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CM-2910 (Motor Compressor Alternativo) | OSX3_VI-8150 |  | Vibração - Carcaça do Motor¦Hi | 0.35 |  | 2 |  | subattribute | Vibração - Carcaça do Motor | Hi | TRUE
Motor Elétrico ToshibaVibração - Carcaça do Motor | Bravo | Motor Elétrico Toshiba | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CM-2910 (Motor Compressor Alternativo) | OSX3_VI-8150 |  | Vibração - Carcaça do Motor¦Lo |  |  | 2 |  | subattribute | Vibração - Carcaça do Motor | Lo | TRUE
Motor Elétrico ToshibaVibração - Carcaça do Motor | Bravo | Motor Elétrico Toshiba | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CM-2910 (Motor Compressor Alternativo) | OSX3_VI-8150 |  | Vibração - Carcaça do Motor¦HiHi | 0.5 |  | 2 |  | subattribute | Vibração - Carcaça do Motor | HiHi | TRUE
Motor Elétrico ToshibaVibração - Carcaça do Motor | Bravo | Motor Elétrico Toshiba | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CM-2910 (Motor Compressor Alternativo) | OSX3_VI-8150 |  | Vibração - Carcaça do Motor¦LoLo |  |  | 2 |  | subattribute | Vibração - Carcaça do Motor | LoLo | TRUE
Motor Elétrico ToshibaVibração - Carcaça do Motor | Bravo | Motor Elétrico Toshiba | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CM-2910 (Motor Compressor Alternativo) | OSX3_VI-8150 |  | Vibração - Carcaça do Motor¦Pre-alarm Hi | 0.315 |  | 2 |  | subattribute | Vibração - Carcaça do Motor | Pre-alarm Hi | TRUE
Motor Elétrico ToshibaVibração - Carcaça do Motor | Bravo | Motor Elétrico Toshiba | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CM-2910 (Motor Compressor Alternativo) | OSX3_VI-8150 |  | Vibração - Carcaça do Motor¦Pre-alarm Lo |  |  | 2 |  | subattribute | Vibração - Carcaça do Motor | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor AlternativoDiferencial de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_PDI-2104 |  | Diferencial de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | OSX3_PDI-2104 | psid | 2 | Sensores - Sistema de Lubrificação | attribute | Diferencial de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante |  | TRUE
Compressor AlternativoDiferencial de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_PDI-2104 |  | Diferencial de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante¦Hi | 10 |  | 2 |  | subattribute | Diferencial de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | Hi | TRUE
Compressor AlternativoDiferencial de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_PDI-2104 |  | Diferencial de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante¦Lo |  |  | 2 |  | subattribute | Diferencial de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | Lo | TRUE
Compressor AlternativoDiferencial de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_PDI-2104 |  | Diferencial de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante¦HiHi |  |  | 2 |  | subattribute | Diferencial de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | HiHi | TRUE
Compressor AlternativoDiferencial de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_PDI-2104 |  | Diferencial de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante¦LoLo |  |  | 2 |  | subattribute | Diferencial de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | LoLo | TRUE
Compressor AlternativoDiferencial de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_PDI-2104 |  | Diferencial de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante¦Pre-alarm Hi | 9 |  | 2 |  | subattribute | Diferencial de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor AlternativoDiferencial de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_PDI-2104 |  | Diferencial de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante¦Pre-alarm Lo |  |  | 2 |  | subattribute | Diferencial de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor AlternativoPressão - Descarga 1o Estágio | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_PI-1521 |  | Pressão - Descarga 1o Estágio | OSX3_PI-1521 | psig | 2 | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Pressão - Descarga 1o Estágio |  | TRUE
Compressor AlternativoPressão - Descarga 1o Estágio | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_PI-1521 |  | Pressão - Descarga 1o Estágio¦Hi | 117 |  | 2 |  | subattribute | Pressão - Descarga 1o Estágio | Hi | TRUE
Compressor AlternativoPressão - Descarga 1o Estágio | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_PI-1521 |  | Pressão - Descarga 1o Estágio¦Lo | 64 |  | 2 |  | subattribute | Pressão - Descarga 1o Estágio | Lo | TRUE
Compressor AlternativoPressão - Descarga 1o Estágio | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_PI-1521 |  | Pressão - Descarga 1o Estágio¦HiHi | 123 |  | 2 |  | subattribute | Pressão - Descarga 1o Estágio | HiHi | TRUE
Compressor AlternativoPressão - Descarga 1o Estágio | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_PI-1521 |  | Pressão - Descarga 1o Estágio¦LoLo | 60 |  | 2 |  | subattribute | Pressão - Descarga 1o Estágio | LoLo | TRUE
Compressor AlternativoPressão - Descarga 1o Estágio | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_PI-1521 |  | Pressão - Descarga 1o Estágio¦Pre-alarm Hi | 105.3 |  | 2 |  | subattribute | Pressão - Descarga 1o Estágio | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor AlternativoPressão - Descarga 1o Estágio | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_PI-1521 |  | Pressão - Descarga 1o Estágio¦Pre-alarm Lo | 70.4 |  | 2 |  | subattribute | Pressão - Descarga 1o Estágio | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor AlternativoPressão - Descarga 2o Estágio | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_PI-1523 |  | Pressão - Descarga 2o Estágio | OSX3_PI-1523 | psig | 2 | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Pressão - Descarga 2o Estágio |  | TRUE
Compressor AlternativoPressão - Descarga 2o Estágio | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_PI-1523 |  | Pressão - Descarga 2o Estágio¦Hi | 232 |  | 2 |  | subattribute | Pressão - Descarga 2o Estágio | Hi | TRUE
Compressor AlternativoPressão - Descarga 2o Estágio | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_PI-1523 |  | Pressão - Descarga 2o Estágio¦Lo | 150 |  | 2 |  | subattribute | Pressão - Descarga 2o Estágio | Lo | TRUE
Compressor AlternativoPressão - Descarga 2o Estágio | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_PI-1523 |  | Pressão - Descarga 2o Estágio¦HiHi | 243 |  | 2 |  | subattribute | Pressão - Descarga 2o Estágio | HiHi | TRUE
Compressor AlternativoPressão - Descarga 2o Estágio | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_PI-1523 |  | Pressão - Descarga 2o Estágio¦LoLo | 142 |  | 2 |  | subattribute | Pressão - Descarga 2o Estágio | LoLo | TRUE
Compressor AlternativoPressão - Descarga 2o Estágio | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_PI-1523 |  | Pressão - Descarga 2o Estágio¦Pre-alarm Hi | 208.8 |  | 2 |  | subattribute | Pressão - Descarga 2o Estágio | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor AlternativoPressão - Descarga 2o Estágio | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_PI-1523 |  | Pressão - Descarga 2o Estágio¦Pre-alarm Lo | 165 |  | 2 |  | subattribute | Pressão - Descarga 2o Estágio | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor AlternativoPressão - Descarga 3o Estágio | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_PI-1525 |  | Pressão - Descarga 3o Estágio | OSX3_PI-1525 | psig | 2 | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Pressão - Descarga 3o Estágio |  | TRUE
Compressor AlternativoPressão - Descarga 3o Estágio | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_PI-1525 |  | Pressão - Descarga 3o Estágio¦Hi | 466 |  | 2 |  | subattribute | Pressão - Descarga 3o Estágio | Hi | TRUE
Compressor AlternativoPressão - Descarga 3o Estágio | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_PI-1525 |  | Pressão - Descarga 3o Estágio¦Lo | 422 |  | 2 |  | subattribute | Pressão - Descarga 3o Estágio | Lo | TRUE
Compressor AlternativoPressão - Descarga 3o Estágio | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_PI-1525 |  | Pressão - Descarga 3o Estágio¦HiHi | 488 |  | 2 |  | subattribute | Pressão - Descarga 3o Estágio | HiHi | TRUE
Compressor AlternativoPressão - Descarga 3o Estágio | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_PI-1525 |  | Pressão - Descarga 3o Estágio¦LoLo | 400 |  | 2 |  | subattribute | Pressão - Descarga 3o Estágio | LoLo | TRUE
Compressor AlternativoPressão - Descarga 3o Estágio | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_PI-1525 |  | Pressão - Descarga 3o Estágio¦Pre-alarm Hi | 419.4 |  | 2 |  | subattribute | Pressão - Descarga 3o Estágio | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor AlternativoPressão - Descarga 3o Estágio | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_PI-1525 |  | Pressão - Descarga 3o Estágio¦Pre-alarm Lo | 464.2 |  | 2 |  | subattribute | Pressão - Descarga 3o Estágio | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor AlternativoPressão - Header de Óleo Lubrificante | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_PI-2103 |  | Pressão - Header de Óleo Lubrificante | OSX3_PI-2103 | psig | 2 | Sensores - Sistema de Lubrificação | attribute | Pressão - Header de Óleo Lubrificante |  | TRUE
Compressor AlternativoPressão - Header de Óleo Lubrificante | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_PI-2103 |  | Pressão - Header de Óleo Lubrificante¦Hi |  |  | 2 |  | subattribute | Pressão - Header de Óleo Lubrificante | Hi | TRUE
Compressor AlternativoPressão - Header de Óleo Lubrificante | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_PI-2103 |  | Pressão - Header de Óleo Lubrificante¦Lo | 50 |  | 2 |  | subattribute | Pressão - Header de Óleo Lubrificante | Lo | TRUE
Compressor AlternativoPressão - Header de Óleo Lubrificante | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_PI-2103 |  | Pressão - Header de Óleo Lubrificante¦HiHi |  |  | 2 |  | subattribute | Pressão - Header de Óleo Lubrificante | HiHi | TRUE
Compressor AlternativoPressão - Header de Óleo Lubrificante | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_PI-2103 |  | Pressão - Header de Óleo Lubrificante¦LoLo | 45 |  | 2 |  | subattribute | Pressão - Header de Óleo Lubrificante | LoLo | TRUE
Compressor AlternativoPressão - Header de Óleo Lubrificante | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_PI-2103 |  | Pressão - Header de Óleo Lubrificante¦Pre-alarm Hi |  |  | 2 |  | subattribute | Pressão - Header de Óleo Lubrificante | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor AlternativoPressão - Header de Óleo Lubrificante | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_PI-2103 |  | Pressão - Header de Óleo Lubrificante¦Pre-alarm Lo | 55 |  | 2 |  | subattribute | Pressão - Header de Óleo Lubrificante | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor AlternativoPressão - Sucção 1o Estágio | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_PI-1520 |  | Pressão - Sucção 1o Estágio | OSX3_PI-1520 | psig | 2 | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Pressão - Sucção 1o Estágio |  | TRUE
Compressor AlternativoPressão - Sucção 1o Estágio | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_PI-1520 |  | Pressão - Sucção 1o Estágio¦Hi | 34 |  | 2 |  | subattribute | Pressão - Sucção 1o Estágio | Hi | TRUE
Compressor AlternativoPressão - Sucção 1o Estágio | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_PI-1520 |  | Pressão - Sucção 1o Estágio¦Lo | 28 |  | 2 |  | subattribute | Pressão - Sucção 1o Estágio | Lo | TRUE
Compressor AlternativoPressão - Sucção 1o Estágio | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_PI-1520 |  | Pressão - Sucção 1o Estágio¦HiHi | 35 |  | 2 |  | subattribute | Pressão - Sucção 1o Estágio | HiHi | TRUE
Compressor AlternativoPressão - Sucção 1o Estágio | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_PI-1520 |  | Pressão - Sucção 1o Estágio¦LoLo | 26 |  | 2 |  | subattribute | Pressão - Sucção 1o Estágio | LoLo | TRUE
Compressor AlternativoPressão - Sucção 1o Estágio | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_PI-1520 |  | Pressão - Sucção 1o Estágio¦Pre-alarm Hi | 30.6 |  | 2 |  | subattribute | Pressão - Sucção 1o Estágio | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor AlternativoPressão - Sucção 1o Estágio | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_PI-1520 |  | Pressão - Sucção 1o Estágio¦Pre-alarm Lo | 30.8 |  | 2 |  | subattribute | Pressão - Sucção 1o Estágio | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor AlternativoPressão - Sucção 2o Estágio | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_PI-1522 |  | Pressão - Sucção 2o Estágio | OSX3_PI-1522 | psig | 2 | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Pressão - Sucção 2o Estágio |  | TRUE
Compressor AlternativoPressão - Sucção 2o Estágio | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_PI-1522 |  | Pressão - Sucção 2o Estágio¦Hi | 114 |  | 2 |  | subattribute | Pressão - Sucção 2o Estágio | Hi | TRUE
Compressor AlternativoPressão - Sucção 2o Estágio | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_PI-1522 |  | Pressão - Sucção 2o Estágio¦Lo | 61 |  | 2 |  | subattribute | Pressão - Sucção 2o Estágio | Lo | TRUE
Compressor AlternativoPressão - Sucção 2o Estágio | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_PI-1522 |  | Pressão - Sucção 2o Estágio¦HiHi | 120 |  | 2 |  | subattribute | Pressão - Sucção 2o Estágio | HiHi | TRUE
Compressor AlternativoPressão - Sucção 2o Estágio | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_PI-1522 |  | Pressão - Sucção 2o Estágio¦LoLo | 58 |  | 2 |  | subattribute | Pressão - Sucção 2o Estágio | LoLo | TRUE
Compressor AlternativoPressão - Sucção 2o Estágio | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_PI-1522 |  | Pressão - Sucção 2o Estágio¦Pre-alarm Hi | 102.6 |  | 2 |  | subattribute | Pressão - Sucção 2o Estágio | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor AlternativoPressão - Sucção 2o Estágio | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_PI-1522 |  | Pressão - Sucção 2o Estágio¦Pre-alarm Lo | 67.1 |  | 2 |  | subattribute | Pressão - Sucção 2o Estágio | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor AlternativoPressão - Sucção 3o Estágio | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_PI-1524 |  | Pressão - Sucção 3o Estágio | OSX3_PI-1524 | psig | 2 | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Pressão - Sucção 3o Estágio |  | TRUE
Compressor AlternativoPressão - Sucção 3o Estágio | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_PI-1524 |  | Pressão - Sucção 3o Estágio¦Hi | 263 |  | 2 |  | subattribute | Pressão - Sucção 3o Estágio | Hi | TRUE
Compressor AlternativoPressão - Sucção 3o Estágio | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_PI-1524 |  | Pressão - Sucção 3o Estágio¦Lo | 143 |  | 2 |  | subattribute | Pressão - Sucção 3o Estágio | Lo | TRUE
Compressor AlternativoPressão - Sucção 3o Estágio | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_PI-1524 |  | Pressão - Sucção 3o Estágio¦HiHi | 268 |  | 2 |  | subattribute | Pressão - Sucção 3o Estágio | HiHi | TRUE
Compressor AlternativoPressão - Sucção 3o Estágio | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_PI-1524 |  | Pressão - Sucção 3o Estágio¦LoLo | 138 |  | 2 |  | subattribute | Pressão - Sucção 3o Estágio | LoLo | TRUE
Compressor AlternativoPressão - Sucção 3o Estágio | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_PI-1524 |  | Pressão - Sucção 3o Estágio¦Pre-alarm Hi | 236.7 |  | 2 |  | subattribute | Pressão - Sucção 3o Estágio | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor AlternativoPressão - Sucção 3o Estágio | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_PI-1524 |  | Pressão - Sucção 3o Estágio¦Pre-alarm Lo | 157.3 |  | 2 |  | subattribute | Pressão - Sucção 3o Estágio | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor AlternativoRotação - Motor | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_SI-8100 |  | Rotação - Motor | OSX3_SI-8100 | rpm | 2 | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Rotação - Motor |  | TRUE
Compressor AlternativoRotação - Motor | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_SI-8100 |  | Rotação - Motor¦Hi | 1790 |  | 2 |  | subattribute | Rotação - Motor | Hi | TRUE
Compressor AlternativoRotação - Motor | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_SI-8100 |  | Rotação - Motor¦Lo | 790 |  | 2 |  | subattribute | Rotação - Motor | Lo | TRUE
Compressor AlternativoRotação - Motor | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_SI-8100 |  | Rotação - Motor¦HiHi | 1795 |  | 2 |  | subattribute | Rotação - Motor | HiHi | TRUE
Compressor AlternativoRotação - Motor | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_SI-8100 |  | Rotação - Motor¦LoLo | 785 |  | 2 |  | subattribute | Rotação - Motor | LoLo | TRUE
Compressor AlternativoRotação - Motor | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_SI-8100 |  | Rotação - Motor¦Pre-alarm Hi |  |  | 2 |  | subattribute | Rotação - Motor | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor AlternativoRotação - Motor | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_SI-8100 |  | Rotação - Motor¦Pre-alarm Lo |  |  | 2 |  | subattribute | Rotação - Motor | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Descarga | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-1639 |  | Temperatura - Descarga | OSX3_TE-1639 | ºF | 2 | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Temperatura - Descarga |  | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Descarga Cilindro 1 | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-1631 |  | Temperatura - Descarga Cilindro 1 | OSX3_TE-1631 | ºF | 2 | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Temperatura - Descarga Cilindro 1 |  | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Descarga Cilindro 1 | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-1631 |  | Temperatura - Descarga Cilindro 1¦Hi | 228 |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Descarga Cilindro 1 | Hi | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Descarga Cilindro 1 | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-1631 |  | Temperatura - Descarga Cilindro 1¦Lo |  |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Descarga Cilindro 1 | Lo | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Descarga Cilindro 1 | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-1631 |  | Temperatura - Descarga Cilindro 1¦HiHi | 240 |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Descarga Cilindro 1 | HiHi | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Descarga Cilindro 1 | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-1631 |  | Temperatura - Descarga Cilindro 1¦LoLo |  |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Descarga Cilindro 1 | LoLo | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Descarga Cilindro 1 | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-1631 |  | Temperatura - Descarga Cilindro 1¦Pre-alarm Hi | 205.2 |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Descarga Cilindro 1 | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Descarga Cilindro 1 | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-1631 |  | Temperatura - Descarga Cilindro 1¦Pre-alarm Lo |  |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Descarga Cilindro 1 | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Descarga Cilindro 2 | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-1632 |  | Temperatura - Descarga Cilindro 2 | OSX3_TE-1632 | ºF | 2 | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Temperatura - Descarga Cilindro 2 |  | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Descarga Cilindro 2 | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-1632 |  | Temperatura - Descarga Cilindro 2¦Hi | 308 |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Descarga Cilindro 2 | Hi | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Descarga Cilindro 2 | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-1632 |  | Temperatura - Descarga Cilindro 2¦Lo |  |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Descarga Cilindro 2 | Lo | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Descarga Cilindro 2 | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-1632 |  | Temperatura - Descarga Cilindro 2¦HiHi | 322 |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Descarga Cilindro 2 | HiHi | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Descarga Cilindro 2 | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-1632 |  | Temperatura - Descarga Cilindro 2¦LoLo |  |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Descarga Cilindro 2 | LoLo | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Descarga Cilindro 2 | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-1632 |  | Temperatura - Descarga Cilindro 2¦Pre-alarm Hi | 277.2 |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Descarga Cilindro 2 | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Descarga Cilindro 2 | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-1632 |  | Temperatura - Descarga Cilindro 2¦Pre-alarm Lo |  |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Descarga Cilindro 2 | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Descarga Cilindro 3 | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-1633 |  | Temperatura - Descarga Cilindro 3 | OSX3_TE-1633 | ºF | 2 | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Temperatura - Descarga Cilindro 3 |  | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Descarga Cilindro 3 | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-1633 |  | Temperatura - Descarga Cilindro 3¦Hi | 228 |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Descarga Cilindro 3 | Hi | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Descarga Cilindro 3 | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-1633 |  | Temperatura - Descarga Cilindro 3¦Lo |  |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Descarga Cilindro 3 | Lo | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Descarga Cilindro 3 | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-1633 |  | Temperatura - Descarga Cilindro 3¦HiHi | 240 |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Descarga Cilindro 3 | HiHi | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Descarga Cilindro 3 | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-1633 |  | Temperatura - Descarga Cilindro 3¦LoLo |  |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Descarga Cilindro 3 | LoLo | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Descarga Cilindro 3 | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-1633 |  | Temperatura - Descarga Cilindro 3¦Pre-alarm Hi | 205.2 |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Descarga Cilindro 3 | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Descarga Cilindro 3 | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-1633 |  | Temperatura - Descarga Cilindro 3¦Pre-alarm Lo |  |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Descarga Cilindro 3 | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Descarga Cilindro 4 | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-1634 |  | Temperatura - Descarga Cilindro 4 | OSX3_TE-1634 | ºF | 2 | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Temperatura - Descarga Cilindro 4 |  | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Descarga Cilindro 4 | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-1634 |  | Temperatura - Descarga Cilindro 4¦Hi | 308 |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Descarga Cilindro 4 | Hi | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Descarga Cilindro 4 | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-1634 |  | Temperatura - Descarga Cilindro 4¦Lo |  |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Descarga Cilindro 4 | Lo | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Descarga Cilindro 4 | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-1634 |  | Temperatura - Descarga Cilindro 4¦HiHi | 322 |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Descarga Cilindro 4 | HiHi | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Descarga Cilindro 4 | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-1634 |  | Temperatura - Descarga Cilindro 4¦LoLo |  |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Descarga Cilindro 4 | LoLo | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Descarga Cilindro 4 | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-1634 |  | Temperatura - Descarga Cilindro 4¦Pre-alarm Hi | 277.2 |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Descarga Cilindro 4 | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Descarga Cilindro 4 | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-1634 |  | Temperatura - Descarga Cilindro 4¦Pre-alarm Lo |  |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Descarga Cilindro 4 | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Descarga do Processo | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-1639 |  | Temperatura - Descarga do Processo | OSX3_TE-1639 | ºF | 2 | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Temperatura - Descarga do Processo |  | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Descarga do Processo | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-1639 |  | Temperatura - Descarga do Processo¦Hi | 198 |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Descarga do Processo | Hi | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Descarga do Processo | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-1639 |  | Temperatura - Descarga do Processo¦Lo |  |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Descarga do Processo | Lo | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Descarga do Processo | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-1639 |  | Temperatura - Descarga do Processo¦HiHi | 200 |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Descarga do Processo | HiHi | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Descarga do Processo | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-1639 |  | Temperatura - Descarga do Processo¦LoLo |  |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Descarga do Processo | LoLo | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Descarga do Processo | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-1639 |  | Temperatura - Descarga do Processo¦Pre-alarm Hi | 178.2 |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Descarga do Processo | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Descarga do Processo | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-1639 |  | Temperatura - Descarga do Processo¦Pre-alarm Lo |  |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Descarga do Processo | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Estator Fase A1 | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100B |  | Temperatura - Estator Fase A1 | OSX3_TE-8100B | ºF | 2 | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura - Estator Fase A1 |  | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Estator Fase A1 | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100B |  | Temperatura - Estator Fase A1¦Hi | 311 |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase A1 | Hi | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Estator Fase A1 | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100B |  | Temperatura - Estator Fase A1¦Lo |  |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase A1 | Lo | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Estator Fase A1 | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100B |  | Temperatura - Estator Fase A1¦HiHi | 329 |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase A1 | HiHi | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Estator Fase A1 | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100B |  | Temperatura - Estator Fase A1¦LoLo |  |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase A1 | LoLo | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Estator Fase A1 | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100B |  | Temperatura - Estator Fase A1¦Pre-alarm Hi | 279.9 |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase A1 | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Estator Fase A1 | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100B |  | Temperatura - Estator Fase A1¦Pre-alarm Lo |  |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase A1 | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Estator Fase A2 | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100E |  | Temperatura - Estator Fase A2 | OSX3_TE-8100E | ºF | 2 | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura - Estator Fase A2 |  | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Estator Fase A2 | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100E |  | Temperatura - Estator Fase A2¦Hi | 311 |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase A2 | Hi | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Estator Fase A2 | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100E |  | Temperatura - Estator Fase A2¦Lo |  |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase A2 | Lo | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Estator Fase A2 | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100E |  | Temperatura - Estator Fase A2¦HiHi | 329 |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase A2 | HiHi | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Estator Fase A2 | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100E |  | Temperatura - Estator Fase A2¦LoLo |  |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase A2 | LoLo | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Estator Fase A2 | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100E |  | Temperatura - Estator Fase A2¦Pre-alarm Hi | 279.9 |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase A2 | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Estator Fase A2 | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100E |  | Temperatura - Estator Fase A2¦Pre-alarm Lo |  |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase A2 | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Estator Fase B1 | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100C |  | Temperatura - Estator Fase B1 | OSX3_TE-8100C | ºF | 2 | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura - Estator Fase B1 |  | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Estator Fase B1 | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100C |  | Temperatura - Estator Fase B1¦Hi | 311 |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase B1 | Hi | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Estator Fase B1 | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100C |  | Temperatura - Estator Fase B1¦Lo |  |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase B1 | Lo | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Estator Fase B1 | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100C |  | Temperatura - Estator Fase B1¦HiHi | 329 |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase B1 | HiHi | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Estator Fase B1 | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100C |  | Temperatura - Estator Fase B1¦LoLo |  |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase B1 | LoLo | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Estator Fase B1 | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100C |  | Temperatura - Estator Fase B1¦Pre-alarm Hi | 279.9 |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase B1 | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Estator Fase B1 | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100C |  | Temperatura - Estator Fase B1¦Pre-alarm Lo |  |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase B1 | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Estator Fase B2 | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100F |  | Temperatura - Estator Fase B2 | OSX3_TE-8100F | ºF | 2 | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura - Estator Fase B2 |  | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Estator Fase B2 | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100F |  | Temperatura - Estator Fase B2¦Hi | 311 |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase B2 | Hi | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Estator Fase B2 | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100F |  | Temperatura - Estator Fase B2¦Lo |  |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase B2 | Lo | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Estator Fase B2 | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100F |  | Temperatura - Estator Fase B2¦HiHi | 329 |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase B2 | HiHi | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Estator Fase B2 | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100F |  | Temperatura - Estator Fase B2¦LoLo |  |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase B2 | LoLo | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Estator Fase B2 | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100F |  | Temperatura - Estator Fase B2¦Pre-alarm Hi | 279.9 |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase B2 | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Estator Fase B2 | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100F |  | Temperatura - Estator Fase B2¦Pre-alarm Lo |  |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase B2 | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Estator Fase C1 | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100D |  | Temperatura - Estator Fase C1 | OSX3_TE-8100D | ºF | 2 | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura - Estator Fase C1 |  | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Estator Fase C1 | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100D |  | Temperatura - Estator Fase C1¦Hi | 311 |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase C1 | Hi | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Estator Fase C1 | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100D |  | Temperatura - Estator Fase C1¦Lo |  |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase C1 | Lo | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Estator Fase C1 | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100D |  | Temperatura - Estator Fase C1¦HiHi | 329 |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase C1 | HiHi | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Estator Fase C1 | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100D |  | Temperatura - Estator Fase C1¦LoLo |  |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase C1 | LoLo | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Estator Fase C1 | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100D |  | Temperatura - Estator Fase C1¦Pre-alarm Hi | 279.9 |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase C1 | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Estator Fase C1 | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100D |  | Temperatura - Estator Fase C1¦Pre-alarm Lo |  |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase C1 | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Estator Fase C2 | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100G |  | Temperatura - Estator Fase C2 | OSX3_TE-8100G | ºF | 2 | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura - Estator Fase C2 |  | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Estator Fase C2 | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100G |  | Temperatura - Estator Fase C2¦Hi | 311 |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase C2 | Hi | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Estator Fase C2 | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100G |  | Temperatura - Estator Fase C2¦Lo |  |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase C2 | Lo | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Estator Fase C2 | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100G |  | Temperatura - Estator Fase C2¦HiHi | 329 |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase C2 | HiHi | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Estator Fase C2 | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100G |  | Temperatura - Estator Fase C2¦LoLo |  |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase C2 | LoLo | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Estator Fase C2 | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100G |  | Temperatura - Estator Fase C2¦Pre-alarm Hi | 279.9 |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase C2 | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Estator Fase C2 | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100G |  | Temperatura - Estator Fase C2¦Pre-alarm Lo |  |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Estator Fase C2 | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Header de Óleo Lubrificante | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-2059 |  | Temperatura - Header de Óleo Lubrificante | OSX3_TE-2059 | ºF | 2 | Sensores - Sistema de Lubrificação | attribute | Temperatura - Header de Óleo Lubrificante |  | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Header de Óleo Lubrificante | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-2059 |  | Temperatura - Header de Óleo Lubrificante¦Hi | 180 |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Header de Óleo Lubrificante | Hi | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Header de Óleo Lubrificante | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-2059 |  | Temperatura - Header de Óleo Lubrificante¦Lo |  |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Header de Óleo Lubrificante | Lo | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Header de Óleo Lubrificante | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-2059 |  | Temperatura - Header de Óleo Lubrificante¦HiHi | 190 |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Header de Óleo Lubrificante | HiHi | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Header de Óleo Lubrificante | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-2059 |  | Temperatura - Header de Óleo Lubrificante¦LoLo |  |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Header de Óleo Lubrificante | LoLo | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Header de Óleo Lubrificante | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-2059 |  | Temperatura - Header de Óleo Lubrificante¦Pre-alarm Hi | 162 |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Header de Óleo Lubrificante | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Header de Óleo Lubrificante | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-2059 |  | Temperatura - Header de Óleo Lubrificante¦Pre-alarm Lo |  |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Header de Óleo Lubrificante | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Mancal Cilindro 1 | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8201 |  | Temperatura - Mancal Cilindro 1 | OSX3_TE-8201 | ºF | 2 | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Temperatura - Mancal Cilindro 1 |  | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Mancal Cilindro 1 | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8201 |  | Temperatura - Mancal Cilindro 1¦Hi | 220 |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Mancal Cilindro 1 | Hi | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Mancal Cilindro 1 | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8201 |  | Temperatura - Mancal Cilindro 1¦Lo |  |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Mancal Cilindro 1 | Lo | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Mancal Cilindro 1 | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8201 |  | Temperatura - Mancal Cilindro 1¦HiHi | 230 |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Mancal Cilindro 1 | HiHi | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Mancal Cilindro 1 | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8201 |  | Temperatura - Mancal Cilindro 1¦LoLo |  |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Mancal Cilindro 1 | LoLo | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Mancal Cilindro 1 | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8201 |  | Temperatura - Mancal Cilindro 1¦Pre-alarm Hi | 198 |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Mancal Cilindro 1 | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Mancal Cilindro 1 | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8201 |  | Temperatura - Mancal Cilindro 1¦Pre-alarm Lo |  |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Mancal Cilindro 1 | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Mancal Cilindro 2 | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8202 |  | Temperatura - Mancal Cilindro 2 | OSX3_TE-8202 | ºF | 2 | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Temperatura - Mancal Cilindro 2 |  | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Mancal Cilindro 2 | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8202 |  | Temperatura - Mancal Cilindro 2¦Hi | 220 |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Mancal Cilindro 2 | Hi | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Mancal Cilindro 2 | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8202 |  | Temperatura - Mancal Cilindro 2¦Lo |  |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Mancal Cilindro 2 | Lo | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Mancal Cilindro 2 | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8202 |  | Temperatura - Mancal Cilindro 2¦HiHi | 230 |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Mancal Cilindro 2 | HiHi | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Mancal Cilindro 2 | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8202 |  | Temperatura - Mancal Cilindro 2¦LoLo |  |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Mancal Cilindro 2 | LoLo | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Mancal Cilindro 2 | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8202 |  | Temperatura - Mancal Cilindro 2¦Pre-alarm Hi | 198 |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Mancal Cilindro 2 | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Mancal Cilindro 2 | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8202 |  | Temperatura - Mancal Cilindro 2¦Pre-alarm Lo |  |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Mancal Cilindro 2 | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Mancal Cilindro 3 | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8203 |  | Temperatura - Mancal Cilindro 3 | OSX3_TE-8203 | ºF | 2 | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Temperatura - Mancal Cilindro 3 |  | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Mancal Cilindro 3 | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8203 |  | Temperatura - Mancal Cilindro 3¦Hi | 220 |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Mancal Cilindro 3 | Hi | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Mancal Cilindro 3 | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8203 |  | Temperatura - Mancal Cilindro 3¦Lo |  |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Mancal Cilindro 3 | Lo | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Mancal Cilindro 3 | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8203 |  | Temperatura - Mancal Cilindro 3¦HiHi | 230 |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Mancal Cilindro 3 | HiHi | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Mancal Cilindro 3 | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8203 |  | Temperatura - Mancal Cilindro 3¦LoLo |  |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Mancal Cilindro 3 | LoLo | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Mancal Cilindro 3 | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8203 |  | Temperatura - Mancal Cilindro 3¦Pre-alarm Hi | 198 |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Mancal Cilindro 3 | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Mancal Cilindro 3 | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8203 |  | Temperatura - Mancal Cilindro 3¦Pre-alarm Lo |  |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Mancal Cilindro 3 | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Mancal Cilindro 4 | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8204 |  | Temperatura - Mancal Cilindro 4 | OSX3_TE-8204 | ºF | 2 | Sensores - Componentes do Compressor | attribute | Temperatura - Mancal Cilindro 4 |  | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Mancal Cilindro 4 | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8204 |  | Temperatura - Mancal Cilindro 4¦Hi | 220 |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Mancal Cilindro 4 | Hi | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Mancal Cilindro 4 | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8204 |  | Temperatura - Mancal Cilindro 4¦Lo |  |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Mancal Cilindro 4 | Lo | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Mancal Cilindro 4 | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8204 |  | Temperatura - Mancal Cilindro 4¦HiHi | 230 |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Mancal Cilindro 4 | HiHi | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Mancal Cilindro 4 | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8204 |  | Temperatura - Mancal Cilindro 4¦LoLo |  |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Mancal Cilindro 4 | LoLo | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Mancal Cilindro 4 | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8204 |  | Temperatura - Mancal Cilindro 4¦Pre-alarm Hi | 198 |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Mancal Cilindro 4 | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Mancal Cilindro 4 | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8204 |  | Temperatura - Mancal Cilindro 4¦Pre-alarm Lo |  |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Mancal Cilindro 4 | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Mancal do Motor (LA) | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100A |  | Temperatura - Mancal do Motor (LA) | OSX3_TE-8100A | ºF | 2 | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura - Mancal do Motor (LA) |  | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Mancal do Motor (LOA) | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100H |  | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) | OSX3_TE-8100H | ºF | 2 | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) |  | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Mancal Radial do Motor (LA) | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100A |  | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LA) | OSX3_TE-8100A | ºF | 2 | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LA) |  | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Mancal Radial do Motor (LA) | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100A |  | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LA)¦Hi | 203 |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LA) | Hi | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Mancal Radial do Motor (LA) | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100A |  | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LA)¦Lo |  |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LA) | Lo | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Mancal Radial do Motor (LA) | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100A |  | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LA)¦HiHi | 212 |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LA) | HiHi | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Mancal Radial do Motor (LA) | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100A |  | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LA)¦LoLo |  |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LA) | LoLo | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Mancal Radial do Motor (LA) | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100A |  | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LA)¦Pre-alarm Hi | 182.7 |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LA) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Mancal Radial do Motor (LA) | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100A |  | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LA)¦Pre-alarm Lo |  |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LA) | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Mancal Radial do Motor (LOA) | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100H |  | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LOA) | OSX3_TE-8100H | ºF | 2 | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LOA) |  | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Mancal Radial do Motor (LOA) | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100H |  | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LOA)¦Hi | 203 |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LOA) | Hi | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Mancal Radial do Motor (LOA) | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100H |  | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LOA)¦Lo |  |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LOA) | Lo | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Mancal Radial do Motor (LOA) | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100H |  | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LOA)¦HiHi | 212 |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LOA) | HiHi | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Mancal Radial do Motor (LOA) | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100H |  | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LOA)¦LoLo |  |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LOA) | LoLo | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Mancal Radial do Motor (LOA) | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100H |  | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LOA)¦Pre-alarm Hi | 182.7 |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LOA) | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Mancal Radial do Motor (LOA) | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-8100H |  | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LOA)¦Pre-alarm Lo |  |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Mancal Radial do Motor (LOA) | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Sucção Scrubber 2o Estágio | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-1637 |  | Temperatura - Sucção Scrubber 2o Estágio | OSX3_TE-1637 | ºF | 2 | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Temperatura - Sucção Scrubber 2o Estágio |  | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Sucção Scrubber 2o Estágio | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-1637 |  | Temperatura - Sucção Scrubber 2o Estágio¦Hi | 185 |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Sucção Scrubber 2o Estágio | Hi | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Sucção Scrubber 2o Estágio | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-1637 |  | Temperatura - Sucção Scrubber 2o Estágio¦Lo |  |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Sucção Scrubber 2o Estágio | Lo | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Sucção Scrubber 2o Estágio | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-1637 |  | Temperatura - Sucção Scrubber 2o Estágio¦HiHi |  |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Sucção Scrubber 2o Estágio | HiHi | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Sucção Scrubber 2o Estágio | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-1637 |  | Temperatura - Sucção Scrubber 2o Estágio¦LoLo | 190 |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Sucção Scrubber 2o Estágio | LoLo | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Sucção Scrubber 2o Estágio | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-1637 |  | Temperatura - Sucção Scrubber 2o Estágio¦Pre-alarm Hi | 166.5 |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Sucção Scrubber 2o Estágio | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Sucção Scrubber 2o Estágio | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-1637 |  | Temperatura - Sucção Scrubber 2o Estágio¦Pre-alarm Lo | 209 |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Sucção Scrubber 2o Estágio | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Sucção Scrubber 3o Estágio | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-1638 |  | Temperatura - Sucção Scrubber 3o Estágio | OSX3_TE-1638 | ºF | 2 | Sensores - Variáveis de Processo | attribute | Temperatura - Sucção Scrubber 3o Estágio |  | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Sucção Scrubber 3o Estágio | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-1638 |  | Temperatura - Sucção Scrubber 3o Estágio¦Hi | 185 |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Sucção Scrubber 3o Estágio | Hi | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Sucção Scrubber 3o Estágio | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-1638 |  | Temperatura - Sucção Scrubber 3o Estágio¦Lo |  |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Sucção Scrubber 3o Estágio | Lo | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Sucção Scrubber 3o Estágio | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-1638 |  | Temperatura - Sucção Scrubber 3o Estágio¦HiHi | 190 |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Sucção Scrubber 3o Estágio | HiHi | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Sucção Scrubber 3o Estágio | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-1638 |  | Temperatura - Sucção Scrubber 3o Estágio¦LoLo |  |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Sucção Scrubber 3o Estágio | LoLo | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Sucção Scrubber 3o Estágio | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-1638 |  | Temperatura - Sucção Scrubber 3o Estágio¦Pre-alarm Hi | 166.5 |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Sucção Scrubber 3o Estágio | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor AlternativoTemperatura - Sucção Scrubber 3o Estágio | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_TE-1638 |  | Temperatura - Sucção Scrubber 3o Estágio¦Pre-alarm Lo |  |  | 2 |  | subattribute | Temperatura - Sucção Scrubber 3o Estágio | Pre-alarm Lo | TRUE
Compressor AlternativoVibração - Carcaça do Motor | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_VI-8150 |  | Vibração - Carcaça do Motor | OSX3_VI-8150 | IPS | 2 | Sensores - Motor Elétrico | attribute | Vibração - Carcaça do Motor |  | TRUE
Compressor AlternativoVibração - Carcaça do Motor | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_VI-8150 |  | Vibração - Carcaça do Motor¦Hi | 0.35 |  | 2 |  | subattribute | Vibração - Carcaça do Motor | Hi | TRUE
Compressor AlternativoVibração - Carcaça do Motor | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_VI-8150 |  | Vibração - Carcaça do Motor¦Lo |  |  | 2 |  | subattribute | Vibração - Carcaça do Motor | Lo | TRUE
Compressor AlternativoVibração - Carcaça do Motor | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_VI-8150 |  | Vibração - Carcaça do Motor¦HiHi | 0.5 |  | 2 |  | subattribute | Vibração - Carcaça do Motor | HiHi | TRUE
Compressor AlternativoVibração - Carcaça do Motor | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_VI-8150 |  | Vibração - Carcaça do Motor¦LoLo |  |  | 2 |  | subattribute | Vibração - Carcaça do Motor | LoLo | TRUE
Compressor AlternativoVibração - Carcaça do Motor | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_VI-8150 |  | Vibração - Carcaça do Motor¦Pre-alarm Hi | 0.315 |  | 2 |  | subattribute | Vibração - Carcaça do Motor | Pre-alarm Hi | TRUE
Compressor AlternativoVibração - Carcaça do Motor | Bravo | Compressor Alternativo | BRAVO - Sistema de Compressão de Gás |  | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | OSX3_VI-8150 |  | Vibração - Carcaça do Motor¦Pre-alarm Lo |  |  | 2 |  | subattribute | Vibração - Carcaça do Motor | Pre-alarm Lo | TRUE

## Base ProcV (hidden)
Name |  | INSTRUMENT | FUNCTION | Limiares (Hi, HiHi, Lo, LoLo) | UNITS | SETTING | Proc | Asset | Asset 2 | DESCRIPTION | INSTRUMENT | UM | Tag PI | Descrição do Atributo Final | Hi | HiHi | Lo | LoLo | Proc | Asset | Asset 2 | DESCRIPTION | INSTRUMENT | UM | Tag PI | Descrição do Atributo Final | Hi | HiHi | Lo | LoLo | Proc | Asset | Asset 2 | DESCRIPTION | INSTRUMENT | UM | Tag PI | Descrição do Atributo Final | Hi | HiHi | Lo | LoLo | Proc | Asset | Asset 2 | DESCRIPTION | INSTRUMENT | UM | Tag PI | Descrição do Atributo Final | Hi | HiHi | Lo | LoLo | Proc | Asset | Asset 2 | DESCRIPTION | INSTRUMENT | UM | Tag PI | Descrição do Atributo Final | Hi | HiHi | Lo | LoLo
Delta Pressure - Generator Lube Oil Filter |  | TE-1231-204*-1 | TIAH-1231-204* | Hi | °C | 110 | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) | HP | HP COMPRESSOR THRUST BEARING OUTBOARD TEMP. | TE-1231-204*-1 | °C | P50_TE-1231204A | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) | 110 | 121 |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | LP | LP COMPRESSOR THRUST BEARING OUTBOARD TEMP. | TE-1231-200*-1 | °C | P50_TE-1231200A | Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) | 110 | 121 |  |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) | Gearbox | GEAR HSS DE JOURNAL BEARING TEMP. | TE-1231-196*-1 | °C | P50_TE-1231196A | Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | 120 | 125 |  |  | Temperature - Stator U | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) | Motor | VSD MOTOR WINDING 1 U TEMP. | TE-1231-180*-1 | °C | P50_TE-1231180A | Temperature - Stator U | 100 | 110 |  |  | Pressure - Lube Oil Bearings Header | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | Main A | LO HEADER PRESSURE | PIT-1231-152* | kPa | P50_PT-1231152A | Pressure - Lube Oil Bearings Header |  |  |  | 55
Delta Pressure - Turbine Lube Oil Supply Filter |  |  | TAHH-1231-204* | HiHi | °C | 121 | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) | HP | HP COMPRESSOR THRUST BEARING INBOARD TEMP. | TE-1231-203*-1 | °C | P50_TE-1231203A | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) | 110 | 121 |  |  | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | LP | LP COMPRESSOR THRUST BEARING INBOARD TEMP. | TE-1231-199*-1 | °C | P50_TE-1231199A | Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) | 110 | 121 |  |  | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) | Gearbox | GEAR HSS NDE JOURNAL BEARING TEMP. | TE-1231-195*-1 | °C | P50_TE-1231195A | Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | 120 | 125 |  |  | Temperature - Stator V | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) | Motor | VSD MOTOR WINDING 1 V TEMP. | TE-1231-181*-1 | °C | P50_TE-1231181A | Temperature - Stator V | 100 | 110 |  |  | Pressure - Upstream Lube Oil Cooler | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | Main A | LO PRESSURE UPSTREAM COOLERS | PIT-1231-167* | kPa | P50_PT-1231167A | Pressure - Upstream Lube Oil Cooler |  |  |  | 600
Delta Pressure - Variable Geometry Oil Filter |  | TE-1231-203*-1 | TIAH-1231-203* | Hi | °C | 110 | Temperature - Comp NDE Bearing (1) | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) | HP | HP COMPRESSOR NDE JOURNAL BEARING TEMP. | TE-1231-202*-1 | °C | P50_TE-1231202A | Temperature - Comp NDE Bearing (1) | 110 | 121 |  |  | Temperature - Comp NDE Bearing (1) | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | LP | LP COMPRESSOR NDE JOURNAL BEARING TEMP. | TE-1231-198*-1 | °C | P50_TE-1231198A | Temperature - Comp NDE Bearing (1) | 110 | 121 |  |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1) | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) | Gearbox | GEAR LSS THRUST BEARING OUTBOARD TEMP. | TE-1231-194*-1 | °C | P50_TE-1231194A | Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1) | 120 | 125 |  |  | Temperature - Stator W | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) | Motor | VSD MOTOR WINDING 1 W TEMP. | TE-1231-182*-1 | °C | P50_TE-1231182A | Temperature - Stator W | 100 | 110 |  |  | Pressure - Lube Oil Main Pump Discharge | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | Main A | MAIN LO PUMP DISCHARGE PRESSURE | PIT-1231-160* | kPa | P50_PT-1231160A | Pressure - Lube Oil Main Pump Discharge | 300
Level - Hydraulic Starter Oil Tank |  |  | TAHH-1231-203* | HiHi | °C | 121 | Temperature - Comp DE Bearing (1) | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) | HP | HP COMPRESSOR DE JOURNAL BEARING TEMP. | TE-1231-201*-1 | °C | P50_TE-1231201A | Temperature - Comp DE Bearing (1) | 110 | 121 |  |  | Temperature - Comp DE Bearing (1) | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | LP | LP COMPRESSOR DE JOURNAL BEARING TEMP. | TE-1231-197*-1 | °C | P50_TE-1231197A | Temperature - Comp DE Bearing (1) | 110 | 121 |  |  | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1) | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) | Gearbox | GEAR LSS THRUST BEARING INBOARD TEMP. | TE-1231-193*-1 | °C | P50_TE-1231193A | Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1) | 120 | 125 |  |  | Temperature - Stator U (2) | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) | Motor | VSD MOTOR WINDING 2 U TEMP. | TE-1231-183*-1 | °C | P50_TE-1231183A | Temperature - Stator U (2) | 100 | 110 |  |  | Pressure - Lube Oil Auxiliary Pump Discharge | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | Main A | AUX. LO PUMP DISCHARGE PRESSURE | PIT-1231-162* | kPa | P50_PT-1231162A | Pressure - Lube Oil Auxiliary Pump Discharge | 300
Level - Turbine Lube Oil Tank |  | TE-1231-202*-1 | TIAH-1231-202* | Hi | °C | 110 | Axial Displacement - Comp (1) | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) | HP | HP COMPRESSOR THRUST BEARING AXIAL DISPLACEMENT | ZE/ZT-1231-182*-1 | mm | P50_ZE-1231182AA | Axial Displacement - Comp (1) |  | '+/- (Float/2) + 0,254 |  |  | Axial Displacement - Comp (1) | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | LP | LP COMPRESSOR THRUST BEARING AXIAL DISPLACEMENT | ZE/ZT-1231-181*-1 | mm | P50_ZE-1231181AA | Axial Displacement - Comp (1) |  | +/- (Float/2) + 0,254 |  |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) | Gearbox | GEAR LSS NDE JOURNAL BEARING TEMP. | TE-1231-192*-1 | °C | P50_TE-1231192A | Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | 120 | 125 |  |  | Temperature - Stator V (2) | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) | Motor | VSD MOTOR WINDING 2 V TEMP. | TE-1231-184*-1 | °C | P50_TE-1231184A | Temperature - Stator V (2) | 100 | 110 |  |  | Pressure - Lube Oil Emergency Pump Discharge | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | Main A | EMERGENCY LO PUMP DISCHARGE PRESSURE | PIT-1231-164* | kPa | P50_PT-1231164A | Pressure - Lube Oil Emergency Pump Discharge | 80
Level Switch Low - Generator Lube Oil Rundown Tank NDE |  |  | TAHH-1231-202* | HiHi | °C | 121 | Axial Displacement - Comp (2) | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) | HP | HP COMPRESSOR THRUST BEARING AXIAL DISPLACEMENT | ZE/ZT-1231-182*-2 | mm | P50_ZE-1231182BA | Axial Displacement - Comp (2) |  | '+/- (Float/2) + 0,254 |  |  | Axial Displacement - Comp (2) | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | LP | LP COMPRESSOR THRUST BEARING AXIAL DISPLACEMENT | ZE/ZT-1231-181*-2 | mm | P50_ZE-1231181BA | Axial Displacement - Comp (2) |  | +/- (Float/2) + 0,254 |  |  | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) | Gearbox | GEAR LSS DE JOURNAL BEARING TEMP. | TE-1231-191*-1 | °C | P50_TE-1231191A | Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | 120 | 125 |  |  | Temperature - Stator W (2) | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) | Motor | VSD MOTOR WINDING 2 W TEMP. | TE-1231-185*-1 | °C | P50_TE-1231185A | Temperature - Stator W (2) | 100 | 110 |  |  | Level - Lube Oil Tank (1) | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | Main A | LO RESERVOIR LEVEL | LIT-1231-161* | % | P50_LT-1231161A | Level - Lube Oil Tank (1) |  |  |  | 41
Pressure - Generator Lube Oil Supply |  | TE-1231-201*-1 | TIAH-1231-201* | Hi | °C | 110 | Vibration - Comp NDE Bearing (1) | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) | HP | HP COMPRESSOR NDE JOURNAL BEARING VIBRATION X | VE/VT-1231-189*-1 | µm | P50_VE-1231189XA | Vibration - Comp NDE Bearing (1) | 38 | 48 |  |  | Vibration - Comp NDE Bearing (1) | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | LP | LP COMPRESSOR NDE JOURNAL BEARING VIBRATION X | VE/VT-1231-187*-1 | µm | P50_VE-1231187XA | Vibration - Comp NDE Bearing (1) | 38 | 48 |  |  | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) | Gearbox | GEAR HSS DE JOURNAL BEARING VIBRATION X | VE/VT-1231-185*-1 | µm | P50_VE-1231185XA | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | 43.6 | 65 |  |  | Temperature - Motor Air Hot | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) | Motor | VSD MOTOR HOT AIR TEMP. | TE-1231-186*-1 | °C | P50_TE-1231186A | Temperature - Motor Air Hot | 65 |  |  |  | Temperature - Lube Oil Tank | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | Main A | LO RESERVOIR TEMP | TIT-1231-161* | °C | P50_TT-1231161A | Temperature - Lube Oil Tank | 40
Pressure - Turbine Lube Oil Supply |  |  | TAHH-1231-201* | HiHi | °C | 121 | Vibration - Comp NDE Bearing (2) | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) | HP | HP COMPRESSOR NDE JOURNAL BEARING VIBRATION Y | VE/VT-1231-189*-2 | µm | P50_VE-1231189YA | Vibration - Comp NDE Bearing (2) | 38 | 48 |  |  | Vibration - Comp NDE Bearing (2) | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | LP | LP COMPRESSOR NDE JOURNAL BEARING VIBRATION Y | VE/VT-1231-187*-2 | µm | P50_VE-1231187YA | Vibration - Comp NDE Bearing (2) | 38 | 48 |  |  | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) | Gearbox | GEAR HSS DE JOURNAL BEARING VIBRATION Y | VE/VT-1231-185*-2 | µm | P50_VE-1231185YA | Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | 43.6 | 65 |  |  | Temperature - Motor DE Air Cold | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) | Motor | VSD MOTOR DE COLD AIR TEMP. | TE-1231-188*-1 | °C | P50_TE-1231188A | Temperature - Motor DE Air Cold | 45 |  |  |  | Temperature - Downstream Lube Oil Cooler | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | Main A | LO TEMP DOWNSTEAM COOLERS | TIT-1231-165* | °C | P50_TT-1231165A | Temperature - Downstream Lube Oil Cooler |  | 60
Temperature - Generator Lube Oil |  |  | TAHH-1231-208* | HiHi |  |  | Vibration - Comp DE Bearing (1) | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) | HP | HP COMPRESSOR DE JOURNAL BEARING VIBRATION X | VE/VT-1231-188*-1 | µm | P50_VE-1231188XA | Vibration - Comp DE Bearing (1) | 38 | 48 |  |  | Vibration - Comp DE Bearing (1) | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | LP | LP COMPRESSOR DE JOURNAL BEARING VIBRATION X | VE/VT-1231-186*-1 | µm | P50_VE-1231186XA | Vibration - Comp DE Bearing (1) | 38 | 48 |  |  | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) | Gearbox | GEAR HSS NDE JOURNAL BEARING VIBRATION X | VE/VT-1231-184*-1 | µm | P50_VE-1231184XA | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | 43.6 | 65 |  |  | Temperature - Motor NDE Air Cold | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) | Motor | VSD MOTOR NDE COLD AIR TEMP. | TE-1231-187*-1 | °C | P50_TE-1231187A | Temperature - Motor NDE Air Cold | 45 |  |  |  | Delta Pressure - Lube Oil Filter | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | Main A | L.O. FILTER DIFF. PRESSURE | PDIT-1231-169* | kPa | P50_PDT-1231169A | Delta Pressure - Lube Oil Filter | 140
Temperature - HP Lube Oil DE Bearing Return | Sensors - HP Lube Oil System; | ZE/ZT-1231-182*-1 | ZIAH-1231-182*-1 | Hi | mm |  | Vibration - Comp DE Bearing (2) | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) | HP | HP COMPRESSOR DE JOURNAL BEARING VIBRATION Y | VE/VT-1231-188*-2 | µm | P50_VE-1231188YA | Vibration - Comp DE Bearing (2) | 38 | 48 |  |  | Vibration - Comp DE Bearing (2) | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | LP | LP COMPRESSOR DE JOURNAL BEARING VIBRATION Y | VE/VT-1231-186*-2 | µm | P50_VE-1231186YA | Vibration - Comp DE Bearing (2) | 38 | 48 |  |  | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (2) | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) | Gearbox | GEAR HSS NDE JOURNAL BEARING VIBRATION Y | VE/VT-1231-184*-2 | µm | P50_VE-1231184YA | Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (2) | 43.6 | 65 |  |  | Temperature - Motor DE Bearing | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) | Motor | VSD MOTOR DE JOURNAL BEARING TEMP. | TE-1231-190*-1 | °C | P50_TE-1231190A | Temperature - Motor DE Bearing | 90 | 95 |  |  | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | Main A | SEPARATION SEAL FILTER DIFF PRESS | PDIT-1231-256* | kPa | P50_PDT-1231256A | Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter | 1.37
Temperature - Lube Oil NDE Bearing Return |  |  | ZAHH-1231-182*-1 | HiHi |  | +/- (Float/2) + 0,254 | Temperature - Lube Oil DE Bearing Return | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) | HP | HP COMP, LO RETURN TEMP. DE | TE-1231-155* | °C | P50_TE-1231155A | Temperature - Lube Oil DE Bearing Return | 85 |  |  |  | Temperature - Lube Oil DE Bearing Return | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | LP | LP COMP, LO RETURN TEMP. DE | TE-1231-153* | °C | P50_TE-1231153A | Temperature - Lube Oil DE Bearing Return | 85 |  |  |  | Axial Displacement - Gear Box (1) | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) | Gearbox | GEAR LSS THRUST BEARING AXIAL DISPLACEMENT | ZE/ZT-1231-180*-1 | mm | P50_ZE-1231180AA | Axial Displacement - Gear Box (1) | +/-0,40 | +/-0,45 |  |  | Temperature - Motor NDE Bearing | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) | Motor | VSD MOTOR NDE JOURNAL BEARING TEMP. | TE-1231-189*-1 | °C | P50_TE-1231189A | Temperature - Motor NDE Bearing | 90 | 95 |  |  | Pressure - Separation Gas Injection (1) | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | Main A | SEPARATION SEAL SUPPLY PRESSURE | PIT-1231-256* | kPa | P50_PT-1231256A | Pressure - Separation Gas Injection (1) |  |  | 0.62
Temperature - Generator Lube Oil Tank |  | ZE/ZT-1231-182*-2 | ZIAH-1231-182*-2 | Hi | mm |  | Temperature - Lube Oil NDE Bearing Return | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) | HP | HP COMP, LO RETURN TEMP. NDE | TE-1231-156* | °C | P50_TE-1231156A | Temperature - Lube Oil NDE Bearing Return | 85 |  |  |  | Temperature - Lube Oil NDE Bearing Return | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | LP | LP COMP, LO RETURN TEMP. NDE | TE-1231-154* | °C | P50_TE-1231154A | Temperature - Lube Oil NDE Bearing Return | 85 |  |  |  | Axial Displacement - Gear Box (2) | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) | Gearbox | GEAR LSS THRUST BEARING AXIAL DISPLACEMENT | ZE/ZT-1231-180*-2 | mm | P50_ZE-1231180BA | Axial Displacement - Gear Box (2) | +/-0,40 | +/-0,45 |  |  | Vibration - Motor DE Bearing (1) | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) | Motor | VSD MOTOR DE JOURNAL BEARING VIBRATION X | VE/VT-1231-181*-1 | µm | P50_VE-1231181XA | Vibration - Motor DE Bearing (1)
Temperature - Hydraulic starter clutch drain |  |  | ZAHH-1231-182*-2 | HiHi |  | +/- (Float/2) + 0,254 | Flow - Separation Seal Gas Injection DE | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) | HP | HP COMP D.E.FILTERED SEPARATION GAS SUPPLY FLOW | FIT-1231-259* | Nm3/h | P50_FIT-1231259A | Flow - Separation Seal Gas Injection DE | 3.9 |  | 2 |  | Flow - Separation Seal Gas Injection DE | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | LP | LP COMP D.E.FILTERED SEPARATION GAS SUPPLY FLOW | FIT-1231-257* | Nm3/h | P50_FIT-1231257A | Flow - Separation Seal Gas Injection DE | 3.9 |  | 2 |  | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) | Gearbox | GEAR LSS NDE JOURNAL BEARING VIBRATION X | VE/VT-1231-183*-1 | µm | P50_VE-1231183YA | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | 92.5 | 137.5 |  |  | Vibration - Motor DE Bearing (2) | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) | Motor | VSD MOTOR DE JOURNAL BEARING VIBRATION Y | VE/VT-1231-181*-2 | µm | P50_VE-1231181YA | Vibration - Motor DE Bearing (2)
Temperature - Hydraulic Starter Oil Tank |  |  | ZAHH-1231-185* | HiHi |  |  | Flow - Separation Seal Gas Injection NDE | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) | HP | HP COMP N.D.E.FILTERED SEPARATION GAS SUPPLY FLOW | FIT-1231-260* | Nm3/h | P50_FIT-1231260A | Flow - Separation Seal Gas Injection NDE | 3.9 |  | 2 |  | Flow - Separation Seal Gas Injection NDE | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | LP | LP COMP N.D.E.FILTERED SEPARATION GAS SUPPLY FLOW | FIT-1231-258* | Nm3/h | P50_FIT-1231258A | Flow - Separation Seal Gas Injection NDE | 3.9 |  | 2 |  | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (2) | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) | Gearbox | GEAR LSS NDE JOURNAL BEARING VIBRATION Y | VE/VT-1231-183*-2 | µm | P50_VE-1231183XA | Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (2) | 92.5 | 137.5 |  |  | Vibration - Motor NDE Bearing (1) | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) | Motor | VSD MOTOR NDE JOURNAL BEARING VIBRATION X | VE/VT-1231-180*-1 | µm | P50_VE-1231180XA | Vibration - Motor NDE Bearing (1)
Temperature - Sump A |  | VE/VT-1231-189*-1 | VIAH-1231-189*-1 | Hi | µm | 38 | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection DE | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) | HP | HP COMP D.E.NITROGEN SUPPLY FLOW | FIT-1231-254* | Nm3/h | P50_FIT-1231254A | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection DE | 41.5 |  | 8.1 |  | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection DE | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | LP | LP COMP D.E.NITROGEN SUPPLY FLOW | FIT-1231-251* | Nm3/h | P50_FIT-1231251A | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection DE | 5.2 |  | 1.6 |  | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) | Gearbox | GEAR LSS DE JOURNAL BEARING VIBRATION X | VE/VT-1231-182*-1 | µm | P50_VE-1231182XA | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | 92.5 | 137.5 |  |  | Vibration - Motor NDE Bearing (2) | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) | Motor | VSD MOTOR NDE JOURNAL BEARING VIBRATION Y | VE/VT-1231-180*-2 | µm | P50_VE-1231180YA | Vibration - Motor NDE Bearing (2)
Temperature - Sump Accessory Gearbox |  |  | VAHH-1231-189*-1 | HiHi | µm | 48 | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection NDE | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) | HP | HP COMP N.D.E.NITROGEN SUPPLY FLOW | FIT-1231-255* | Nm3/h | P50_FIT-1231255A | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection NDE | 41.5 |  | 8.1 |  | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection NDE | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | LP | LP COMP N.D.E.NITROGEN SUPPLY FLOW | FIT-1231-252* | Nm3/h | P50_FIT-1231252A | Flow - Nitrogen Seal Gas Injection NDE | 5.2 |  | 1.6 |  | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) | Gearbox | GEAR LSS DE JOURNAL BEARING VIBRATION Y | VE/VT-1231-182*-2 | µm | P50_VE-1231182YA | Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | 92.5 | 137.5 |  |  | Temperature - Motor Lube Oil NDE Bearing Return | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) | Motor | VSD MOTOR LO RETURN TEMP. NDE | TE-1231-150*-1 | °C | P50_TE-1231150A | Temperature - Motor Lube Oil NDE Bearing Return | 90
Temperature - Sump B |  | VE/VT-1231-189*-2 | VIAH-1231-189*-2 | Hi | µm | 38 | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1) | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) | HP | HP COMP N.D.E.1ST STAGE LEAKAGE FLOW | FIT-1231-263* | Nm3/h | P50_FIT-1231263A | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1) | 5.2 | 8.2 |  |  | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (1) | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | LP | LP COMP D.E.1ST STAGE LEAKAGE FLOW | FIT-1231-262* | Nm3/h | P50_FIT-1231262A | Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (1) | 1.4 | 2 |  |  | Vibration - Gear Casing LS Shaft | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) | Gearbox | GEAR CASING ACCELEROMETER | YET-1231-180* | mm/S | P50_AE-1231180A | Vibration - Gear Casing LS Shaft | 7 |  |  |  | Temperature - Motor Lube Oil DE Bearing Return | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) | Motor | VSD MOTOR LO RETURN TEMP. DE | TE-1231-151*-1 | °C | P50_TE-1231151A | Temperature - Motor Lube Oil DE Bearing Return | 90
Temperature - Sump C |  |  | VAHH-1231-189*-2 | HiHi | µm | 48 | [12 empty] | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1) | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | LP | LP COMP N.D.E.1ST STAGE LEAKAGE FLOW | FIT-1231-264* | Nm3/h | P50_FIT-1231264A | Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1) | 1.4 | 2 |  |  | Vibration - Gear Casing HS Shaft | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) | Gearbox | GEAR CASING ACCELEROMETER | YET-1231-181* | mm/S | P50_AE-1231181A | Vibration - Gear Casing HS Shaft | 7 | 11 |  |  | Status - Lube Oil Emergency Pump | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) | Motor | EMERGENCY LO PUMP MOTOR MCC CELL RUNNIING | XS-1231-214* |  | P50_YS-1231214A | Status - Lube Oil Emergency Pump
Temperature - Sump D |  | VE/VT-1231-188*-1 | VIAH-1231-188*-1 | Hi | µm | 38 | [6 empty] | P50_ZE-1231182AA | [17 empty] | Temperature - Gear Lube Oil Return | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) | Gearbox | GEAR LO RETURN TEMP. | TE-1231-152* | °C | P50_TE-1231152A | Temperature - Gear Lube Oil Return | 90
Temperature - Turbine Lube Oil |  |  | VAHH-1231-188*-1 | HiHi | µm | 48 | [6 empty] | P50_ZE-1231182BA
Temperature - Turbine Lube Oil Tank |  | VE/VT-1231-188*-2 | VIAH-1231-188*-2 | Hi | µm | 38 | [6 empty] | P50_FIT-1231263A
|  |  | VAHH-1231-188*-2 | HiHi | µm | 48 | [6 empty] | P50_TE-1231201A
|  |  | VAHH-1231-193* | HiHi | [8 empty] | P50_TE-1231202A
|  | TE-1231-200*-1 | TIAH-1231-200* | Hi | °C | 110 | [6 empty] | P50_VE-1231188XA
|  |  | TAHH-1231-200* | HiHi | °C | 121 | [6 empty] | P50_VE-1231188YA
|  | TE-1231-199*-1 | TIAH-1231-199* | Hi | °C | 110 | [6 empty] | P50_VE-1231189XA
|  |  | TAHH-1231-199* | HiHi | °C | 121 | [6 empty] | P50_VE-1231189YA
|  | TE-1231-198*-1 | TIAH-1231-198* | Hi | °C | 110 | [6 empty] | P50_TE-1231204A
|  |  | TAHH-1231-198* | HiHi | °C | 121 | [6 empty] | P50_TE-1231203A
|  | TE-1231-197*-1 | TIAH-1231-197* | Hi | °C | 110
|  |  | TAHH-1231-197* | HiHi | °C | 121
|  |  | TAHH-1231-207* | HiHi
|  | ZE/ZT-1231-181*-1 | ZIAH-1231-181*-1 | Hi | mm
|  |  | ZAHH-1231-181*-1 | HiHi |  | +/- (Float/2) + 0,254
|  | ZE/ZT-1231-181*-2 | ZIAH-1231-181*-2 | Hi | mm
|  |  | ZAHH-1231-181*-2 | HiHi |  | +/- (Float/2) + 0,254
|  |  | ZAHH-1231-184* | HiHi
|  | VE/VT-1231-187*-1 | VIAH-1231-187*-1 | Hi | µm | 38
|  |  | VAHH-1231-187*-1 | HiHi | µm | 48
|  | VE/VT-1231-187*-2 | VIAH-1231-187*-2 | Hi | µm | 38
|  |  | VAHH-1231-187*-2 | HiHi | µm | 48
|  | VE/VT-1231-186*-1 | VIAH-1231-186*-1 | Hi | µm | 38
|  |  | VAHH-1231-186*-1 | HiHi | µm | 48
|  | VE/VT-1231-186*-2 | VIAH-1231-186*-2 | Hi | µm | 38
|  |  | VAHH-1231-186*-2 | HiHi | µm | 48
|  |  | VAHH-1231-192* | HiHi
|  | TE-1231-196*-1 | TIAH-1231-196* | Hi | °C | 120
|  |  | TAHH-1231-196* | HiHi | °C | 125
|  | TE-1231-195*-1 | TIAH-1231-195* | Hi | °C | 120
|  |  | TAHH-1231-195* | HiHi | °C | 125
|  | TE-1231-194*-1 | TIAH-1231-194* | Hi | °C | 120
|  |  | TAHH-1231-194* | HiHi | °C | 125
|  | TE-1231-193*-1 | TIAH-1231-193* | Hi | °C | 120
|  |  | TAHH-1231-193* | HiHi | °C | 125
|  | TE-1231-192*-1 | TIAH-1231-192* | Hi | °C | 120
|  |  | TAHH-1231-192* | HiHi | °C | 125
|  | TE-1231-191*-1 | TIAH-1231-191* | Hi | °C | 120
|  |  | TAHH-1231-191* | HiHi | °C | 125
|  |  | TAHH-1231-206* | HiHi
|  | VE/VT-1231-185*-1 | VIAH-1231-185*-1 | Hi | µm | 43.6
|  |  | VAHH-1231-185*-1 | HiHi | µm | 65
|  | VE/VT-1231-185*-2 | VIAH-1231-185*-2 | Hi | µm | 43.6
|  |  | VAHH-1231-185*-2 | HiHi | µm | 65
|  | VE/VT-1231-184*-1 | VIAH-1231-184*-1 | Hi | µm | 43.6
|  |  | VAHH-1231-184*-1 | HiHi | µm | 65
|  | VE/VT-1231-184*-2 | VIAH-1231-184*-2 | Hi | µm | 43.6
|  |  | VAHH-1231-184*-2 | HiHi | µm | 65
|  | ZE/ZT-1231-180*-1 | ZIAH-1231-180*-1 | Hi | mm | +/-0,40
|  |  | ZAHH-1231-180*-1 | HiHi |  | +/-0,45
|  | ZE/ZT-1231-180*-2 | ZIAH-1231-180*-2 | Hi | mm | +/-0,40
|  |  | ZAHH-1231-180*-2 | HiHi |  | +/-0,45
|  |  | ZAHH-1231-183* | HiHi
|  | VE/VT-1231-183*-1 | VIAH-1231-183*-1 | Hi | µm | 92.5
|  |  | VAHH-1231-183*-1 | HiHi | µm | 137.5
|  | VE/VT-1231-183*-2 | VIAH-1231-183*-2 | Hi | µm | 92.5
|  |  | VAHH-1231-183*-2 | HiHi | µm | 137.5
|  | VE/VT-1231-182*-1 | VIAH-1231-182*-1 | Hi | µm | 92.5
|  |  | VAHH-1231-182*-1 | HiHi | µm | 137.5
|  | VE/VT-1231-182*-2 | VIAH-1231-182*-2 | Hi | µm | 92.5
|  |  | VAHH-1231-182*-2 | HiHi | µm | 137.5
|  |  | VAHH-1231-191* | HiHi
|  | YET-1231-180* | YIAH-1231-180* | Hi | mm/S | 7
|  | - | YAHH-1231-180* | HiHi | mm/S | 11
|  | YET-1231-181* | YIAH-1231-181* | Hi | mm/S | 7
|  |  | YAHH-1231-181* | HiHi | mm/S | 11
|  |  | YAHH-1231-182* | HiHi
|  | TE-1231-180*-1 | TIAH-1231-180* | Hi | °C | 100
|  |  | TAHH-1231-180* | HiHi | °C | 110
|  | TE-1231-181*-1 | TIAH-1231-181* | Hi | °C | 100
|  |  | TAHH-1231-181* | HiHi | °C | 110
|  | TE-1231-182*-1 | TIAH-1231-182* | Hi | °C | 100
|  |  | TAHH-1231-182* | HiHi | °C | 110
|  | TE-1231-183*-1 | TIAH-1231-183* | Hi | °C | 100
|  |  | TAHH-1231-183* | HiHi | °C | 110
|  | TE-1231-184*-1 | TIAH-1231-184* | Hi | °C | 100
|  |  | TAHH-1231-184* | HiHi | °C | 110
|  | TE-1231-185*-1 | TIAH-1231-185* | Hi | °C | 100
|  |  | TAHH-1231-185* | HiHi | °C | 110
|  | TE-1231-186*-1 | TIAH-1231-186* | Hi | °C | 65
|  | TE-1231-188*-1 | TIAH-1231-188* | Hi | °C | 45
|  | TE-1231-187*-1 | TIAH-1231-187* | Hi | °C | 45
|  | TE-1231-190*-1 | TIAH-1231-190* | Hi | °C | 90
|  |  | TAHH-1231-190* | HiHi | °C | 95
|  | TE-1231-189*-1 | TIAH-1231-189* | Hi | °C | 90
|  |  | TAHH-1231-189* | HiHi | °C | 95
|  |  | TAHH-1231-205* | HiHi
|  | VE/VT-1231-181*-1 | VIAH-1231-181*-1 | Hi | µm | Later Later Later Later Later Later Later Later
|  |  | VAHH-1231-181*-1 | HiHi | µm
|  | VE/VT-1231-181*-2 | VIAH-1231-181*-2 | Hi | µm
|  |  | VAHH-1231-181*-2 | HiHi | µm
|  | VE/VT-1231-180*-1 | VIAH-1231-180*-1 | Hi | µm
|  |  | VAHH-1231-180*-1 | HiHi | µm
|  | VE/VT-1231-180*-2 | VIAH-1231-180*-2 | Hi | µm
|  |  | VAHH-1231-180*-2 | HiHi | µm
|  |  | VAHH-1231-190* | HiHi
|  | TE-1231-150*-1 | TIAH-1231-150* | Hi | °C | 90
|  | TE-1231-151*-1 | TIAH-1231-151* | Hi | °C | 90
|  | TE-1231-152* | TIAH-1231-152* | Hi | °C | 90
|  | TE-1231-153* | TIAH-1231-153* | Hi | °C | 85
|  | TE-1231-154* | TIAH-1231-154* | Hi | °C | 85
|  | TE-1231-155* | TIAH-1231-155* | Hi | °C | 85
|  | TE-1231-156* | TIAH-1231-156* | Hi | °C | 85
|  | LSH-1231-150* | LAH-1231-150* | Hi
|  | PIT-1231-151* | PIAL-1231-151* | Lo | kPa | 85
|  | PIT-1231-152* | PIALL-1231-152* | LoLo | kPa | 55
|  | PIT-1231-167* | PIALL-1231-167* | LoLo | kPa | 600
|  | PIT-1231-160* | PIAH-1231-160* | Hi | kPa | 300
|  | PIT-1231-162* | PIAH-1231-162* | Hi | kPa | 300
|  | PIT-1231-164* | PIAH-1231-164* | Hi | kPa | 80
|  | LIT-1231-162* | LIAL-1231-162* | Lo | % | 72
|  | LIT-1231-161* | LIALL-1231-161* | LoLo | % | 41
|  | TIT-1231-161* | TIAH-1231-161* | Hi | °C | 40
|  |  | TSL-1231-161* |  |  | 10
|  | TIT-1231-165* | TIAHH-1231-165* | HiHi | °C | 60
|  | TIT-1231-164* | TIAH-1231-164* | Hi | °C | 55
|  |  | TSL-1231-164* |  |  | 21
|  | PDIT-1231-169* | PDAH-1231-169* | Hi | kPa | 140
|  | PDIT-1231-256* | PDAH-1231-256* | Hi | kPa | 1.37
|  | PIT-1231-256* | PAL-1231-256* | Lo | kPa | 0.62
|  | FIT-1231-257* | FIAH-1231-257* | Hi | Nm3/h | 3.9
|  |  | FAL-1231-257* | Lo | Nm3/h | 2
|  | FIT-1231-258* | FIAH-1231-258* | Hi | Nm3/h | 3.9
|  |  | FAL-1231-258* | Lo | Nm3/h | 2
|  | FIT-1231-259* | FIAH-1231-259* | Hi | Nm3/h | 3.9
|  |  | FAL-1231-259* | Lo | Nm3/h | 2
|  | FIT-1231-260* | FIAH-1231-260* | Hi | Nm3/h | 3.9
|  |  | FAL-1231-260* | Lo | Nm3/h | 2
|  | FIT-1231-251* | FIAH-1231-251* | Hi | Nm3/h | 5.2
|  |  | FAL-1231-251* | Lo | Nm3/h | 1.6
|  | FIT-1231-252* | FIAH-1231-252* | Hi | Nm3/h | 5.2
|  |  | FAL-1231-252* | Lo | Nm3/h | 1.6
|  | FIT-1231-254* | FIAH-1231-254* | Hi | Nm3/h | 41.5
|  |  | FAL-1231-254* | Lo | Nm3/h | 8.1
|  | FIT-1231-255* | FIAH-1231-255* | Hi | Nm3/h | 41.5
|  |  | FAL-1231-255* | Lo | Nm3/h | 8.1
|  | FIT-1231-262* | FIAH-1231-262* | Hi | Nm3/h | 1.4
|  |  | FAHH-1231-262* | HiHi | Nm3/h | 2
|  | FIT-1231-264* | FIAH-1231-264* | Hi | Nm3/h | 1.4
|  |  | FAHH-1231-264* | HiHi | Nm3/h | 2
|  | FIT-1231-261* | FIAH-1231-261* | Hi | Nm3/h | 5.2
|  |  | FAHH-1231-261* | HiHi | Nm3/h | 8.2
|  | FIT-1231-263* | FIAH-1231-263* | Hi | Nm3/h | 5.2
|  |  | FAHH-1231-263* | HiHi | Nm3/h | 8.2
|  | PS-1231-246* | PAH-1231-246* | Hi
|  | PS-1231-247* | PAH-1231-247* | Hi
|  | PS-1231-248* | PAH-1231-248* | Hi
|  | PS-1231-249* | PAH-1231-249* | Hi
|  | XS-1231-170* | XL-1231-170*
|  | XS-1231-171* | XL-1231-171*
|  | XS-1231-172* | XA-1231-172*
|  | XS-1231-173* | XA-1231-173*
|  | XS-1231-174* | XS-1231-174*
|  | XS-1231-175* | XS-1231-175*
|  | XS-1231-150* | XS-1231-150*
|  | XS-1231-151* | XA-1231-151*
|  | XS-1231-152* | XA-1231-152*
|  | XS-1231-153* | XA-1231-153*
|  | XS-1231-154* | XS-1231-154*
|  | XS-1231-155* | XS-1231-155*
|  | XS-1231-156* | XS-1231-156*
|  | XS-1231-157* | XS-1231-157*
|  | XS-1231-158* | XS-1231-158*
|  | XS-1231-159* | XS-1231-159*
|  | XS-1231-160* | XL-1231-160*
|  | XS-1231-161* | XL-1231-161*
|  | XS-1231-162* | XL-1231-162*
|  | XS-1231-163* | XL-1231-163*
|  | XS-1231-164* | XL-1231-164*
|  | XS-1231-165* | XL-1231-165*
|  | XS-1231-166* | XL-1231-166*
|  | XS-1231-167* | XA-1231-167*
|  | XS-1231-168* | XA-1231-168*
|  | ST-1231-150* | SIAL-Ci-1231-150* |  | RPM | MGS -10
|  |  | SAL-Co-1231-150* |  | RPM | MGS
|  | SIC-SP-1231-150* | SIC-SP-1231-150* |  | RPM | MGS to MCS
|  | XS-1231-180* | XS-1231-180*
|  | XS-1231-181* | XA-1231-181*
|  | XS-1231-182* | XA-1231-182*
|  | XS-1231-183* | XS-1231-183*
|  | XS-1231-184* | XA-1231-184*
|  | XS-1231-185* | XA-1231-185*
|  | XS XS XS XS XS XS XS XS XS XS | XS XS XA XA XA XS XS XA XA XA
|  | XS-1231-190* | XS-1231-190*
|  | XS-1231-191* | XS-1231-191*
|  | XS-1231-192* | XA-1231-192*
|  | XS-1231-193* | XL-1231-193*
|  | XS-1231-194* | XL-1231-194*
|  | XS-1231-200* | XS-1231-200*
|  | XS-1231-201* | XS-1231-201*
|  | XS-1231-202* | XA-1231-202*
|  | XS-1231-203* | XL-1231-203*
|  | XS-1231-204* | XL-1231-204*
|  | XS-1231-210* | XS-1231-210*
|  | XS-1231-211* | XS-1231-211*
|  | XS-1231-212* | XA-1231-212*
|  | XS-1231-213* | XL-1231-213*
|  | XS-1231-214* | XL-1231-214*
|  | XS-1231-221* | XS-1231-221*
|  | XS-1231-222* | XA-1231-222*
|  | XS-1231-223* | XL-1231-223*
|  | XS-1231-224* | XL-1231-224*
|  | XS-1231-230* | XS-1231-230*
|  | XS-1231-231* | XS-1231-231*
|  | XS-1231-232* | XA-1231-232*
|  | XS-1231-233* | XL-1231-233*
|  | XS-1231-234* | XL-1231-234*
|  | XS-1231-240* | XS-1231-240*
|  | XS-1231-241* | XS-1231-241*
|  | XS-1231-242* | XA-1231-242*
|  | XS-1231-243* | XL-1231-243*
|  | XS-1231-244* | XL-1231-244*
|  | XS-1231-245* | XS-1231-245*

## Tags SAP
Template | Equipamento | attribute_name | Value | unit_of_measurement | decimal_places | Categories
Compressor Centrífugo Básico | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) | Tag SAP | 071-CAE-1340, 071-CAE-1345 |  |  | Integrations | 071-CAE-1340, 071-CAE-1345 | 071-CAE-1300 | #REF!
Compressor Centrífugo Básico | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) | Tag SAP | 071-CAE-1350 |  |  | Integrations | 071-CAE-1350 | 071-CAE-1340, 071-CAE-1345 | #REF!
Compressor Centrífugo Básico | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) | Tag SAP | 071-CAE-2340, 071-CAE-2345 |  |  | Integrations | 071-CAE-2340, 071-CAE-2345 | 071-CAE-1350 | #REF!
Compressor Centrífugo Básico | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) | Tag SAP | 071-CAE-2350 |  |  | Integrations | 071-CAE-2350 | 071-CAE-2300 | #REF!
Motor High Voltage | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1) | Tag SAP | 071-CM-1340/1345 |  |  | Integrations | 071-CM-1340/1345 | 071-CAE-2340, 071-CAE-2345 | #REF!
Motor High Voltage | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Tag SAP | 071-CM-1350 |  |  | Integrations | 071-CM-1350 | 071-CAE-2350 | #REF!
Motor High Voltage | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2) | Tag SAP | 071-CM-2341/2345 |  |  | Integrations | 071-CM-2341/2345 | 071-CM-1300 | #REF!
Motor High Voltage | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Tag SAP | 071-CM-2351 |  |  | Integrations | 071-CM-2351 | 071-CM-1340/1345 | #REF!
Compressor Screw Basic | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | Tag SAP | 071-CAE-1300 |  |  | Integrations | 071-CAE-1300 | 071-CM-1350 | #REF!
Compressor Screw Basic | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | Tag SAP | 071-CAE-2300 |  |  | Integrations | 071-CAE-2300 | 071-CM-2300 | #REF!
Motor High Voltage | FRADE-CM-1300 (Flash Motor Trem 1) | Tag SAP | 071-CM-1300 |  |  | Integrations | 071-CM-1300 | 071-CM-2341/2345 | #REF!
Motor High Voltage | FRADE-CM-2300 (Flash Motor Trem 2) | Tag SAP | 071-CM-2300 |  |  | Integrations | 071-CM-2300 | 071-CM-2351 | #REF!
Compressor Centrífugo Básico | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) | Tag SAP | W-C-UC-123101A |  |  | Integrations | W-C-UC-123101A | CBA-2910 | #REF!
Compressor Centrífugo Básico | FORTE-VV-C-UC-123101B (LP/IP/HP Gearbox Trem B) | Tag SAP | W-C-UC-123101B |  |  | Integrations | W-C-UC-123101B | C-GG-C-123101A-01A, C-GG-C-123101A-01B | #REF!
Compressor Centrífugo Básico | FORTE-VV-C-UC-123101C (LP/IP/HP Gearbox Trem C) | Tag SAP | W-C-UC-123101C |  |  | Integrations | W-C-UC-123101C | C-GG-C-123101B-01A, C-GG-C-123101B-01B | #REF!
Motor High Voltage | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) | Tag SAP | M-C-UC-123101A-02 |  |  | Integrations | M-C-UC-123101A-02 | C-GG-C-123101C-01A, C-GG-C-123101C-01B | #REF!
Motor High Voltage | FORTE-M-UC-123101B (LP/IP/HP Motor Trem B) | Tag SAP | M-C-UC-123101B-02 |  |  | Integrations | M-C-UC-123101B-02 | CM-2910 | #REF!
Motor High Voltage | FORTE-M-UC-123101C (LP/IP/HP Motor Trem C) | Tag SAP | M-C-UC-123101C-02 |  |  | Integrations | M-C-UC-123101C-02 | C-UC-122501-01 | #REF!
Compressor Centrífugo Básico | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | Tag SAP | C-UC-123101A-01 LP-IP |  |  | Integrations | C-UC-123101A-01 LP-IP | C-UC-123101A-01 LP-IP | #REF!
Compressor Centrífugo Básico | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) | Tag SAP | C-UC-123101A-02 |  |  | Integrations | C-UC-123101A-02 | C-UC-123101A-02 | #REF!
Compressor Centrífugo Básico | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) | Tag SAP | C-UC-123101B-01 |  |  | Integrations | C-UC-123101B-01 | C-UC-123101B-01 | #REF!
Compressor Centrífugo Básico | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) | Tag SAP | C-UC-123101B-02 |  |  | Integrations | C-UC-123101B-02 | C-UC-123101B-02 | #REF!
Compressor Centrífugo Básico | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) | Tag SAP | C-UC-123101C-01 LP-IP |  |  | Integrations | C-UC-123101C-01 LP-IP | C-UC-123101C-01 LP-IP | #REF!
Compressor Centrífugo Básico | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) | Tag SAP | C-UC-123101C-02 HP |  |  | Integrations | C-UC-123101C-02 HP | C-UC-123101C-02 HP | #REF!
Compressor Generic | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | Tag SAP | C-UC-122501-01 |  |  | Integrations | C-UC-122501-01 | M-C-UC-123101A-02 | #REF!
Compressor Alternativo | FORTE-DGS-123101A (Compressor Alternativo) | Tag SAP | C-GG-C-123101A-01A, C-GG-C-123101A-01B |  |  | Integrations | C-GG-C-123101A-01A, C-GG-C-123101A-01B | M-C-UC-123101B-02 | #REF!
Compressor Alternativo | FORTE-DGS-123101C (Compressor Alternativo) | Tag SAP | C-GG-C-123101B-01A, C-GG-C-123101B-01B |  |  | Integrations | C-GG-C-123101B-01A, C-GG-C-123101B-01B | M-C-UC-123101C-02 | #REF!
Compressor Alternativo | FORTE-DGS-123101B (Compressor Alternativo) | Tag SAP | C-GG-C-123101C-01A, C-GG-C-123101C-01B |  |  | Integrations | C-GG-C-123101C-01A, C-GG-C-123101C-01B | W-C-UC-123101A | #REF!
Motor Elétrico Toshiba | BRAVO-CM-2910 (Motor Compressor Alternativo) | Tag SAP | CM-2910 |  |  | Integrations | CM-2910 | W-C-UC-123101B | #REF!
Compressor Alternativo | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | Tag SAP | CBA-2910 |  |  | Integrations | CBA-2910 | W-C-UC-123101C | #REF!
Compressor Centrífugo Básico | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) | Tag Oil Analysis | 071-CAE-1340, 071-CAE-1345 |  |  | Integrations |  | 0 | #REF!
Compressor Centrífugo Básico | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) | Tag Oil Analysis | 071-CAE-1350 |  |  | Integrations |  | 0 | #REF!
Compressor Centrífugo Básico | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) | Tag Oil Analysis | 071-CAE-2340, 071-CAE-2345 |  |  | Integrations |  | 0 | #REF!
Compressor Centrífugo Básico | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) | Tag Oil Analysis | 071-CAE-2350 |  |  | Integrations |  | 0 | #REF!
Motor High Voltage | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1) | Tag Oil Analysis | 071-CM-1340/1345 |  |  | Integrations |  | 0
Motor High Voltage | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | Tag Oil Analysis | 071-CM-1350 |  |  | Integrations |  | 0
Motor High Voltage | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2) | Tag Oil Analysis | 071-CM-2341/2345 |  |  | Integrations |  | 0
Motor High Voltage | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Tag Oil Analysis | 071-CM-2351 |  |  | Integrations |  | 0
Compressor Screw Basic | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | Tag Oil Analysis | 071-CAE-1300 |  |  | Integrations |  | 0
Compressor Screw Basic | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | Tag Oil Analysis | 071-CAE-2300 |  |  | Integrations |  | 0
Motor High Voltage | FRADE-CM-1300 (Flash Motor Trem 1) | Tag Oil Analysis | 071-CM-1300 |  |  | Integrations |  | 0
Motor High Voltage | FRADE-CM-2300 (Flash Motor Trem 2) | Tag Oil Analysis | 071-CM-2300 |  |  | Integrations |  | 0
Compressor Centrífugo Básico | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) | Tag Oil Analysis | W-C-UC-123101A |  |  | Integrations |  | 0
Compressor Centrífugo Básico | FORTE-VV-C-UC-123101B (LP/IP/HP Gearbox Trem B) | Tag Oil Analysis | W-C-UC-123101B |  |  | Integrations |  | 0
Compressor Centrífugo Básico | FORTE-VV-C-UC-123101C (LP/IP/HP Gearbox Trem C) | Tag Oil Analysis | W-C-UC-123101C |  |  | Integrations |  | 0
Motor High Voltage | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) | Tag Oil Analysis | M-C-UC-123101A-02 |  |  | Integrations |  | 0
Motor High Voltage | FORTE-M-UC-123101B (LP/IP/HP Motor Trem B) | Tag Oil Analysis | M-C-UC-123101B-02 |  |  | Integrations |  | 0
Motor High Voltage | FORTE-M-UC-123101C (LP/IP/HP Motor Trem C) | Tag Oil Analysis | M-C-UC-123101C-02 |  |  | Integrations |  | 0
Compressor Centrífugo Básico | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | Tag Oil Analysis | C-UC-123101A-01 LP-IP |  |  | Integrations |  | 0
Compressor Centrífugo Básico | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) | Tag Oil Analysis | C-UC-123101A-02 |  |  | Integrations |  | 0
Compressor Centrífugo Básico | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) | Tag Oil Analysis | C-UC-123101B-01 |  |  | Integrations |  | 0
Compressor Centrífugo Básico | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) | Tag Oil Analysis | C-UC-123101B-02 |  |  | Integrations |  | 0
Compressor Centrífugo Básico | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) | Tag Oil Analysis | C-UC-123101C-01 LP-IP |  |  | Integrations |  | 0
Compressor Centrífugo Básico | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) | Tag Oil Analysis | C-UC-123101C-02 HP |  |  | Integrations |  | 0
Compressor Generic | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | Tag Oil Analysis | C-UC-122501-01 |  |  | Integrations |  | 0
Compressor Alternativo | FORTE-DGS-123101A (Compressor Alternativo) | Tag Oil Analysis | C-GG-C-123101A-01A, C-GG-C-123101A-01B |  |  | Integrations |  | 0
Compressor Alternativo | FORTE-DGS-123101C (Compressor Alternativo) | Tag Oil Analysis | C-GG-C-123101B-01A, C-GG-C-123101B-01B |  |  | Integrations |  | 0
Compressor Alternativo | FORTE-DGS-123101B (Compressor Alternativo) | Tag Oil Analysis | C-GG-C-123101C-01A, C-GG-C-123101C-01B |  |  | Integrations |  | 0
Motor Elétrico Toshiba | BRAVO-CM-2910 (Motor Compressor Alternativo) | Tag Oil Analysis | CM-2910 |  |  | Integrations |  | 0
Compressor Alternativo | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | Tag Oil Analysis | CBA-2910 |  |  | Integrations |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Note on D9: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Solicitado para Leo (Prio) confirmar se está correto o tag

## Tags Sotreq
Template | Equipamento | attribute_name | Value | unit_of_measurement | decimal_places | Categories
Compressor Centrífugo Básico | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) | CIP Sotreq | V0132/V0133 |  |  | Integrations
Compressor Centrífugo Básico | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) | CIP Sotreq | V0137/V0138 |  |  | Integrations
Compressor Centrífugo Básico | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) | CIP Sotreq | V0142/V0143 |  |  | Integrations
Compressor Centrífugo Básico | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) | CIP Sotreq | V0147/V0148 |  |  | Integrations
Motor High Voltage | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1) | CIP Sotreq | V0132/V0133 |  |  | Integrations
Motor High Voltage | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | CIP Sotreq | V0137/V0138 |  |  | Integrations
Motor High Voltage | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2) | CIP Sotreq | V0142/V0143 |  |  | Integrations
Motor High Voltage | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | CIP Sotreq | V0147/V0148 |  |  | Integrations
Compressor Screw Basic | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | CIP Sotreq | V0225 |  |  | Integrations
Compressor Screw Basic | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | CIP Sotreq | V0231 |  |  | Integrations
Motor High Voltage | FRADE-CM-1300 (Flash Motor Trem 1) | CIP Sotreq | V0221/V0222 |  |  | Integrations
Motor High Voltage | FRADE-CM-2300 (Flash Motor Trem 2) | CIP Sotreq | V0227/V0228 |  |  | Integrations
Compressor Centrífugo Básico | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) | CIP Sotreq | F0268 |  |  | Integrations
Compressor Centrífugo Básico | FORTE-VV-C-UC-123101B (LP/IP/HP Gearbox Trem B) | CIP Sotreq | F0276 |  |  | Integrations
Compressor Centrífugo Básico | FORTE-VV-C-UC-123101C (LP/IP/HP Gearbox Trem C) | CIP Sotreq | F0284 |  |  | Integrations
Motor High Voltage | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) | CIP Sotreq | F0268 |  |  | Integrations
Motor High Voltage | FORTE-M-UC-123101B (LP/IP/HP Motor Trem B) | CIP Sotreq | F0276 |  |  | Integrations
Motor High Voltage | FORTE-M-UC-123101C (LP/IP/HP Motor Trem C) | CIP Sotreq | F0284 |  |  | Integrations
Compressor Centrífugo Básico | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | CIP Sotreq | F0268 |  |  | Integrations
Compressor Centrífugo Básico | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) | CIP Sotreq | F0268 |  |  | Integrations
Compressor Centrífugo Básico | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) | CIP Sotreq | F0276 |  |  | Integrations
Compressor Centrífugo Básico | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) | CIP Sotreq | F0276 |  |  | Integrations
Compressor Centrífugo Básico | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) | CIP Sotreq | F0284 |  |  | Integrations
Compressor Centrífugo Básico | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) | CIP Sotreq | F0284 |  |  | Integrations
Compressor Generic | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | CIP Sotreq | F0405 |  |  | Integrations
Compressor Alternativo | FORTE-DGS-123101A (Compressor Alternativo) | CIP Sotreq |  |  |  | Integrations
Compressor Alternativo | FORTE-DGS-123101C (Compressor Alternativo) | CIP Sotreq |  |  |  | Integrations
Compressor Alternativo | FORTE-DGS-123101B (Compressor Alternativo) | CIP Sotreq |  |  |  | Integrations
Motor Elétrico Toshiba | BRAVO-CM-2910 (Motor Compressor Alternativo) | CIP Sotreq | B0550/B0551/B0552 |  |  | Integrations
Compressor Alternativo | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | CIP Sotreq | B0550/B0551/B0552 |  |  | Integrations
REPETIDO CIP EQUIPAMENTOS PRINCIPAL

## Compressor Status
Vessel | Template | Equipamento | Value | attribute_name | unit_of_measurement | decimal_places | Categories
FRADE | Motor High Voltage | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | gen_dff63799d5c73e3eb0febcc005aeea4cf1423fed9b0aeea350b808a8a7c1ace7 | Status |  |  | Variaveis Calculadas
FRADE | Motor High Voltage | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2) | gen_86361b282d8feeab40df1beaab2b553a8c39c7e5039b1fd006bd911da90310ba | Status |  |  | Variaveis Calculadas
FRADE | Motor High Voltage | FRADE-CM-2300 (Flash Motor Trem 2) | gen_e051c395c30a67e02dc8dd99291720367a3f1433dbbf7c50c421bc19bc8ef316 | Status |  |  | Variaveis Calculadas
FRADE | Motor High Voltage | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | gen_d71367516bd3c5611d7797bc6c42c10c4af3150e3117afc4b5364f47a5bccfa4 | Status |  |  | Variaveis Calculadas
FRADE | Motor High Voltage | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1) | gen_a9e17b584e9363d329b773041be8ed1d5e50c596c465a7f2d64f1b60093a9e19 | Status |  |  | Variaveis Calculadas
FRADE | Motor High Voltage | FRADE-CM-1300 (Flash Motor Trem 1) | gen_46b0cc5b5ae1b7f554943e77e4ecf6ab79e45aa4780a09be02173bbc04c28c03 | Status |  |  | Variaveis Calculadas
FRADE | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) | gen_85f125478550ba1f25601f23e1b6cf5cefb35c1f4fe320a15b9e97740ee4c65d | Status |  |  | Variaveis Calculadas
FRADE | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) | gen_158088e4984042063849f4702e1c9905547ec5dfae3ccfb68062bcb1d6142dfb | Status |  |  | Variaveis Calculadas
FRADE | Compressor Screw Basic | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | gen_e4b6e36a36059e72b89f7c31508ff86444d63c2e9e3608b11893683f3e8a8c91 | Status |  |  | Variaveis Calculadas
FRADE | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) | gen_36900e40ace0c998fb04a0efb554cd9eb3be51fa4513057e79cfdb5419a07b62 | Status |  |  | Variaveis Calculadas
FRADE | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) | gen_0906eaf18fac188c835fb55783489965f62808ac441e2f92c92878b9e7fee0be | Status |  |  | Variaveis Calculadas
FRADE | Compressor Screw Basic | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | gen_df64be0bf52106c196f30252335025f2c158f7ed9daed2c4021fc8bc915852fe | Status |  |  | Variaveis Calculadas
FORTE | Compressor Generic | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | gen_5b2b904d3d85bc6e8255f371ea0d8bf9c4d3e559571651371ac55f91db63a57c | Status |  |  | Variaveis Calculadas
FORTE | Compressor Alternativo | FORTE-DGS-123101C (Compressor Alternativo) | gen_beb3bfd1e908ff962d31bfe1a53885d8f25f6eea6511b8dca232150de5a7f300 | Status |  |  | Variaveis Calculadas
FORTE | Compressor Alternativo | FORTE-DGS-123101B (Compressor Alternativo) | gen_ffc95adfaa2774b3a2c8f0fd6d07b809ce8bc96d99296e9e072ab8bd86b8efae | Status |  |  | Variaveis Calculadas
FORTE | Compressor Alternativo | FORTE-DGS-123101A (Compressor Alternativo) | gen_b0edee38e65d34e317b079a2478f6e8bd3d70950ccd4e9a93c100df700d790a0 | Status |  |  | Variaveis Calculadas
FORTE | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) | gen_ec02e8c64debb4e5d67fc68d489286d7ef2c45eb503ab2604731fc1aeb5ef749 | Status |  |  | Variaveis Calculadas
FORTE | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) | gen_cadbdc9b68b4ee6a11559bc72d35b6f8a6158a1a159dab8ad7c83d52b77d7789 | Status |  |  | Variaveis Calculadas
FORTE | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) | gen_9385865c4a68c38f16653e1460bb1b87ae08968fbe0a31603e829f3486bc690c | Status |  |  | Variaveis Calculadas
FORTE | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) | gen_0d048ae6d28752d4bab34681147831f98c6897f8c231f5bc1855fb43483be717 | Status |  |  | Variaveis Calculadas
FORTE | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) | gen_3530d33a2183f4ff665722bf2ae1759d443bf78b7885e16848f4e900cf89f734 | Status |  |  | Variaveis Calculadas
FORTE | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | gen_105e35cee135e9c54e1a149dc6238f57e39e6b2adea50b6729f68b3e19446a95 | Status |  |  | Variaveis Calculadas
BRAVO | Motor Elétrico Toshiba | BRAVO-CM-2910 (Motor Compressor Alternativo) | gen_0101a4639db6d796a217e9382968dffa2b9e2293fc51417473ea891aeac7258d | Status |  |  | Variaveis Calculadas
BRAVO | Compressor Alternativo | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | gen_eabf584991de45bdcdbad346e81d1c08146cf01bf900d3bfe01c03785ed47722 | Status |  |  | Variaveis Calculadas
FRADE | Motor High Voltage | FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | gen_dff63799d5c73e3eb0febcc005aeea4cf1423fed9b0aeea350b808a8a7c1ace7 | Status do Equipamento |  |  | Variaveis Calculadas
FRADE | Motor High Voltage | FRADE-CM-2340 (LP/IP Motor Trem 2) | gen_86361b282d8feeab40df1beaab2b553a8c39c7e5039b1fd006bd911da90310ba | Status do Equipamento |  |  | Variaveis Calculadas
FRADE | Motor High Voltage | FRADE-CM-2300 (Flash Motor Trem 2) | gen_e051c395c30a67e02dc8dd99291720367a3f1433dbbf7c50c421bc19bc8ef316 | Status do Equipamento |  |  | Variaveis Calculadas
FRADE | Motor High Voltage | FRADE-CM-1350 (HP Motor Trem 1) | gen_d71367516bd3c5611d7797bc6c42c10c4af3150e3117afc4b5364f47a5bccfa4 | Status do Equipamento |  |  | Variaveis Calculadas
FRADE | Motor High Voltage | FRADE-CM-1340 (LP/IP Motor Trem 1) | gen_a9e17b584e9363d329b773041be8ed1d5e50c596c465a7f2d64f1b60093a9e19 | Status do Equipamento |  |  | Variaveis Calculadas
FRADE | Motor High Voltage | FRADE-CM-1300 (Flash Motor Trem 1) | gen_46b0cc5b5ae1b7f554943e77e4ecf6ab79e45aa4780a09be02173bbc04c28c03 | Status do Equipamento |  |  | Variaveis Calculadas
FRADE | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) | gen_85f125478550ba1f25601f23e1b6cf5cefb35c1f4fe320a15b9e97740ee4c65d | Status do Equipamento |  |  | Variaveis Calculadas
FRADE | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) | gen_158088e4984042063849f4702e1c9905547ec5dfae3ccfb68062bcb1d6142dfb | Status do Equipamento |  |  | Variaveis Calculadas
FRADE | Compressor Screw Basic | FRADE-CAE-2300 (Flash Compressor Trem 2) | gen_e4b6e36a36059e72b89f7c31508ff86444d63c2e9e3608b11893683f3e8a8c91 | Status do Equipamento |  |  | Variaveis Calculadas
FRADE | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) | gen_36900e40ace0c998fb04a0efb554cd9eb3be51fa4513057e79cfdb5419a07b62 | Status do Equipamento |  |  | Variaveis Calculadas
FRADE | Compressor Centrífugo Básico | FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) | gen_0906eaf18fac188c835fb55783489965f62808ac441e2f92c92878b9e7fee0be | Status do Equipamento |  |  | Variaveis Calculadas
FRADE | Compressor Screw Basic | FRADE-CAE-1300 (Flash Compressor Trem 1) | gen_df64be0bf52106c196f30252335025f2c158f7ed9daed2c4021fc8bc915852fe | Status do Equipamento |  |  | Variaveis Calculadas
FORTE | Compressor Generic | FORTE-UC-1225 (Booster Compressor) | gen_5b2b904d3d85bc6e8255f371ea0d8bf9c4d3e559571651371ac55f91db63a57c | Status do Equipamento |  |  | Variaveis Calculadas
FORTE | Compressor Alternativo | FORTE-DGS-123101C (Compressor Alternativo) | gen_beb3bfd1e908ff962d31bfe1a53885d8f25f6eea6511b8dca232150de5a7f300 | Status do Equipamento |  |  | Variaveis Calculadas
FORTE | Compressor Alternativo | FORTE-DGS-123101B (Compressor Alternativo) | gen_ffc95adfaa2774b3a2c8f0fd6d07b809ce8bc96d99296e9e072ab8bd86b8efae | Status do Equipamento |  |  | Variaveis Calculadas
FORTE | Compressor Alternativo | FORTE-DGS-123101A (Compressor Alternativo) | gen_b0edee38e65d34e317b079a2478f6e8bd3d70950ccd4e9a93c100df700d790a0 | Status do Equipamento |  |  | Variaveis Calculadas
FORTE | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) | gen_ec02e8c64debb4e5d67fc68d489286d7ef2c45eb503ab2604731fc1aeb5ef749 | Status do Equipamento |  |  | Variaveis Calculadas
FORTE | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) | gen_cadbdc9b68b4ee6a11559bc72d35b6f8a6158a1a159dab8ad7c83d52b77d7789 | Status do Equipamento |  |  | Variaveis Calculadas
FORTE | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) | gen_9385865c4a68c38f16653e1460bb1b87ae08968fbe0a31603e829f3486bc690c | Status do Equipamento |  |  | Variaveis Calculadas
FORTE | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) | gen_0d048ae6d28752d4bab34681147831f98c6897f8c231f5bc1855fb43483be717 | Status do Equipamento |  |  | Variaveis Calculadas
FORTE | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) | gen_3530d33a2183f4ff665722bf2ae1759d443bf78b7885e16848f4e900cf89f734 | Status do Equipamento |  |  | Variaveis Calculadas
FORTE | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | gen_105e35cee135e9c54e1a149dc6238f57e39e6b2adea50b6729f68b3e19446a95 | Status do Equipamento |  |  | Variaveis Calculadas
BRAVO | Motor Elétrico Toshiba | BRAVO-CM-2910 (Motor Compressor Alternativo) | gen_0101a4639db6d796a217e9382968dffa2b9e2293fc51417473ea891aeac7258d | Status do Equipamento |  |  | Variaveis Calculadas
BRAVO | Compressor Alternativo | BRAVO-CBA-2910 (Compressor Alternativo) | gen_eabf584991de45bdcdbad346e81d1c08146cf01bf900d3bfe01c03785ed47722 | Status do Equipamento |  |  | Variaveis Calculadas
BRAVO | Motor High Voltage | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) | gen_105e35cee135e9c54e1a149dc6238f57e39e6b2adea50b6729f68b3e19446a95 | Status |  |  | Variaveis Calculadas
BRAVO | Motor High Voltage | FORTE-M-UC-123101B (LP/IP/HP Motor Trem B) | gen_0d048ae6d28752d4bab34681147831f98c6897f8c231f5bc1855fb43483be717 | Status |  |  | Variaveis Calculadas
BRAVO | Motor High Voltage | FORTE-M-UC-123101C (LP/IP/HP Motor Trem C) | gen_cadbdc9b68b4ee6a11559bc72d35b6f8a6158a1a159dab8ad7c83d52b77d7789 | Status |  |  | Variaveis Calculadas
BRAVO | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) | gen_105e35cee135e9c54e1a149dc6238f57e39e6b2adea50b6729f68b3e19446a95 | Status |  |  | Variaveis Calculadas
BRAVO | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-VV-C-UC-123101B (LP/IP/HP Gearbox Trem B) | gen_0d048ae6d28752d4bab34681147831f98c6897f8c231f5bc1855fb43483be717 | Status |  |  | Variaveis Calculadas
BRAVO | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-VV-C-UC-123101C (LP/IP/HP Gearbox Trem C) | gen_cadbdc9b68b4ee6a11559bc72d35b6f8a6158a1a159dab8ad7c83d52b77d7789 | Status |  |  | Variaveis Calculadas
BRAVO | Motor High Voltage | FORTE-M-UC-123101A (LP/IP/HP Motor Trem A) | gen_105e35cee135e9c54e1a149dc6238f57e39e6b2adea50b6729f68b3e19446a95 | Status do Equipamento |  |  | Variaveis Calculadas
BRAVO | Motor High Voltage | FORTE-M-UC-123101B (LP/IP/HP Motor Trem B) | gen_0d048ae6d28752d4bab34681147831f98c6897f8c231f5bc1855fb43483be717 | Status do Equipamento |  |  | Variaveis Calculadas
BRAVO | Motor High Voltage | FORTE-M-UC-123101C (LP/IP/HP Motor Trem C) | gen_cadbdc9b68b4ee6a11559bc72d35b6f8a6158a1a159dab8ad7c83d52b77d7789 | Status do Equipamento |  |  | Variaveis Calculadas
BRAVO | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) | gen_105e35cee135e9c54e1a149dc6238f57e39e6b2adea50b6729f68b3e19446a95 | Status do Equipamento |  |  | Variaveis Calculadas
BRAVO | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-VV-C-UC-123101B (LP/IP/HP Gearbox Trem B) | gen_0d048ae6d28752d4bab34681147831f98c6897f8c231f5bc1855fb43483be717 | Status do Equipamento |  |  | Variaveis Calculadas
BRAVO | Compressor Centrífugo Básico | FORTE-VV-C-UC-123101C (LP/IP/HP Gearbox Trem C) | gen_cadbdc9b68b4ee6a11559bc72d35b6f8a6158a1a159dab8ad7c83d52b77d7789 | Status do Equipamento |  |  | Variaveis Calculadas

## aux_uoms_alterados
Equipamento | Descrição da Tag | Tag | UM PI |  | foram
FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) | Vazão - Sucção | FRTS-071-FI-1004 | m³/h | #N/A | P50_ZE-1231181BA
FORTE-VV-C-UC-123101B (LP/IP/HP Gearbox Trem B) | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | P50_ZE-1231180AB | µm | #N/A | P50_ZE-1231182BA
FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) | Vazão - Sucção | P50_FIT-1231102A | mmH2O | P50_FIT-1231102A | P50_ZE-1231181BB
FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) | Vazão - Sucção | P50_FIT-1231102B | mmH2O | P50_FIT-1231102B | P50_ZE-1231182BB
FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) | Vazão - Sucção | P50_FIT-1231102C | mmH2O | P50_FIT-1231102C | P50_ZE-1231181BC
FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | Vazão - Sucção IP | P50_FIT-1231101A | mmH2O | P50_FIT-1231101A | P50_ZE-1231182BC
FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) | Vazão - Sucção IP | P50_FIT-1231101B | mmH2O | P50_FIT-1231101B | P50_ZE-1231181AA
FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) | Vazão - Sucção IP | P50_FIT-1231101C | mmH2O | P50_FIT-1231101C | P50_ZE-1231182AA
FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | Vazão - Sucção LP | P50_FIT-1231100A | mmH2O | P50_FIT-1231100A | P50_ZE-1231181BB
FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) | Vazão - Sucção LP | P50_FIT-1231100B | mmH2O | P50_FIT-1231100B | P50_ZE-1231182BB
FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) | Vazão - Sucção LP | P50_FIT-1231100C | mmH2O | P50_FIT-1231100C | P50_ZE-1231181CC
FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | P50_ZE-1231180AA | µm | P50_ZE-1231180AA | P50_ZE-1231182AC
FORTE-VV-C-UC-123101C (LP/IP/HP Gearbox Trem C) | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1) | P50_ZE-1231180AC | µm | P50_ZE-1231180AC | P50_ZE-1231180BA
FORTE-VV-C-UC-123101A (LP/IP/HP Gearbox Trem A) | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | P50_ZE-1231180BA | µm | P50_ZE-1231180BA | P50_ZE-1231180BB
FORTE-VV-C-UC-123101B (LP/IP/HP Gearbox Trem B) | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | P50_ZE-1231180BB | µm | P50_ZE-1231180BB | P50_ZE-1231180BC
FORTE-VV-C-UC-123101C (LP/IP/HP Gearbox Trem C) | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2) | P50_ZE-1231180BC | µm | P50_ZE-1231180BC | P50_ZE-1231180AA
FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | Deslocamento Axial - Compressor (1) | P50_ZE-1231181AA | µm | P50_ZE-1231181AA | P50_ZE-1231180BB
FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) | Deslocamento Axial - Compressor (1) | P50_ZE-1231181BB | µm | P50_ZE-1231181BB | P50_ZE-1231180AC
FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) | Deslocamento Axial - Compressor (1) | P50_ZE-1231181CC | µm | P50_ZE-1231181CC | P50_FIT-1231100A
FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) | Deslocamento Axial - Compressor (1) | P50_ZE-1231182AA | µm | P50_ZE-1231182AA | P50_FIT-1231100B
FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) | Deslocamento Axial - Compressor (1) | P50_ZE-1231182AC | µm | P50_ZE-1231182AC | P50_FIT-1231100C
FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) | Deslocamento Axial - Compressor (1) | P50_ZE-1231182BB | µm | P50_ZE-1231182BB | P50_FIT-1231101A
FORTE-C-UC-123101A-01 (LP/IP Compressor Trem A) | Deslocamento Axial - Compressor (2) | P50_ZE-1231181BA | µm | P50_ZE-1231181BA | P50_FIT-1231101B
FORTE-C-UC-123101B-01 (LP/IP Compressor Trem B) | Deslocamento Axial - Compressor (2) | P50_ZE-1231181BB | µm | P50_ZE-1231181BB | P50_FIT-1231101C
FORTE-C-UC-123101C-01 (LP/IP Compressor Trem C) | Deslocamento Axial - Compressor (2) | P50_ZE-1231181BC | µm | P50_ZE-1231181BC | P50_FIT-1231102A
FORTE-C-UC-123101A-02 (HP Compressor Trem A) | Deslocamento Axial - Compressor (2) | P50_ZE-1231182BA | µm | P50_ZE-1231182BA | P50_FIT-1231102B
FORTE-C-UC-123101B-02 (HP Compressor Trem B) | Deslocamento Axial - Compressor (2) | P50_ZE-1231182BB | µm | P50_ZE-1231182BB | P50_FIT-1231102C
FORTE-C-UC-123101C-02 (HP Compressor Trem C) | Deslocamento Axial - Compressor (2) | P50_ZE-1231182BC | µm | P50_ZE-1231182BC | FRTS-072-PDI-1222
FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1) | FRTS-PT-1152A | kPag | FRTS-PT-1152A | FRTS_OPC_PDIT_1156
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA) | FRTS-PT-1371A | kPag | FRTS-PT-1371A | FRTS_OPC_PDIT_1356
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA) | FRTS-PT-1372A | kPag | FRTS-PT-1372A | FRTS_OPC_PDIT_1622
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1) | FRTS-PT-1352A | kPag | FRTS-PT-1352A | FRTS_OPC_PDIT_1556
FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1) | FRTS-PT-1552A | kPag | FRTS-PT-1552A | FRTS_OPC_PDIT_1822
FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA) | FRTS-PT-1771A | kPag | FRTS-PT-1771A | FRTS_OPC_PDIT_1756
FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA) | FRTS-PT-1772A | kPag | FRTS-PT-1772A | FRTS_OPC_FIT_1769
FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1) | FRTS-PT-1752A | kPag | FRTS-PT-1752A | FRTS-PT-1146
FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) | Vazão - Linha de Balanceamento do Pistão | FRTS_OPC_FIT_1769 | kPa | FRTS_OPC_FIT_1769 | FRTS-071-PI-1159A
FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2) | FRTS-PT-1146 | kPag | FRTS-PT-1146 | FRTS-PT-1152A
FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LA) (1) | FRTS-071-PI-1159A | kPag | FRTS-071-PI-1159A | FRTS-PT-1346
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2) | FRTS-PT-1346 | kPag | FRTS-PT-1346 | FRTS-PT-1371A
FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2) | FRTS-PT-1546 | kPag | FRTS-PT-1546 | FRTS-PT-1372A
FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2) | FRTS-PT-1746 | kPag | FRTS-PT-1746 | FRTS-PT-1352A
FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) | Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | FRTS-072-PDI-1222 | kPa | FRTS-072-PDI-1222 | FRTS-PT-1546
FRADE-CAE-1340/1345 (LP/IP Compressor Trem 1) | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária | FRTS_OPC_PDIT_1156 | kPa | FRTS_OPC_PDIT_1156 | FRTS-PT-1552A
FRADE-CAE-1350 (HP Compressor Trem 1) | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária | FRTS_OPC_PDIT_1356 | kPa | FRTS_OPC_PDIT_1356 | FRTS-PT-1746
FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) | Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | FRTS_OPC_PDIT_1622 | kPa | FRTS_OPC_PDIT_1622 | FRTS-PT-1771A
FRADE-CAE-2340/2345 (LP/IP Compressor Trem 2) | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária | FRTS_OPC_PDIT_1556 | kPa | FRTS_OPC_PDIT_1556 | FRTS-PT-1772A
FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) | Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | FRTS_OPC_PDIT_1822 | kPa | FRTS_OPC_PDIT_1822 | FRTS-PT-1752A
FRADE-CAE-2350 (HP Compressor Trem 2) | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária | FRTS_OPC_PDIT_1756 | kPa | FRTS_OPC_PDIT_1756

## Tradução Atributos
Name EN | Name PT | Categorias
Delta Pressure - Lube Oil Filter | Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante | Sensores - Sistema de Lubrificação
Level - Lube Oil Tank (1) | Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1) | Sensores - Motor Elétrico
Pressure - Lube Oil Bearings Header (2) | Pressão - Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais (2) | Sensores - Componentes do Compressor
Temperature - Lube Oil Header | Temperatura - Linha Principal de Óleo Lubrificante | Sensores - Caixa de Engrenagens
Temperature - Lube Oil Tank | Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante | Sensores - Sistema de Selagem a Gás
Temperature - Motor DE Bearing | Temperatura - Mancal do Motor (LA) | Sensores - Variáveis de Processo
Temperature - Motor NDE Bearing | Temperatura - Mancal do Motor (LOA)
Temperature - Stator Air Cold (1) | Temperatura - Ar Frio do Estator (1)
Temperature - Stator Air Hot | Temperatura - Ar Quente do Estator
Temperature - Stator U | Temperatura - Estator Fase U
Temperature - Stator U (2) | Temperatura - Estator Fase U (2)
Temperature - Stator V | Temperatura - Estator Fase V
Temperature - Stator V (2) | Temperatura - Estator Fase V (2)
Temperature - Stator W | Temperatura - Estator Fase W
Temperature - Stator W (2) | Temperatura - Estator Fase W (2)
Vibration - Motor DE Bearing (1) | Vibração - Mancal do Motor (LA) (1)
Vibration - Motor DE Bearing (2) | Vibração - Mancal do Motor (LA) (2)
Vibration - Motor NDE Bearing (1) | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1)
Vibration - Motor NDE Bearing (2) | Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2)
Axial Displacement - Comp (1) | Deslocamento Axial - Compressor (1)
Axial Displacement - Comp (2) | Deslocamento Axial - Compressor (2)
Axial Displacement - Gear Box (1) | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)
Axial Displacement - Gear Box (2) | Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)
Current | Corrente
Delta Pressure - Primary Seal Gas Injection Filter | Diferença de Pressão - Filtro de Injeção de Gás de Selagem Primária
Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1) | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LA) (1)
Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) | Pressão - Gás de Selagem Primária para Tocha (LOA) (1)
Pressure - Primary Seal Gas Injection | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária
Pressure - Primary Seal Gas Injection (2) | Pressão - Injeção de Gás de Selagem Primária (2)
Pressure - Secondary Seal Gas to Vent DE | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LA)
Pressure - Secondary Seal Gas to Vent NDE | Pressão - Gás de Selagem Secundária para Vent (LOA)
Pressure - Separation Gas Injection (1) | Pressão - Injeção de Gás de Separação (1)
Temperature - Comp DE Bearing (1) | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1)
Temperature - Comp DE Bearing (2) | Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (2)
Temperature - Comp NDE Bearing (1) | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1)
Temperature - Comp NDE Bearing (2) | Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (2)
Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1)
Temperature - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2)
Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1)
Temperature - Gear Shaft HS Bearing NDE (2) | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (2)
Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1)
Temperature - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2)
Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1)
Temperature - Gear Shaft LS Bearing NDE (2) | Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (2)
Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (1) | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1)
Temperature - Gear THRUST Bearing Inboard (2) | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (2)
Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (1) | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1)
Temperature - Gear THRUST Bearing Outboard (2) | Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (2)
Temperature - Motor DE Bearing (2) | Temperatura - Mancal do Motor (LA) (2)
Temperature - Motor NDE Bearing (2) | Temperatura - Mancal do Motor (LOA) (2)
Vibration - Comp DE Bearing (1) | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1)
Vibration - Comp DE Bearing (2) | Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2)
Vibration - Comp NDE Bearing (1) | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1)
Vibration - Comp NDE Bearing (2) | Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2)
Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (1) | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1)
Vibration - Gear Shaft HS Bearing DE (2) | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2)
Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (1) | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1)
Vibration - Gear Shaft LS Bearing DE (2) | Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2)
Temperature - Compressor DGS Cartridge | Temperatura - Selo a Gás Seco do Compressor
Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (1) | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1)
Temperature - Comp THRUST Bearing Outboard (2) | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (2)
Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (1) | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1)
Temperature - Comp THRUST Bearing Inboard (2) | Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (2)
Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1) | Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LA (1)
Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) | Vazão - Gás de Selagem Primária para Flare LOA (1)
Flow - Piston Balancing Line | Vazão - Linha de Balanceamento do Pistão
Keyphasor - Gear Casing HS Shaft | Rotação - Eixo de Alta Velocidade
Keyphasor - Gear Casing LS Shaft | Rotação - Eixo de Baixa Velocidade
Pressure - Discharge | Pressão - Descarga
Pressure - Suction | Pressão - Sucção
Temperature - Discharge | Temperatura - Descarga
Temperature - Suction | Temperatura - Sucção
Valve - Anti Hydrates Control | Válvula - Controle Anti-Hidratos
Valve - Anti Surge Control | Válvula - Controle Anti-Surge
Valve - BDV Discharge Process Gas to Flare | Válvula - BDV Descarga de Gás de Processo para Tocha
Valve - Hot Gas Bypass | Válvula - Desvio de Gás Quente
Delta Pressure - Discharge Filter | Delta de Pressão - Filtro de Descarga
Delta Pressure - Suction Filter | Delta de Pressão - Filtro de Sucção
Delta Pressure - Suction Flow | Delta de Pressão - Vazão de Sucção
Flow - Suction | Vazão - Sucção
Pressure - Discharge (2) | Pressão - Descarga (2)
Pressure - Suction (2) | Pressão - Sucção (2)
Temperature - Discharge (2) | Temperatura - Descarga (2)
Temperature - Suction (2) | Temperatura - Sucção (2)
Flow - Primary Seal Gas to Vent NDE (1) | Fluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LOA (1)
Flow - Primary Seal Gas to Vent DE (1) | Fluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LA (1)
Vibration - Gear Casing HS Shaft | Vibração – Carcaça Lado do Eixo de Alta Velocidade
Vibration - Gear Casing LS Shaft | Vibração – Carcaça Lado do Eixo de Baixa Velocidade
Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (1) | Vibração – Mancal LOA do Eixo de Alta Velocidade (1)
Vibration - Gear Shaft HS Bearing NDE (2) | Vibração – Mancal LOA do Eixo de Alta Velocidade (2)
Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (1) | Vibração – Mancal LOA do Eixo de Baixa Velocidade (1)
Vibration - Gear Shaft LS Bearing NDE (2) | Vibração – Mancal LOA do Eixo de Baixa Velocidade (2)
Pressure - Lube Oil Auxiliary Pump Discharge | Pressão – Descarga da Bomba Auxiliar de Óleo Lubrificante
Pressure - Lube Oil Main Pump Discharge | Pressão – Descarga da Bomba Principal de Óleo Lubrificante
Pressure - Lube Oil Emergency Pump Discharge | Pressão – Descarga da Bomba de Emergência de Óleo Lubrificante
Pressure - Lube Oil Bearings Header | Pressão – Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais
Delta Pressure - Separation Gas Injection Filter | Delta de Pressão – Filtro de Injeção de Gás de Separação
Status - Lube Oil Emergency Pump | Status – Bomba de Emergência de Óleo Lubrificante
Temperature - Motor Lube Oil NDE Bearing Return | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante Mancal LOA do Motor
Temperature - Motor Lube Oil DE Bearing Return | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante Mancal LA do Motor
Temperature - Gear Lube Oil Return | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante da Caixa de Engrenagens
Temperature - Lube Oil DE Bearing Return | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LA
Temperature - Lube Oil NDE Bearing Return | Temperatura – Retorno de Óleo Lubrificante do Mancal LOA
Temperature - Downstream Lube Oil Cooler | Temperatura – Jusante do Resfriador de Óleo Lubrificante
Pressure - Upstream Lube Oil Cooler | Pressão – Montante do Resfriador de Óleo Lubrificante
Temperature - Motor Air Hot | Temperatura – Ar Quente do Motor
Temperature - Motor DE Air Cold | Temperatura – Ar Frio LA do Motor
Temperature - Motor NDE Air Cold | Temperatura – Ar Frio LOA do Motor
Flow - Separation Seal Gas Injection DE | Fluxo – Injeção de Gás de Separação (LA)
Flow - Separation Seal Gas Injection NDE | Fluxo – Injeção de Gás de Separação (LOA)
Flow - Nitrogen Seal Gas Injection DE | Fluxo – Injeção de Gás Nitrogênio (LA)
Flow - Nitrogen Seal Gas Injection NDE | Fluxo – Injeção de Gás Nitrogênio (LOA)
Pressure - Discharge LP | Pressão - Descarga LP
Pressure - Suction LP | Pressão - Sucção LP
Temperature - Suction LP | Temperatura - Sucção LP
Delta Pressure - Suction Filter LP | Delta de Pressão - Filtro de Sucção LP

## Jean Tags Master
Nome Atributo
Delta de Pressão – Filtro de Injeção de Gás de Separação
Delta de Pressão - Filtro de Sucção
Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (1)
Deslocamento Axial - Caixa de Engrenagens (2)
Deslocamento Axial - Compressor (1)
Deslocamento Axial - Compressor (2)
Diferença de Pressão - Filtro de Óleo Lubrificante
Fluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LA (1)
Fluxo – Gás de Selagem Primária para Vent LOA (1)
Keyphasor - Compressor
Keyphasor - Motor
Nível - Tanque de Óleo Lubrificante (1)
Pressão - Descarga
Pressão - Descarga (2)
Pressão – Descarga da Bomba Auxiliar de Óleo Lubrificante
Pressão – Descarga da Bomba de Emergência de Óleo Lubrificante
Pressão – Descarga da Bomba Principal de Óleo Lubrificante
Pressão - Injeção de Gás de Separação (1)
Pressão – Linha Principal de Óleo Lubrificante dos Mancais
Pressão - Sucção
Pressão - Sucção (2)
Temperatura - Descarga
Temperatura - Estator Fase U
Temperatura - Estator Fase U (2)
Temperatura - Estator Fase V
Temperatura - Estator Fase V (2)
Temperatura - Estator Fase W
Temperatura - Estator Fase W (2)
Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Externo (1)
Temperatura - Mancal Axial da Engrenagem Lado Interno (1)
Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Externo (1)
Temperatura - Mancal Axial do Compressor Lado Interno (1)
Temperatura - Mancal do Compressor (LA) (1)
Temperatura - Mancal do Compressor (LOA) (1)
Temperatura - Mancal do Motor (LA)
Temperatura - Mancal do Motor (LOA)
Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1)
Temperatura - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1)
Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem HS (1)
Temperatura - Mancal LOA do Eixo de Engrenagem LS (1)
Temperatura - Sucção
Temperatura - Sucção (2)
Temperatura - Tanque de Óleo Lubrificante
Válvula - Controle Anti-Surge
Vazão - Sucção
Vibração – Carcaça Lado do Eixo de Alta Velocidade
Vibração – Carcaça Lado do Eixo de Baixa Velocidade
Vibração - Mancal do Compressor (LA) (1)
Vibração - Mancal do Compressor (LA) (2)
Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (1)
Vibração - Mancal do Compressor (LOA) (2)
Vibração - Mancal do Motor (LA) (1)
Vibração - Mancal do Motor (LA) (2)
Vibração - Mancal do Motor (LOA) (1)
Vibração - Mancal do Motor (LOA) (2)
Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (1)
Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem HS (2)
Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (1)
Vibração - Mancal LA do Eixo de Engrenagem LS (2)
Vibração – Mancal LOA do Eixo de Alta Velocidade (1)
Vibração – Mancal LOA do Eixo de Alta Velocidade (2)
Vibração – Mancal LOA do Eixo de Baixa Velocidade (1)
Vibração – Mancal LOA do Eixo de Baixa Velocidade (2)

## Tags Faltantes
Asset | Name | Value
FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Level - Lube Oil Tank (2) | FRTS-071-LI-1212B
FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Level - Rundown Tank | FRTS-071-LT-1228
FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Pressure - Lube Oil Bearings Header | FRTS-071-PIT-1145
FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2) | FRTS-071-PI-1159B
FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2) | FRTS-071-PI-1162B
FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1) | FRTS-071-FIT-1163
FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) | FRTS-071-FIT-1160
FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Keyphasor - Gear Casing HS Shaft | FRTS-XT-1198
FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Keyphasor - Gear Casing LS Shaft | FRTS-XT-1119
FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Pressure - Separation Gas Injection (2) | FRTS-071-PT-1152B
FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 1) | Flow - Piston Balancing Line | FRTS-071-FIT-1169
FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 2) | Level - Lube Oil Tank (2) | FRTS-071-LI-1612B
FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 2) | Level - Rundown Tank | FRTS-071-LT-1628
FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 2) | Pressure - Lube Oil Bearings Header | FRTS-071-PIT-1145
FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 2) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2) | FRTS-071-PI-1559B
FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 2) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2) | FRTS-071-PI-1562B
FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 2) | Flow - Primary Seal Gas to Flare DE (1) | FRTS-071-FIT-1563
FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 2) | Flow - Primary Seal Gas to Flare NDE (1) | FRTS-071-FIT-1560
FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 2) | Keyphasor - Gear Casing HS Shaft | FRTS-XT-1598
FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 2) | Keyphasor - Gear Casing LS Shaft | FRTS-XT-1519
FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 2) | Pressure - Separation Gas Injection (2) | FRTS-071-PT-1552B
FRADE-CAE-1340 & 1345 (LP/IP COMPRESSOR TRAIN 2) | Flow - Piston Balancing Line | FRTS-071-FIT-1569
FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Delta Pressure - Lube Oil Filter | FRTS-072-PDI-1422
FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Level - Lube Oil Tank (2) | FRTS-071-LI-1412B
FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Level - Rundown Tank | FRTS-071-LT-1428
FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Lube Oil Bearings Header | FRTS-071-PIT-1345
FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Temperature - Lube Oil Header | FRTS-072-TI-1423
FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2) | FRTS-071-PI-1359B
FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2) | FRTS-071-PI-1362B
FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Keyphasor - Gear Casing HS Shaft | FRTS-XT-1398
FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Keyphasor - Gear Casing LS Shaft | FRTS-XT-1319
FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Primary Seal Gas Injection | FRTS-PT-1357A
FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2) | FRTS-PIT-1357B
FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Pressure - Separation Gas Injection (2) | FRTS-071-PT-1352B
FRADE-PBA-1350 (HP Compressor Trem 1) | Flow - Piston Balancing Line | FRTS_OPC_FIT_1369
FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Level - Lube Oil Tank (2) | FRTS-071-LI-1812B
FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Level - Rundown Tank | FRTS-071-LT-1828
FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Lube Oil Bearings Header | FRTS-071-PIT-1745
FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Temperature - Lube Oil Header | FRTS-072-TI-1823
FRADE-CM-2350 (HP Motor Trem 2) | Temperature - Stator Air Hot | FRTS-TE-1709B
FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (1) | FRTS-071-PI-1759A
FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare DE (2) | FRTS-071-PI-1759B
FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Primary Seal Gas to Flare NDE (2) | FRTS-071-PI-1762B
FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Keyphasor - Gear Casing HS Shaft | FRTS-XT-1798
FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Keyphasor - Gear Casing LS Shaft | FRTS-XT-1719
FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Primary Seal Gas Injection | FRTS-PT-1757A
FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Primary Seal Gas Injection (2) | FRTS-PIT-1757B
FRADE-PBA-2350 (HP Compressor Trem 2) | Pressure - Separation Gas Injection (2) | FRTS-071-PT-1752B